## t1.PerdasReg_2023
| Energia Passante (EP) | Montante (PTS) | % da Energia Passante (IPTS) | % da Energia Total Injetada
Rede A2 | 49772811.236 | 1627946.646 | 3.271% | 2.979%
Rede A3 | 4726161.795 | 243637.079 | 5.155% | 0.446%
Rede MT | 34813908.555 | 984610.958 | 2.828% | 1.802% | 984610.958
Rede B | 22836335.173 | 380447.536 | 1.666% | 0.696% | 380447.536
Medidores | 19391284.217 | 108492.397 | 0.199% | 0.199% | 108492.397
Trafos A2-A3 | 3177435.168 | 16491.127 | 0.519% | 0.03%
Trafos A2-MT | 28449350.171 | 172089.334 | 0.605% | 0.315%
Trafos A3-A2 | 606432.843 | 0 | 0% | 0%
Trafos A3-MT | 4228199.264 | 28874.06 | 0.683% | 0.053%
Trafos MT-A3 | 238590.321 | 0 | 0% | 0% | 0
Trafos MT-A2 | 116963.594 | 0 | 0% | 0% | 0
Trafos MT-B | 22682937.072 | 816432.275 | 3.599% | 1.494% | 816432.275
| 54645181.88 | 4379021.412 |  | 8.014% | 2289983.166 | 114499.1583 | 28624789.575

## t1.PerdasReg_OLD
Trafos A2-A3 | 3326657 | 3055 | 0.092% | 0.006% | 3326657 | 3055
Trafos A2-MT | 27342379 | 158682 | 0.58% | 0.32% | 27342379 | 158682
Trafos MT-A3 | 239012 | 501 | 0.209% | 0.001% | 239012 | 501
Trafos A3-MT | 4158331 | 27277 | 0.656% | 0.055% | 4158331 | 27277
Trafos MT-B | 21821918 | 838117 | 3.841% | 1.693% | 21821918 | 838117
Rede A2 | 46940531 | 1604325 | 3.418% | 3.24% | 46940531 | 1604325
Rede A3 | 4648836 | 241867 | 5.203% | 0.489% | 4648836 | 241867
Rede MT | 32554184 | 1051902 | 3.231% | 2.125% | 32554184 | 1051902
Rede B | 17083778 | 305448 | 1.788% | 0.617% | 17083778 | 305448
Medidores | 18479788 | 108528 | 0.587% | 0.219% | 18479788 | 108528
|  |  |  | 8.765% |  | 4339702
Rede A2 49.772.811,236 1.627.946,646 3,271% 2,979%
Rede A3 4.726.161,795 243.637,079 5,155% 0,446%
Rede MT 34.813.908,555 984.610,958 2,828% 1,802%
Rede B 22.836.335,173 380.447,536 1,666% 0,696%
Medidores 19.391.284,217 108.492,397 0,559% 0,199%
Trafos A2-A3 3.177.435,168 16.491,127 0,519% 0,030%
Trafos A2-MT 28.449.350,171 172.089,334 0,605% 0,315%
Trafos A3-A2 606.432,843 0,000 0,000% 0,000%
Trafos A3-MT 4.228.199,264 28.874,060 0,683% 0,053%
Trafos MT-A3 238.590,321 0,000 0,000% 0,000%
Trafos MT-A2 116.963,594 0,000 0,000% 0,000%
Trafos MT-B 22.682.937,072 816.432,275 3,599% 1,494%
T

## t.modeloSDEE
Exp. Nº | Modelos comparados | Nº alim. | Energia injetada (MWh) | Energia inj. reativa (MVAr) | Energia GD (MWh) | PTs (MWh) | Red. (- Aum.) Perdas (MWh) | Red. Perdas (%)
1 | Modelo ANEEL | 117 | 7141.5 | 3039.5 | 0 | 550.1
| Inclusão de bancos de capacitores |  | 7129.5 | 2229.5 | 0 | 535.3 | 14.8 | 0.2072% | 444 | 5.0455
2 | Modelo ANEEL | 117 | 7141.5 | 3039.5 | 0 | 550.1
| Modelo de linha proposto |  | 7135.7 | 2691 | 0 | 545.9 | 4.2 | 0.05881% | 1533 | 5.1966
3 | Modelo ANEEL | 117 | 7141.5 | 3039.5 | 0 | 550.1
| Reatância de magnetização |  | 7167.8 | 3837.2 | 0 | 585.4 | -35.3 | -0.4943% | 0
3 | Modelo ANEEL | 1967 | 190766.8 | 83874.1 | 0 | 17983.3 |  |  |  | Ano
| Inclusão de GDs na MT |  | 186126.8 | 87419 | 4594.8 | 17851.4 | 131.9 | 0.06914% | 0.024092
4 | Modelo ANEEL | 1967 | 190766.8 | 83874.1 | 0 | 17983.3 |  |  |  | Ano
| Inclusão de GDs na BT |  | 183374.5 | 83167.4 | 4917.4 | 17279.1 | 704.2 | 0.3691% | 0.026116 | 257033
[7 empty] | 400.6874 | 0.21%
146250.9134
[7 empty] | 34813909 | 73109.2089
Cen. | Modelos comparados | Nº alim. | Energia injetada (MWh) | Energia inj. reativa (MVAr) | Energia GD (MWh) | PTs (MWh) | Red. (- Aum.) Perdas (MWh) | Red. Perdas (%)
1 | Modelo ANEEL | 1967 | 190766.8 | 83874.1 | 0 | 17983.3
2 | Inclusão de GDs na MT | 1967 | 186126.8 | 87419 | 4594.8 | 17851.4 | 131.9 | 0.06914%
3 | Inclusão de GDs na BT | 1967 | 183374.5 | 83167.4 | 4917.4 | 17279.1 | 704.2 | 0.3691%
3 | Modelo ANEEL | 117 | 7141.5 | 3039.5 | 0 | 550.1
| Reatância de magnetização |  | 7167.8 | 3837.2 | 0 | 585.4 | -35.3 | -0.4943%
1 | Modelo ANEEL | 117 | 7141.5 | 3039.5 | 0 | 550.1
| Inclusão de bancos de capacitores |  | 7129.5 | 2229.5 | 0 | 535.3 | 14.8 | 0.2072%
2 | Modelo ANEEL | 117 | 7141.5 | 3039.5 | 0 | 550.1
| Modelo de linha proposto |  | 7135.7 | 2691 | 0 | 545.9 | 4.2 | 0.05881%

## t8.Arranjos
Cod. Est. | Tipo Est. | Cabo Fase | Bit. (mm2) | Bit. Neutro (mm2) | Ext. (Km) | Ext. (%) | R1 | X1 | R0 | X0 | C1 | C0
102 | Conv. | Cabo de alumínio simples 4 AWG | 21.15 | 21.15 |  |  | 1.5511 | 0.45426 | 2.1211 | 1.9737 | 9.8389 | 4.422 | R1=1,551,X1=0,454,R0=2,121,X0=1,974,C1=9,839,C0=4,422 | R1=1.551,X1=0.454,R0=2.121,X0=1.974,C1=9.839,C0=4.422
103 | Conv. | Cabo de alumínio simples 2 AWG | 33.63 | 21.15 |  |  | 0.97513 | 0.43666 | 1.5451 | 1.9561 | 10.2616 | 4.5052 | R1=0,975,X1=0,437,R0=1,545,X0=1,956,C1=10,262,C0=4,505 | R1=0.975,X1=0.437,R0=1.545,X0=1.956,C1=10.262,C0=4.505
104 | Conv. | Cabo de alumínio simples 1/0 AWG | 53.43 | 33.63 |  |  | 0.61315 | 0.4191 | 1.1837 | 1.7226 | 10.7279 | 4.6133 | R1=0,613,X1=0,419,R0=1,184,X0=1,723,C1=10,728,C0=4,613 | R1=0.613,X1=0.419,R0=1.184,X0=1.723,C1=10.728,C0=4.613
107 | Conv. | Cabo de alumínio simples 4/0 AWG | 107.2 | 53.43 |  |  | 0.30613 | 0.39272 | 0.79681 | 1.501 | 11.508 | 4.7751 | R1=0,306,X1=0,393,R0=0,797,X0=1,501,C1=11,508,C0=4,775 | R1=0.306,X1=0.393,R0=0.797,X0=1.501,C1=11.508,C0=4.775
108 | Conv. | Cabo de alumínio simples 336,6 MCM | 170.5 | 53.43 |  |  | 0.19514 | 0.35646 | 0.68581 | 1.4647 | 12.4178 | 4.9242 | R1=0,195,X1=0,356,R0=0,686,X0=1,465,C1=12,418,C0=4,924 | R1=0.195,X1=0.356,R0=0.686,X0=1.465,C1=12.418,C0=4.924
202 | Conv. | Cabo de alumínio simples com alma de aço 4 AWG | 21.15 | 21.15 |  |  | 1.5511 | 0.47458 | 2.1245 | 1.9025 | 9.3619 | 4.7714 | R1=1,551,X1=0,475,R0=2,125,X0=1,903,C1=9,362,C0=4,771 | R1=1.551,X1=0.475,R0=2.125,X0=1.903,C1=9.362,C0=4.771
203 | Conv. | Cabo de alumínio simples com alma de aço 2 AWG | 33.63 | 21.15 |  |  | 0.97505 | 0.45702 | 1.5485 | 1.8849 | 9.75 | 4.8694 | R1=0,975,X1=0,457,R0=1,549,X0=1,885,C1=9,75,C0=4,869 | R1=0.975,X1=0.457,R0=1.549,X0=1.885,C1=9.75,C0=4.869
204 | Conv. | Cabo de alumínio simples com alma de aço 1/0 AWG | 53.43 | 33.63 |  |  | 0.61306 | 0.43959 | 1.1891 | 1.6495 | 10.1689 | 4.9958 | R1=0,613,X1=0,44,R0=1,189,X0=1,65,C1=10,169,C0=4,996 | R1=0.613,X1=0.44,R0=1.189,X0=1.65,C1=10.169,C0=4.996
207 | Conv. | Cabo de alumínio simples com alma de aço 4/0 AWG | 107.2 | 53.43 |  |  | 0.30605 | 0.41326 | 0.80302 | 1.4247 | 10.8705 | 5.1862 | R1=0,306,X1=0,413,R0=0,803,X0=1,425,C1=10,871,C0=5,186 | R1=0.306,X1=0.413,R0=0.803,X0=1.425,C1=10.871,C0=5.186
208 | Conv. | Cabo de alumínio simples com alma de aço 336,6 MCM | 170.5 | 53.43 |  |  | 0.19505 | 0.38711 | 0.69202 | 1.3986 | 11.4983 | 5.3233 | R1=0,195,X1=0,387,R0=0,692,X0=1,399,C1=11,498,C0=5,323 | R1=0.195,X1=0.387,R0=0.692,X0=1.399,C1=11.498,C0=5.323
A06 | Prot. | Cabo protegido XLPE | 50 | 70 |  |  | 0.73201 | 0.3035 | 1.2923 | 1.9673 | 17.0266 | 3.7172 | R1=0,732,X1=0,303,R0=1,292,X0=1,967,C1=17,027,C0=3,717 | R1=0.732,X1=0.303,R0=1.292,X0=1.967,C1=17.027,C0=3.717
A08 | Prot. | Cabo protegido XLPE | 150 | 70 |  |  | 0.23601 | 0.24086 | 0.71784 | 1.7141 | 19.1315 | 3.8228 | R1=0,236,X1=0,241,R0=0,718,X0=1,714,C1=19,132,C0=3,823 | R1=0.236,X1=0.241,R0=0.718,X0=1.714,C1=19.132,C0=3.823
BT106 | Conv. | Cabo de alumínio simples 4 AWG | 21.15 | 21.15 |  |  | 1.5517 | 0.35939 | 2.2877 | 2.0259 | 12.7838 | 4.7952 | R1=1,552,X1=0,359,R0=2,288,X0=2,026,C1=12,784,C0=4,795 | R1=1.552,X1=0.359,R0=2.288,X0=2.026,C1=12.784,C0=4.795
BT107 | Conv. | Cabo de alumínio simples 2 AWG | 33.63 | 21.15 |  |  | 0.97581 | 0.34145 | 1.7212 | 1.7096 | 13.5163 | 4.9547 | R1=0,976,X1=0,341,R0=1,721,X0=1,71,C1=13,516,C0=4,955 | R1=0.976,X1=0.341,R0=1.721,X0=1.71,C1=13.516,C0=4.955
BT108 | Conv. | Cabo de alumínio simples 1/0 AWG | 53.4 | 33.63 |  |  | 0.61381 | 0.32401 | 1.3592 | 1.6922 | 14.3405 | 5.0632 | R1=0,614,X1=0,324,R0=1,359,X0=1,692,C1=14,341,C0=5,063 | R1=0.614,X1=0.324,R0=1.359,X0=1.692,C1=14.341,C0=5.063
BT102 | r1=3.8389,x1=0.3983
BT103 | r1=1.564,x1=1.27
BT104 | r1=2.0084,x1=0.37908
BT202 | r1=3.8389,x1=0.3983
BT203 | r1=1.564,x1=1.27
BT204 | r1=2.0084,x1=0.37908
BT207 | r1=0.975,x1=0.857

## t9.KmdeRede
Concessionária | Km MT/BT |  |  | Total | Km MT/BT |  |  | Tipo de MT monofásica
| Monofásica | Bifásica | Trifásica |  | Monofásica | Bifásica | Trifásica
CEMIG | 300308 | 137 | 117894 | 418339 | 71.79% | 0.03275% | 28.18% | Fase/Neutro
COELBA | 13575 | 126062 | 142643 | 282280 | 4.809% | 44.66% | 50.53% | n.d.
COPEL | 58504 | 63406 | 129946 | 251856 | 23.23% | 25.18% | 51.6% | n.d.
CELG-D | 131186 | 1868 | 82054 | 215108 | 60.99% | 0.8684% | 38.15% | Fase/Neutro
CELPA | 85628 | 11774 | 55883 | 153285 | 55.86% | 7.681% | 36.46% | MRT
CELPE | 86535 | 1434 | 58936 | 146905 | 58.91% | 0.9761% | 40.12% | MRT
CELESC | 51451 | 13179 | 68622 | 133252 | 38.61% | 9.89% | 51.5% | n.d.
EMT | 73520 | 1439 | 54684 | 129643 | 56.71% | 1.11% | 42.18% | n.d.
ETO | 54130 | 3351 | 34413 | 91894 | 58.9% | 3.647% | 37.45% | n.d.

## t16.Carga
Trabalho | Algoritmo | Modelo de Carga | Fontes de Dados
(Neves, 2008) | PIP/D | ZIP | Cemig D
(Freitas & da Silva, 2012) | Média | ZIP | Cemig D
(Amaral, 2012) | LS | ZIP | Cemig D
(Gaspar et al., 2012) | Fuzzy e DE | ZIP | Cemig D
(Ahmadi et al., 2015) | PIM | ZI | redes IEEE
LS = Least Squares, DE = Differential Evolution, PIM = Programação Inteira-Mista
Trabalho | Algoritmo | Modelo de Carga
(Ballanti & Ochoa, 2015) | Component based | ZIP
(Barouche & Silva, 2016) | Component based | ZIP

## t14.valOpenDSS
| Literatura | OpenDSS
| Perdas(MW) | Perdas(MW) | Erro
16 barras | 0.51144 | 0.5113 | -0.02737%
33 barras | 0.20269 | 0.2026 | -0.0444%
70 barras | 0.225 | 0.2249 | -0.04444%
84 barras | 0.53199 | 0.5314 | -0.1109%

## pesquisadoresRevBib
Nome | Ano Trab. | Ano dout. | Inst. | Hoje | Título da tese | Contribuições | Obs: | Sobrenome | Nome
Raoni Pegado | 2019 | n.a. | UFPB | ? | Mestrado 2019 "Reconfiguração de Redes de Distribuição com OpenDSS Usando otimização por enxame de Partículas" |  |  | Pegado | Raoni de Araújo Pegado
Simone Souza | 2017 | 2017 | UNESP | Prof. UNEMAT | "Reconfiguração de Sistemas de Distribuição de Engenharia Elétrica Considerando Demandas Variáveis Utilizando Algoritmos Imunológicos Artificiais Aplicados" | 0 | Doutorado parecido com o mestrado | Souza | Simone Silva Frutuoso de Souza
Cassio Gerez | 2017 | n.a. | UFABC | Aluno doutorado | Mestrado 2017 "Reconfiguração de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica Usando o Algoritmo do Vaga-Lume" |  |  | Gerez | Cassio Gerez
Ellen Cavalheiro | 2017 | n.a. | UNICAMP | Aluna doutorado | Mestrado "Otimização das Configurações de Redes de Distribuição de Energia Elétrica com Fontes Distribuídas" |  |  | Cavalheiro | Ellen Marianne Bernal Cavalheiro
Leonardo Possagnolo | 2015 | 2019 | UNESP | Pos doc | Mestrado 2015 "Reconfiguração de sistemas de distribuição operando em vários níveis de demanda através de uma meta-heurística de busca em vizinhança variável" |  |  | Possagnolo | Leonardo Henrique Faria Macedo Possagnolo
Mateus Leite | 2014 | 2018 | UFMG | Prof. Cefet MG | Mestrado 2014 "Reconfiguração de Redes de Distribuição Primária de Energia Elétrica para Redução de Perdas Técnicas" | Reduzidos estudo de FP. Prova matemática |  | Leite | Mateus Antunes Oliveira Leite
Ezequiel Pereira | 2014 | n.a. | UFMG | Eng. Cemig D | Mestrado 2014 "Reconfiguração de Redes de Distribuição de Energia Elétrica para Minimização de Perdas Técnicas" |  |  | Pereira | Ezequiel Campos Pereira
Ana Paula Mello | 2014 | 2018 | UFSM | Prof. UNIPAMPA | Mestrado 2014 "Reconfiguração de Redes de Distribuição considerando Multivariáveis e Geração Distribuída" | 0 |  | Mello | Ana Paula Carboni de Mello
Diogo Rupolo | 2013 | 2017 | UNESP | Pos doc | Mestrado 2013 "Reconfiguração de Redes de Distribuição de Energia Elétrica Através de um Algoritmo de Busca Dispersa" | 0 |  | Rupolo | Diogo
Danilo Sanches | 2013 | 2013 | EESC/USP | Prof. UFPR | "Algoritmos Evolutivos Multi-Objetivo para Reconfiguração de Redes em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica" | 0 |  | Sanches | Danilo Sipoli Sanches
Nome | Ano Trab. | Ano dout. | Inst. | Hoje | Título da tese/trabalho
Ricardo Prado | 2013 | 2013 | UFMG | Prof. IFMG - Ouro Preto | "Restauração de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica Utilizando Evolução Diferencial com Árvore de Ancestralidade" | Evolução Diferencial discreta "árvore de ancestralidade" |  | Prado | Ricardo Sérgio Prado
Carlos Barbosa | 2012 | 2012 | UFMG | Prof. UFOP | "Reconfiguração de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica: Contingenciamento e Otimização" | 0 |  | Barbosa | Carlos Henrique Barbosa
Thiago Borges | 2012 | 2012 | COPPE/UFRJ | Eng. Petrobras | "Restabelecimento de Sistemas de Distribuição Utilizando Fluxo de Potência Ótimo" | 0 |  | Borges | Thiago Trezza Borges
Marina Lavorato | 2012 | 2010 | UNICAMP | Prof. PUC Campinas | Artigo sobre radialidade | 2012 |  | Lavorato | Marina Lavorato de Oliveira
José Cidney | 2011 | 2016 | UFMG | Eng. Furnas Eletrobras | Mestrado 2011 "Algoritmo de Evolução Diferencial Discreta Aplicado a Reconfiguração de Redes de Distribuição de Energia Elétrica" | Uso do alg. Dijkstra p/ identificação/extração dos ciclos |  | Cidiney | José da Silva Cidney
Fernando Pereira | 2010 | 2010 | EESC/USP | Prof. IFG | "Reconfiguração ótima de sistemas de distribuição de energia elétrica baseado no comportamento de colônias de formigas" |  |  | Pereira | Fernando Silva Pereira
Helon Braz | 2010 | 2010 | UFCG | Prof. UFPB | "Reconfiguração Ótima de Redes de Distribuição" |  |  | Braz | Helon David de Macêdo Braz
Marcelo Oliveira | 2009 | 2009 | UNESP | Prof. IFG - Itumbiara | "Avaliação de Metodologias de Cálculo de Perdas Técnicas em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica" |  |  | Oliveira | Marcelo Escobar de Oliveira
Edgar Carreño | 2008 | 2008 | UNESP | Prof. CECE- UNIOESTE | Artigo "An Efficient Codification to Solve Distribution Network Reconfiguration for Loss Reduction Problem" |  |  | Carreño | Edgar Manuel Carreño Franco
Daniel Bernardon | 2007 | 2007 | UFSM | Prof. UFSM | "Novos Métodos para Reconfiguração das Redes de Distribuição a partir de Análises Multicriteriais" | 0 |  | Bernardon | Daniel Pinheiro Bernardon
Eduardo Carrano | 2007 | 2007 | UFMG | Prof. UFMG | "Algoritmos evolucionários eficientes para otimização de redes" | Pioneiro na utilização da teoria de grafos |  | Carrano | Eduardo Gontijo Carrano
André Meffé | 2007 | 2007 | USP | Sócio Daimon | "Cálculo de perdas técnicas em sistemas de distribuição - modelos adequáveis às características do sistema e à disponibilidade de informações" |  |  | Meffé | André Meffé
Alexandre Delbem | 2002 | 2002 | EESC/USP | Prof. USP - ICMC | "Restabelecimento de Energia em Sistemas de Distribuição por Algoritmo Evolucionário Associado a Representação por Cadeias de Grafos" | Propôs a RNP em 2004 |  | Delbem | Alexandre Cláudio Botazzo Delbem
Rúben Lázaro | 1993 | 1993 | UNICAMP | Prof. UNESP |  |  |  | Romero | Rúben Augusto Lázaro
Cristiane Taroco | 2014 | 2014 | UFMG | Prof. UFSJ | "Planejamento Integrado de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica Robustos com Geração Distribuída" |  | Trabalho para planejar a estrutura da rede de distribuição | Taroco | Cristiane Geralda Taroco
Rocha, C. H. S. | 2016 | 2016 | USP |  | Análise e Mitigação de Impactos da Conexão de Geração Distribuída, Microgeração Distribuída e Armazenadores em Alimentadores de Distribuição Utilizando o Software OpenDSS - TCC |  |  | Rocha | Rocha, C. H. S.
Joel Pereira | 2007 | 2014 | UFMG | Pesq. Asotech | Mestrado 2007 "Otimização Monocritério e Multcritério da Configuração de Redes em Sistemas de Distribuiçã0" |  |  | Pereira | Joel Gomes Pereira

## Carson
| pi | 3.1416
| mi_0 | 1.2566e-06 |  |  |  |  | 0.01805 | ohms.1000fet
| omega | 120 | 376.9911 |  |  |  | 0.3048
| Rg | 5.9218e-05 | ohm.m |  |  |  | 5.9219e-05
| freq | 60
| Rho | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000
| Xg | 0.00050859 | 0.00056926 | 0.00059539 | 0.00062994 | 0.00065607 | ohm.m
| Xg(ohms/km) | 0.509 | 0.569 | 0.595 | 0.63 | 0.656
| RG | 5.9218e-05 | 5.9218e-05 | 5.9218e-05 | 5.9218e-05 | 5.9218e-05
23.86%
| Xg(ohms/km) | 0.50859 |  |  | 0.62994
| Xg(ohms/1000ft) | 0.15502 | ok mesmo valor defaul OpenDSS |  | 0.19201
1.2386
| Rg | 0.059218
| Rg(ohms/1000ft) | 0.01805 | ok mesmo valor defaul OpenDSS
Cabo 336,4 26/7 ACSR Rii=0.1901, Xii=0.3695
| Rho (ohm.m) | Xg (ohm/km) |  | Xg/Xii (%)
| 100 | 0.509 | 0.3695 | 137.8% | 137.8% | 0.509 | 0.50859 | 0.56926 | 0.59539 | 0.63421 | 0.65607
| 500 | 0.569 | 0.3695 | 154% | 154% | 0.569
| 1000 | 0.595 | 0.3695 | 161% | 161% | 0.595
| 2500 | 0.63 | 0.3695 | 170.5% | 170.5% | 0.63
| 5000 | 0.656 | 0.3695 | 177.5% | 177.5% | 0.656
|  | Rg (ohm/km) |  | Rg/Rii (%)
|  | 0.059218 | 0.1901 | 31.15% | 0.31151
Verificação Xg=0.155081 ohms/1000ft
1ft
ohms/1000ft | 0.15508 | 0.3048 | 1000
ohms/m | 0.0005088
ohms/km | 0.5088

## t.Carson2
| Fase |  | Rho = 100 ohm.m | [5 empty] | Rho = 2500 ohm.m
CodCond | Cond. | Bitola | R1 | X1 | R0 | X0 | R1 | X1 | R0 | X0 | acres. | acres.
102 | 4 AWG | 21.15 | 1.5501 | 0.45426 | 1.9885 | 1.7453 | 1.5511 | 0.45426 | 2.1211 | 1.9737 | 6.669% | 13.09%
103 | 2AWG | 33.63 | 0.97444 | 0.43666 | 1.4128 | 1.7277 | 0.97513 | 0.43666 | 1.5451 | 1.9561 | 9.365% | 13.22%
104 | 1/0 AWG | 53.43 | 0.61316 | 0.41916 | 1.0615 | 1.5589 | 0.61315 | 0.41916 | 1.1837 | 1.7226 | 11.51% | 10.5%
107 | 4/0 AWG | 107.2 | 0.30616 | 0.39271 | 0.7054 | 1.3851 | 0.30613 | 0.39272 | 0.79681 | 1.501 | 12.96% | 8.368%
108 | 336,6 MCM | 170.5 | 0.19516 | 0.35646 | 0.5944 | 1.3489 | 0.19514 | 0.35646 | 0.68581 | 1.4647 | 15.38% | 8.588%
202 | 4 AWG | 21.15 | 1.5511 | 0.47459 | 1.9919 | 1.6743 | 1.5511 | 0.47458 | 2.1245 | 1.9025 | 6.658% | 13.63%
203 | 2AWG | 33.63 | 0.97506 | 0.45702 | 1.4159 | 1.6568 | 0.97505 | 0.45702 | 1.5485 | 1.8849 | 9.367% | 13.77%
204 | 1/0 AWG | 53.43 | 0.61306 | 0.43958 | 1.0656 | 1.4867 | 0.61306 | 0.43959 | 1.1891 | 1.6495 | 11.59% | 10.95%
207 | 4/0 AWG | 107.2 | 0.30606 | 0.41325 | 0.71034 | 1.3103 | 0.30605 | 0.41326 | 0.80302 | 1.4247 | 13.05% | 8.732%
208 | 336,6 MCM | 170.5 | 0.19506 | 0.3871 | 0.5993 | 1.2842 | 0.19505 | 0.38711 | 0.69202 | 1.3986 | 15.47% | 8.906%
A06 | P. XLPE | 50 | 0.73142 | 0.3035 | 1.1707 | 1.8013 | 0.73201 | 0.3035 | 1.2923 | 1.9673 | 10.39% | 9.218%
A08 | P. XLPE | 150 | 0.23472 | 0.24086 | 0.6258 | 1.5956 | 0.23601 | 0.24086 | 0.71784 | 1.7141 | 14.71% | 7.429%
[9 empty] | média | média | 11.43% | 10.53%
OBS: valores de R1,X1,R0,X0 em ohms/km
| Fase |  | Rho = 100 ohm.m | [5 empty] | Rho = 2500 ohm.m
CodCond | Cond. | Bitola | R1 | X1 | R0 | X0 | R1 | X1 | R0 | X0 | acres. | acres.
102 | 4 AWG | 21.15 | 1.5501 | 0.45426 | 1.9885 | 1.7453 | 1.5511 | 0.45426 | 2.1211 | 1.9737 | 6.669% | 13.09%
103 | 2AWG | 33.63 | 0.97444 | 0.43666 | 1.4128 | 1.7277 | 0.97513 | 0.43666 | 1.5451 | 1.9561 | 9.365% | 13.22%
104 | 1/0 AWG | 53.43 | 0.61316 | 0.41916 | 1.0615 | 1.5589 | 0.61315 | 0.41916 | 1.1837 | 1.7226 | 11.51% | 10.5%
107 | 4/0 AWG | 107.2 | 0.30616 | 0.39271 | 0.7054 | 1.3851 | 0.30613 | 0.39272 | 0.79681 | 1.501 | 12.96% | 8.368%
108 | 336,6 MCM | 170.5 | 0.19516 | 0.35646 | 0.5944 | 1.3489 | 0.19514 | 0.35646 | 0.68581 | 1.4647 | 15.38% | 8.588%
A06 | P. XLPE | 50 | 0.73142 | 0.3035 | 1.1707 | 1.8013 | 0.73201 | 0.3035 | 1.2923 | 1.9673 | 10.39% | 9.218%
A08 | P. XLPE | 150 | 0.23472 | 0.24086 | 0.6258 | 1.5956 | 0.23601 | 0.24086 | 0.71784 | 1.7141 | 14.71% | 7.429%
[9 empty] | média | média | 11.57% | 10.06%

## t.alocacaoPNT
|  | Simulação - Iteração 1 |  |  | Simulação - Iteração 2
Alim. | Medição de Demanda (kW) | Requisito (kW) | Perda (kW) | Dif. | Requisito (kW) | Perda (kW) | Dif.
BETC506 | 5448.4 | 5394.8 | 301.2 | 53.6 | 5447.6 | 307.6 | 0.8
BETC507 | 2726.8 | 2720.9 | 124.5 | 5.9 | 2726.7 | 124.6 | 0.1
BETC508 | 2963.9 | 2973.3 | 56 | -9.4 | 2963.9 | 55.6 | 0
BETC510 | 2522.7 | 2512.6 | 52.5 | 10.1 | 2522.7 | 52.8 | 0
BETC514 | 3376.2 | 3367.1 | 60.7 | 9.1 | 3376.2 | 61 | 0
BETC515 | 3740.2 | 3690.8 | 134.8 | 49.4 | 3739.4 | 138.3 | 0.8
BETC516 | 5216.7 | 5167.3 | 355.9 | 49.4 | 5216.2 | 362.1 | 0.5
BETC517 | 4956.4 | 4914.4 | 146.5 | 41.9 | 4955.9 | 148.7 | 0.5

## projetoReconf
Nº | Título Projeto | Ano | Valor | Gerente
P&D0074 | Desenvolvimento de Tecnologia de Análise de Redes de Distribuição com Geração Distribuída e Reconfiguração de Redes Elétricas - UFJF | 2002 | 20217.42 | Helder Lara Ferreira
P&D0131 | Otimização Monocritério e Multicritério da Configuração de Redes em Sistemas de Distribuição – PUC/MG Prof. Petr Ekel | 2008 | 501388.42 | Roberto C. de Berrêdo
P&D0317 | Sistemas de distribuição de energia elétrica auto-reconfiguráveis: contingenciamento e otimização – UFMG Prof. João Vasconcelos | 2011 | 1074623.43 | Ezequiel Campos Pereira
P&D0369 | Planejamento e Operação da Reconfiguração de Sistemas de Distribuição Utilizando Algoritmos de Otimização – UFMG Prof. Eduardo Carrano | 2011 | 1708342.82 | Edgard Pereira Cardoso
P&D0372 | Metodologia para a reconfiguração ótima de sistemas de distribuição UFSJ Prof. Luiz Antônio da Fonseca Manso | 2011 | 411016.72 | Armando Fernandes Rocha
|  |  | 3715588.81 | Total

## t.m89_2024
Nr. |  | Feeder | NO switch | NC switch | from substation | losses before | losses after SO | losses Reduction | % losses red. | Data proposta | Data execução | N.Alim | Voltage in NC sw. | Voltage in NC sw. | Volt. Inc % | Year | reexec. | SE | Status | Chamado | nr. NO switches | nr. NC switches | nr. PF
Nº |  | Alimentador/SE | Chave NA | Chave NF | Energia Injetada (MWh) | Perdas antes (MWh) | Perdas após (MWh) | Redução de perdas (MWh) | Red. % | Data proposta | Data execução | Nº alim | Voltage in NC sw. | Voltage in NC sw. | Volt. Inc % | Year | reexec. | SE | Status | Chamado | nr. NO switches | nr. NC switches | nr. PF
1 | VCS11 | VCS11 | 76647 | 76649 | 2306.5722 | 109.0255 | 106.4006 | 2.6249 | 2.408% | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 8203.03 | 8209.94 | 0.08 | 2019 | S | VCS | executada | fic001 | 3 | 150 | 8
2 | MCLD203 | MCLD203 | 217874 | 249075 | 3344.7586 | 190.8408 | 190.8385 | 0.0022775 | 0.001193% | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 1 |  |  |  | 2019 | S | MCLD | executada | fic002
3 | COJ09 | COJ09 | 28184 | 25474 | 673.4554 | 89.1641 | 86.5366 | 2.6275 | 2.947% | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 1 |  |  |  | 2019 | S | COJ | executada | fic003
4 | AMN06 | AMN06 | 233454 | 53296 | 1838.4361 | 112.5261 | 105.4947 | 7.0314 | 6.249% | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 8.2203 | 8.275 | 0.66591 | 2019 | S | AMN | executada | 1945445 | 7 | 364 | 21
5 | PSAU13 | PSAU13 | 44055 | 44169 | 2204.8893 | 137.7041 | 131.2449 | 6.4592 | 4.691% | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 1 | 8.0377 | 8.1006 | 0.78269 | 2019 | S | PSAU | executada | 1952707 | 9 | 129 | 26
6 | MRND218 | MRND218 | 94215 | 95565 | 1773.8089 | 78.3266 | 76.411 | 1.9156 | 2.446% | 2019-09-10 | 2019-10-02 | 1 |  |  |  | 2019 | S | MRND | executada | 1950172
7 | SLAT309 | SLAT309 | 208241 | 208259 | 4208.5571 | 209.2189 | 204.0009 | 5.218 | 2.494% | 2019-09-04 | 2019-10-03 | 1 | 7961.89 | 8003.1 | 0.52 | 2019 | S | SLAT | executada | 1945773 | 1 | 107 | 4
8 | SFIQ410 | SFIQ410 | 195463 | 252959 | 1669.9351 | 135.204 | 129.1312 | 6.0728 | 4.492% | 2019-09-12 | 2019-10-04 | 1 | 8.1207 | 8.171 | 0.61891 | 2019 | S | SFIQ | executada | 1952376 | 5 | 458 | 16
9 | MAGC513 | MAGC513 | 133119 | 99629 | 1488.7909 | 41.1643 | 36.7622 | 4.4021 | 10.69% | 2019-09-13 | 2019-10-16 | 1 |  |  |  | 2019 | S | MAGC | executada | 1953650 | 2
10 | INPD215 | INPD215 | 305568 | 126195 | 1589.9114 | 171.3613 | 170.2646 | 1.0966 | 0.64% | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 |  |  |  | 2019 | S | INPD | executada | 1984361
11 | SSP06 | SSP06 | 237583 | 52689 | 1862.8381 | 69.587 | 69.0061 | 0.5809 | 0.8348% | 2019-09-04 | 2019-11-03 | 1 | 8.2051 | 8.2195 | 0.17562 | 2019 | S | SSP | executada | 1945809 | 8 | 95 | 14
12 | DVLU13 | DVLU13 | 162504 | 28815 | 1990.9346 | 58.5408 | 55.8715 | 2.6693 | 4.56% | 2019-09-04 | 2019-11-03 | 1 |  |  |  | 2019 | S | DVLU | executada | 1945777
13 | PSOU07 | PSOU07 | 52091 | 52078 | 2029.0648 | 88.3527 | 85.7712 | 2.5815 | 2.922% | 2019-09-04 | 2019-11-03 | 1 |  |  |  | 2019 | S | PSOU | executada | 1945780
14 | BHGT19 | BHGT19 | 376530 | 4339 | 2037.4731 | 68.6501 | 67.0728 | 1.5773 | 2.298% | 2019-09-04 | 2019-11-03 | 1 |  |  |  | 2019 | S | BHGT | executada | 1945789
15 | CGAU10 | CGAU10 | 293937 | 300623 | 2291.4037 | 89.3482 | 86.3268 | 3.0215 | 3.382% | 2019-09-10 | 2019-11-09 | 1 | 8140.66 | 8189.29 | 0.6 | 2020 | S | LPTU | executada | 1950102 | 2 | 73 | 9
16 | MUT15 | MUT15 | 33415 | 33412 | 1343.7232 | 119.6505 | 116.7933 | 2.8572 | 2.388% | 2019-09-10 | 2019-11-09 | 1 |  |  |  | 2019 | S | MUT | executada | 1968187
17 | UHQM06 | UHQM06 | 295322 | 295382 | 1044.9807 | 38.3063 | 37.8423 | 0.46399 | 1.211% | 2019-10-07 | 2019-11-09 | 1 |  |  |  | 2019 | S | UHQM | executada | fic004
18 | UHSG27 | UHSG27 | 380359 | 48892 | 666.6959 | 80.7468 | 78.4681 | 2.2787 | 2.822% | 2019-09-10 | 2019-11-09 | 1 |  |  |  | 2019 | S | UHSG | executada | 1950125
19 | NOG03 | NOG03 | 102585 | 102583 | 2299.807 | 81.0936 | 80.0125 | 1.0811 | 1.333% | 2019-10-07 | 2019-11-09 | 1 |  |  |  | 2019 | S | NOG | executada | 1969034
20 | COJ08 | COJ08 | 286963 | 242613 | 722.8263 | 28.2649 | 25.4222 | 2.8427 | 10.06% | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 1 | 8250.06 | 8276.12 | 0.32 | 2019 | S | CGAU | executada | 1968187 | 2 | 70 | 10
21 | BHSN03 | BHSN03 | 676 | 286243 | 1908.9429 | 75.1376 | 73.8104 | 1.3272 | 1.766% | 2019-09-13 | 2019-11-12 | 1 |  |  |  | 2019 | S | BHSN | executada | 1953636
22 | AXAU10 | AXAU10 | 147379 | 287688 | 2851.0113 | 106.7445 | 105.3372 | 1.4073 | 1.318% | 2019-10-24 | 2019-11-14 | 1 |  |  |  | 2019 | S | AXAU | executada | 1982663
23 | TCSD210 | TCSD210 | 317653 | 84624 | 1786.1283 | 195.9848 | 194.186 | 1.7988 | 0.9178% | 2019-10-07 | 2019-12-06 | 1 |  |  |  | 2019 | S | TCSD | executada | 1969321
24 | AOR04 | AOR04 | 16230 | 16250 | 1229.5301 | 83.5082 | 82.0302 | 1.478 | 1.77% | 2019-10-16 | 2019-12-15 | 1 |  |  |  | 2019 | S | AOR | executada | 1976024
25 | JPIU11 | JPIU11 | 30900 | 27856 | 1254.057 | 147.2098 | 144.1376 | 3.0722 | 2.087% | 2019-10-28 | 2019-12-27 | 1 |  |  |  | 2019 | S | JPIU | executada | 1984451 | 2
26 | IIGD210/222 | IIGD210 | 48399 | 241566 | 14821.1689 | 513.8502 | 509.4752 | 4.375 | 0.8514% | 2019-11-26 | 2020-01-25 | 2 |  |  |  | 2020 | S | IIGD | executada | 2006063
27 | IRO17 | IRO17 | 154577 | 94645 | 1812.4455 | 159.2978 | 155.2513 | 4.0465 | 2.54% | 2019-11-12 | 2020-04-30 | 1 |  |  |  | 2020 | S | IRO | executada | 1995638
28 | PMSU15 | PMSU15 | 376861 | 188906 | 2606.1894 | 110.2464 | 106.3471 | 3.8992 | 3.537% | 2020-05-12 | 2020-05-25 | 1 |  |  |  | 2020 | S | PMSU | executada | 2109642
29 | LPTU01-02/03 | LPTU01 | 273029 | 120036 | 10089.9538 | 363.0503 | 359.9264 | 3.1238 | 0.8604% | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 2 |  |  |  | 2020 | S | LPTU | executada | n.a.
30 | IIIU12 | IIIU12 | 162316 | 297374 | 1249.6903 | 166.9944 | 163.437 | 3.5575 | 2.13% | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 1 | 8197.05 | 8139.87 | -0.7 | 2020 | S | IIIU | executada | 2115245 | 5 | 281 | 19
31 | BHPM25 | BHPM25 | 263437 | 263273 | 2649.315 | 123.8032 | 118.7466 | 5.0566 | 4.084% | 2020-05-19 | 2020-06-11 | 1 |  |  |  | 2020 | S | BHPM | executada | 2114190
32 | BHHR10 | BHHR10 | 326800 | 303043 | 1665.1999 | 63.9324 | 62.0934 | 1.839 | 2.876% | 2019-10-04 | 2020-08-03 | 1 |  |  |  | 2020 | S | BHHR | executada | 1967972
33 | ALSD204 | ALSD204 | 53794 | 53912 | 855.2751 | 60.1907 | 58.3589 | 1.8318 | 3.043% | 2019-10-11 | 2020-08-05 | 1 |  |  |  | 2020 | S | ALSD | executada | 1973244
34 | IIGD220/221 | IIGD210 | 319112 | 139164 | 14821.1689 | 513.8502 | 509.4752 | 4.375 | 0.8514% | 2019-11-21 | 2020-08-06 | 2 | 8.1659 | 8.2175 | 0.63079 | 2020 | S | IIGD | executada | 2002753 | 58 | 439 | 158
35 | SDEU15 | SDEU15 | 286572 | 27431 | 1188.1763 | 158.3023 | 152.6081 | 5.6943 | 3.597% | 2020-06-01 | 2020-08-19 | 1 |  |  |  | 2020 | S | SDEU | executada | 2121315
36 | PRRU09 | PRRU09 | 267983 | 267984 | 1381.5233 | 50.7678 | 48.6505 | 2.1173 | 4.171% | 2020-06-16 | 2020-08-21 | 1 |  |  |  | 2020 | S | PRRU | executada | 2129198
37 | NLAE713 | NLAE713 | 205789 | 380925 | 2388.7398 | 134.1754 | 132.3222 | 1.8532 | 1.381% | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 1 |  |  |  | 2020 | S | NLAE | executada | 2132795
38 | IIGU118 | IIGU118 | 49680 | 48698 | 1349.5563 | 84.6097 | 83.5001 | 1.1097 | 1.312% | 2019-11-20 | 2020-08-25 | 1 |  |  |  | 2020 | S | IIGU | executada | 2001590
39 | ACSU106 | ACSU106 | 161267 | 273315 | 10198.1285 | 434.6881 | 433.1421 | 1.546 | 0.3557% | 2020-06-05 | 2020-09-15 | 1 |  |  |  | 2020 | S | ACSU | executada | 2123609
40 | OUF08/05 | OUF05 | 234799 | 236220 | 4505.8232 | 266.6379 | 265.0529 | 1.585 | 0.5944% | 2020-06-24 | 2020-09-17 | 2 |  |  |  | 2020 | S | OUF | executada | 2135773
41 | UNIT306-309/312 | UNIT306 | 290798 | 50440 | 9943.9781 | 691.1352 | 689.0879 | 2.0473 | 0.2962% | 2020-06-22 | 2020-09-18 | 2 |  |  |  | 2020 | S | UNIT | executada | 2132492
42 | MAL08-13/15 | MAL08 | 256448 | 256444 | 7603.5275 | 329.7245 | 328.9322 | 0.79232 | 0.2403% | 2020-06-29 | 2020-09-21 | 2 |  |  |  | 2020 | S | MAL | executada | 2139491
43 | RBST335 | RBST335 | 230343 | 230344 | 1834.9364 | 87.5728 | 85.5746 | 1.9982 | 2.282% | 2020-06-23 | 2020-09-22 | 1 |  |  |  | 2020 | S | RBST | executada | 2133757
44 | VZPU08 | VZPU08 | 376420 | 88349 | 1308.3896 | 44.1285 | 42.7059 | 1.4226 | 3.224% | 2020-07-01 | 2020-09-22 | 1 |  |  |  | 2020 | S | VZPU | executada | 2140533
45 | SND04 | SND04 | 224791 | 192249 | 3711.0763 | 212.1055 | 210.0143 | 2.0913 | 0.986% | 2020-07-14 | 2020-09-24 | 1 |  |  |  | 2020 | S | SND | executada | 2147711
46 | CAX08/09 | CAX01 | #N/A | 274097 | 5092.6675 | 608.1194 | 605.0895 | 3.0299 | 0.4982% | 2020-07-21 | 2020-09-25 | 2 |  |  |  | 2022 | S | CAX | executada | 2150390
47 | FRUU14 | FRUU14 | 278701 | 278467 | 2151.4857 | 361.6546 | 358.4706 | 3.184 | 0.8804% | 2020-07-21 | 2020-10-21 | 1 |  |  |  | 2020 | S | FRUU | executada | 2150390
48 | LBD01-02/05 | LBD01 | 330257 | 280754 | 2773.3965 | 441.4059 | 438.3777 | 3.0282 | 0.686% | 2020-08-05 | 2020-10-26 | 2 |  |  |  | 2020 | S | LBD | executada | 2159588
49 | CETU04-09/11 | CETU04 | 302068 | 257774 | 5211.1195 | 236.9575 | 224.7103 | 12.2473 | 5.169% | 2020-10-07 | 2020-11-10 | 2 | 7.921 | 8.177 | 3.2319 | 2020 | S | CETU | executada | 2195237 | 23 | 318 | 64
50 | MCDD206 | MCDD206 | 173090 | 264345 | 1486.2618 | 154.5867 | 147.3022 | 7.2845 | 4.712% | 2020-06-04 | 2021-01-26 | 1 |  |  |  | 2021 | S | MCDD | executada | 2122919
51 | AXAU03-05/04 | AXAU03 | 381123 | 60111 | 17446.398 | 971.151 | 968.75 | 2.401 | 0.2472% | 2021-01-07 | 2021-02-05 | 2 |  |  |  | 2021 | S | AXAU | executada | 2245728
52 | TOTU03-03/04-m1 | TOTU03 | 297745 | 251378 | 15288.7736 | 943.5658 | 941.402 | 2.1638 | 0.2293% | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 2 |  |  |  | 2021 | S | TOTU | executada | 2262877
53 | NOG02-14/03 | NOG02 | 273766 | 273765 | 12713.5648 | 604.7516 | 604.4041 | 0.34756 | 0.05747% | 2021-02-05 | 2021-03-01 | 2 |  |  |  | 2021 | S | NOG | executada | 2264545
54 | JFAU07-18/19 | JFAU07 | 23167 | 277539 | 22887.6279 | 1044.2811 | 1040.7632 | 3.5178 | 0.3369% | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 2 |  |  |  | 2021 | S | JFAU | executada | 2287824
55 | PRRU07-18/10 | PRRU07 | 89679 | 89478 | 10865.2372 | 601.8691 | 599.3624 | 2.5067 | 0.4165% | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 2 |  |  |  | 2021 | S | PRRU | executada | 2280748
56 | SLAU04 | SLAU04 | 41700 | 42379 | 1850.8665 | 82.6943 | 71.544 | 11.1503 | 13.48% | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 1 |  |  |  | 2021 | S | SLAU | executada | 2308105
57 | MCLU14 | MCLU14 | 24136 | 237189 | 2123.6575 | 91.5719 | 85.7363 | 5.8356 | 6.373% | 2021-04-08 | 2021-05-10 | 1 |  |  |  | 2021 | S | MCLU | executada | 2304071
58 | PPS10 | PPS10 | 98565 | 74941 | 1366.7438 | 128.9031 | 126.5327 | 2.3704 | 1.839% | 2021-04-20 | 2021-05-14 | 1 |  |  |  | 2021 | S | PPS | executada | 2312851
59 | NLAU06-08/15 | NLAU06 | 90284 | 323373 | 7791.8434 | 411.505 | 407.4819 | 4.0232 | 0.9777% | 2021-04-30 | 2021-05-14 | 2 |  |  |  | 2021 | S | NLAU | executada | 2323266
60 | ORPU06-08/14 | ORPU06 | 100853 | 94074 | 5761.9046 | 264.2225 | 261.8932 | 2.3293 | 0.8816% | 2021-05-31 | 2021-06-21 | 2 |  |  |  | 2021 | S | ORPU | executada | 2344412
61 | BRDD205-208/209 | BRDD205 | 123223 | 129163 | 4753.2851 | 411.6335 | 405.2209 | 6.4126 | 1.558% | 2021-06-15 | 2021-07-08 | 2 |  |  |  | 2021 | S | BRDD | executada | 2352241
62 | ITMU05-09/06 | ITMU05 | 1016 | 1030 | 8415.1326 | 595.7167 | 590.3935 | 5.3231 | 0.8936% | 2021-06-22 | 2021-07-09 | 2 |  |  |  | 2021 | S | ITMU | executada | 2358092
63 | NOG02-11/12-m2 | NOG02 | 20025 | 254494 | 12713.5648 | 604.7516 | 604.4041 | 0.34756 | 0.05747% | 2021-07-21 | 2021-08-24 | 2 |  |  |  | 2021 | S | NOG | executada | 2378312
64 | TOTU03-11/07-m2 | TOTU03 | 255893 | 20130 | 15288.7736 | 943.5658 | 941.402 | 2.1638 | 0.2293% | 2021-07-16 | 2021-08-27 | 2 |  |  |  | 2021 | S | TOTU | executada | 2374556
65 | ADOD03/AFNU15 | ADOD03 | 380754 | 222811 | 1445.2061 | 196.1618 | 178.0157 | 18.1462 | 9.251% | 2021-08-30 | 2021-10-15 | 2 |  |  |  | 2021 | S | ADOD | executada | 2405248
66 | CICM01-32/34 | CICM01 | 381000 | 381002 | 21132.1628 | 395.0792 | 389.199 | 5.8802 | 1.488% | 2021-08-26 | 2021-10-15 | 2 |  |  |  | 2021 | S | CICM | executada | 2402440
67 | BIIU05 | BIIU05 | 269474 | 50897 | 844.1969 | 32.0035 | 29.0288 | 2.9747 | 9.295% | 2021-04-08 | 2021-11-05 | 1 |  |  |  | 2021 | S | BIIU | executada | 2305612
68 | PEB06 | PEB06 | 242359 | 242387 | 1332.0647 | 109.9585 | 109.7703 | 0.18817 | 0.1711% | 2021-12-02 | 2021-12-16 | 1 |  |  |  | 2021 | S | PEB | executada | 2474005
69 | SLN04 | SLN04 | 180234 | 372893 | 1507.4833 | 133.9688 | 124.5925 | 9.3764 | 6.999% | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 1 |  |  |  | 2021 | S | SLN | executada
70 | MNM08 | MNM08 | 333165 | 89404 | 779.206 | 33.2595 | 30.4598 | 2.7997 | 8.418% | 2021-11-26 | 2021-12-23 | 1 |  |  |  | 2021 | S | MNM | executada | 2471303
71 | BDPD04 | BDPD04 | 308328 | 88472 | 1476.6007 | 88.853 | 85.9232 | 2.9298 | 3.297% | 2021-12-17 | 2021-12-28 | 1 |  |  |  | 2021 | S | BDPD | executada | 2487125
72 | MIB15 | MIB15 | 275581 | 141740 | 300.5374 | 109.9831 | 107.7023 | 2.2808 | 2.074% | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 1 |  |  |  | 2022 | S | MIB15 | executada | 2488631
73 | MOO06-13/15 | MOO06 | 190722 | 184279 | 7863.5994 | 437.5073 | 421.1847 | 16.3226 | 3.731% | 2022-02-16 | 2022-03-14 | 2 |  |  |  | 2022 | S | MOO | executada | 2527535
74 | SQNU06 | SQNU06 | 188470 | 188486 | 1300.6015 | 174.4249 | 172.7174 | 1.7075 | 0.9789% | 2022-03-23 | 2022-04-08 | 1 |  |  |  | 2022 | S | SQNU | executada | 2550420
75 | NVSU22 | NVSU22 | 253825 | 253824 | 1942.6397 | 103.2488 | 101.6095 | 1.6392 | 1.588% | 2022-04-18 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  | 2022 | S | NVSU | executada | 2569625
76 | SLUU10-10/11 | SLUU10 | 2778 | 1660 | 6976.9095 | 317.4193 | 316.8486 | 0.57068 | 0.1798% | 2022-07-20 | 2022-08-05 | 2 |  |  |  | 2022 | S | SLUU | executada | 2640515
77 | LFAD204 | LFAD204 | 321034 | 321033 | 1344.1601 | 132.2129 | 131.0039 | 1.209 | 0.9144% | 2022-05-26 | 2022-08-06 | 1 |  |  |  | 2022 | S | LFAD | executada | 2602791
78 | BETT305-317 | BETT305 | 302273 | 306353 | 18478.3532 | 1058.5042 | 1056.6135 | 1.8907 | 0.1786% | 2022-05-04 | 2022-08-11 | 1 |  |  |  | 2022 | S | BETT | executada | 2647800
79 | LBD01-02/05-m2 | LBD01_M2 | 280754 | 282199 | 1551.4706 | 658.4476 | 634.0509 | 24.3967 | 3.705% | 2022-03-08 | 2022-08-14 | 2 |  |  |  | 2022 | S | LBD | executada | 2650986
80 | PTC12 | PTC12 | 248514 | 56763 | 2069.801 | 208.6863 | 205.2666 | 3.4197 | 1.639% | 2022-04-26 | 2022-08-21 | 1 |  |  |  | 2022 | S | PTC | executada | 2650248
81 | TOTU03-11/05-m2 | TOTU03 | 20006 | 23540 | 15288.7736 | 943.5658 | 941.402 | 2.1638 | 0.2293% | 2022-09-14 | 2022-10-10 | 2 |  |  |  | 2022 | S | TOTU | executada | 2694448
82 | BHMR09 | BHMR09 | 285303 | 288244 | 3083.0231 | 155.0007 | 147.3853 | 7.6154 | 4.913% | 2022-08-31 | 2022-10-26 | 1 |  |  |  | 2022 | S | BHMR | executada | 2673686
83 | JFAO803 | JFAO803 | 214734 | 276473 | 2804.2894 | 278.9691 | 275.9316 | 3.0376 | 1.089% | 2022-06-23 | 2022-12-28 | 1 |  |  |  | 2022 | S | JFAO | executada | 2621323
84 | PTUU02-11/09 | PTUU02 | 245891 | 129062 | 16941.0307 | 827.5533 | 808.1755 | 19.3778 | 2.342% | 2022-07-29 | 2023-06-26 | 2 |  | 58133.4429 |  | 2023 | S | PTUU | executada | 2648246
85 | BETT305-309/305 | BETT305_M2 | 150085 | 279055 | 18476.811 | 1056.6135 | 1033.8804 | 22.733 | 2.151% | 2023-04-11 | 2023-07-10 | 2 |  | 68199.0942 |  | 2023 | S | BETT | Executada | 2825689
86 | ENC11/07 | ENC07 | 382892 | 382896 | 5051.4434 | 668.4671 | 665.3351 | 3.132 | 0.4685% | 2023-03-23 | 2023-07-12 | 2 |  | 9396.0603 |  | 2023 | S | ENC | Executada | 2814335
87 | SRS02_09-10 | SRS02 | 79790 | 330241 | 9244.9975 | 599.1447 | 589.483 | 9.6617 | 1.613% | 2023-07-11 | 2023-08-23 | 2 |  | 28985.2224 |  | 2023 | S | SRS | Executada | 2814335
88 | MDH06_07-08 | MDH06 | 218856 | 310761 | 10059.4189 | 755.8205 | 749.919 | 5.9015 | 0.7808% | 2023-03-29 | 2023-10-18 | 2 |  | 17704.5183 |  | 2023 | N | MDH | Executada | NS2000061256
89 | ESR15 | ESR15 | 938292 | 348699 | 1691.069 | 187.3656 | 171.2439 | 16.1218 | 8.604% | 2023-07-19 | 2023-12-13 | 1 |  | 48365.2668 |  | 2023 | S | ESR | Executada | NS2000063606
[8 empty] | 4631.9121 | 1157978.019
|  | Alimentador | Nº Ch. NF | Nº Ch. NA | Energia injetada (MWh/mês) | Perdas Conf. inicial (MWh/mês) | Perdas Conf. final (MWh/mês) | Redução perdas (MWh/mês) | Redução perdas(%) | Mil R$/ano | Nº Fluxos potência | Data da Execução
|  | MOO06-13/15 |  |  | 7861.7 | 437.1 | 421.1 | 16.03 | 3.667% | 48.09 | 26 | 2022-03-14 | 3.667%
|  | PTUU11/09 |  |  | 16946.127 | 855.3676 | 834.1511 | 21.2165 | 2.48% | 63.6495 |  | 2023-06-26 | 2.48%
|  | BETT309/305 |  |  | 19037.368 | 1098.371 | 1072.827 | 25.544 | 2.326% | 76.632 |  | 2023-07-10 | 2.326%
[5 empty] | 2299.0204 | 89.9426 | 86.3492 | 3.5934 | 0.039952 | 43718 | 43778

## verif
Alim | Regional | Energia Inj. Simulada (kWh/dia) | Energia Reativa Sim. (kVAr/dia) | FP Alim. | Energia Inj. Usina (kWh/dia) | Energia Rea. Usinas (kVAr/dia) | P. Energia (kWh/dia) | P. Energia (kWh/dia) | Energia Inj. Simulada (kWh/dia) | P. Energia (kWh/dia) | P. Energia (kWh/dia)
ACSU106 | Alim | 10198128.5313 | 3861539.908 | 0.9352 | 0 | 0 | 434688.1032 | 433142.0679 | 10198.1285 | 434.6881 | 433.1421 | 1.546
ALSD204 | Alim | 855275.1337 | 290008.3511 | 0.94704 | 0 | 0 | 60190.724 | 58358.9412 | 855.2751 | 60.1907 | 58.3589 | 1.8318
AMN06 | Alim | 1838436.0663 | 568381.4516 | 0.95538 | 0 | 0 | 112526.1146 | 105494.6684 | 1838.4361 | 112.5261 | 105.4947 | 7.0314
AOR04 | Alim | 1229530.1387 | 209025.4973 | 0.98586 | 0 | 0 | 83508.2103 | 82030.1848 | 1229.5301 | 83.5082 | 82.0302 | 1.478
AXAU10 | Alim | 2851011.2591 | 1190820.5465 | 0.92274 | 0 | 0 | 106744.5276 | 105337.2334 | 2851.0113 | 106.7445 | 105.3372 | 1.4073
BDPD04 | Alim | 1476600.6515 | 744161.5003 | 0.893 | 744000 | 0 | 88853.0105 | 85923.1913 | 1476.6007 | 88.853 | 85.9232 | 2.9298
BETT317 | Alim | 1975692.4961 | 856286.666 | 0.91753 | 0 | 0 | 116593.1322 | 115143.2442 | 1975.6925 | 116.5931 | 115.1432 | 1.4499
BHGT19 | Alim | 2037473.1483 | 668819.4894 | 0.95012 | 0 | 0 | 68650.0679 | 67072.8075 | 2037.4731 | 68.6501 | 67.0728 | 1.5773
BHHR10 | Alim | 1665199.9344 | 512453.6064 | 0.95577 | 0 | 0 | 63932.3969 | 62093.3838 | 1665.1999 | 63.9324 | 62.0934 | 1.839
BHMR09 | Alim | 3083023.0958 | 1281447.2609 | 0.92341 | 0 | 0 | 155000.7486 | 147385.3398 | 3083.0231 | 155.0007 | 147.3853 | 7.6154
BHPM25 | Alim | 2649314.9523 | 1145623.7922 | 0.91786 | 0 | 0 | 123803.1792 | 118746.6218 | 2649.315 | 123.8032 | 118.7466 | 5.0566
BHSN03 | Alim | 1908942.9147 | 607692.1681 | 0.95288 | 0 | 0 | 75137.6416 | 73810.4293 | 1908.9429 | 75.1376 | 73.8104 | 1.3272
BIIU05 | Alim | 844196.861 | 356327.9195 | 0.92129 | 0 | 0 | 32003.5081 | 29028.8477 | 844.1969 | 32.0035 | 29.0288 | 2.9747
CGAU10 | Alim | 2291403.7011 | 918123.1819 | 0.92826 | 0 | 0 | 89348.24 | 86326.7601 | 2291.4037 | 89.3482 | 86.3268 | 3.0215
COJ08 | Alim | 722826.3377 | 300379.7298 | 0.92344 | 0 | 0 | 28264.9005 | 25422.2272 | 722.8263 | 28.2649 | 25.4222 | 2.8427
COJ09 | Alim | 673455.3802 | 130098.2906 | 0.98185 | 0 | 0 | 89164.1045 | 86536.5866 | 673.4554 | 89.1641 | 86.5366 | 2.6275
DVLU13 | Alim | 1990934.5868 | 869721.7295 | 0.91638 | 0 | 0 | 58540.8412 | 55871.5416 | 1990.9346 | 58.5408 | 55.8715 | 2.6693
ESR15 | Alim | 1691068.9504 | 819762.1525 | 0.89985 | 130196.6187 | -23264.0752 | 187365.6497 | 171243.8941 | 1691.069 | 187.3656 | 171.2439 | 16.1218
FRUU14 | Alim | 2151485.7362 | 745442.6296 | 0.94489 | 0 | 0 | 361654.579 | 358470.57 | 2151.4857 | 361.6546 | 358.4706 | 3.184
IIGU118 | Alim | 1349556.2749 | 501681.9148 | 0.93733 | 0 | 0 | 84609.7364 | 83500.0726 | 1349.5563 | 84.6097 | 83.5001 | 1.1097
IIIU12 | Alim | 1249690.2875 | 118756.2111 | 0.99552 | 0 | 0 | 166994.4303 | 163436.9619 | 1249.6903 | 166.9944 | 163.437 | 3.5575
INPD215 | Alim | 1589911.381 | 184758.4358 | 0.99332 | 0 | 0 | 171361.2798 | 170264.639 | 1589.9114 | 171.3613 | 170.2646 | 1.0966
IRO17 | Alim | 1812445.4718 | 339861.9403 | 0.98287 | 0 | 0 | 159297.7847 | 155251.2639 | 1812.4455 | 159.2978 | 155.2513 | 4.0465
JFAO803 | Alim | 2804289.3838 | -145974.0568 | 0.99865 | 501641.8 | 0 | 278969.1421 | 275931.5903 | 2804.2894 | 278.9691 | 275.9316 | 3.0376
JPIU11 | Alim | 1254057.001 | -99307.7044 | 0.99688 | 0 | 0 | 147209.8047 | 144137.5817 | 1254.057 | 147.2098 | 144.1376 | 3.0722
LFAD204 | Alim | 1344160.132 | 192083.8782 | 0.98994 | 0 | 0 | 132212.9008 | 131003.9351 | 1344.1601 | 132.2129 | 131.0039 | 1.209
MAGC513 | Alim | 1488790.9203 | 390532.4613 | 0.96727 | 0 | 0 | 41164.278 | 36762.2009 | 1488.7909 | 41.1643 | 36.7622 | 4.4021
MCDD206 | Alim | 1486261.7941 | 567111.83 | 0.9343 | 0 | 0 | 154586.6578 | 147302.168 | 1486.2618 | 154.5867 | 147.3022 | 7.2845
MCLD203 | Alim | 3344758.5598 | 1222572.6129 | 0.93922 | 0 | 0 | 190840.8049 | 190838.5274 | 3344.7586 | 190.8408 | 190.8385 | 0.0022775
MCLU14 | Alim | 2123657.4766 | 939517.3456 | 0.9145 | 0 | 0 | 91571.895 | 85736.2714 | 2123.6575 | 91.5719 | 85.7363 | 5.8356
MDH08 | Alim | 2538145.2659 | 902100.4706 | 0.94226 | 0 | 0 | 158963.0707 | 155732.4428 | 2538.1453 | 158.9631 | 155.7324 | 3.2306
MIB15 | Alim | 300537.3872 | -89186.9262 | 0.95868 | 321300 | 0 | 109983.0973 | 107702.336 | 300.5374 | 109.9831 | 107.7023 | 2.2808
MNM08 | Alim | 779206.0092 | 242227.4937 | 0.95492 | 0 | 0 | 33259.5485 | 30459.8236 | 779.206 | 33.2595 | 30.4598 | 2.7997
MRND218 | Alim | 1773808.9174 | 560304.3559 | 0.95356 | 0 | 0 | 78326.6079 | 76411.0305 | 1773.8089 | 78.3266 | 76.411 | 1.9156
MUT15 | Alim | 1343723.2419 | 160040.7232 | 0.99298 | 0 | 0 | 119650.5195 | 116793.3012 | 1343.7232 | 119.6505 | 116.7933 | 2.8572
NLAE713 | Alim | 2388739.8178 | 1003887.6581 | 0.9219 | 0 | 0 | 134175.3573 | 132322.1965 | 2388.7398 | 134.1754 | 132.3222 | 1.8532
NOG03 | Alim | 2299807.0274 | 986738.1066 | 0.91898 | 0 | 0 | 81093.5687 | 80012.4596 | 2299.807 | 81.0936 | 80.0125 | 1.0811
NVSU22 | Alim | 1942639.7228 | 684495.3501 | 0.94316 | 0 | 0 | 103248.7558 | 101609.5354 | 1942.6397 | 103.2488 | 101.6095 | 1.6392
PEB06 | Alim | 1332064.747 | 379845.4173 | 0.96167 | 0 | 0 | 109958.4544 | 109770.2825 | 1332.0647 | 109.9585 | 109.7703 | 0.18817
PMSU15 | Alim | 2606189.3997 | 1112409.2921 | 0.91972 | 0 | 0 | 110246.3768 | 106347.1353 | 2606.1894 | 110.2464 | 106.3471 | 3.8992
PPS10 | Alim | 1366743.7542 | 353453.4337 | 0.96815 | 0 | 0 | 128903.0788 | 126532.7064 | 1366.7438 | 128.9031 | 126.5327 | 2.3704
PRRU09 | Alim | 1381523.3306 | 172609.7028 | 0.99229 | 0 | 0 | 50767.7814 | 48650.4827 | 1381.5233 | 50.7678 | 48.6505 | 2.1173
PSOU07 | Alim | 2029064.8269 | 887119.2702 | 0.91626 | 0 | 0 | 88352.7235 | 85771.2041 | 2029.0648 | 88.3527 | 85.7712 | 2.5815
PTC12 | Alim | 2069800.9905 | -151859.0315 | 0.99732 | 0 | 0 | 208686.2745 | 205266.6223 | 2069.801 | 208.6863 | 205.2666 | 3.4197
RBST335 | Alim | 1834936.3538 | 571904.7438 | 0.9547 | 0 | 0 | 87572.8159 | 85574.5663 | 1834.9364 | 87.5728 | 85.5746 | 1.9982
SDEU15 | Alim | 1188176.3063 | 38890.8728 | 0.99946 | 0 | 0 | 158302.334 | 152608.065 | 1188.1763 | 158.3023 | 152.6081 | 5.6943
SFIQ410 | Alim | 1669935.1102 | 523246.54 | 0.95425 | 0 | 0 | 135204.015 | 129131.2124 | 1669.9351 | 135.204 | 129.1312 | 6.0728
SLAT309 | Alim | 4208557.1029 | 1756291.4914 | 0.92286 | 0 | 0 | 209218.9053 | 204000.9022 | 4208.5571 | 209.2189 | 204.0009 | 5.218
SLAU04 | Alim | 1850866.4929 | 723509.4133 | 0.93137 | 0 | 0 | 82694.3004 | 71544.006 | 1850.8665 | 82.6943 | 71.544 | 11.1503
SLN04 | Alim | 1507483.2904 | 311932.8187 | 0.97926 | 0 | 0 | 133968.8192 | 124592.453 | 1507.4833 | 133.9688 | 124.5925 | 9.3764
SND04 | Alim | 3711076.2748 | 942417.097 | 0.96924 | 0 | 0 | 212105.5342 | 210014.2756 | 3711.0763 | 212.1055 | 210.0143 | 2.0913
SQNU06 | Alim | 1300601.5357 | -4537.0444 | 0.99999 | 298969.5361 | 0 | 174424.8955 | 172717.379 | 1300.6015 | 174.4249 | 172.7174 | 1.7075
SRS10 | Alim | 2147637.2539 | 474390.1103 | 0.97646 | 0 | 0 | 280858.652 | 251602.9026 | 2147.6373 | 280.8587 | 251.6029 | 29.2557
SSP06 | Alim | 1862838.1155 | 799407.394 | 0.91896 | 0 | 0 | 69587.0206 | 69006.1238 | 1862.8381 | 69.587 | 69.0061 | 0.5809
TCSD210 | Alim | 1786128.3376 | 779539.4017 | 0.91651 | 0 | 0 | 195984.7574 | 194186.003 | 1786.1283 | 195.9848 | 194.186 | 1.7988
UHQM06 | Alim | 1044980.7445 | -463746.8915 | 0.91404 | 0 | 0 | 38306.2634 | 37842.2775 | 1044.9807 | 38.3063 | 37.8423 | 0.46399
UHSG27 | Alim | 666695.8677 | 191310.7512 | 0.96121 | 0 | 0 | 80746.8135 | 78468.1351 | 666.6959 | 80.7468 | 78.4681 | 2.2787
VCS11 | Alim | 2306572.1713 | 752973.4622 | 0.95063 | 0 | 0 | 109025.4639 | 106400.5511 | 2306.5722 | 109.0255 | 106.4006 | 2.6249
VZPU08 | Alim | 1308389.5783 | 113840.5218 | 0.99624 | 0 | 0 | 44128.5247 | 42705.9182 | 1308.3896 | 44.1285 | 42.7059 | 1.4226
ADOD03 | SE | 1445206.1334 | 392657.8192 | 0.96502 | 628588.1 | 0 | 196161.8386 | 178015.6655 | 1445.2061 | 196.1618 | 178.0157 | 18.1462
AXAU03 | SE | 17446397.9504 | 5637697.3504 | 0.95155 | 0 | 0 | 971150.9882 | 968750.0182 | 17446.398 | 971.151 | 968.75 | 2.401
BETT305 | SE | 18478353.1586 | 8190866.5438 | 0.91421 | 589376.2549 | 0 | 1058504.186 | 1056613.4792 | 18478.3532 | 1058.5042 | 1056.6135 | 1.8907
CICM01 | SE | 21132162.7602 | 8554550.891 | 0.92693 | 0 | 0 | 395079.2055 | 389199.0236 | 21132.1628 | 395.0792 | 389.199 | 5.8802
ENC07 | SE | 5051443.3954 | 1408172.5222 | 0.96327 | 652035.5107 | 0 | 668467.0812 | 665335.0611 | 5051.4434 | 668.4671 | 665.3351 | 3.132
ITMU05 | SE | 8415132.5575 | 2391168.3081 | 0.96192 | 0 | 0 | 595716.6615 | 590393.52 | 8415.1326 | 595.7167 | 590.3935 | 5.3231
JFAU07 | SE | 22887627.9234 | 5252645.7285 | 0.97466 | 0 | 0 | 1044281.0689 | 1040763.2486 | 22887.6279 | 1044.2811 | 1040.7632 | 3.5178
LPTU01 | SE | 10089953.7831 | 3411486.3656 | 0.94732 | 0 | 0 | 363050.2674 | 359926.4493 | 10089.9538 | 363.0503 | 359.9264 | 3.1238
MAL08 | SE | 7603527.5073 | 2598571.6377 | 0.94626 | 0 | 0 | 329724.5427 | 328932.2264 | 7603.5275 | 329.7245 | 328.9322 | 0.79232
MDH06 | SE | 10059418.9406 | 4508092.5236 | 0.91255 | 322372.1273 | -950.1991 | 755820.5239 | 749919.0178 | 10059.4189 | 755.8205 | 749.919 | 5.9015
MOO06 | SE | 7863599.3824 | 1689951.8423 | 0.97768 | 0 | 0 | 437507.3128 | 421184.7459 | 7863.5994 | 437.5073 | 421.1847 | 16.3226
NLAU06 | SE | 7791843.3974 | 3077373.9832 | 0.93009 | 0 | 0 | 411505.0147 | 407481.8505 | 7791.8434 | 411.505 | 407.4819 | 4.0232
NOG02 | SE | 12713564.79 | 5296370.2753 | 0.9231 | 0 | 0 | 604751.6478 | 604404.0869 | 12713.5648 | 604.7516 | 604.4041 | 0.34756
OUF05 | SE | 4505823.2111 | 1578239.3818 | 0.94378 | 0 | 0 | 266637.8593 | 265052.8742 | 4505.8232 | 266.6379 | 265.0529 | 1.585
PRRU07 | SE | 10865237.243 | 2408633.2201 | 0.9763 | 0 | 0 | 601869.1249 | 599362.3898 | 10865.2372 | 601.8691 | 599.3624 | 2.5067
PTUU02 | SE | 16941030.6516 | 5981098.452 | 0.94296 | 915604.8965 | 0 | 827553.2651 | 808175.4508 | 16941.0307 | 827.5533 | 808.1755 | 19.3778
SLUU10 | SE | 6976909.5334 | 2418703.4124 | 0.94483 | 0 | 0 | 317419.2995 | 316848.6188 | 6976.9095 | 317.4193 | 316.8486 | 0.57068
SRS02 | SE | 9244997.5199 | 3254890.7182 | 0.94325 | 811015.6354 | 0 | 599144.6914 | 589482.9506 | 9244.9975 | 599.1447 | 589.483 | 9.6617
AXAU03_m2 | SE | 18122043.8646 | 5978367.4823 | 0.94966 | 0 | 0 | 1027061.9194 | 1023442.5222 | 18122.0439 | 1027.0619 | 1023.4425 | 3.6194
LBD01_m2 | SE | 1551470.5516 | -407004.4382 | 0.96727 | 2524600.5199 | 0 | 658447.5762 | 634050.9232 | 1551.4706 | 658.4476 | 634.0509 | 24.3967
NOG02_m2 | SE | 12709730.8129 | 5288609.0368 | 0.92326 | 0 | 0 | 600595.6863 | 587755.8962 | 12709.7308 | 600.5957 | 587.7559 | 12.8398
TOTU03_m2 | SE | 15286727.3539 | 5378010.5791 | 0.94333 | 0 | 0 | 940995.5626 | 935376.8111 | 15286.7274 | 940.9956 | 935.3768 | 5.6188
CAX01 | SE | 5092667.4609 | 1676421.0087 | 0.94986 | 1586976.6041 | 0 | 608119.4316 | 605089.5258 | 5092.6675 | 608.1194 | 605.0895 | 3.0299
TOTU03 | SE | 15288773.5518 | 5380381.1736 | 0.94329 | 0 | 0 | 943565.8116 | 941402.0435 | 15288.7736 | 943.5658 | 941.402 | 2.1638
PSAU13 | Alim | 2204889.3003 | 852298.7307 | 0.93274 | 0 | 0 | 137704.0563 | 131244.8505 | 2204.8893 | 137.7041 | 131.2449 | 6.4592
CETU04 | SE | 5211119.4722 | 1695395.5308 | 0.95094 | 0 | 0 | 236957.5369 | 224710.2502 | 5211.1195 | 236.9575 | 224.7103 | 12.2473
IIGD210 | SE | 14821168.8592 | 5643654.4013 | 0.93454 | 0 | 0 | 513850.2428 | 509475.2322 | 14821.1689 | 513.8502 | 509.4752 | 4.375
BRDD205 | SE | 4753285.1357 | 1198464.5019 | 0.96965 | 0 | 0 | 411633.5269 | 405220.8842 | 4753.2851 | 411.6335 | 405.2209 | 6.4126
LBD01 | SE | 2773396.5401 | 372200.1648 | 0.99111 | 2524600.5199 | 0 | 441405.9347 | 438377.7311 | 2773.3965 | 441.4059 | 438.3777 | 3.0282
ORPU06 | SE | 5761904.5782 | 1564129.8194 | 0.96507 | 0 | 0 | 264222.5319 | 261893.2345 | 5761.9046 | 264.2225 | 261.8932 | 2.3293
UNIT306 | SE | 9943978.0613 | 3177271.3537 | 0.95256 | 0 | 0 | 691135.1854 | 689087.9037 | 9943.9781 | 691.1352 | 689.0879 | 2.0473
BETT305_m2 | SE | 18476811.0221 | 8188941.8955 | 0.91423 | 589376.2549 | 0 | 1056613.4792 | 1033880.4478 | 18476.811 | 1056.6135 | 1033.8804 | 22.733

## t.m_Cemig_Artigo
case nr. | Feeder | nr. NO switches | nr. NC switches | nr. PF | NO switch | NC switch | from substation | losses before | losses after SO | losses Reduction | % losses red. | ($/year) | MWh/month | Voltage in NC sw. | Voltage in NC sw. | Volt. Inc % | Year |  | SE | Status | Chamado | Data do Chamado | Data manobra
1 | PSAU13 | 9 | 129 | 26 | 44055 | 44169 | 2201252.5 | 138093.3 | 131574 | 6519.3 | 4.721% | 3912 | 6.5193 | 8.0377 | 8.1006 | 0.78269 | 2019 | S | PSAU | executada | 1952707 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 1
2 | IIGD220/221 | 58 | 439 | 158 | 319112 | 139164 | 14842320.1 | 554548.2 | 550353.4 | 4194.8 | 0.7564% | 2517 | 4.1948 | 8.1659 | 8.2175 | 0.63079 | 2020 | S | IIGD | executada | 2002753 | 2019-11-21 | 2020-08-06 | 2
na | IIGU115 | 14 | 124 |  | 130817 | 48676 | 2267022.5 | 269080.1 | 264829.9 | 4250.2 | 1.58% |  | 4.2502 | 8.2917 | 8.161 | -1.5765 | na |  | IIGU | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
3 | CETU09/11 | 23 | 318 | 64 | 302068 | 257774 | 5196536.1 | 236833 | 224374.3 | 12458.7 | 5.261% | 7475 | 12.4587 | 7.921 | 8.177 | 3.2319 | 2020 | S | CETU | executada | 2195237 | 2020-10-07 | 2020-11-10 | 2
[12 empty] | 16708.9 | 0.068401
[7 empty] | 2201.2525 | 138.0933 | 131.574 | 6.5193 | 0.0065193 | 3.912 | 8.0377
[7 empty] | 14842.3201 | 554.5482 | 550.3534 | 4.1948 | 0.0041948 | 2.517 | 8.1659
[7 empty] | 2267.0225 | 269.0801 | 264.8299 | 4.2502 | 0.0042502 | 0 | 8.2917
[7 empty] | 5196.5361 | 236.833 | 224.3743 | 12.4587 | 0.012459 | 7.475 | 7.921
case nr. | Feeder /substation | nr. NO switches | nr. NC switches | C(Nl,No) | nr. Buses | nr. MV clients | nr. LV clients | nr. transformers | extension(km) | [10 empty] | Year
1 | PSAU13 | 9 | 129 | 38323000000000 | 18445 | 6 | 12434 | 1029
2 | IIGD | 58 | 439 | 3.265e+76 | 43048 | 62 | 54564 | 968
3 | SFIQ410 | 5 | 87 | 49177128 | 23600 | 5 | 11265 | 1399
4 | AMN06 | 7 | 97 | 21243000000 | 23590 | 5 | 13632 | 1360
5 | SSP06 | 6 | 95 | 1267300000 | 11636 | 11 | 9957 | 220
TESE
case nr. | Feeder | nr. NO switches | nr. NC switches | nr. PF | NO switch | NC switch | from substation | losses before | losses after SO | losses Reduction | % losses red. | ($/ano) | MWh/month | Voltage in NC sw. | Voltage in NC sw. | Volt. Inc % | Year |  | SE | Status | Chamado | Data do Chamado | Data manobra
2 | IIGD | 58 | 439 | 158 | 319112 | 139164 | 14821168.9 | 513850.2 | 509476.9 | 4373.3 | 0.8511% | 2624 | 4.3733 | 8.1659 | 8.2175 | 0.63079 | 2020 | S | IIGD | executada | 2002753 | 2019-11-21 | 2020-08-06 | 2
| IIGD* | [5 empty] | 14821168.9 | 513850.2 | 477780.8 | 36069.4 | 7.019% | 21642 | 36.0694
na | IIGU115 | 8 | 124 |  | 130817 | 48676 | 2267022.5 | 269080.1 | 264829.9 | 4250.2 | 1.58% | 2550 | 4.2502 | 8.2917 | 8.161 | -1.5765 | na |  | IIGU | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
3 | CETU | 23 | 318 | 64 | 302068 | 257774 | 5211119.5 | 236957.5 | 224696.4 | 12261.1 | 5.174% | 7357 | 12.2611 | 7.921 | 8.177 | 3.2319 | 2020 | S | CETU | executada | 2195237 | 2020-10-07 | 2020-11-10 | 2
3 | CETU* | 23 | 318 | 64 | 302068 | 257774 | 5211119.5 | 236957.5 | 221100.3 | 15857.2 | 6.692% | 9514 | 15.8572 | 7.921 | 8.177 | 3.2319 | 2020 | S | CETU | executada | 2195237 | 2020-10-07 | 2020-11-10 | 2
[7 empty] | CETU04 | 1.04 | 5203052.5 | 224696.4 | 4.319% | Mensal
[7 empty] | 14816916.7 | 509476.9 | 3.438%
[7 empty] | 14786164.6 | 477780.8 | 3.231%
221100.3

## codINtCompact
rede | Nº ramos CI | Nº ramos CIC | redução
33 barras | 37 | 36 | 2.703%
70 barras | 74 | 57 | 22.97%
84 barras | 107 | 100 | 6.542%
136 barras | 156 | 118 | 24.36%
415 barras | 473 | 363 | 23.26%

## fig24
NUM_INSTALACAO | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.25 | 18.5 | 18.75 | 19 | 19.25 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.25 | 20.5 | 20.75 | 21 | 21.25 | 21.5 | 21.75 | 22 | 22.25 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.75
NUM_INSTALACAO | 24:00 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 6:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 9:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 |  |  |  | 20:00 |  |  |  | 21:00 |  |  |  | 22:00 |  |  |  | 23:00
NUM_INSTALACAO | 24:00 | 0:15 | 0:30 | 0:45 | 1:00 | 1:15 | 1:30 | 1:45 | 2:00 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | 4:15 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
3009011164 | 0.246 | 0.2 | 0.131 | 0.172 | 0.113 | 0.108 | 0.106 | 0.11 | 0.102 | 0.094 | 0.092 | 0.098 | 0.096 | 0.101 | 0.095 | 0.093 | 0.107 | 0.107 | 0.106 | 0.117 | 0.242 | 0.302 | 0.345 | 0.328 | 0.509 | 0.582 | 0.712 | 0.679 | 0.848 | 0.869 | 0.887 | 0.865 | 0.905 | 0.898 | 0.902 | 0.905 | 0.921 | 0.944 | 0.961 | 0.951 | 0.989 | 0.98 | 0.967 | 0.96 | 0.908 | 0.864 | 0.847 | 0.851 | 0.891 | 0.921 | 0.981 | 0.945 | 1 | 0.988 | 0.979 | 0.992 | 0.957 | 0.958 | 0.965 | 0.947 | 0.943 | 0.946 | 0.912 | 0.9 | 0.82 | 0.697 | 0.63 | 0.696 | 0.624 | 0.611 | 0.606 | 0.604 | 0.569 | 0.555 | 0.549 | 0.549 | 0.478 | 0.456 | 0.362 | 0.329 | 0.271 | 0.301 | 0.397 | 0.426 | 0.547 | 0.535 | 0.532 | 0.534 | 0.511 | 0.514 | 0.494 | 0.492 | 0.427 | 0.411 | 0.326 | 0.347 | 13.935 | #REF!
3009011164 | 0.73548 | 0.724 | 0.67788 | 0.70523 | 0.71191 | 0.70312 | 0.70476 | 0.71196 | 0.71824 | 0.71306 | 0.70916 | 0.70993 | 0.70715 | 0.70998 | 0.70657 | 0.70488 | 0.72457 | 0.73001 | 0.73784 | 0.68953 | 0.79016 | 0.79838 | 0.76732 | 0.78092 | 0.80076 | 0.81096 | 0.84328 | 0.86022 | 0.86267 | 0.86238 | 0.87359 | 0.87298 | 0.87124 | 0.87158 | 0.87088 | 0.87264 | 0.8724 | 0.87037 | 0.87325 | 0.87768 | 0.85995 | 0.86038 | 0.86282 | 0.86129 | 0.86407 | 0.872 | 0.87355 | 0.87343 | 0.8702 | 0.87175 | 0.87118 | 0.86827 | 0.85941 | 0.86016 | 0.858 | 0.868 | 0.86088 | 0.8641 | 0.86114 | 0.86378 | 0.86599 | 0.86517 | 0.86107 | 0.86293 | 0.84898 | 0.8147 | 0.81021 | 0.84293 | 0.84496 | 0.84204 | 0.83913 | 0.84909 | 0.84504 | 0.83642 | 0.82723 | 0.83997 | 0.77904 | 0.77308 | 0.70484 | 0.75471 | 0.64329 | 0.67582 | 0.74652 | 0.81448 | 0.83122 | 0.83194 | 0.83536 | 0.83508 | 0.82494 | 0.82758 | 0.81968 | 0.82494 | 0.80059 | 0.81046 | 0.75691 | 0.80281

## IndividuosMST
Network | 33 | 70 | 84 | 136 | 119 | 417
Original Losses (kW) | 202.69 | 225 | 531.99 | 320.36
Optimal Losses (kW) | 139.55 | 99.66 | 469.88 | 280.19
MST Edges weight | 33 | 70 | 84 | 136
Resistance (kW) | 205.6229 | 453.9696 | 1641.8363 | Inf | 2185.0752 | 4019.9567 | 1000
1/(current) (kW) | 147.0172 | 173.8625 | 477.1857 | 349.0422 | 894.9742 | 670.9171
1/(active power) (kW) | 162.1707 | 415.4841 | 475.4119 | 342.7512 | 957.3069 | 727.6933
1/(apparent power) (kW) | 152.3731 | 415.4841 | 475.4119 | 342.7512 | 957.3069 | 727.6933
Prim mod. 1/Pot Aparente | 0.17854 | 0.41548 |  | n.a. |  | 1.3364
Prim mod. 1/Corrente | 0.1683 | 0.17386 |  | n.a. |  | 4.0211

## p33
Bus |  | pu |  |  | Before | After
1 | 12.66 | 1 | 12.66 | 1 | 1 | 1
2 | 12.62 | 0.9971 | 12.62 | 0.9972 | 0.9971 | 0.9972
3 | 12.45 | 0.983 | 12.5 | 0.9871 | 0.983 | 0.9871
4 | 12.35 | 0.9756 | 12.44 | 0.9826 | 0.9756 | 0.9826
5 | 12.26 | 0.9682 | 12.39 | 0.9783 | 0.9682 | 0.9783
6 | 12.03 | 0.9498 | 12.25 | 0.9675 | 0.9498 | 0.9675
7 | 11.98 | 0.9464 | 12.24 | 0.9668 | 0.9464 | 0.9668
8 | 11.92 | 0.9416 | 12.33 | 0.9741 | 0.9416 | 0.9741
9 | 11.84 | 0.9353 | 12.29 | 0.9708 | 0.9353 | 0.9708
10 | 11.77 | 0.9295 | 12.28 | 0.9703 | 0.9295 | 0.9703
11 | 11.76 | 0.9287 | 12.29 | 0.9704 | 0.9287 | 0.9704
12 | 11.74 | 0.9272 | 12.29 | 0.9707 | 0.9272 | 0.9707
13 | 11.66 | 0.9211 | 12.26 | 0.9681 | 0.9211 | 0.9681
14 | 11.63 | 0.9188 | 12.25 | 0.9673 | 0.9188 | 0.9673
15 | 11.61 | 0.9174 | 12.29 | 0.9708 | 0.9174 | 0.9708
16 | 11.6 | 0.9161 | 12.27 | 0.9691 | 0.9161 | 0.9691
17 | 11.57 | 0.914 | 12.23 | 0.9662 | 0.914 | 0.9662
18 | 11.56 | 0.9134 | 12.22 | 0.9652 | 0.9134 | 0.9652
19 | 12.62 | 0.9966 | 12.6 | 0.9952 | 0.9966 | 0.9952
20 | 12.57 | 0.993 | 12.39 | 0.9786 | 0.993 | 0.9786
21 | 12.56 | 0.9923 | 12.33 | 0.9741 | 0.9923 | 0.9741
22 | 12.55 | 0.9917 | 12.29 | 0.9707 | 0.9917 | 0.9707
23 | 12.4 | 0.9794 | 12.45 | 0.9835 | 0.9794 | 0.9835
24 | 12.32 | 0.9728 | 12.37 | 0.9769 | 0.9728 | 0.9769
25 | 12.27 | 0.9694 | 12.33 | 0.9736 | 0.9694 | 0.9736
26 | 12 | 0.9479 | 12.23 | 0.9657 | 0.9479 | 0.9657
27 | 11.97 | 0.9454 | 12.2 | 0.9633 | 0.9454 | 0.9633
28 | 11.82 | 0.9339 | 12.06 | 0.9528 | 0.9339 | 0.9528
29 | 11.72 | 0.9257 | 11.97 | 0.9453 | 0.9257 | 0.9453
30 | 11.67 | 0.9222 | 11.93 | 0.9421 | 0.9222 | 0.9421
31 | 11.62 | 0.918 | 11.88 | 0.9387 | 0.918 | 0.9387
32 | 11.61 | 0.9171 | 11.88 | 0.938 | 0.9171 | 0.938
33 | 11.61 | 0.9168 | 12.22 | 0.9652 | 0.9168 | 0.9652

## p84
Bus |  | pu |  |  | Before | After
1 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
2 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
3 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
4 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
5 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
6 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
7 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
8 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
9 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
10 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
11 | 11.4 | 1 | 11.4 | 1 | 1 | 1
13 | 11.02 | 0.9668 | 11.17 | 0.9799 | 0.9668 | 0.9799
14 | 10.84 | 0.9509 | 11.06 | 0.9702 | 0.9509 | 0.9702
15 | 10.78 | 0.9453 | 11.02 | 0.967 | 0.9453 | 0.967
16 | 10.65 | 0.934 | 10.96 | 0.9611 | 0.934 | 0.9611
17 | 10.62 | 0.932 | 10.95 | 0.9602 | 0.932 | 0.9602
18 | 10.61 | 0.9304 | 10.92 | 0.9577 | 0.9304 | 0.9577
19 | 10.6 | 0.9298 | 10.91 | 0.9571 | 0.9298 | 0.9571
20 | 10.59 | 0.9289 | 10.9 | 0.9562 | 0.9289 | 0.9562
21 | 10.6 | 0.9297 | 10.91 | 0.9569 | 0.9297 | 0.9569
23 | 11.15 | 0.9785 | 11.21 | 0.9837 | 0.9785 | 0.9837
24 | 11.15 | 0.9781 | 10.99 | 0.9644 | 0.9781 | 0.9644
25 | 11.14 | 0.9774 | 11.2 | 0.9826 | 0.9774 | 0.9826
27 | 11.23 | 0.9854 | 11.21 | 0.9834 | 0.9854 | 0.9834
28 | 11.19 | 0.9819 | 11.17 | 0.9794 | 0.9819 | 0.9794
29 | 11.09 | 0.9731 | 11.05 | 0.9692 | 0.9731 | 0.9692
30 | 11.07 | 0.9714 | 11.02 | 0.9671 | 0.9714 | 0.9671
31 | 11.04 | 0.9683 | 10.97 | 0.9624 | 0.9683 | 0.9624
32 | 11.01 | 0.9657 | 10.94 | 0.9598 | 0.9657 | 0.9598
33 | 11.01 | 0.9656 | 10.94 | 0.9597 | 0.9656 | 0.9597
34 | 11.01 | 0.9655 | 10.94 | 0.9596 | 0.9655 | 0.9596
35 | 11.01 | 0.9654 | 10.94 | 0.9595 | 0.9654 | 0.9595
36 | 11.36 | 0.9968 | 11.36 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9968
37 | 11.31 | 0.9924 | 11.31 | 0.9922 | 0.9924 | 0.9922
38 | 11.2 | 0.9823 | 11.19 | 0.9817 | 0.9823 | 0.9817
39 | 11.17 | 0.9797 | 11.16 | 0.979 | 0.9797 | 0.979
40 | 11.16 | 0.9792 | 11.15 | 0.9784 | 0.9792 | 0.9784
42 | 11.13 | 0.9763 | 11.23 | 0.9851 | 0.9763 | 0.9851
43 | 11.08 | 0.9719 | 11.22 | 0.9842 | 0.9719 | 0.9842
44 | 11.07 | 0.9712 | 11.22 | 0.9841 | 0.9712 | 0.9841
45 | 11.02 | 0.9667 | 11.2 | 0.9821 | 0.9667 | 0.9821
46 | 11.01 | 0.9662 | 11.19 | 0.9817 | 0.9662 | 0.9817
47 | 10.97 | 0.9622 | 11.15 | 0.9784 | 0.9622 | 0.9784
48 | 10.97 | 0.9619 | 11.15 | 0.9782 | 0.9619 | 0.9782
49 | 10.96 | 0.9617 | 11.15 | 0.9781 | 0.9617 | 0.9781
50 | 10.96 | 0.9616 | 11.15 | 0.9782 | 0.9616 | 0.9782
51 | 10.96 | 0.9615 | 11.15 | 0.978 | 0.9615 | 0.978
52 | 10.95 | 0.9607 | 11.14 | 0.9772 | 0.9607 | 0.9772
53 | 10.95 | 0.9605 | 11.15 | 0.9778 | 0.9605 | 0.9778
55 | 11.38 | 0.9979 | 11.35 | 0.9954 | 0.9979 | 0.9954
56 | 11.34 | 0.9951 | 11.28 | 0.9894 | 0.9951 | 0.9894
57 | 11.33 | 0.9942 | 11.2 | 0.9827 | 0.9942 | 0.9827
61 | 11.11 | 0.9745 | 11.03 | 0.9676 | 0.9745 | 0.9676
62 | 11.07 | 0.9708 | 10.98 | 0.9629 | 0.9708 | 0.9629
63 | 11.05 | 0.9696 | 10.96 | 0.9612 | 0.9696 | 0.9612
64 | 11.03 | 0.9679 | 10.93 | 0.9584 | 0.9679 | 0.9584
65 | 11.03 | 0.9673 | 10.92 | 0.958 | 0.9673 | 0.958
66 | 11.02 | 0.967 | 10.95 | 0.9607 | 0.967 | 0.9607
68 | 11.13 | 0.976 | 11.01 | 0.9659 | 0.976 | 0.9659
69 | 11.11 | 0.9745 | 10.99 | 0.9639 | 0.9745 | 0.9639
71 | 11.09 | 0.973 | 10.96 | 0.9612 | 0.973 | 0.9612
72 | 11.09 | 0.9725 | 10.96 | 0.9612 | 0.9725 | 0.9612
73 | 11.07 | 0.9709 | 10.91 | 0.9566 | 0.9709 | 0.9566
74 | 11.04 | 0.9681 | 10.92 | 0.9575 | 0.9681 | 0.9575
75 | 11.03 | 0.9679 | 10.92 | 0.9578 | 0.9679 | 0.9578
77 | 11.25 | 0.9869 | 11.26 | 0.988 | 0.9869 | 0.988
79 | 10.95 | 0.9606 | 10.99 | 0.9638 | 0.9606 | 0.9638
82 | 10.82 | 0.9493 | 10.87 | 0.9536 | 0.9493 | 0.9536
83 | 10.82 | 0.9492 | 11.2 | 0.9824 | 0.9492 | 0.9824
86 | 11.21 | 0.9829 | 11.1 | 0.9733 | 0.9829 | 0.9733
87 | 11.2 | 0.9826 | 11.08 | 0.9718 | 0.9826 | 0.9718
89 | 10.97 | 0.9621 | 11.03 | 0.9675 | 0.9621 | 0.9675
90 | 10.92 | 0.9579 | 10.99 | 0.964 | 0.9579 | 0.964
91 | 10.88 | 0.9547 | 10.97 | 0.9621 | 0.9547 | 0.9621
92 | 10.85 | 0.9521 | 10.95 | 0.9606 | 0.9521 | 0.9606
93 | 10.84 | 0.9511 | 10.95 | 0.9605 | 0.9511 | 0.9605
94 | 10.81 | 0.9482 | 10.96 | 0.9617 | 0.9482 | 0.9617
12 | 11.19 | 0.9813 | 11.27 | 0.9888 | 0.9813 | 0.9888
22 | 11.36 | 0.9962 | 11.37 | 0.9972 | 0.9962 | 0.9972
26 | 11.28 | 0.989 | 11.26 | 0.9876 | 0.989 | 0.9876
41 | 11.24 | 0.9859 | 11.3 | 0.9912 | 0.9859 | 0.9912
54 | 11.39 | 0.9988 | 11.37 | 0.9972 | 0.9988 | 0.9972
58 | 11.21 | 0.9831 | 11.15 | 0.9785 | 0.9831 | 0.9785
59 | 11.17 | 0.9798 | 11.11 | 0.9743 | 0.9798 | 0.9743
60 | 11.13 | 0.9765 | 11.06 | 0.9701 | 0.9765 | 0.9701
67 | 11.3 | 0.9912 | 11.26 | 0.9875 | 0.9912 | 0.9875
70 | 11.1 | 0.9736 | 10.97 | 0.9623 | 0.9736 | 0.9623
76 | 11.36 | 0.9964 | 11.36 | 0.9968 | 0.9964 | 0.9968
78 | 11.14 | 0.9775 | 11.16 | 0.9793 | 0.9775 | 0.9793
80 | 10.92 | 0.9575 | 10.96 | 0.961 | 0.9575 | 0.961
81 | 10.86 | 0.9529 | 10.91 | 0.9568 | 0.9529 | 0.9568
84 | 11.25 | 0.9866 | 11.16 | 0.9791 | 0.9866 | 0.9791
85 | 11.23 | 0.9853 | 11.14 | 0.977 | 0.9853 | 0.977
88 | 11.11 | 0.975 | 11.16 | 0.9786 | 0.975 | 0.9786

## p70
Bus |  | pu |  |  | Before | After
1 | 12.66 | 1 | 12.66 | 0.9999 | 1 | 0.9999
2 | 12.66 | 0.9999 | 12.66 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999
3 | 12.66 | 0.9999 | 12.66 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9998
4 | 12.66 | 0.9999 | 12.66 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9998
29 | 12.66 | 0.9999 | 12.66 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9998
5 | 12.66 | 0.9998 | 12.66 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998
37 | 12.66 | 0.9999 | 12.66 | 0.9997 | 0.9999 | 0.9997
6 | 12.65 | 0.999 | 12.66 | 0.9996 | 0.999 | 0.9996
48 | 12.66 | 0.9998 | 12.66 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9997
7 | 12.53 | 0.9901 | 12.63 | 0.9976 | 0.9901 | 0.9976
8 | 12.42 | 0.9808 | 12.6 | 0.9954 | 0.9808 | 0.9954
9 | 12.39 | 0.9786 | 12.6 | 0.9949 | 0.9786 | 0.9949
10 | 12.38 | 0.9775 | 12.59 | 0.9947 | 0.9775 | 0.9947
52 | 12.39 | 0.9786 | 12.6 | 0.9949 | 0.9786 | 0.9949
11 | 12.31 | 0.9725 | 12.56 | 0.9921 | 0.9725 | 0.9921
54 | 12.34 | 0.9747 | 12.59 | 0.9947 | 0.9747 | 0.9947
12 | 12.3 | 0.9714 | 12.55 | 0.9916 | 0.9714 | 0.9916
13 | 12.26 | 0.9683 | 12.54 | 0.9905 | 0.9683 | 0.9905
44 | 12.64 | 0.9985 | 12.22 | 0.9655 | 0.9985 | 0.9655
67 | 12.3 | 0.9714 | 12.55 | 0.9915 | 0.9714 | 0.9915
14 | 12.22 | 0.9654 | 11.68 | 0.9229 | 0.9654 | 0.9229
69 | 12.25 | 0.968 | 12.54 | 0.9901 | 0.968 | 0.9901
15 | 12.19 | 0.9625 | 11.89 | 0.9391 | 0.9625 | 0.9391
22 | 12.12 | 0.957 | 11.55 | 0.9122 | 0.957 | 0.9122
16 | 12.15 | 0.9597 | 11.87 | 0.9377 | 0.9597 | 0.9377
47 | 12.64 | 0.9984 | 12.18 | 0.9624 | 0.9984 | 0.9624
17 | 12.14 | 0.9591 | 11.87 | 0.9374 | 0.9591 | 0.9374
18 | 12.13 | 0.9583 | 11.86 | 0.9371 | 0.9583 | 0.9371
19 | 12.13 | 0.9582 | 11.86 | 0.9371 | 0.9582 | 0.9371
20 | 12.13 | 0.9578 | 11.86 | 0.9371 | 0.9578 | 0.9371
21 | 12.12 | 0.9575 | 11.86 | 0.9371 | 0.9575 | 0.9371
23 | 12.12 | 0.957 | 11.55 | 0.912 | 0.957 | 0.912
24 | 12.11 | 0.9569 | 11.52 | 0.9097 | 0.9569 | 0.9097
25 | 12.11 | 0.9568 | 11.45 | 0.9047 | 0.9568 | 0.9047
26 | 12.11 | 0.9566 | 11.32 | 0.894 | 0.9566 | 0.894
27 | 12.11 | 0.9565 | 11.26 | 0.8896 | 0.9565 | 0.8896
28 | 12.11 | 0.9565 | 11.23 | 0.8872 | 0.9565 | 0.8872
66 | 11.51 | 0.9093 | 10.99 | 0.8678 | 0.9093 | 0.8678
30 | 12.66 | 0.9998 | 12.66 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998
31 | 12.66 | 0.9997 | 12.66 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997
32 | 12.66 | 0.9997 | 12.66 | 0.9996 | 0.9997 | 0.9996
33 | 12.65 | 0.9996 | 12.65 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9995
34 | 12.65 | 0.9993 | 12.65 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9993
35 | 12.65 | 0.999 | 12.65 | 0.9989 | 0.999 | 0.9989
36 | 12.65 | 0.9989 | 12.65 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989
38 | 12.66 | 0.9997 | 12.62 | 0.9971 | 0.9997 | 0.9971
39 | 12.65 | 0.9996 | 12.59 | 0.9943 | 0.9996 | 0.9943
40 | 12.65 | 0.9995 | 12.58 | 0.9935 | 0.9995 | 0.9935
41 | 12.65 | 0.9995 | 12.58 | 0.9935 | 0.9995 | 0.9935
42 | 12.65 | 0.9989 | 12.34 | 0.9746 | 0.9989 | 0.9746
43 | 12.64 | 0.9986 | 12.24 | 0.9666 | 0.9986 | 0.9666
45 | 12.64 | 0.9985 | 12.22 | 0.9653 | 0.9985 | 0.9653
46 | 12.64 | 0.9984 | 12.18 | 0.9624 | 0.9984 | 0.9624
49 | 12.64 | 0.9985 | 12.64 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9984
50 | 12.59 | 0.9947 | 12.58 | 0.994 | 0.9947 | 0.994
51 | 12.59 | 0.9941 | 12.58 | 0.9933 | 0.9941 | 0.9933
60 | 11.71 | 0.9249 | 12.55 | 0.9912 | 0.9249 | 0.9912
53 | 12.39 | 0.9786 | 12.6 | 0.9949 | 0.9786 | 0.9949
55 | 12.3 | 0.9715 | 12.59 | 0.9946 | 0.9715 | 0.9946
56 | 12.24 | 0.967 | 12.59 | 0.9945 | 0.967 | 0.9945
57 | 12.19 | 0.9627 | 12.59 | 0.9945 | 0.9627 | 0.9945
58 | 11.9 | 0.9402 | 12.59 | 0.9945 | 0.9402 | 0.9945
59 | 11.76 | 0.9292 | 12.55 | 0.9912 | 0.9292 | 0.9912
61 | 11.65 | 0.9199 | 10.64 | 0.8405 | 0.9199 | 0.8405
62 | 11.55 | 0.9125 | 10.64 | 0.8405 | 0.9125 | 0.8405
63 | 11.55 | 0.9122 | 10.66 | 0.8416 | 0.9122 | 0.8416
64 | 11.54 | 0.9118 | 10.68 | 0.8435 | 0.9118 | 0.8435
65 | 11.52 | 0.9099 | 10.79 | 0.8524 | 0.9099 | 0.8524
68 | 12.3 | 0.9714 | 12.55 | 0.9915 | 0.9714 | 0.9915
70 | 12.25 | 0.968 | 12.54 | 0.9901 | 0.968 | 0.9901

## compTensao
Rede | Par | NovaNF | Vnca | NF_Antiga | Vncb
33 |  | 71 | 0.96197 | 13 | 0.97854
33 |  | 72 | 0.96436 | 21 | 0.96784
33 |  | 73 | 0.99154 | 59 | 0.92475
33 |  | 74 | 0.99015 | 62 | 0.96693
70
70
70
70
84

## taxasReliability
| Cemig |  | R.E. Brown * fault rate (per year) |  |  | OpenDSS |  | Comparação | Legenda
| fault rate (per year) | repair time | lambda_min | lambda | lambda_max | fault rate (per year) | repair time |  | valor Cemig/Cyme
conventional overhead line (3-phase) | 0.04131 | 1 | 0.0124 | 0.0621 | 0.1864 | 0.1 | 3 |  | default OPenDSS
conventional overhead line (2-phase) | 0.06774 | 1 | [6 empty] | valor Cemig/Cyme dividido por 8 (protegida) e 16 isolada
conventional overhead line (1-phase) | 0.06774 | 1
capacitor | 0.0005 | 3 |  |  |  | 0.0005 | 3
transformer | 0.015 | 4 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.0007 | 36 | 21.4286
regulator | 0.0075 | 4 | [5 empty] | 10.7143
protected overhead line (3-phase) | 0.00516 | 1
protected overhead line (2-phase) | 0.00847 | 1
protected overhead line (1-phase) | 0.00847 | 1
Undergroung cables - 15/20kV | 0.00258 | 1 | 0.0019 | 0.0435 | 0.3647
R.E. Brown, Electric Power Distribution Reliability, (2009) second edition, Second edi.

## reliability
| Reliability Test | SAIDI
1 | Conventional line only | 0.12399
2 | Protected line only | 0.015543
3 | Both line (but protected Normally Opened) | 0.13947
4 | Both lines (but Conventional Normally Opened) | 0.13947

## 33_branch
1 | 1 | 2 | 0.00057526 | 0.00029324 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 3.8546 | 2.4023 | -3.8427 | -2.3963 | 0.011867
2 | 2 | 3 | 0.003076 | 0.0015673 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 2.4095 | 1.6894 | -2.3827 | -1.6757 | 0.026794
3 | 3 | 4 | 0.0022842 | 0.001163 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 1.3532 | 1.1785 | -1.3457 | -1.1747 | 0.0075505
4 | 4 | 5 | 0.0023778 | 0.001211 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 1.2257 | 1.0947 | -1.219 | -1.0913 | 0.0066525
5 | 5 | 6 | 0.0051099 | 0.0044112 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 1.159 | 1.0613 | -1.1458 | -1.0499 | 0.01319
6 | 6 | 7 | 0.001168 | 0.0038608 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.20006 | 0.10021 | -0.2 | -0.1 | 6.2496e-05
7 | 7 | 8 | 0.0044392 | 0.0014668 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 9 | 0.0064258 | 0.004617 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.39408 | 0.15374 | -0.39284 | -0.15285 | 0.0012409
9 | 9 | 10 | 0.0065138 | 0.004617 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | 11 | 0.0012273 | 0.00040618 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | -0.06 | -0.02 | 0.060005 | 0.020002 | 5.2968e-06
11 | 11 | 12 | 0.002336 | 0.00080986 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | -0.10501 | -0.050002 | 0.10504 | 0.050014 | 3.4087e-05
12 | 12 | 13 | 0.0091592 | 0.0072057 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.18053 | 0.11546 | -0.18008 | -0.1151 | 0.00045347
13 | 13 | 14 | 0.0033792 | 0.004448 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.12008 | 0.0801 | -0.12 | -0.08 | 7.6313e-05
14 | 14 | 15 | 0.0036868 | 0.0032818 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | 16 | 0.0046557 | 0.0033998 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.2711 | 0.12111 | -0.27065 | -0.12078 | 0.00045177
16 | 16 | 17 | 0.0080418 | 0.010738 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.21065 | 0.10078 | -0.21017 | -0.10013 | 0.00048443
17 | 17 | 18 | 0.0045671 | 0.0035807 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.15017 | 0.080133 | -0.15002 | -0.080018 | 0.00014707
18 | 2 | 19 | 0.0010232 | 0.00097644 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 1.3331 | 0.64691 | -1.3309 | -0.64475 | 0.00226
19 | 19 | 20 | 0.0093851 | 0.0084573 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 1.2409 | 0.60475 | -1.2228 | -0.58848 | 0.018061
20 | 20 | 21 | 0.002555 | 0.0029849 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 1.1328 | 0.54848 | -1.1286 | -0.54354 | 0.0042294
21 | 21 | 22 | 0.004423 | 0.0058481 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.43889 | 0.24417 | -0.43772 | -0.24262 | 0.001177
22 | 3 | 23 | 0.0028152 | 0.0019242 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.93953 | 0.45719 | -0.93638 | -0.45504 | 0.003155
23 | 23 | 24 | 0.0056028 | 0.0044243 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.84638 | 0.40504 | -0.84128 | -0.40101 | 0.0051005
24 | 24 | 25 | 0.0055897 | 0.0044118 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.42128 | 0.20101 | -0.42 | -0.2 | 0.0012765
25 | 6 | 26 | 0.0012672 | 0.00064514 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.88576 | 0.92969 | -0.88353 | -0.92856 | 0.0022331
26 | 26 | 27 | 0.0017732 | 0.00090282 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.82353 | 0.90356 | -0.82068 | -0.90211 | 0.0028428
27 | 27 | 28 | 0.0066067 | 0.0058262 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.76068 | 0.87711 | -0.75108 | -0.86864 | 0.0095996
28 | 28 | 29 | 0.0050182 | 0.0043712 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.69108 | 0.84864 | -0.68446 | -0.84287 | 0.0066231
29 | 29 | 30 | 0.0031658 | 0.0016128 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.56446 | 0.77287 | -0.56121 | -0.77122 | 0.0032462
30 | 30 | 31 | 0.0060802 | 0.0060078 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.36121 | 0.17122 | -0.36012 | -0.17014 | 0.0010951
31 | 31 | 32 | 0.0019373 | 0.002258 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.21012 | 0.10014 | -0.21 | -0.1 | 0.00011917
32 | 32 | 33 | 0.0021282 | 0.0033081 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8 | 21 | 0.012479 | 0.012479 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | -0.59408 | -0.25374 | 0.5997 | 0.25936 | 0.0056199
34 | 9 | 15 | 0.012479 | 0.012479 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.33284 | 0.13285 | -0.3311 | -0.13111 | 0.0017417
35 | 12 | 22 | 0.012479 | 0.012479 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | -0.34557 | -0.20047 | 0.34772 | 0.20262 | 0.0021473
36 | 18 | 33 | 0.0031196 | 0.0031196 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.060018 | 0.040018 | -0.06 | -0.04 | 1.8082e-05
37 | 25 | 29 | 0.0031196 | 0.0031196 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.13955

## IIGD210
Alim | Chave NA atual | NovaNA | Redução(kWh/mês) | Tensão antes (kV) | Tensão Depois (kV) | Variação(%) | Ger. | Manob
IIGD210 | ctrr36798 | ctr434463 | 15.7398 | 8.0507 | 8.1927 | 1.76 | 3 | 3a | 907
IIGD210 | ctr434778 | ctr231848 | 14.8963 | 7.9121 | 7.9636 | 0.65 | 2 | 2a
IIGD210 | ctr557215 | ctr557229 | 5.2298 | 8.1168 | 8.1442 | 0.34 | 4 | 4a
IIGD210 | ctrr42939 | ctr427029 | 4.91 | 8.1904 | 8.2274 | 0.45 | 1 | 1a
IIGD210 | ctr56995 | ctr239359 | 2.01 | 8.1853 | 8.2249 | 0.48 | 5 | 5a
IIGD210 | ctr238141 | ctr876880 | 1.915 | 8.1513 | 8.1777 | 0.32 | 6 | 0
IIGD210 | ctr427589 | ctr427911 | 1.6432 | 8.1703 | 8.1896 | 0.24 | 6 | 0
IIGD210 | ctr428471 | ctrr23920 | 1.5856 | 8.1256 | 8.1587 | 0.41 | 6 | 0
IIGD210 | ctr846283 | ctrr23920 | 1.5299 | 8.1256 | 8.1602 | 0.43 | 6 | 0
IIGD210 | ctr233696 | ctr811000 | 1.2967 | 8.1247 | 8.1635 | 0.48 | 6 | 0
IIGD210 | ctr238099 | ctrr38758 | 1.2109 | 8.1924 | 8.2049 | 0.15 | 6 | 0
IIGD210 | ctr237637 | ctr428583 | 1.0143 | 8.1394 | 8.1743 | 0.43 | 6 | 0
IIGD210 | ctr428534 | ctr428527 | 0.95143 | 8.1419 | 8.1556 | 0.17 | 6 | 0
IIGD210 | ctr809649 | ctr428527 | 0.79564 | 8.1419 | 8.1505 | 0.11 | 6 | 0
IIGD210 | ctr427008 | ctr56995 | 0.49724 | 8.2165 | 8.2267 | 0.12 | 6 | 0
IIGD210 | ctr237231 | ctr428506 | 0.48926 | 8.1508 | 8.1652 | 0.18 | 6 | 0
IIGD210 | ctr725740 | ctr428548 | 0.2685 | 8.1522 | 8.1609 | 0.11 | 6 | 0
IIGD210 | ctr251245 | ctr239345 | 0.20562 | 8.2158 | 8.2198 | 0.05 | 6 | 0
IIGD210 | ctr239359 | ctr56995 | 0.1782 | 8.2165 | 8.219 | 0.03 | 6 | 0
IIGD210 | ctr551727 | ctr55259 | 0.16337 | 8.1556 | 8.1666 | 0.13 | 6 | 0
IIGD210 | ctr434400 | ctr55259 | 0.12421 | 8.1556 | 8.1639 | 0.1 | 6 | 0
IIGD210 | ctr56771 | ctr239387 | 0.09738 | 8.2227 | 8.2263 | 0.04 | 6 | 0
IIGD210 | ctr55763 | ctr558069 | 0.07008 | 8.1602 | 8.1646 | 0.05 | 6 | 0
IIGD210 | ctrr30885 | ctr557705 | 0.06586 | 8.2113 | 8.2158 | 0.06 | 6 | 0
IIGD210 | ctr54951 | ctr552231 | 0.0585 | 8.1665 | 8.1749 | 0.1 | 4 | 0
IIGD210 | ctr557803 | ctr6392 | 0.03427 | 8.1999 | 8.2029 | 0.04 | 6 | 0
IIGD210 | ctr431166 | ctr238512 | 0.03328 | 8.1599 | 8.161 | 0.01 | 6 | 0
IIGD210 | ctr558237 | ctr427694 | 0.02558 | 8.1554 | 8.1581 | 0.03 | 6 | 0
IIGD210 | ctr475231 | ctr237651 | 0.02511 | 8.1367 | 8.1379 | 0.01 | 6 | 0
IIGD210 | ctrr36764 | ctrr35448 | 0.01809 | 8.2316 | 8.2352 | 0.04 | 6 | 0

## CETU04
Alim | Chave NA atual | NovaNA | Redução(kWh/mês) | Tensão antes (kV) | Tensão Depois (kV) | Variação(%) | Ger.
CETU04 | ctr349105 | ctr567414 | 14.68 | 8.1215 | 8.2073 | 1.06 | 1
CETU04 | ctrr37266 | ctr283991 | 3.8105 | 8.1456 | 8.2167 | 0.87 | 2
CETU04 | ctr869650 | ctr570718 | 0.46 | 8.2363 | 8.2497 | 0.16 | 1
CETU04 | ctr247724 | ctr247773 | 0.05249 | 8.232 | 8.2406 | 0.1 | 2

## IIGU115
Alim | Chave NA atual | NovaNA | Redução(kWh/mês) | Tensão antes (kV) | Tensão Depois (kV) | Variação(%) | Ger.
IIGU115 | ctr206060 | ctrr38755 | 2.71 | 8.0307 | 8.0612 | 0.38 | 1
IIGU115 | ctr429073 | ctr430417 | 0.46019 | 8.2985 | 8.3378 | 0.47 | 2
IIGU115 | ctr556431 | ctr431810 | 0.65624 | 8.212 | 8.2261 | 0.17 | 2
IIGU115 | ctr655670 | ctr655698 | 0.25204 | 8.1252 | 8.1266 | 0.02 | 2
IIGU115 | ctr680898 | ctrr39646 | 4.6899 | 8.282 | 8.1681 | -1.38 | 2
IIGU115 | ctr807710 | ctr234753 | 0.13365 | 8.2722 | 8.2771 | 0.06 | 2

## sint
CodAlim | nTrafo | nVRB | nCAP | CAP_KVAr | MVLoads | MVLoads_kW | LVLoads | LVLoads_kW |  | nPV-MV | PV-MV_kVA | nPV-LV_PV | PV-LV_kVA | nGerMV | GerMV_kVA | GerLV | GerLV_kVA
CETU04 | 1535 | 27 | 12 | 1500 | 22 | 4850.7034 | 19042 | 13055.4819 | 17906.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IIGD210 | 965 | 3 | 5 | 1300 | 62 | 8911.7407 | 54564 | 50378.8845 | 59290.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IIGU115 | 746 | 15 | 3 | 100 | 6 | 542.4429 | 13269 | 9580.732 | 10123.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0