## comp
|  | Antes da reconfiguração | [5 empty] | Após a reconfiguração
|  | Energia Inj. Simulada (kWh/mês) | Energia Reativa Sim. (kVAr/mês) | FP Alim. | Energia Inj. Usinas (kWh/mês) | Energia Rea. Usinas (kVAr/mês) | PerdasTotais (kWh/mês) | Energia Simulada(kWh) | Energia Reativa Sim. (kVAr/mês) | FP Alim. | Verif | Energia Inj. Usinas (kWh/mês) | Energia Rea. Usinas (kVAr/mês) | PerdasTotais (kWh/mês) | Aumento Perdas (MWh/mês) | Aumento Perdas GWh/ano
| Soma | 302675596.9212 | 105105787.2959 |  |  |  | 17168525.3893 | 301634961.1376 | 104410153.4461 |  |  | 11114453.6376 |  | 16869819.6333 | -298.7058 | -3.5845
Alim | Regional | Energia Inj. Simulada (kWh/mês) | Energia Reativa Sim. (kVAr/mês) | FP Alim. | Energia Inj. Usina (kWh/mês) | Energia Rea. Usinas (kVAr/mês) | P. Energia (kWh/mês) | Energia Inj. Simulada (kWh/mês) | Energia Reativa Sim. (kVAr/mês) | FP Alim. | Verif | Energia Inj. Usina (kWh/mês) | Energia Rea. Usinas (kVAr/mês) | P. Energia (kWh/mês) | Aumento/Red(-) Perdas (kWh/mês) | Aumento/Red Perdas (GWh/ano)
ACSU106 | Alim | 10375625.7546 | 4013280.5134 | 0.93266 | 0 | 0 | 448506.3208 | 10375875.3534 | 4013474.6466 | 0.93266 | -249.5988 | 0 | 0 | 447039.2518 | -1467.069 | -17.6048
ADOD03 | SE | 1444919.1901 | 391783.3685 | 0.96515 | 628588.1 | 0 | 194516.871 | 1433338.7168 | 380007.5795 | 0.96661 | 11580.4733 | 628588.1 | 0 | 176437.8374 | -18079.0336 | -216.9484
ALSD204 | Alim | 853992.6983 | 288907.2633 | 0.94726 | 0 | 0 | 59690.0198 | 854288.9027 | 289479.3282 | 0.9471 | -296.2044 | 0 | 0 | 57953.7497 | -1736.2701 | -20.8352
AMN06 | Alim | 1838467.2625 | 568394.7474 | 0.95538 | 0 | 0 | 111437.4059 | 1838705.6399 | 569795.0654 | 0.95519 | -238.3774 | 0 | 0 | 104809.6315 | -6627.7744 | -79.5333
AOR04 | Alim | 1226610.3001 | 206429.8995 | 0.98613 | 0 | 0 | 81677.4452 | 1226827.7261 | 206771.5035 | 0.98609 | -217.426 | 0 | 0 | 80284.8579 | -1392.5873 | -16.711
AXAU03 | SE | 17333268.0773 | 5519164.3418 | 0.95286 | 0 | 0 | 950403.2879 | 17333175.9747 | 5517858.2411 | 0.95288 | 92.1026 | 0 | 0 | 948105.4239 | -2297.864 | -27.5744
AXAU10 | Alim | 2878608.0563 | 1214379.1343 | 0.92137 | 0 | 0 | 106509.8932 | 2878964.7643 | 1214444.2803 | 0.92138 | -356.708 | 0 | 0 | 105161.5936 | -1348.2996 | -16.1796
BDPD04 | Alim | 1489781.0986 | 752832.8335 | 0.89252 | 744000 | 0 | 87052.8382 | 1490436.0052 | 753492.016 | 0.89244 | -654.9066 | 744000 | 0 | 84420.3801 | -2632.4581 | -31.5895
BETT305 | SE | 18304080.8792 | 8030548.5575 | 0.91574 | 589376.2549 | 0 | 1004833.1114 | 18304681.0822 | 8030577.6718 | 0.91575 | -600.203 | 589376.2549 | 0 | 1003256.768 | -1576.3434 | -18.9161
BETT305_m2 | SE | 18304681.0822 | 8030577.6718 | 0.91575 | 589376.2549 | 0 | 1003256.768 | 18312381.2144 | 8030048.7481 | 0.91582 | -7700.1322 | 589376.2549 | 0 | 983370.4292 | -19886.3388 | -238.6361
BETT317 | Alim | 1987581.383 | 866425.0469 | 0.91669 | 0 | 0 | 115197.0119 | 1987974.32 | 866415.8651 | 0.91672 | -392.937 | 0 | 0 | 113919.9791 | -1277.0328 | -15.3244
BHGT19 | Alim | 2068126.369 | 695517.9803 | 0.94784 | 0 | 0 | 69147.0666 | 2068927.5405 | 693946.8424 | 0.94809 | -801.1715 | 0 | 0 | 67625.5163 | -1521.5503 | -18.2586
BHHR10 | Alim | 1680982.0069 | 526243.7775 | 0.95433 | 0 | 0 | 63822.0102 | 1681743.5462 | 525356.2057 | 0.95451 | -761.5393 | 0 | 0 | 62089.6598 | -1732.3504 | -20.7882
BHMR09 | Alim | 3067574.4409 | 1270219.6489 | 0.92392 | 0 | 0 | 145958.5068 | 3070537.435 | 1268828.0014 | 0.9242 | -2962.9941 | 0 | 0 | 139140.9011 | -6817.6057 | -81.8113
BHPM25 | Alim | 2653128.6296 | 1148273.9704 | 0.91773 | 0 | 0 | 120218.64 | 2656195.1445 | 1145253.2105 | 0.91828 | -3066.5149 | 0 | 0 | 115659.6443 | -4558.9957 | -54.7079
BHSN03 | Alim | 1933004.1398 | 628505.5794 | 0.95099 | 0 | 0 | 74610.9534 | 1933515.5785 | 628306.6494 | 0.95105 | -511.4387 | 0 | 0 | 73329.8097 | -1281.1437 | -15.3737
BIIU05 | Alim | 849628.4565 | 360783.6078 | 0.92045 | 0 | 0 | 31575.9226 | 849793.1976 | 362035.4892 | 0.91999 | -164.7411 | 0 | 0 | 28656.0804 | -2919.8422 | -35.0381
BRDD205 | SE | 4741477.9611 | 1182734.0192 | 0.97027 | 0 | 0 | 403715.201 | 4735487.0228 | 1171588.7605 | 0.97073 | 5990.9383 | 0 | 0 | 397144.7451 | -6570.4559 | -78.8455
CAX01 | SE | 5080872.1999 | 1662442.6828 | 0.95042 | 1586976.6041 | 0 | 596293.7431 | 5083294.9416 | 1662317.5111 | 0.95047 | -2422.7417 | 1586976.6041 | 0 | 593342.8709 | -2950.8722 | -35.4105
CETU04 | SE | 5211217.0896 | 1695435.1013 | 0.95094 | 0 | 0 | 236965.2564 | 5203269.565 | 1685621.1761 | 0.95133 | 7947.5246 | 0 | 0 | 224710.2502 | -12255.0062 | -147.0601
CGAU10 | Alim | 2297371.0576 | 921909.7469 | 0.92806 | 0 | 0 | 91321.9853 | 2298242.9798 | 921946.175 | 0.92811 | -871.9222 | 0 | 0 | 88566.7311 | -2755.2542 | -33.0631
CICM01 | SE | 21483564.6713 | 8855134.299 | 0.92454 | 0 | 0 | 393881.8298 | 21485613.5808 | 8853601.8577 | 0.92458 | -2048.9095 | 0 | 0 | 387836.0302 | -6045.7996 | -72.5496
COJ08 | Alim | 728899.0526 | 305233.1374 | 0.92239 | 0 | 0 | 28191.1646 | 729491.933 | 305807.6475 | 0.92224 | -592.8804 | 0 | 0 | 25420.5556 | -2770.609 | -33.2473
COJ09 | Alim | 665788.1942 | 123558.4853 | 0.98321 | 0 | 0 | 87530.5321 | 664251.3373 | 122484.7131 | 0.98342 | 1536.8569 | 0 | 0 | 85079.3483 | -2451.1838 | -29.4142
DVLU13 | Alim | 2036053.939 | 908955.1154 | 0.91314 | 0 | 0 | 60107.4777 | 2033733.4792 | 904923.77 | 0.91364 | 2320.4598 | 0 | 0 | 57309.1338 | -2798.3439 | -33.5801
ENC07 | SE | 4935434.9252 | 1303653.8016 | 0.96684 | 652035.5107 | 0 | 636685.2042 | 4937519.8801 | 1302662.225 | 0.96691 | -2084.9549 | 652035.5107 | 0 | 634168.9234 | -2516.2808 | -30.1954
ESR15 | Alim | 1675782.3483 | 805032.2045 | 0.90139 | 130248.4557 | -23929.0863 | 181243.1425 | 1670460.582 | 783445.7224 | 0.90537 | 5321.7663 | 129585.9459 | -28921.5493 | 167314.0506 | -13929.0919 | -167.1491
FRUU14 | Alim | 2151485.7362 | 745442.6296 | 0.94489 | 0 | 0 | 361654.579 | 2150376.4207 | 742251.0983 | 0.94527 | 1109.3155 | 0 | 0 | 358470.57 | -3184.009 | -38.2081
IIGD210 | SE | 14882234.586 | 5650603.753 | 0.93488 | 0 | 0 | 542288.4262 | 14090115.4712 | 5305096.6594 | 0.93586 | 792119.1148 | 0 | 0 | 507811.3375 | -34477.0887 | -413.7251
IIGD210_m2 | SE | 14821211.3228 | 5643635.2657 | 0.93454 | 0 | 0 | 513849.392 | 14816942.4455 | 5636785.3768 | 0.93465 | 4268.8773 | 0 | 0 | 509475.2322 | -4374.1598 | -52.4899
IIGU118 | Alim | 1329241.5152 | 483547.8019 | 0.93975 | 0 | 0 | 82038.8585 | 1329400.3967 | 485175.6781 | 0.93939 | -158.8815 | 0 | 0 | 81059.1512 | -979.7073 | -11.7565
IIIU12 | Alim | 1252063.9813 | 120587.7355 | 0.99539 | 0 | 0 | 166999.66 | 1247944.8985 | 118391.7065 | 0.99553 | 4119.0828 | 0 | 0 | 163500.3281 | -3499.3319 | -41.992
INPD215 | Alim | 1573324.4177 | 168623.8917 | 0.99431 | 0 | 0 | 169516.239 | 1574339.3705 | 168062.13 | 0.99435 | -1014.9528 | 0 | 0 | 168628.2933 | -887.9457 | -10.6553
IRO17 | Alim | 1822857.8703 | 349523.6927 | 0.98211 | 0 | 0 | 160272.761 | 1818121.3279 | 343646.8702 | 0.9826 | 4736.5424 | 0 | 0 | 156274.5491 | -3998.2119 | -47.9785
ITMU05 | SE | 8418123.0129 | 2392872.091 | 0.96189 | 0 | 0 | 583042.6524 | 8418834.0188 | 2393208.4518 | 0.96189 | -711.0059 | 0 | 0 | 578780.693 | -4261.9594 | -51.1435
JFAO803 | Alim | 2881304.714 | -80368.0366 | 0.99961 | 501641.8 | 0 | 277208.9742 | 2884435.3807 | -84507.3544 | 0.99957 | -3130.6667 | 501641.8 | 0 | 274080.4741 | -3128.5001 | -37.542
JFAU07 | SE | 23063262.1407 | 5399205.9038 | 0.97367 | 0 | 0 | 1046939.7829 | 23063369.6148 | 5399453.6889 | 0.97367 | -107.4741 | 0 | 0 | 1043760.2376 | -3179.5453 | -38.1545
JPIU11 | Alim | 1237285.421 | -113819.49 | 0.9958 | 0 | 0 | 142560.7365 | 1235324.5493 | -115567.0754 | 0.99565 | 1960.8717 | 0 | 0 | 139814.9474 | -2745.7891 | -32.9495
LBD01 | SE | 2693991.9858 | 298211.5334 | 0.99393 | 2524600.5199 | 0 | 430993.8239 | 2691546.5864 | 296460.7613 | 0.99399 | 2445.3994 | 2524600.5199 | 0 | 428328.0725 | -2665.7514 | -31.989
LBD01_m2 | SE | 1515946.8138 | -434216.0634 | 0.96134 | 2524600.5199 | 0 | 641766.6451 | 1521692.1154 | -435650.7502 | 0.96138 | -5745.3016 | 2524600.5199 | 0 | 619387.2228 | -22379.4223 | -268.5531
LFAD204 | Alim | 1322605.657 | 172963.3321 | 0.99156 | 0 | 0 | 128352.4399 | 1322628.0067 | 172884.1154 | 0.99157 | -22.3497 | 0 | 0 | 127284.6688 | -1067.7711 | -12.8133
LPTU01 | SE | 10151140.2913 | 3456989.4395 | 0.94661 | 0 | 0 | 358741.3687 | 10151590.085 | 3458507.3535 | 0.94657 | -449.7937 | 0 | 0 | 355787.6337 | -2953.735 | -35.4448
MAGC513 | Alim | 1533441.7887 | 430990.1093 | 0.9627 | 0 | 0 | 43206.018 | 1522125.6172 | 416036.0033 | 0.96462 | 11316.1715 | 0 | 0 | 38169.2185 | -5036.7995 | -60.4416
MAL08 | SE | 7673891.2583 | 2653952.1431 | 0.94508 | 0 | 0 | 329761.4103 | 7672448.1576 | 2653183.6631 | 0.94509 | 1443.1007 | 0 | 0 | 329007.2007 | -754.2096 | -9.0505
MCDD206 | Alim | 1460036.3264 | 541091.9697 | 0.93768 | 0 | 0 | 150110.2218 | 1460957.7846 | 542394.0054 | 0.93748 | -921.4582 | 0 | 0 | 143711.6276 | -6398.5942 | -76.7831
MCLD203 | Alim | 3402333.9576 | 1271125.053 | 0.93676 | 0 | 0 | 193948.9586 | 3402335.2845 | 1271180.246 | 0.93675 | -1.3269 | 0 | 0 | 193946.9705 | -1.9881 | -0.023857
MCLU14 | Alim | 2121904.7789 | 936784.3249 | 0.91481 | 0 | 0 | 89266.6363 | 2122538.7893 | 938180.8565 | 0.91464 | -634.0104 | 0 | 0 | 83875.3345 | -5391.3018 | -64.6956
MDH06 | SE | 9877782.3675 | 4342200.0078 | 0.91545 | 322372.1273 | -1025.9688 | 708654.9373 | 9878125.3534 | 4347472.678 | 0.91528 | -342.9859 | 322372.1273 | -4493.1643 | 704005.4066 | -4649.5307 | -55.7944
MDH08 | Alim | 2561346.6118 | 922779.832 | 0.94081 | 0 | 0 | 158103.523 | 2562557.6457 | 922562.1492 | 0.94088 | -1211.0339 | 0 | 0 | 155231.1685 | -2872.3545 | -34.4683
MIB15 | Alim | 283022.8538 | -104170.6287 | 0.93845 | 321300 | 0 | 107313.6502 | 279186.3154 | -105976.8038 | 0.93491 | 3836.5384 | 321300 | 0 | 105026.1696 | -2287.4806 | -27.4498
MNM08 | Alim | 781039.1013 | 243175.0576 | 0.95479 | 0 | 0 | 32353.0449 | 781081.1446 | 244512.0844 | 0.95433 | -42.0433 | 0 | 0 | 29759.6357 | -2593.4092 | -31.1209
MOO06 | SE | 7898393.4509 | 1714021.7972 | 0.97725 | 0 | 0 | 433612.7403 | 7889123.9265 | 1699505.1945 | 0.97757 | 9269.5244 | 0 | 0 | 418279.024 | -15333.7163 | -184.0046
MRND218 | Alim | 1774768.7945 | 561106.9519 | 0.95348 | 0 | 0 | 76798.8649 | 1775185.3432 | 560356.8505 | 0.95362 | -416.5487 | 0 | 0 | 75067.7837 | -1731.0812 | -20.773
MUT15 | Alim | 1338271.0986 | 154621.6188 | 0.99339 | 0 | 0 | 118362.4887 | 1339124.71 | 154288.7081 | 0.99343 | -853.6114 | 0 | 0 | 115948.4774 | -2414.0113 | -28.9681
NLAE713 | Alim | 2400921.3357 | 1015363.9581 | 0.92102 | 0 | 0 | 127209.4145 | 2401556.3029 | 1015311.0147 | 0.92107 | -634.9672 | 0 | 0 | 125469.1665 | -1740.248 | -20.883
NLAU06 | SE | 7789391.0339 | 3229740.9345 | 0.92374 | 0 | 0 | 409077.4218 | 7788345.4537 | 3073831.8773 | 0.93018 | 1045.5802 | 0 | 0 | 407481.8505 | -1595.5713 | -19.1469
NOG02 | SE | 12757053.3753 | 5332575.2064 | 0.92264 | 0 | 0 | 601975.503 | 12759398.0583 | 5330268.9448 | 0.92272 | -2344.683 | 0 | 0 | 598196.8876 | -3778.6154 | -45.3434
NOG02_m2 | SE | 12759398.0583 | 5330268.9448 | 0.92272 | 0 | 0 | 598194.6068 | 12545483.119 | 5252356.3613 | 0.92242 | 213914.9393 | 0 | 0 | 582046.1471 | -16148.4597 | -193.7815
NOG03 | Alim | 2317566.6596 | 1002051.0792 | 0.91788 | 0 | 0 | 80163.6531 | 2317633.7062 | 1002472.0694 | 0.91782 | -67.0466 | 0 | 0 | 79135.9608 | -1027.6923 | -12.3323
NVSU22 | Alim | 1948734.5682 | 689587.1304 | 0.94272 | 0 | 0 | 102042.3256 | 1948616.6848 | 689191.4583 | 0.94277 | 117.8834 | 0 | 0 | 100470.747 | -1571.5786 | -18.8589
ORPU06 | SE | 5797734.4201 | 1595076.4678 | 0.96418 | 0 | 0 | 260415.2949 | 5799548.324 | 1594482.6002 | 0.96422 | -1813.9039 | 0 | 0 | 258231.8261 | -2183.4688 | -26.2016
OUF05 | SE | 4510723.8659 | 1579515.7241 | 0.94381 | 0 | 0 | 264033.9564 | 4510672.2901 | 1579721.8536 | 0.94379 | 51.5758 | 0 | 0 | 262450.0768 | -1583.8796 | -19.0066
PEB06 | Alim | 1324654.2499 | 374037.0893 | 0.96237 | 0 | 0 | 109914.7853 | 1324707.249 | 373960.2844 | 0.96239 | -52.9991 | 0 | 0 | 109724.3216 | -190.4637 | -2.2856
PMSU15 | Alim | 2614977.1294 | 1118845.4185 | 0.91938 | 0 | 0 | 107697.0661 | 2615540.9485 | 1119884.4519 | 0.91928 | -563.8191 | 0 | 0 | 104107.8481 | -3589.218 | -43.0706
PPS10 | Alim | 1340790.6173 | 326126.5943 | 0.97167 | 0 | 0 | 123566.6635 | 1341644.7022 | 325509.3669 | 0.97181 | -854.0849 | 0 | 0 | 121584.3144 | -1982.3491 | -23.7882
PRRU07 | SE | 10945889.7288 | 2466378.1733 | 0.97554 | 0 | 0 | 598397.8133 | 10942555.9558 | 2460598.5063 | 0.97564 | 3333.773 | 0 | 0 | 595703.3809 | -2694.4324 | -32.3332
PRRU09 | Alim | 1393303.7495 | 182741.5845 | 0.99151 | 0 | 0 | 50655.7519 | 1394333.3418 | 182142.8516 | 0.99158 | -1029.5923 | 0 | 0 | 48676.686 | -1979.0659 | -23.7488
PSAU13 | Alim | 2190095.9769 | 838987.5938 | 0.93382 | 0 | 0 | 135276.3666 | 2187503.5087 | 845420.8256 | 0.93276 | 2592.4682 | 0 | 0 | 129418.5286 | -5857.838 | -70.2941
PSOU07 | Alim | 2027151.7111 | 885188.401 | 0.91644 | 0 | 0 | 87146.0607 | 2027375.4799 | 885934.8682 | 0.91633 | -223.7688 | 0 | 0 | 84795.6822 | -2350.3785 | -28.2045
PTC12 | Alim | 2057474.0126 | -163192.1187 | 0.99687 | 0 | 0 | 205844.957 | 2054178.7031 | -165065.4701 | 0.99679 | 3295.3095 | 0 | 0 | 202582.1059 | -3262.8511 | -39.1542
PTUU02 | SE | 16969548.6007 | 6004700.3293 | 0.94272 | 915604.8965 | 0 | 815368.6495 | 16971367.4725 | 6008478.15 | 0.94267 | -1818.8718 | 915604.8965 | 0 | 797174.0612 | -18194.5883 | -218.3351
RBST335 | Alim | 1834098.4379 | 570977.8248 | 0.9548 | 0 | 0 | 86683.548 | 1834576.0402 | 570760.733 | 0.95486 | -477.6023 | 0 | 0 | 84861.8855 | -1821.6625 | -21.8599
SDEU15 | Alim | 1170089.7038 | 22736.7633 | 0.99981 | 0 | 0 | 155039.9435 | 1162503.6166 | 16162.4232 | 0.9999 | 7586.0872 | 0 | 0 | 149725.3525 | -5314.591 | -63.7751
SFIQ410 | Alim | 1638604.962 | 493116.6154 | 0.95758 | 0 | 0 | 129972.7918 | 1636852.6776 | 490243.8683 | 0.95796 | 1752.2844 | 0 | 0 | 124467.9368 | -5504.855 | -66.0583
SLAT309 | Alim | 4251670.4662 | 1791422.579 | 0.92154 | 0 | 0 | 207572.2543 | 4253436.3058 | 1791155.3704 | 0.92162 | -1765.8396 | 0 | 0 | 203430.9705 | -4141.2838 | -49.6954
SLAU04 | Alim | 1844722.372 | 716454.3639 | 0.93216 | 0 | 0 | 80943.753 | 1847973.7063 | 716242.6653 | 0.93242 | -3251.3343 | 0 | 0 | 70671.3875 | -10272.3655 | -123.2684
SLN04 | Alim | 1507849.2207 | 310534.8989 | 0.97944 | 0 | 0 | 129086.2327 | 1499421.3517 | 308911.011 | 0.97943 | 8427.869 | 0 | 0 | 120338.4969 | -8747.7358 | -104.9728
SLUU10 | SE | 7045731.3596 | 2479003.6217 | 0.94331 | 0 | 0 | 316891.938 | 7045068.0399 | 2477833.2922 | 0.94335 | 663.3197 | 0 | 0 | 316258.5822 | -633.3558 | -7.6003
SND04 | Alim | 3726724.7767 | 954952.2449 | 0.9687 | 0 | 0 | 211116.658 | 3727651.6033 | 954260.1842 | 0.96876 | -926.8266 | 0 | 0 | 209123.8298 | -1992.8282 | -23.9139
SQNU06 | Alim | 1269546.8934 | -33819.6426 | 0.99965 | 298969.5361 | 0 | 169202.627 | 1267932.6554 | -34757.3736 | 0.99962 | 1614.238 | 298969.5361 | 0 | 167527.5584 | -1675.0686 | -20.1008
SRS02 | SE | 9255055.3095 | 3261558.3327 | 0.94315 | 811015.6354 | 0 | 589996.516 | 9255421.8773 | 3264647.071 | 0.94305 | -366.5678 | 811015.6354 | 0 | 580252.798 | -9743.718 | -116.9246
SRS10 | Alim | 2175906.696 | 497159.5433 | 0.97488 | 0 | 0 | 289304.8642 | 2147909.0628 | 477995.8513 | 0.97612 | 27997.6332 | 0 | 0 | 259638.9047 | -29665.9595 | -355.9915
SSP06 | Alim | 1862838.1155 | 799407.394 | 0.91896 | 0 | 0 | 69587.0206 | 1861153.2256 | 798225.2144 | 0.91904 | 1684.8899 | 0 | 0 | 69006.1238 | -580.8968 | -6.9708
TCSD210 | Alim | 1754464.0382 | 747713.2686 | 0.91994 | 0 | 0 | 189969.3654 | 1754947.7185 | 748018.0125 | 0.91992 | -483.6803 | 0 | 0 | 188607.9339 | -1361.4315 | -16.3372
TOTU03 | SE | 15295188.0232 | 5855231.2077 | 0.93391 | 0 | 0 | 949574.8615 | 15293274.869 | 5852572.6846 | 0.93395 | 1913.1542 | 0 | 0 | 947125.1863 | -2449.6752 | -29.3961
TOTU03_m2 | SE | 15293274.869 | 5852572.6846 | 0.93395 | 0 | 0 | 947125.1863 | 15288904.356 | 5846521.7709 | 0.93404 | 4370.513 | 0 | 0 | 940773.918 | -6351.2683 | -76.2152
UHQM06 | Alim | 1292795.0576 | -243958.9377 | 0.98266 | 0 | 0 | 44542.4766 | 1292531.2539 | -246125.0976 | 0.98235 | 263.8037 | 0 | 0 | 43981.0893 | -561.3873 | -6.7366
UHSG27 | Alim | 651720.9962 | 179206.7663 | 0.96421 | 0 | 0 | 78194.0544 | 651626.0591 | 179081.2665 | 0.96425 | 94.9371 | 0 | 0 | 76186.1795 | -2007.8749 | -24.0945
UNIT306 | SE | 9717245.2342 | 2955257.0114 | 0.95673 | 0 | 0 | 659502.1438 | 9718182.4449 | 2954227.9201 | 0.95677 | -937.2107 | 0 | 0 | 657833.7132 | -1668.4306 | -20.0212
VCS11 | Alim | 2311882.2644 | 757616.6551 | 0.95028 | 0 | 0 | 108102.5649 | 2312727.7643 | 756902.0959 | 0.9504 | -845.4999 | 0 | 0 | 105657.024 | -2445.5409 | -29.3465
VZPU08 | Alim | 1327290.7863 | 130039.0658 | 0.99523 | 0 | 0 | 44269.1087 | 1327347.0815 | 130653.146 | 0.99519 | -56.2952 | 0 | 0 | 42855.6051 | -1413.5036 | -16.962

## openDSS_antes
NVN08 | 561.1615 | 91.0481 | -32172.4564 | -623787.801 | 60139.9395 | 41396.9834 | 18714.2754 | 28.6806 | 927577.2917 | 0 | 41164.9612 | 291262.1342 | 26657.5647 | 0 | 0 | 12 | 1
NLAU06 | 16471.8721 | 2381.2356 | 7789391.0339 | 3229740.9345 | 409077.4218 | 182153.7184 | 122708.3683 | 104215.3352 | 0 | 0 | 131681.6983 | 605826.7773 | 6784249.1438 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
CINC01 | 41207.9024 | 1361.8357 | 22876248.9267 | 9249630.9203 | 592611.9714 | 248543.1185 | 221025.3028 | 123043.5501 | 0 | 0 | 188972.7978 | 11261087.6861 | 11022552.1541 | 0 | 0 | 12 | 1
JTA02 | 7422.8916 | 364.261 | 4288260.8338 | 1223491.3267 | 207579.6467 | 110378.461 | 68634.7454 | 28566.4403 | 0 | 0 | 97592.3018 | 1497938.6021 | 2582741.8591 | 0 | 0 | 12 | 1
ACSU106 | 17784.057 | 846.6703 | 10375625.7546 | 4013280.5134 | 448506.3208 | 148129.4258 | 269430.4376 | 30946.4574 | 0 | 0 | 125431.7647 | 6208789.2577 | 3718326.1348 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ALSD204 | 1551.9624 | 102.3861 | 853992.6983 | 288907.2633 | 59690.0198 | 39582.6271 | 14776.8062 | 5330.5865 | 0 | 0 | 36066.8629 | 118050.1273 | 676252.4403 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
AMN06 | 3875.2083 | 251.9635 | 1838467.2625 | 568394.7474 | 111437.4059 | 61522.813 | 31417.4963 | 18497.0966 | 0 | 0 | 52673.1718 | 108782.5155 | 1618247.2919 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
AOR04 | 2126.4703 | 147.8656 | 1226610.3001 | 206429.8995 | 81677.4452 | 49814.4095 | 23612.3838 | 8250.6519 | 0 | 0 | 45145.3348 | 157624.8465 | 987307.6173 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
AXAU10 | 5139.0419 | 210.2431 | 2878608.0563 | 1214379.1343 | 106509.8932 | 55817.4206 | 29418.8883 | 21273.5842 | 0 | 0 | 47466.2549 | 638229.4192 | 2133868.2689 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BDPD04 | 3868.1352 | 256.8637 | 1489781.0986 | 752832.8335 | 87052.8382 | 44893.0885 | 24186.1784 | 17973.5712 | 744000 | 0 | 37027.6714 | 665756.3755 | 1548880.0018 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BETT317 | 4631.88 | 379.9349 | 1987581.383 | 866425.0469 | 115197.0119 | 41899.6835 | 49396.2199 | 23901.1086 | 0 | 0 | 29964.8445 | 489271.2463 | 1383105.0246 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BHGT19 | 4006.4566 | 144.3156 | 2068126.369 | 695517.9803 | 69147.0666 | 38556.2967 | 12955.0506 | 17635.7193 | 0 | 0 | 31842.1711 | 240391.0125 | 1758587.3734 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BHHR10 | 3373.9161 | 138.2567 | 1680982.0069 | 526243.7775 | 63822.0102 | 34683.3346 | 13586.9206 | 15551.755 | 0 | 0 | 27822.3148 | 24098.5124 | 1593061.6347 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BHMR09 | 8006.2725 | 589.8968 | 3067574.4409 | 1270219.6489 | 145958.5068 | 51951.6768 | 48184.0517 | 45822.7782 | 0 | 0 | 38350.0925 | 844083.6599 | 2076782.493 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BHPM25 | 5038.0572 | 264.4091 | 2653128.6296 | 1148273.9704 | 120218.64 | 51467.1663 | 29937.4111 | 38814.0626 | 0 | 0 | 39415.5351 | 318381.899 | 2214528.4889 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BHSN03 | 3723.3827 | 146.3801 | 1933004.1398 | 628505.5794 | 74610.9534 | 40622.7242 | 12016.1813 | 21972.048 | 0 | 0 | 34129.8647 | 95400.2079 | 1762992.8774 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BIIU05 | 1712.7412 | 76.1022 | 849628.4565 | 360783.6078 | 31575.9226 | 13878.0876 | 7977.8646 | 9719.9704 | 0 | 0 | 9351.3412 | 197388.669 | 620663.6245 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
CGAU10 | 4376.9784 | 303.017 | 2297371.0576 | 921909.7469 | 91321.9853 | 42729.0746 | 26974.2445 | 21618.6662 | 0 | 0 | 34852.4904 | 356152.6071 | -5563240.5937 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
COJ08 | 1495.776 | 61.3461 | 728899.0526 | 305233.1374 | 28191.1646 | 17955.2818 | 4618.1102 | 5617.7726 | 0 | 0 | 14923.2138 | 77977.9767 | 622729.79 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
COJ09 | 1379.2262 | 194.146 | 665788.1942 | 123558.4853 | 87530.5321 | 47103.1643 | 36737.0986 | 3690.2693 | 0 | 0 | 44768.827 | 3318.4856 | 574939.4329 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
DVLU13 | 3451.988 | 121.2441 | 2036053.939 | 908955.1154 | 60107.4777 | 22165.8776 | 30590.9631 | 7350.637 | 0 | 0 | 17279.9172 | 1105481.6154 | 870462.6292 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ESR15 | 4635.3156 | 818.9528 | 1675782.3483 | 805032.2045 | 181243.1425 | 45304.0542 | 118701.4678 | 17237.6205 | 130248.4557 | -23929.0863 | 37970.2638 | 429818.1316 | 1194973.8998 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
IIGU118 | 2784.2453 | 187.8743 | 1329241.5152 | 483547.8019 | 82038.8585 | 45090.4102 | 24233.6538 | 12714.7945 | 0 | 0 | 39723.8512 | 140485.6075 | 1106715.8954 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
IIIU12 | 2456.9118 | 381.3078 | 1252063.9813 | 120587.7355 | 166999.66 | 78467.2146 | 80986.7321 | 7545.7133 | 0 | 0 | 72914.6705 | 65452.7732 | 1019612.4329 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
INPD215 | 3183.2967 | 372.9022 | 1573324.4177 | 168623.8917 | 169516.239 | 87679.4422 | 73123.3601 | 8713.4367 | 0 | 0 | 81663.1758 | 65672.2936 | 1338133.9663 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
IRO17 | 3303.3324 | 352.1528 | 1822857.8703 | 349523.6927 | 160272.761 | 63950.0299 | 88018.4262 | 8304.3049 | 0 | 0 | 58047.8802 | 473313.9238 | 1189269.7282 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
JFAO803 | 9528.4918 | 828.2865 | 2881304.714 | -80368.0366 | 277208.9742 | 134791.3228 | 109770.2489 | 32647.4026 | 501641.8 | 0 | 118801.921 | 1357685.0424 | 2531967.8235 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
JPIU11 | 2042.2985 | 230.6251 | 1237285.421 | -113819.49 | 142560.7365 | 61260.5516 | 69164.9062 | 12135.2787 | 0 | 0 | 55294.6126 | 134361.1611 | 960363.2705 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
LFAD204 | 2901.1845 | 294.9029 | 1322605.657 | 172963.3321 | 128352.4399 | 68322.5755 | 49153.7848 | 10876.0796 | 0 | 0 | 62945.8342 | 214814.3743 | 979437.5907 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MAGC513 | 3023.699 | 103.5857 | 1533441.7887 | 430990.1093 | 43206.018 | 11335.4002 | 30710.6654 | 1159.9524 | 0 | 0 | 10443.4071 | 1364577.443 | 125656.0354 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MCDD206 | 2955.3384 | 332.388 | 1460036.3264 | 541091.9697 | 150110.2218 | 78267.8671 | 53915.4733 | 17926.8814 | 0 | 0 | 71756.4016 | 105064.1574 | 1204859.2361 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MCLU14 | 4027.9704 | 193.8526 | 2121904.7789 | 936784.3249 | 89266.6363 | 41054.3847 | 23998.2856 | 24213.966 | 0 | 0 | 31028.9387 | 291342.2068 | 1741295.7732 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MDH08 | 4528.9995 | 345.5093 | 2561346.6118 | 922779.832 | 158103.523 | 50388.8791 | 71545.0296 | 36169.6143 | 0 | 0 | 39407.0402 | 684114.7936 | 1719122.2396 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MIB15 | 1343.0377 | 220.4428 | 283022.8538 | -104170.6287 | 107313.6502 | 74352.5433 | 29815.9021 | 3145.2048 | 321300 | 0 | 71941.3379 | 2836.5295 | 494172.3233 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MNM08 | 1591.3887 | 90.3735 | 781039.1013 | 243175.0576 | 32353.0449 | 15441.0889 | 7144.5754 | 9767.3806 | 0 | 0 | 11710.8433 | 157623.3943 | 591062.6245 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MRND218 | 3640.1941 | 185.5284 | 1774768.7945 | 561106.9519 | 76798.8649 | 33664.2801 | 23980.2785 | 19154.3063 | 0 | 0 | 25557.3525 | 146538.9874 | 1551430.8303 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MUT15 | 2686.5685 | 285.8139 | 1338271.0986 | 154621.6188 | 118362.4887 | 43927.3568 | 65719.5115 | 8715.6204 | 0 | 0 | 38993.016 | 151836.6356 | 1068071.8376 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NLAE713 | 4313.2668 | 255.341 | 2400921.3357 | 1015363.9581 | 127209.4145 | 39534.6227 | 9928.2224 | 77746.5694 | 0 | 0 | 31965.3407 | 763660.9626 | 1510051.3056 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NOG03 | 4032.3531 | 150.8027 | 2317566.6596 | 1002051.0792 | 80163.6531 | 38074.2785 | 20625.284 | 21464.0907 | 0 | 0 | 29112.6253 | 588432.1616 | 1648970.6093 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NVSU22 | 4397.3119 | 279.5185 | 1948734.5682 | 689587.1304 | 102042.3256 | 60833.5539 | 25119.7311 | 16089.0406 | 0 | 0 | 52800.6598 | 371577.1826 | 1475114.3573 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PEB06 | 2900.7237 | 338.1685 | 1324654.2499 | 374037.0893 | 109914.7853 | 60368.708 | 28352.3684 | 21193.7088 | 0 | 0 | 53349.1074 | 356761.7596 | 856899.13 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PPS10 | 2318.3488 | 227.5154 | 1340790.6173 | 326126.5943 | 123566.6635 | 62319.1434 | 51211.2192 | 10036.301 | 0 | 0 | 57348.2701 | 247808.572 | 969414.5853 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PRRU09 | 2505.6127 | 103.6902 | 1393303.7495 | 182741.5845 | 50655.7519 | 25148.0513 | 14952.1017 | 10555.5989 | 0 | 0 | 20351.6966 | 336274.5921 | 1006373.1853 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PSOU07 | 3645.3781 | 174.8397 | 2027151.7111 | 885188.401 | 87146.0607 | 35969.1409 | 36390.0909 | 14786.829 | 0 | 0 | 28241.0728 | 339247.1126 | 1600758.0926 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PSAU13 | 3928.6095 | 253.0001 | 2190095.9769 | 838987.5938 | 135276.3666 | 75572.0734 | 46512.263 | 13192.0302 | 0 | 0 | 69005.6312 | 385700.9749 | 1669118.5067 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PTC12 | 5930.6394 | 607.8767 | 2057474.0126 | -163192.1187 | 205844.957 | 125775.9073 | 64655.3459 | 15413.7038 | 0 | 0 | 116688.6225 | 295380.773 | 1556249.3289 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
RBST335 | 3856.0823 | 217.6557 | 1834098.4379 | 570977.8248 | 86683.548 | 39688.5069 | 34943.9439 | 12051.0972 | 0 | 0 | 32121.8457 | 199456.4265 | 1547957.7856 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SDEU15 | 1971.418 | 276.1369 | 1170089.7038 | 22736.7633 | 155039.9435 | 75816.7057 | 73177.9126 | 6045.3253 | 0 | 0 | 72186.9498 | 157272.4532 | 857776.421 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SFIQ410 | 3219.7618 | 264.8702 | 1638604.962 | 493116.6154 | 129972.7918 | 65590.0344 | 47745.3684 | 16637.389 | 0 | 0 | 58458.4068 | 89372.1051 | 1419259.3307 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SLAU04 | 4106.9897 | 219.9627 | 1844722.372 | 716454.3639 | 80943.753 | 40411.9108 | 22856.8591 | 17674.9832 | 0 | 0 | 31437.461 | 98505.099 | 1665273.4906 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SLN04 | 3431.0387 | 511.0444 | 1507849.2207 | 310534.8989 | 129086.2327 | 29397.6232 | 91886.5398 | 7802.0697 | 0 | 0 | 24307.2903 | 537548.0921 | 841214.8922 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SND04 | 7381.4727 | 419.1475 | 3726724.7767 | 954952.2449 | 211116.658 | 143753.5251 | 41904.7645 | 25458.3684 | 0 | 0 | 130522.3887 | 278693.9021 | 3236914.0374 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SQNU06 | 3288.1424 | 397.5609 | 1269546.8934 | -33819.6426 | 169202.627 | 88451.5882 | 68270.2778 | 12480.761 | 298969.5361 | 0 | 81840.499 | 84496.5569 | 1314816.9869 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SRS10 | 3618.0159 | 556.7672 | 2175906.696 | 497159.5433 | 289304.8642 | 54790.1581 | 228317.4854 | 6197.2207 | 0 | 0 | 49723.6757 | 1056279.4458 | 830324.4096 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
TCSD210 | 3359.6297 | 458.0142 | 1754464.0382 | 747713.2686 | 189969.3654 | 73242.1746 | 104546.0935 | 12181.0973 | 0 | 0 | 65277.4859 | 143815.5005 | 1420676.6566 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
UHQM06 | 2191.9623 | 70.7987 | 1292795.0576 | -243958.9377 | 44542.4766 | 0 | 15941.7943 | 544.9992 | 0 | 0 | 27518.9058 | 1180559.0746 | 67695.4965 | 0 | 28055.6831 | 12 | 1 | novo
UHSG27 | 1370.6963 | 185.0318 | 651720.9962 | 179206.7663 | 78194.0544 | 35247.6827 | 38137.505 | 4808.8667 | 0 | 0 | 32188.0753 | 0 | 573526.7201 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
VCS11 | 4244.3878 | 210.8572 | 2311882.2644 | 757616.6551 | 108102.5649 | 59152.3029 | 27007.1672 | 21943.0948 | 0 | 0 | 50785.1974 | 237652.4778 | 1966126.573 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
VZPU08 | 2416.4596 | 89.9434 | 1327290.7863 | 130039.0658 | 44269.1087 | 27552.0325 | 6007.4441 | 10709.6321 | 0 | 0 | 22865.0903 | 270025.6851 | 1012995.8561 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ADOD03 | 3327.9664 | 351.1631 | 1444919.1901 | 391783.3685 | 194516.871 | 117204.7152 | 62517.2384 | 14794.9174 | 628588.1 | 0 | 110302.2598 | 316163.5522 | 1569371.1458 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BRDD205 | 7741.0739 | 678.5977 | 4741477.9611 | 1182734.0192 | 403715.201 | 166938.4397 | 215169.9677 | 21606.7936 | 0 | 0 | 151300.8619 | 2071688.3094 | 2266081.382 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
CAX01 | 11086.1015 | 1247.806 | 5080872.1999 | 1662442.6828 | 596293.7431 | 269041.3162 | 277750.9281 | 49501.4988 | 1586976.6041 | 0 | 241396.9139 | 863407.5086 | 5002557.7191 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
CICM01 | 36560.7053 | 805.4878 | 21483564.6713 | 8855134.299 | 393881.8298 | 207199.7243 | 103456.7784 | 83225.3271 | 0 | 0 | 168214.2741 | 13081038.9043 | 8008667.8745 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ENC07 | 13222.0619 | 2060.3457 | 4935434.9252 | 1303653.8016 | 636685.2042 | 279188.9468 | 303473.1719 | 54023.0854 | 652035.5107 | 0 | 251029.4199 | 793240.2018 | 4158111.9596 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ITMU05 | 14563.3573 | 7966.3708 | 8418123.0129 | 2392872.091 | 583042.6524 | 283162.0082 | 240990.1418 | 58890.5025 | 0 | 0 | 216637.1403 | 2198365.2795 | 5673512.3871 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
JFAU07 | 39842.2266 | 2067.4495 | 23063262.1407 | 5399205.9038 | 1046939.7829 | 469522.2387 | 470801.7861 | 106615.7581 | 0 | 0 | 402798.62 | 9355154.1147 | 12661183.4967 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
LPTU01 | 16837.2711 | 657.4504 | 10151140.2913 | 3456989.4395 | 358741.3687 | 189580.9247 | 116314.4046 | 52846.0394 | 0 | 0 | 162560.0054 | 4683647.6177 | 5108740.4361 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MAL08 | 12687.8912 | 539.2916 | 7673891.2583 | 2653952.1431 | 329761.4103 | 170221.4375 | 122823.1773 | 36716.7955 | 0 | 0 | 155591.7241 | 4233197.7484 | 3110905.9822 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MDH06 | 18926.6222 | 1926.6718 | 9877782.3675 | 4342200.0078 | 708654.9373 | 122445.0268 | 388047.1255 | 198162.785 | 322372.1273 | -1025.9688 | 53120.4354 | 4394773.4501 | 4781365.9773 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MOO06 | 13739.6857 | 785.8022 | 7898393.4509 | 1714021.7972 | 433612.7403 | 250750.6922 | 131612.1708 | 51249.8774 | 0 | 0 | 227808.6826 | 2168053.1517 | 5296730.5236 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NOG02 | 21847.9813 | 6340.227 | 12757053.3753 | 5332575.2064 | 601975.503 | 284043.8685 | 234719.2281 | 83212.4064 | 0 | 0 | 217725.0241 | 4771294.5318 | 7412246.0341 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ORPU06 | 11427.0594 | 586.2062 | 5797734.4201 | 1595076.4678 | 260415.2949 | 140715.2079 | 72366.2735 | 47333.8136 | 0 | 0 | 123129.2003 | 1412558.6517 | 4124739.0141 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
OUF05 | 8141.9223 | 469.5354 | 4510723.8659 | 1579515.7241 | 264033.9564 | 179881.3755 | 52305.2386 | 31847.3422 | 0 | 0 | 165965.6118 | 945548.1918 | 3301132.416 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PRRU07 | 17998.5983 | 1023.6656 | 10945889.7288 | 2466378.1733 | 598397.8133 | 288491.1533 | 236075.9965 | 73830.6635 | 0 | 0 | 248399.1094 | 4033819.5782 | 6313660.7863 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PTUU02 | 24409.7823 | 1140.254 | 16969548.6007 | 6004700.3293 | 815368.6495 | 347860.9234 | 307239.9232 | 160267.803 | 915604.8965 | 0 | 267445.0429 | 5280859.0112 | 11351514.414 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SLUU10 | 14517.6823 | 779.9217 | 7045731.3596 | 2479003.6217 | 316891.938 | 166910.0131 | 106963.8475 | 43018.0774 | 0 | 0 | 147110.1724 | 3462674.7155 | 3266128.0035 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
UNIT306 | 17543.4898 | 1333.3387 | 9717245.2342 | 2955257.0114 | 659502.1438 | 285959.6987 | 272620.5662 | 100921.8789 | 0 | 0 | 247607.5619 | 1599298.3075 | 7458417.215 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SRS02 | 19592.2736 | 1514.9865 | 9255055.3095 | 3261558.3327 | 589996.516 | 274068.01 | 237141.9086 | 78786.5974 | 811015.6354 | 0 | 239417.8942 | 3143711.7428 | 5717514.7916 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
AXAU03_m2 | 30770.0285 | 1801.5227 | 17976653.0324 | 5825053.9983 | 1002416.8781 | 421736.5423 | 472413.642 | 108266.6938 | 0 | 0 | 368117.3603 | 5855916.849 | 11118319.7567 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
LBD01_m2 | 7285.7559 | 1519.9184 | 1515946.8138 | -434216.0634 | 641766.6451 | 337267.8789 | 268270.7799 | 36227.9862 | 2524600.5199 | 0 | 316721.4494 | 167393.4849 | 3587275.4995 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NOG02_m2 | 21853.1246 | 6337.211 | 12759398.0583 | 5330268.9448 | 598194.6068 | 284195.5715 | 230739.5979 | 83259.4374 | 0 | 0 | 217861.1925 | 4772159.0967 | 7417504.75 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SLAT309 | 7166.751 | 402.392 | 4251670.4662 | 1791422.579 | 207572.2543 | 24174.6784 | 178002.2715 | 5395.3044 | 0 | 0 | 18699.1928 | 3590876.6701 | 453213.55 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SSP06 | 3686.9227 | 165.2446 | 1862838.1155 | 799407.394 | 69587.0206 | 38313.1898 | 12543.1949 | 18730.636 | 0 | 0 | 30209.3529 | 210309.9733 | 1434649.7338 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
FRUU14 | 5050.8998 | 1393.7107 | 2151485.7362 | 745442.6296 | 361654.579 | 63151.9404 | 260295.354 | 38207.2846 | 0 | 0 | 48518.5394 | 511816.2223 | 1258203.1066 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
TOTU03_m2 | 29133.8381 | 2055.6482 | 15293274.869 | 5852572.6846 | 947125.1863 | 474154.9047 | 344415.3769 | 128554.9048 | 0 | 0 | 413782.7219 | 2493832.1428 | 11852245.3581 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
TOTU03 | 29141.0353 | 2065.8718 | 15295188.0232 | 5855231.2077 | 949574.8615 | 474057.3145 | 346914.1648 | 128603.3822 | 0 | 0 | 413657.9516 | 2493832.0722 | 11851735.2752 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
LBD01 | 5828.4516 | 822.5036 | 2693991.9858 | 298211.5334 | 430993.8239 | 266955.5918 | 142328.1886 | 21710.0435 | 2524600.5199 | 0 | 253746.7048 | 150792.5078 | 3090986.6747 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
AXAU03 | 29020.9781 | 1652.2258 | 17333268.0773 | 5519164.3418 | 950403.2879 | 401645.9744 | 441668.705 | 107088.6085 | 0 | 0 | 355141.8387 | 6020486.4659 | 10362370.6791 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
IIGD210 | 25868.2459 | 1106.7945 | 14882234.586 | 5650603.753 | 542288.4262 | 212614.4394 | 189109.0699 | 140564.9169 | 0 | 0 | 164567.6589 | 4818906.66 | 9520480.0209 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BETT305 | 42730.3978 | 3433.2998 | 18304080.8792 | 8030548.5575 | 1004833.1114 | 324567.817 | 453116.0526 | 227149.2418 | 589376.2549 | 0 | 242338.9009 | 4840854.8677 | 13036210.6623 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BETT305_m2 | 42732.7144 | 3427.0971 | 18304681.0822 | 8030577.6718 | 1003256.768 | 324626.4033 | 451458.9138 | 227171.4509 | 589376.2549 | 0 | 242385.7281 | 4841238.3003 | 13038005.793 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PMSU15 | 4546.3654 | 218.7217 | 2614977.1294 | 1118845.4185 | 107697.0661 | 45643.5451 | 38261.863 | 23791.658 | 0 | 0 | 37569.1749 | 833324.0981 | 1673907.5148 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MCLD203 | 5837.6276 | 369.549 | 3402333.9576 | 1271125.053 | 193948.9586 | 55863.6145 | 131340.3636 | 6744.9805 | 0 | 0 | 50700.4876 | 2383618.3636 | 824764.8832 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
IIGD210_m2 | 26098.7983 | 1075.2471 | 14821211.3228 | 5643635.2657 | 513849.392 | 212968.0853 | 192467.0631 | 108414.2436 | 0 | 0 | 163569.8041 | 4759992.5709 | 9547315.8956 | 0 | 0 | 12 | 1
CETU04 | 8484.2461 | 405.7306 | 5211217.0896 | 1695435.1013 | 236965.2564 | 105363.4134 | 108847.8428 | 22754.0002 | 0 | 0 | 94805.1743 | 2717570.297 | 2256613.7473 | 0 | 0 | 12 | 1

## openDSS_depois
SSP06 | 3681.7699 | 163.2411 | 1861153.2256 | 798225.2144 | 69006.1238 | 39443.1143 | 10741.9607 | 18821.0488 | 0 | 0 | 31088.2393 | 193239.4532 | 1458841.4077 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
AXAU10 | 5139.8113 | 207.2672 | 2878964.7643 | 1214444.2803 | 105161.5936 | 55869.6856 | 28014.3584 | 21277.5497 | 0 | 0 | 47516.5212 | 638657.5992 | 2135145.0981 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BDPD04 | 3872.5188 | 247.6705 | 1490436.0052 | 753492.016 | 84420.3801 | 44981.6271 | 21426.4899 | 18012.2631 | 744000 | 0 | 37107.4101 | 666158.6798 | 1551760.8644 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BETT317 | 4633.3013 | 375.1701 | 1987974.32 | 866415.8651 | 113919.9791 | 41954.9066 | 48050.3686 | 23914.7039 | 0 | 0 | 30011.2894 | 489532.9975 | 1384514.3154 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BHGT19 | 4008.7652 | 140.2279 | 2068927.5405 | 693946.8424 | 67625.5163 | 38624.0312 | 11359.5622 | 17641.9229 | 0 | 0 | 31907.1469 | 240743.1069 | 1760558.0827 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BHHR10 | 3375.9758 | 134.1539 | 1681743.5462 | 525356.2057 | 62089.6598 | 34763.0237 | 11764.4904 | 15562.1457 | 0 | 0 | 27897.8832 | 24103.5173 | 1595550.4928 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BHMR09 | 8023.1121 | 565.9803 | 3070537.435 | 1268828.0014 | 139140.9011 | 52205.1793 | 41003.1666 | 45932.5552 | 0 | 0 | 38575.651 | 847126.533 | 2083519.1944 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BHPM25 | 5046.3653 | 251.9641 | 2656195.1445 | 1145253.2105 | 115659.6443 | 51703.9627 | 25047.8574 | 38907.8242 | 0 | 0 | 39630.5829 | 318747.9021 | 2221787.9354 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BHSN03 | 3724.8001 | 142.761 | 1933515.5785 | 628306.6494 | 73329.8097 | 40690.1257 | 10650.7592 | 21988.9248 | 0 | 0 | 34194.0978 | 95548.3356 | 1764637.3314 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BIIU05 | 1712.967 | 69.1259 | 849793.1976 | 362035.4892 | 28656.0804 | 13940.4076 | 4982.0097 | 9733.6631 | 0 | 0 | 9401.8723 | 198728.4965 | 622408.4451 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
CGAU10 | 4379.5311 | 296.3006 | 2298242.9798 | 921946.175 | 88566.7311 | 42833.698 | 24097.1947 | 21635.8385 | 0 | 0 | 34950.2055 | 356309.6896 | -5557022.4274 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
COJ08 | 1497.3655 | 52.9061 | 729491.933 | 305807.6475 | 25420.5556 | 18086.7484 | 1703.9796 | 5629.8276 | 0 | 0 | 15048.5164 | 78341.0453 | 625730.2279 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
COJ09 | 1373.3546 | 186.1068 | 664251.3373 | 122484.7131 | 85079.3483 | 47267.1727 | 34119.9151 | 3692.2606 | 0 | 0 | 44932.7776 | 3318.5429 | 575853.7536 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
DVLU13 | 3444.5178 | 116.219 | 2033733.4792 | 904923.77 | 57309.1338 | 22176.6344 | 27782.0153 | 7350.4841 | 0 | 0 | 17295.0604 | 1105815.587 | 870607.3302 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ESR15 | 4729.8497 | 780.147 | 1670460.582 | 783445.7224 | 167314.0506 | 45570.6912 | 104373.3599 | 17369.9995 | 129585.9459 | -28921.5493 | 38225.8531 | 430761.737 | 1201976.5068 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
FRUU14 | 5073.9993 | 1387.5335 | 2150376.4207 | 742251.0983 | 358470.57 | 63419.7612 | 255867.6406 | 39183.1681 | 0 | 0 | 48725.7851 | 511898.9555 | 1260083.3446 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
IIGU118 | 2784.9339 | 183.5824 | 1329400.3967 | 485175.6781 | 81059.1512 | 45090.3577 | 23248.3766 | 12720.417 | 0 | 0 | 39721.1246 | 140483.3203 | 1107857.489 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
IIIU12 | 2451.1983 | 373.0612 | 1247944.8985 | 118391.7065 | 163500.3281 | 78147.0649 | 77806.5949 | 7546.6682 | 0 | 0 | 72629.4293 | 65479.7623 | 1018966.7955 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
INPD215 | 3185.3717 | 369.7454 | 1574339.3705 | 168062.13 | 168628.2933 | 87774.9556 | 72132.8325 | 8720.5052 | 0 | 0 | 81753.0497 | 65841.4944 | 1339867.5156 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
IRO17 | 3277.2774 | 336.9269 | 1818121.3279 | 343646.8702 | 156274.5491 | 63801.465 | 84171.6157 | 8301.4684 | 0 | 0 | 58006.8788 | 473263.503 | 1188581.0654 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
JFAO803 | 9528.4566 | 798.3076 | 2884435.3807 | -84507.3544 | 274080.4741 | 134695.7483 | 106724.5617 | 32660.1641 | 501641.8 | 0 | 118704.7577 | 1356912.9651 | 2531644.0676 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
JPIU11 | 2039.2431 | 224.9315 | 1235324.5493 | -115567.0754 | 139814.9474 | 61336.337 | 66343.1549 | 12135.4554 | 0 | 0 | 55370.792 | 134482.5178 | 961025.3384 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
LFAD204 | 2901.9754 | 291.2993 | 1322628.0067 | 172884.1154 | 127284.6688 | 68405.7405 | 47996.4019 | 10882.5264 | 0 | 0 | 63026.0732 | 215003.7094 | 980338.1075 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MAGC513 | 2993.4471 | 89.4278 | 1522125.6172 | 416036.0033 | 38169.2185 | 11148.2892 | 25861.4686 | 1159.4607 | 0 | 0 | 10428.209 | 1358484.2153 | 125469.9819 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MCDD206 | 2959.3159 | 310.5021 | 1460957.7846 | 542394.0054 | 143711.6276 | 78586.1221 | 46879.1625 | 18246.343 | 0 | 0 | 72046.0049 | 105062.0931 | 1212182.5408 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MCLU14 | 4029.3043 | 180.0646 | 2122538.7893 | 938180.8565 | 83875.3345 | 41228.7035 | 18398.5849 | 24248.046 | 0 | 0 | 31191.9997 | 292094.3225 | 1746568.9921 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MDH08 | 4531.8524 | 339.4084 | 2562557.6457 | 922562.1492 | 155231.1685 | 50518.0809 | 68459.9533 | 36253.1342 | 0 | 0 | 39521.9828 | 684896.9422 | 1722423.8212 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MIB15 | 1326.86 | 211.4947 | 279186.3154 | -105976.8038 | 105026.1696 | 73934.8878 | 27956.6038 | 3134.678 | 321300 | 0 | 71593.7299 | 2836.5622 | 492623.0243 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MNM08 | 1592.1562 | 82.3633 | 781081.1446 | 244512.0844 | 29759.6357 | 15526.8104 | 4439.221 | 9793.6043 | 0 | 0 | 11789.9229 | 157943.2935 | 593378.1734 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MRND218 | 3641.3258 | 179.7529 | 1775185.3432 | 560356.8505 | 75067.7837 | 33725.4848 | 22181.2288 | 19161.07 | 0 | 0 | 25615.2145 | 146657.614 | 1553459.8355 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MUT15 | 2688.7188 | 276.914 | 1339124.71 | 154288.7081 | 115948.4774 | 44054.2675 | 63164.849 | 8729.3609 | 0 | 0 | 39112.4389 | 151931.8849 | 1071243.0699 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NLAE713 | 4314.8084 | 251.7837 | 2401556.3029 | 1015311.0147 | 125469.1665 | 39620.4068 | 8016.4553 | 77832.3044 | 0 | 0 | 32048.7911 | 763806.0329 | 1512281.476 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NOG03 | 4032.4398 | 148.9703 | 2317633.7062 | 1002472.0694 | 79135.9608 | 38104.0397 | 19564.9103 | 21467.0107 | 0 | 0 | 29140.5495 | 588581.5925 | 1649915.8884 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NVSU22 | 4399.7218 | 273.7673 | 1948616.6848 | 689191.4583 | 100470.747 | 60908.6018 | 23467.0809 | 16095.0643 | 0 | 0 | 52872.8554 | 371970.4656 | 1476175.0254 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PEB06 | 2901.105 | 337.8333 | 1324707.249 | 373960.2844 | 109724.3216 | 60376.6663 | 28152.5003 | 21195.155 | 0 | 0 | 53356.6756 | 356867.6948 | 857037.0003 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PPS10 | 2317.2427 | 223.8186 | 1341644.7022 | 325509.3669 | 121584.3144 | 62482.9768 | 49045.474 | 10055.8637 | 0 | 0 | 57501.5475 | 247870.313 | 972189.6854 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PRRU09 | 2508.1218 | 98.8337 | 1394333.3418 | 182142.8516 | 48676.686 | 25237.9776 | 12873.6097 | 10565.0988 | 0 | 0 | 20436.979 | 336984.2013 | 1008672.2343 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PSOU07 | 3645.727 | 168.9525 | 2027375.4799 | 885934.8682 | 84795.6822 | 36056.021 | 33940.6091 | 14799.0521 | 0 | 0 | 28323.3338 | 339475.9017 | 1603103.6356 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PSAU13 | 3923.3448 | 232.2488 | 2187503.5087 | 845420.8256 | 129418.5286 | 75529.1599 | 40663.3142 | 13226.0544 | 0 | 0 | 68952.157 | 384514.2048 | 1673570.6624 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PTC12 | 5921.7057 | 600.0524 | 2054178.7031 | -165065.4701 | 202582.1059 | 125684.4669 | 61482.5926 | 15415.0464 | 0 | 0 | 116672.6371 | 295427.5079 | 1556168.239 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
RBST335 | 3857.1955 | 212.8787 | 1834576.0402 | 570760.733 | 84861.8855 | 39749.1734 | 33057.947 | 12054.7651 | 0 | 0 | 32179.9568 | 200098.643 | 1549614.8342 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SDEU15 | 1961.0865 | 264.7715 | 1162503.6166 | 16162.4232 | 149725.3525 | 75511.3386 | 68217.8212 | 5996.1927 | 0 | 0 | 71983.8963 | 157261.3472 | 855516.9347 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SFIQ410 | 3215.5891 | 249.4258 | 1636852.6776 | 490243.8683 | 124467.9368 | 65736.3295 | 42080.0789 | 16651.5284 | 0 | 0 | 58599.1823 | 89637.8886 | 1422746.0159 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SLAT309 | 7170.2461 | 394.2051 | 4253436.3058 | 1791155.3704 | 203430.9705 | 24228.9274 | 173801.0671 | 5400.976 | 0 | 0 | 18745.0635 | 3596133.6806 | 453864.0601 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SLAU04 | 4118.8202 | 182.3755 | 1847973.7063 | 716242.6653 | 70671.3875 | 40842.7641 | 12083.8954 | 17744.728 | 0 | 0 | 31838.5305 | 99223.1189 | 1678079.1346 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SLN04 | 3400.1928 | 465.1305 | 1499421.3517 | 308911.011 | 120338.4969 | 29425.1127 | 83104.0736 | 7809.3107 | 0 | 0 | 24362.2139 | 537540.0782 | 841542.8796 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SND04 | 7384.2706 | 411.2794 | 3727651.6033 | 954260.1842 | 209123.8298 | 143886.112 | 39764.8446 | 25472.8731 | 0 | 0 | 130649.0718 | 278745.9076 | 3239781.6956 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SQNU06 | 3280.9916 | 390.1547 | 1267932.6554 | -34757.3736 | 167527.5584 | 88471.5025 | 66573.28 | 12482.7759 | 298969.5361 | 0 | 81860.7796 | 84506.9897 | 1314867.6928 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SRS10 | 3550.5153 | 479.2702 | 2147909.0628 | 477995.8513 | 259638.9047 | 54602.8825 | 198832.754 | 6203.2681 | 0 | 0 | 49744.2215 | 1056546.2355 | 831738.7301 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
TCSD210 | 3360.6144 | 453.4661 | 1754947.7185 | 748018.0125 | 188607.9339 | 73349.1307 | 103072.8727 | 12185.9306 | 0 | 0 | 65380.5223 | 143839.2917 | 1422502.7153 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
UHQM06 | 2192.2696 | 69.7195 | 1292531.2539 | -246125.0976 | 43981.0893 | 0 | 15497.6246 | 545.0666 | 0 | 0 | 27529.9022 | 1180843.1664 | 67708.8184 | 0 | 27938.398 | 12 | 1 | novo
UHSG27 | 1370.8952 | 178.9336 | 651626.0591 | 179081.2665 | 76186.1795 | 35387.4139 | 35984.4906 | 4814.2749 | 0 | 0 | 32323.753 | 0 | 575439.6811 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
VCS11 | 4246.4719 | 204.8882 | 2312727.7643 | 756902.0959 | 105657.024 | 59290.1621 | 24411.7391 | 21955.1228 | 0 | 0 | 50917.9654 | 237981.6925 | 1969088.4376 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
VZPU08 | 2416.5781 | 87.5206 | 1327347.0815 | 130653.146 | 42855.6051 | 27589.1768 | 4551.8073 | 10714.621 | 0 | 0 | 22900.0171 | 270291.2996 | 1014200.0523 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
TOTU03_m2 | 29119.8661 | 2031.7804 | 15288904.356 | 5846521.7709 | 940773.918 | 474523.8731 | 337833.5795 | 128416.4654 | 0 | 0 | 414226.7716 | 2493832.1526 | 11854209.6476 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PMSU15 | 4547.6203 | 212.4001 | 2615540.9485 | 1119884.4519 | 104107.8481 | 45783.194 | 34501.8655 | 23822.7886 | 0 | 0 | 37700.9832 | 834533.5525 | 1676850.1471 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
TOTU03 | 29133.8381 | 2055.6482 | 15293274.869 | 5852572.6846 | 947125.1863 | 474154.9047 | 344415.3769 | 128554.9048 | 0 | 0 | 413782.7219 | 2493832.1428 | 11852245.3581 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
LBD01 | 5820.5971 | 815.4794 | 2691546.5864 | 296460.7613 | 428328.0725 | 267099.69 | 139518.6519 | 21709.7306 | 2524600.5199 | 0 | 253913.062 | 150786.4318 | 3091236.3963 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
AXAU03 | 29024.9662 | 1648.849 | 17333175.9747 | 5517858.2411 | 948105.4239 | 401759.6457 | 439225.6302 | 107120.1481 | 0 | 0 | 355250.095 | 6019784.295 | 10365300.1279 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
IIGD210 | 24438.9541 | 1041.8479 | 14090115.4712 | 5305096.6594 | 507811.3375 | 196949.2814 | 180508.0297 | 130354.0265 | 0 | 0 | 151838.1432 | 4741122.1526 | 8840629.1743 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BETT305 | 42732.7144 | 3427.0971 | 18304681.0822 | 8030577.6718 | 1003256.768 | 324626.4033 | 451458.9138 | 227171.4509 | 589376.2549 | 0 | 242385.7281 | 4841238.3003 | 13038005.793 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
AOR04 | 2126.9941 | 145.119 | 1226827.7261 | 206771.5035 | 80284.8579 | 49868.6219 | 22158.8402 | 8257.3959 | 0 | 0 | 45196.5948 | 157746.5501 | 988795.9194 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BETT305_m2 | 42751.4948 | 3384.6441 | 18312381.2144 | 8030048.7481 | 983370.4292 | 325054.5676 | 430898.7597 | 227417.1018 | 589376.2549 | 0 | 242775.0899 | 4855933.062 | 13050929.7947 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ADOD03 | 3284.3144 | 307.1207 | 1433338.7168 | 380007.5795 | 176437.8374 | 117005.6931 | 44658.2936 | 14773.8507 | 628588.1 | 0 | 110295.8796 | 316466.2635 | 1570075.6205 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
BRDD205 | 7726.6318 | 666.8666 | 4735487.0228 | 1171588.7605 | 397144.7451 | 166982.8088 | 208556.6561 | 21605.2801 | 0 | 0 | 151403.6617 | 2072261.6188 | 2266083.4725 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
CAX01 | 11086.9818 | 1243.3479 | 5083294.9416 | 1662317.5111 | 593342.8709 | 269102.4923 | 274734.684 | 49505.6947 | 1586976.6041 | 0 | 241455.6957 | 863705.2365 | 5003645.8037 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
CICM01 | 36564.333 | 794.8573 | 21485613.5808 | 8853601.8577 | 387836.0302 | 207274.5115 | 97331.7512 | 83229.7675 | 0 | 0 | 168287.4497 | 13087920.5755 | 8009879.9781 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ENC07 | 13247.7247 | 2049.3573 | 4937519.8801 | 1302662.225 | 634168.9234 | 279575.9349 | 300539.381 | 54053.6074 | 652035.5107 | 0 | 251401.723 | 793174.8093 | 4162796.5389 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ITMU05 | 14564.9673 | 7963.1378 | 8418834.0188 | 2393208.4518 | 578780.693 | 283339.7487 | 236524.9298 | 58916.0146 | 0 | 0 | 216802.6692 | 2198437.7708 | 5678413.1544 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
JFAU07 | 39841.8547 | 2057.6102 | 23063369.6148 | 5399453.6889 | 1043760.2376 | 469582.5855 | 467555.2402 | 106622.4119 | 0 | 0 | 402854.1638 | 9355749.3126 | 12663875.3167 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
LPTU01 | 16838.2401 | 650.1299 | 10151590.085 | 3458507.3535 | 355787.6337 | 189698.2299 | 113230.6425 | 52858.7612 | 0 | 0 | 162672.0585 | 4684509.3482 | 5111282.4059 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MAL08 | 12685.5044 | 537.7144 | 7672448.1576 | 2653183.6631 | 329007.2007 | 170235.0786 | 122050.4202 | 36721.7018 | 0 | 0 | 155600.8177 | 4231763.6469 | 3111652.4213 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MDH06 | 18949.0398 | 1913.7835 | 9878125.3534 | 4347472.678 | 704005.4066 | 122271.4475 | 383262.3045 | 198471.6546 | 322372.1273 | -4493.1643 | 53153.045 | 4395714.6473 | 4785421.223 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MOO06 | 13708.4154 | 747.5002 | 7889123.9265 | 1699505.1945 | 418279.024 | 250873.5876 | 116134.0191 | 51271.4173 | 0 | 0 | 228015.8303 | 2169732.8106 | 5301099.8301 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NLAU06 | 16467.4126 | 2383.0547 | 7788345.4537 | 3073831.8773 | 407481.8505 | 182228.9477 | 121033.121 | 104219.7819 | 0 | 0 | 131748.016 | 605826.7126 | 6784692.2975 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NOG02 | 21853.1246 | 6337.2128 | 12759398.0583 | 5330268.9448 | 598196.8876 | 284195.5715 | 230741.8787 | 83259.4374 | 0 | 0 | 217861.1925 | 4772159.0967 | 7417504.75 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ORPU06 | 11432.9246 | 579.1858 | 5799548.324 | 1594482.6002 | 258231.8261 | 140856.0471 | 70025.5337 | 47350.2454 | 0 | 0 | 123262.0263 | 1413152.0728 | 4128143.2055 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
OUF05 | 8142.5939 | 467.5836 | 4510672.2901 | 1579721.8536 | 262450.0768 | 179946.6485 | 50653.5387 | 31849.8896 | 0 | 0 | 166029.8194 | 946532.827 | 3301682.0407 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PRRU07 | 17994.9238 | 1021.0265 | 10942555.9558 | 2460598.5063 | 595703.3809 | 288427.3866 | 233443.8499 | 73832.1445 | 0 | 0 | 248415.2018 | 4032835.7072 | 6314005.2489 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
PTUU02 | 24413.5995 | 1116.4818 | 16971367.4725 | 6008478.15 | 797174.0612 | 348248.5112 | 288579.4368 | 160346.1132 | 915604.8965 | 0 | 267789.9638 | 5285957.943 | 11366435.6981 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SLUU10 | 14518.0844 | 778.9049 | 7045068.0399 | 2477833.2922 | 316258.5822 | 166906.1505 | 106330.8888 | 43021.5429 | 0 | 0 | 147108.533 | 3462626.4219 | 3266153.0031 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
SRS02 | 19593.853 | 1499.78 | 9255421.8773 | 3264647.071 | 580252.798 | 273995.6255 | 227472.2734 | 78784.8991 | 811015.6354 | 0 | 239346.4343 | 3154054.6011 | 5717266.3986 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
UNIT306 | 17547.2655 | 1328.9586 | 9718182.4449 | 2954227.9201 | 657833.7132 | 286014.5682 | 270856.7564 | 100962.3886 | 0 | 0 | 247657.5066 | 1599697.7571 | 7460621.5128 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
AXAU03_m2 | 30770.5548 | 1789.7668 | 17976696.69 | 5822249.9386 | 999006.0728 | 421876.9583 | 468826.9056 | 108302.2089 | 0 | 0 | 368249.6938 | 5855607.9093 | 11122091.1834 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
MCLD203 | 5837.6291 | 369.5475 | 3402335.2845 | 1271180.246 | 193946.9705 | 55864.0141 | 131337.9595 | 6744.9968 | 0 | 0 | 50700.8774 | 2383617.2114 | 824769.3506 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
IIGD210_m2 | 26091.6417 | 1067.2488 | 14816942.4455 | 5636785.3768 | 509475.2322 | 213072.0524 | 188065.0941 | 108338.0857 | 0 | 0 | 163705.2125 | 4759990.4302 | 9547433.4259 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
CETU04 | 8468.1612 | 386.2237 | 5203269.565 | 1685621.1761 | 224710.2502 | 105681.573 | 96384.3963 | 22644.2808 | 0 | 0 | 95186.5176 | 2717615.3799 | 2260794.5305 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ACSU106 | 17784.5494 | 843.7181 | 10375875.3534 | 4013474.6466 | 447039.2518 | 148206.1726 | 267882.7787 | 30950.3005 | 0 | 0 | 125506.0417 | 6208956.7451 | 3719875.308 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
ALSD204 | 1552.687 | 97.5501 | 854288.9027 | 289479.3282 | 57953.7497 | 39727.8502 | 12890.094 | 5335.8055 | 0 | 0 | 36208.7405 | 118198.5327 | 678136.5133 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
AMN06 | 3875.6724 | 230.1158 | 1838705.6399 | 569795.0654 | 104809.6315 | 61751.8347 | 24527.8226 | 18529.9743 | 0 | 0 | 52888.2234 | 109231.3288 | 1624664.8499 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
LBD01_m2 | 7342.8026 | 1439.1236 | 1521692.1154 | -435650.7502 | 619387.2228 | 336831.575 | 246321.5013 | 36234.1465 | 2524600.5199 | 0 | 316580.0726 | 167268.1173 | 3587214.1809 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo
NOG02_m2 | 21464.1634 | 6324.6698 | 12545483.119 | 5252356.3613 | 582046.1471 | 276971.8946 | 222745.9165 | 82328.3361 | 0 | 0 | 211035.4271 | 4718509.4067 | 7273416.3067 | 0 | 0 | 12 | 1 | novo