## comp
|  | Base (sem capacitor) | [5 empty] | Com capacitores
|  | Energia Inj. Simulada (kWh/dia) | Energia Reativa Sim. (kVAr/dia) | FP Alim. | Energia Inj. Usinas (kWh/dia) | Energia Rea. Usinas (kVAr/dia) | PerdasTotais (kWh/dia) | Energia Simulada(kWh) | Energia Reativa Sim. (kVAr/dia) | FP Alim. | Energia Inj. Usinas (kWh/dia) | Energia Rea. Usinas (kVAr/dia) | PerdasTotais (kWh/dia) | Red(-)/Aum Perdas (kWh/dia)
| Soma | 111569977.8345 | 52614692.7557 | 0.90741 | 0 | 0 | 11847082.1778 | 111502500.1598 | 47736012.9807 | 0.92413 | 0 | 0 | 11629061.3006
|  | 111570 | 52614.7 | 0 | 0 | 0 | 11847.1 | 111502.5 | 47736 | 0 | 0 | 0 | 11629.1 | 218 |  | 10.62% | 0.10423 | -0.1954%
Alim | Regional | Energia Inj. Simulada (kWh/dia) | Energia Reativa Sim. (kVAr/dia) | FP Alim. | Energia Rea. Usinas (kVAr/dia) | Energia Rea. Usinas (kVAr/dia) | P. Energia (kWh/dia) | Energia Inj. Simulada (kWh/dia) | Energia Reativa Sim. (kVAr/dia) | FP Alim. | Energia Inj. Usina (kWh/dia) | Energia Rea. Usinas (kVAr/dia) | P. Energia (kWh/dia) | Red(-)/Aum Perdas (kWh/dia) | KVAr_Alim
AAY16 | Leste | 42331.694 | 16870.7669 | 0.92894 | 0 | 0 | 6247.2692 | 42293.6016 | 16015.0967 | 0.9352 | 0 | 0 | 6215.1219 | -32.1473 | 100
AAY17 | Leste | 45467.7258 | 22677.8401 | 0.89487 | 0 | 0 | 11254.1175 | 45409.7256 | 20325.9007 | 0.91274 | 0 | 0 | 10955.5275 | -298.59 | 300
ABDD201 | Triângulo | 147174.643 | 62640.9581 | 0.92012 | 0 | 0 | 26179.932 | 147128.4669 | 56768.6017 | 0.93296 | 0 | 0 | 25542.3329 | -637.5991 | 900
ACSU106 | Oeste | 92882.0744 | 41017.839 | 0.91477 | 0 | 0 | 2711.5014 | 92836.4582 | 35946.5139 | 0.93253 | 0 | 0 | 2659.2443 | -52.2571 | 600
ACSU108 | Oeste | 111234.9207 | 52302.961 | 0.90495 | 0 | 0 | 14067.8878 | 111196.7086 | 51343.6063 | 0.90789 | 0 | 0 | 14028.6481 | -39.2397 | 300
ACSU110 | Oeste | 156299.6659 | 69539.9724 | 0.91365 | 0 | 0 | 10856.3396 | 156299.7612 | 66998.4467 | 0.91912 | 0 | 0 | 10837.8172 | -18.5224 | 300
ACSU114 | Oeste | 226431.3807 | 117496.4733 | 0.88761 | 0 | 0 | 31309.5712 | 225821.8586 | 111815.9187 | 0.89616 | 0 | 0 | 30697.0101 | -612.5611 | 600
ACSU115 | Oeste | 188194.8619 | 94079.8543 | 0.89446 | 0 | 0 | 20545.989 | 188045.0351 | 91687.5193 | 0.89885 | 0 | 0 | 20410.6543 | -135.3347 | 300
ADOD05 | Sul | 87121.9275 | 38734.0098 | 0.91376 | 0 | 0 | 12717.7441 | 87028.1143 | 36415.3806 | 0.9225 | 0 | 0 | 12558.2112 | -159.5329 | 300
AETD14 | Oeste | 86588.4503 | 37639.3768 | 0.9171 | 0 | 0 | 6282.6186 | 86573.299 | 35181.3244 | 0.92643 | 0 | 0 | 6234.3479 | -48.2707 | 300
AETD16 | Oeste | 63134.1864 | 23631.1772 | 0.93654 | 0 | 0 | 9409.9645 | 63065.8144 | 13541.4047 | 0.97772 | 0 | 0 | 9273.2263 | -136.7382 | 1200
AFNU24 | Sul | 88046.2513 | 38301.9034 | 0.91699 | 0 | 0 | 5901.3271 | 88000.2495 | 35747.5055 | 0.92648 | 0 | 0 | 5839.6619 | -61.6652 | 300
AGF10 | Leste | 106109.3017 | 50268.7088 | 0.90372 | 0 | 0 | 28731.5965 | 106002.6964 | 48317.5282 | 0.90993 | 0 | 0 | 28285.3022 | -446.2943 | 300
AGF11 | Leste | 146089.337 | 62984.1013 | 0.91829 | 0 | 0 | 19130.7831 | 146089.3667 | 62119.7033 | 0.92026 | 0 | 0 | 19130.5203 | -0.2628 | 100
ALSD210 | Oeste | 87494.7709 | 38766.0259 | 0.91428 | 0 | 0 | 14838.4343 | 86976.5957 | 31275.7173 | 0.94101 | 0 | 0 | 14152.9412 | -685.4931 | 900
AMN06 | Leste | 143410.921 | 63531.5533 | 0.9143 | 0 | 0 | 14502.9911 | 143254.4804 | 61181.2408 | 0.91964 | 0 | 0 | 14221.5074 | -281.4837 | 300
AMN08 | Leste | 75231.782 | 33740.9674 | 0.91244 | 0 | 0 | 6809.7674 | 75195.7912 | 31192.4837 | 0.92368 | 0 | 0 | 6664.2485 | -145.5189 | 300
AOR03 | Leste | 87305.0019 | 38464.7305 | 0.91512 | 0 | 0 | 16754.2312 | 87226.7582 | 33434.7673 | 0.93375 | 0 | 0 | 16602.3748 | -151.8564 | 600
AOR04 | Leste | 92584.6779 | 39599.0778 | 0.91943 | 0 | 0 | 8661.9178 | 92572.7523 | 37046.0289 | 0.92842 | 0 | 0 | 8644.228 | -17.6898 | 300
AOR06 | Leste | 62423.1272 | 28173.6805 | 0.91147 | 0 | 0 | 4968.2183 | 62403.2562 | 25667.0421 | 0.92483 | 0 | 0 | 4933.5975 | -34.6208 | 300
AOY03 | Triângulo | 50065.9329 | 20787.585 | 0.92356 | 0 | 0 | 6622.888 | 49924.8904 | 18489.7838 | 0.93775 | 0 | 0 | 6436.635 | -186.253 | 300
ARID201 | Triângulo | 69411.9827 | 30553.1757 | 0.91526 | 0 | 0 | 3162.04 | 69337.2587 | 25495.8109 | 0.93856 | 0 | 0 | 3087.0957 | -74.9443 | 600
ARID202 | Triângulo | 126256.4757 | 56110.2365 | 0.91382 | 0 | 0 | 10083.9375 | 126001.8136 | 40858.0442 | 0.95124 | 0 | 0 | 9678.6253 | -405.3122 | 1800
ARID203 | Triângulo | 193213.5575 | 86183.1193 | 0.91327 | 0 | 0 | 11640.0489 | 193167.3103 | 84589.965 | 0.91602 | 0 | 0 | 11582.1661 | -57.8828 | 200
ARID204 | Triângulo | 207917.8841 | 94450.0601 | 0.91046 | 0 | 0 | 12035.0735 | 207865.1964 | 89498.553 | 0.91848 | 0 | 0 | 11940.7656 | -94.3079 | 600
ARID205 | Triângulo | 87035.3291 | 37956.2639 | 0.91663 | 0 | 0 | 10543.398 | 86888.741 | 28082.6367 | 0.95154 | 0 | 0 | 10250.623 | -292.775 | 1200
ARID209 | Triângulo | 178106.54 | 81293.5887 | 0.90972 | 0 | 0 | 15979.0522 | 178085.3699 | 69472.936 | 0.93162 | 0 | 0 | 15628.967 | -350.0852 | 1500
ARID210 | Triângulo | 154176.1767 | 70016.9754 | 0.91051 | 0 | 0 | 11983.9713 | 154230.2545 | 63102.2046 | 0.92553 | 0 | 0 | 11850.1745 | -133.7968 | 900
ARID211 | Triângulo | 115425.1683 | 52283.1835 | 0.91091 | 0 | 0 | 8179.389 | 115398.7828 | 49747.9747 | 0.9183 | 0 | 0 | 8134.091 | -45.298 | 300
ARID212 | Triângulo | 245894.6632 | 116679.915 | 0.90345 | 0 | 0 | 21956.5304 | 245858.2045 | 114468.6475 | 0.90656 | 0 | 0 | 21817.7839 | -138.7465 | 300
ARID214 | Triângulo | 35487.8082 | 15460.8918 | 0.91677 | 0 | 0 | 665.4597 | 35405.7317 | 5308.7835 | 0.98894 | 0 | 0 | 583.36 | -82.0997 | 1200
AUIU07 | Leste | 80134.952 | 36833.3845 | 0.90861 | 0 | 0 | 20790.7957 | 79912.6551 | 34609.9702 | 0.91763 | 0 | 0 | 20288.0264 | -502.7693 | 300
AUIU08 | Leste | 44111.6076 | 19739.263 | 0.91278 | 0 | 0 | 8919.9 | 44102.4707 | 18970.3512 | 0.91862 | 0 | 0 | 8816.1408 | -103.7592 | 100
AUIU13 | Leste | 94286.1776 | 42181.7962 | 0.91281 | 0 | 0 | 9412.1136 | 94223.5921 | 41304.4768 | 0.91587 | 0 | 0 | 9342.0675 | -70.0461 | 100
AUIU16 | Leste | 86217.5855 | 41208.0132 | 0.90224 | 0 | 0 | 22795.7872 | 86113.5463 | 40501.0497 | 0.90491 | 0 | 0 | 22642.7336 | -153.0536 | 100
AVT06 | Triângulo | 136615.0721 | 65062.4498 | 0.90284 | 0 | 0 | 16568.8746 | 136523.929 | 62483.4148 | 0.90929 | 0 | 0 | 16441.9504 | -126.9242 | 300
AVT07 | Triângulo | 99344.1324 | 54989.0313 | 0.87491 | 0 | 0 | 30973.9688 | 98992.8884 | 48151.8566 | 0.89926 | 0 | 0 | 29855.1833 | -1118.7855 | 900
AVT08 | Triângulo | 56422.346 | 25979.1994 | 0.90834 | 0 | 0 | 8807.6086 | 56225.27 | 15692.9804 | 0.96319 | 0 | 0 | 8854.0018 | 46.3932 | 1200
AXAU02 | #N/A | 252971.5754 | 118428.7066 | 0.90567 | 0 | 0 | 19779.042 | 252785.17 | 113772.803 | 0.9119 | 0 | 0 | 19531.1565 | -247.8855 | 600
AXAU03 | Triângulo | 147916.4015 | 73119.5028 | 0.89645 | 0 | 0 | 26273.2792 | 148238.5291 | 69180.5108 | 0.90618 | 0 | 0 | 25651.7151 | -621.5641 | 600
AXAU04 | Triângulo | 165400.3488 | 77477.2977 | 0.90557 | 0 | 0 | 19029.0013 | 165176.148 | 70233.8191 | 0.92026 | 0 | 0 | 18554.2109 | -474.7904 | 900
AXAU07 | Triângulo | 108513.2378 | 49337.0474 | 0.91033 | 0 | 0 | 7894.9962 | 108512.6097 | 46871.8183 | 0.91802 | 0 | 0 | 7849.668 | -45.3282 | 300
AXAU11 | Triângulo | 184040.3387 | 85843.107 | 0.90626 | 0 | 0 | 15271.404 | 184093.7831 | 81087.6115 | 0.91516 | 0 | 0 | 15141.3509 | -130.0531 | 600
AXAU13 | Triângulo | 105878.5787 | 47833.9842 | 0.91131 | 0 | 0 | 12317.7714 | 105890.0053 | 37105.0218 | 0.94374 | 0 | 0 | 11727.2238 | -590.5476 | 1300
AXAU14 | Triângulo | 122842.3942 | 54456.7052 | 0.9142 | 0 | 0 | 11649.5581 | 122644.6841 | 50236.7114 | 0.92538 | 0 | 0 | 11364.9958 | -284.5623 | 500
AYN11 | Norte | 39734.241 | 16284.0745 | 0.92531 | 0 | 0 | 2930.5614 | 39734.3051 | 13689.5715 | 0.94546 | 0 | 0 | 2930.1284 | -0.433 | 300
AYN13 | Norte | 68705.6778 | 28131.5539 | 0.92543 | 0 | 0 | 6638.1954 | 68741.1891 | 25598.989 | 0.93713 | 0 | 0 | 6631.7372 | -6.4582 | 300
BBI08 | Oeste | 49743.4429 | 20030.322 | 0.92762 | 0 | 0 | 4985.096 | 49694.1697 | 16817.5249 | 0.94723 | 0 | 0 | 4825.1229 | -159.9731 | 400
BBI09 | Oeste | 44488.0764 | 18145.4689 | 0.92594 | 0 | 0 | 4928.286 | 44453.0821 | 14937.3865 | 0.94791 | 0 | 0 | 4862.5817 | -65.7043 | 500
BBI10 | Oeste | 73872.7513 | 50849.5248 | 0.82372 | 0 | 0 | 26310.3994 | 73810.8098 | 46009.5134 | 0.84863 | 0 | 0 | 26162.06 | -148.3394 | 600
BCAD205 | #N/A | 80488.5365 | 44100.2508 | 0.87699 | 0 | 0 | 18283.7676 | 80447.6953 | 41638.8008 | 0.88809 | 0 | 0 | 17952.0207 | -331.7469 | 300
BCAD206 | Mantiqueira | 129561.7606 | 71644.3892 | 0.87511 | 0 | 0 | 27408.2412 | 130091.0247 | 64688.9359 | 0.89541 | 0 | 0 | 26598.3862 | -809.855 | 900
BCAD208 | Mantiqueira | 181310.257 | 107121.1295 | 0.86096 | 0 | 0 | 41938.4917 | 181199.4495 | 98776.0392 | 0.87802 | 0 | 0 | 40913.4259 | -1025.0658 | 1000
BCAD209 | Mantiqueira | 129654.7684 | 74562.6451 | 0.86687 | 0 | 0 | 23737.6929 | 129608.0295 | 71861.1766 | 0.87457 | 0 | 0 | 23331.4231 | -406.2698 | 300
BCAD213 | Mantiqueira | 104394.002 | 66252.4029 | 0.84432 | 0 | 0 | 32306.8493 | 105071.5284 | 63192.08 | 0.85696 | 0 | 0 | 32025.0883 | -281.761 | 600
BCAD216 | Mantiqueira | 76946.7289 | 35097.6726 | 0.90982 | 0 | 0 | 11466.7528 | 76810.0414 | 32702.7466 | 0.92008 | 0 | 0 | 11230.9346 | -235.8182 | 300
BCAU04 | Mantiqueira | 143487.3385 | 64191.6849 | 0.91282 | 0 | 0 | 8456.3232 | 143429.4411 | 56623.7764 | 0.93014 | 0 | 0 | 8367.5591 | -88.7641 | 900
BCAU05 | Mantiqueira | 106928.075 | 48157.2069 | 0.9118 | 0 | 0 | 4852.9771 | 106867.8201 | 37968.734 | 0.94229 | 0 | 0 | 4769.1058 | -83.8713 | 1200
BCAU06 | Mantiqueira | 61109.3412 | 26492.1208 | 0.91749 | 0 | 0 | 1482.4348 | 61098.7588 | 21327.4841 | 0.94413 | 0 | 0 | 1471.0697 | -11.3651 | 600
BCAU09 | Mantiqueira | 137610.1613 | 62317.3238 | 0.91095 | 0 | 0 | 7409.1775 | 137604.3282 | 57290.9549 | 0.92318 | 0 | 0 | 7349.8071 | -59.3704 | 600
BCAU10 | Mantiqueira | 146281.8183 | 67991.0845 | 0.90683 | 0 | 0 | 10878.823 | 146332.8424 | 62957.353 | 0.91859 | 0 | 0 | 10731.8457 | -146.9773 | 600
BCAU11 | Mantiqueira | 164775.3577 | 74168.5346 | 0.91188 | 0 | 0 | 11474.5972 | 164743.6197 | 69170.212 | 0.92203 | 0 | 0 | 11401.1846 | -73.4126 | 600
BCSQ417 | #N/A | 115960.6598 | 68849.4042 | 0.85986 | 0 | 0 | 29752.9193 | 116143.6602 | 63884.5593 | 0.8762 | 0 | 0 | 29165.09 | -587.8293 | 600
BCSQ419 | Leste | 182457.3826 | 87012.6539 | 0.90261 | 0 | 0 | 19043.7769 | 182305.7101 | 84338.915 | 0.90758 | 0 | 0 | 18843.1832 | -200.5937 | 300
BCSU08 | Leste | 93896.5107 | 41277.922 | 0.91545 | 0 | 0 | 6060.9055 | 93872.0197 | 38842.034 | 0.92402 | 0 | 0 | 6008.6082 | -52.2973 | 300
BCV06 | Norte | 81201.2012 | 34291.95 | 0.92122 | 0 | 0 | 11770.2124 | 81093.5334 | 31811.7087 | 0.93093 | 0 | 0 | 11466.8941 | -303.3183 | 300
BCV08 | Norte | 111996.7325 | 47004.2865 | 0.92208 | 0 | 0 | 29643.9811 | 111866.5864 | 42292.8977 | 0.93538 | 0 | 0 | 28825.7158 | -818.2653 | 700
BDPD203 | #N/A | 150787.6737 | 72951.8064 | 0.90018 | 0 | 0 | 33040.4638 | 150429.1769 | 57631.2756 | 0.93382 | 0 | 0 | 31993.2873 | -1047.1765 | 1900
BDPD204 | #N/A | 170742.2512 | 76208.7401 | 0.91317 | 0 | 0 | 9694.4362 | 170597.4111 | 71318.5428 | 0.92262 | 0 | 0 | 9657.8214 | -36.6148 | 600
BDPD205 | #N/A | 123844.7287 | 54899.4409 | 0.9142 | 0 | 0 | 9728.9886 | 123809.2984 | 51777.439 | 0.92257 | 0 | 0 | 9618.7443 | -110.2443 | 400
BDPD206 | #N/A | 178344.8531 | 79099.4587 | 0.91413 | 0 | 0 | 23896.8059 | 177810.6436 | 66357.0042 | 0.93689 | 0 | 0 | 22887.5062 | -1009.2997 | 1500
BDPD210 | #N/A | 117053.9718 | 51814.2185 | 0.91442 | 0 | 0 | 5193.2544 | 117032.5576 | 46687.7994 | 0.92882 | 0 | 0 | 5166.9482 | -26.3062 | 600
BETC510 | Centro | 96661.8634 | 42918.2337 | 0.91396 | 0 | 0 | 3285.8722 | 96637.0646 | 40386.6414 | 0.92267 | 0 | 0 | 3257.5932 | -28.279 | 300
BETC514 | Centro | 158870.8223 | 73222.8548 | 0.90818 | 0 | 0 | 12611.5212 | 158835.2558 | 68386.4574 | 0.91849 | 0 | 0 | 12483.1212 | -128.4 | 600
BETC524 | Centro | 190185.6108 | 91532.361 | 0.90107 | 0 | 0 | 16661.9847 | 190230.1948 | 86742.4515 | 0.90987 | 0 | 0 | 16542.1545 | -119.8302 | 600
BETC525 | Centro | 105726.0311 | 49061.2562 | 0.90709 | 0 | 0 | 9253.591 | 105691.9696 | 46710.6962 | 0.91466 | 0 | 0 | 9212.5786 | -41.0124 | 300
BETD214 | Centro | 148953.2042 | 68088.3741 | 0.90948 | 0 | 0 | 7135.9453 | 148950.3072 | 65515.1636 | 0.91537 | 0 | 0 | 7126.5549 | -9.3904 | 300
BETD222 | Centro | 306493.5723 | 174343.6872 | 0.86921 | 0 | 0 | 68913.0812 | 307238.2221 | 170637.1289 | 0.87422 | 0 | 0 | 68623.6259 | -289.4553 | 600
BETD223 | Centro | 215079.9738 | 116678.5206 | 0.87899 | 0 | 0 | 39769.3945 | 214938.3793 | 114285.7941 | 0.88295 | 0 | 0 | 39505.9016 | -263.4929 | 300
BETQ404 | Centro | 42212.9947 | 18620.4515 | 0.91494 | 0 | 0 | 1936.6618 | 42180.2185 | 16089.8007 | 0.93433 | 0 | 0 | 1905.2068 | -31.455 | 300
BETQ405 | Centro | 119316.5793 | 55780.3779 | 0.90589 | 0 | 0 | 8766.1725 | 119300.433 | 53301.5776 | 0.91302 | 0 | 0 | 8720.7385 | -45.434 | 300
BETQ407 | Centro | 43305.584 | 19387.0923 | 0.91271 | 0 | 0 | 2450.0083 | 43307.1941 | 16839.5373 | 0.93202 | 0 | 0 | 2433.3641 | -16.6442 | 300
BETQ408 | Centro | 72847.8023 | 32608.0057 | 0.91273 | 0 | 0 | 4057.3828 | 72838.8529 | 30087.3684 | 0.92425 | 0 | 0 | 4029.5458 | -27.837 | 300
BETQ413 | Centro | 82945.1347 | 37504.3778 | 0.91118 | 0 | 0 | 4899.8152 | 82932.0087 | 34992.2921 | 0.92134 | 0 | 0 | 4866.79 | -33.0252 | 300
BETQ415 | Centro | 187752.4251 | 93644.4727 | 0.89487 | 0 | 0 | 22586.0309 | 187294.629 | 87080.0289 | 0.90678 | 0 | 0 | 21985.3001 | -600.7308 | 750
BETQ416 | Centro | 166913.5254 | 74248.4293 | 0.91368 | 0 | 0 | 5500.2829 | 166879.1521 | 71739.2968 | 0.91871 | 0 | 0 | 5461.9416 | -38.3413 | 300
BHA03 | Mantiqueira | 65124.5085 | 29210.3672 | 0.91242 | 0 | 0 | 8873.5015 | 65173.2086 | 26634.0427 | 0.92568 | 0 | 0 | 8778.2149 | -95.2866 | 300
BHAD10 | Centro | 142010.7862 | 69626.3807 | 0.89789 | 0 | 0 | 10574.9013 | 142009.6254 | 67180.5669 | 0.90395 | 0 | 0 | 10524.0109 | -50.8904 | 300
BHAD14 | Centro | 126566.4896 | 59506.2796 | 0.90497 | 0 | 0 | 8544.9378 | 126561.7241 | 56966.8724 | 0.91188 | 0 | 0 | 8523.7289 | -21.2089 | 300
BHAD17 | Centro | 124415.9751 | 56137.5217 | 0.91151 | 0 | 0 | 4676.7995 | 124396.1805 | 53604.5563 | 0.91836 | 0 | 0 | 4649.8651 | -26.9344 | 300
BHAD18 | Centro | 95996.5751 | 43617.7004 | 0.91043 | 0 | 0 | 4259.2147 | 95976.7485 | 41082.9436 | 0.91932 | 0 | 0 | 4232.2717 | -26.943 | 300
BHAD19 | Centro | 155623.0996 | 74816.5363 | 0.90126 | 0 | 0 | 13017.2784 | 155658.3636 | 72423.7386 | 0.90667 | 0 | 0 | 12961.4353 | -55.8431 | 300
BHAD25 | Centro | 91779.4111 | 41097.092 | 0.91268 | 0 | 0 | 3027.3264 | 91765.9306 | 38539.649 | 0.92199 | 0 | 0 | 3010.4035 | -16.9229 | 300
BHAD26 | Centro | 172516.3226 | 80937.779 | 0.90532 | 0 | 0 | 16039.6618 | 172566.3275 | 78544.6939 | 0.91016 | 0 | 0 | 16011.6881 | -27.9737 | 300
BHAD31 | Centro | 107885.85 | 48790.2792 | 0.91116 | 0 | 0 | 6436.7636 | 107871.1901 | 43696.4541 | 0.92684 | 0 | 0 | 6399.9459 | -36.8177 | 600
BHAD32 | Centro | 128613.4243 | 59675.315 | 0.90711 | 0 | 0 | 8732.5117 | 128606.0793 | 57162.804 | 0.9138 | 0 | 0 | 8700.7275 | -31.7842 | 300
BHAD33 | Centro | 167353.3742 | 78119.5495 | 0.90614 | 0 | 0 | 8984.3704 | 167337.1502 | 75662.7051 | 0.91118 | 0 | 0 | 8933.815 | -50.5554 | 300
BHAT03 | Centro | 166960.4712 | 77864.7862 | 0.90629 | 0 | 0 | 9451.2428 | 166946.5099 | 75362.0419 | 0.91144 | 0 | 0 | 9414.4543 | -36.7885 | 300
BHAT04 | Centro | 129947.5387 | 60663.2637 | 0.90613 | 0 | 0 | 8694.7383 | 129914.1804 | 55680.5111 | 0.91914 | 0 | 0 | 8614.1629 | -80.5754 | 600
BHAT06 | Centro | 226725.0073 | 103959.2241 | 0.909 | 0 | 0 | 7417.2933 | 226668.0366 | 101481.3505 | 0.9127 | 0 | 0 | 7359.8953 | -57.398 | 300
BHAT09 | Centro | 102661.519 | 45802.8508 | 0.91323 | 0 | 0 | 3803.6274 | 102649.5966 | 43250.1296 | 0.92154 | 0 | 0 | 3785.4058 | -18.2216 | 300
BHAT11 | Centro | 31605.91 | 13756.8266 | 0.91691 | 0 | 0 | 904.1421 | 31601.7899 | 11173.4997 | 0.9428 | 0 | 0 | 899.03 | -5.1121 | 300
BHAT13 | Centro | 84176.3355 | 38081.4409 | 0.9111 | 0 | 0 | 4180.2789 | 84164.8241 | 35531.4181 | 0.92127 | 0 | 0 | 4160.9736 | -19.3053 | 300
BHAT14 | Centro | 129308.0817 | 57626.5941 | 0.9134 | 0 | 0 | 4915.6134 | 129296.4192 | 55077.8314 | 0.92001 | 0 | 0 | 4895.9304 | -19.683 | 300
BHAT15 | Centro | 142455.3782 | 65812.6261 | 0.9078 | 0 | 0 | 8077.0124 | 142436.4222 | 63305.6814 | 0.91381 | 0 | 0 | 8039.1785 | -37.8339 | 300
BHAT18 | Centro | 130982.5134 | 61550.128 | 0.90505 | 0 | 0 | 8677.7393 | 130960.0883 | 59080.2433 | 0.91154 | 0 | 0 | 8628.0126 | -49.7267 | 300
BHBN03 | Centro | 121682.1828 | 55233.6074 | 0.91058 | 0 | 0 | 10218.6889 | 121664.9268 | 52788.6446 | 0.91737 | 0 | 0 | 10166.0567 | -52.6322 | 300
BHBN04 | Centro | 146348.1262 | 67902.6207 | 0.90711 | 0 | 0 | 12258.1072 | 146329.9084 | 65433.1227 | 0.91289 | 0 | 0 | 12210.9279 | -47.1793 | 300
BHBN06 | Centro | 189616.0145 | 87840.5024 | 0.90737 | 0 | 0 | 14871.7569 | 189588.7164 | 85372.8997 | 0.91182 | 0 | 0 | 14820.2727 | -51.4842 | 300
BHBN07 | Centro | 106623.5559 | 47658.2221 | 0.91295 | 0 | 0 | 6334.0515 | 106599.0053 | 45144.2169 | 0.92083 | 0 | 0 | 6300.2486 | -33.8029 | 300
BHBN10 | Centro | 110586.2109 | 58818.0857 | 0.88289 | 0 | 0 | 7664.5597 | 110560.8108 | 56329.1602 | 0.89102 | 0 | 0 | 7612.9795 | -51.5802 | 300
BHBN13 | Centro | 143710.8506 | 63828.1005 | 0.91391 | 0 | 0 | 5710.3399 | 143666.4452 | 61339.3445 | 0.91968 | 0 | 0 | 5662.3592 | -47.9807 | 300
BHBN14 | Centro | 142598.3504 | 63769.8434 | 0.91288 | 0 | 0 | 7681.4477 | 142576.6801 | 61246.0004 | 0.91881 | 0 | 0 | 7651.0802 | -30.3675 | 300
BHBN18 | Centro | 148733.4591 | 66565.8893 | 0.91276 | 0 | 0 | 9001.2115 | 148705.1382 | 64058.3533 | 0.91841 | 0 | 0 | 8963.3031 | -37.9084 | 300
BHBN19 | Centro | 261773.9712 | 122279.3059 | 0.90603 | 0 | 0 | 26391.9357 | 261771.736 | 119961.6221 | 0.90909 | 0 | 0 | 26304.4769 | -87.4588 | 300
BHBN20 | Centro | 111983.4726 | 52575.143 | 0.9052 | 0 | 0 | 8615.4449 | 111973.0781 | 50101.294 | 0.91279 | 0 | 0 | 8570.8994 | -44.5455 | 300
BHBP03 | Centro | 94800.8541 | 40896.0982 | 0.91821 | 0 | 0 | 2233.6316 | 94797.713 | 39882.1689 | 0.92175 | 0 | 0 | 2230.3764 | -3.2552 | 300
BHBP09 | Centro | 114211.1014 | 51984.2145 | 0.91016 | 0 | 0 | 6081.2719 | 114278.7814 | 46964.5309 | 0.92494 | 0 | 0 | 6296.9548 | 215.6829 | 600
BHBP13 | Centro | 73934.7872 | 31626.7405 | 0.91941 | 0 | 0 | 2091.0999 | 73932.9753 | 29035.5155 | 0.93079 | 0 | 0 | 2089.1545 | -1.9454 | 300
BHBP18 | Centro | 137124.5257 | 59650.7293 | 0.91699 | 0 | 0 | 7566.8276 | 137114.054 | 57089.5514 | 0.92318 | 0 | 0 | 7552.6145 | -14.2131 | 300
BHBP22 | Centro | 93183.2972 | 40146.6088 | 0.91839 | 0 | 0 | 3530.3775 | 93182.599 | 37553.0939 | 0.92751 | 0 | 0 | 3529.4594 | -0.9181 | 300
BHCL06 | Centro | 80432.8042 | 35819.0723 | 0.91351 | 0 | 0 | 3284.8276 | 80427.8243 | 33237.5402 | 0.92419 | 0 | 0 | 3278.6782 | -6.1494 | 300
BHCL13 | Centro | 78878.6901 | 34845.5469 | 0.91472 | 0 | 0 | 3444.9144 | 78875.3462 | 32259.5838 | 0.92558 | 0 | 0 | 3440.7134 | -4.201 | 300
BHCL20 | Centro | 86822.0396 | 39599.4413 | 0.90983 | 0 | 0 | 4999.7668 | 86811.3605 | 37051.4703 | 0.91973 | 0 | 0 | 4980.2478 | -19.519 | 300
BHCL21 | Centro | 105015.2195 | 47092.9233 | 0.91245 | 0 | 0 | 5529.8461 | 104974.2347 | 42005.0264 | 0.92843 | 0 | 0 | 5513.2693 | -16.5768 | 600
BHCL22 | Centro | 52140.3381 | 23166.9664 | 0.91385 | 0 | 0 | 2375.6039 | 52130.2266 | 20599.6788 | 0.93002 | 0 | 0 | 2363.0107 | -12.5932 | 300
BHCL27 | Centro | 77916.2057 | 35082.7297 | 0.91183 | 0 | 0 | 4171.1353 | 77908.9312 | 32508.8725 | 0.92288 | 0 | 0 | 4161.4998 | -9.6355 | 300
BHCL30 | Centro | 109809.7714 | 50223.4566 | 0.9094 | 0 | 0 | 7096.8186 | 109800.7784 | 47675.3295 | 0.91727 | 0 | 0 | 7072.744 | -24.0746 | 300
BHCT259 | Centro | 66710.416 | 29341.1183 | 0.91537 | 0 | 0 | 2825.4828 | 66707.2055 | 26756.1106 | 0.92812 | 0 | 0 | 2820.9319 | -4.5509 | 300
BHCT260 | Centro | 122828.9664 | 53994.2054 | 0.91545 | 0 | 0 | 7136.6246 | 122823.7639 | 51417.4157 | 0.92243 | 0 | 0 | 7128.599 | -8.0256 | 300
BHCT264 | Centro | 113785.1858 | 50568.6996 | 0.91382 | 0 | 0 | 6734.3579 | 113780.611 | 47990.5812 | 0.92139 | 0 | 0 | 6726.9705 | -7.3874 | 300
BHCT265 | Centro | 138485.9079 | 60605.6555 | 0.91611 | 0 | 0 | 6991.7203 | 138479.2133 | 58031.9896 | 0.92229 | 0 | 0 | 6982.3603 | -9.36 | 300
BHGT05 | Centro | 117484.9707 | 51872.2443 | 0.9148 | 0 | 0 | 6885.8916 | 117472.7635 | 49317.4499 | 0.92204 | 0 | 0 | 6869.1308 | -16.7608 | 300
BHGT07 | Centro | 145267.193 | 63782.3941 | 0.91563 | 0 | 0 | 8981.2281 | 145246.8567 | 61281.8914 | 0.92135 | 0 | 0 | 8945.345 | -35.8831 | 300
BHGT08 | Centro | 116010.0732 | 50757.8231 | 0.91615 | 0 | 0 | 5431.3237 | 116000.5425 | 48192.249 | 0.92348 | 0 | 0 | 5418.9259 | -12.3978 | 300
BHGT10 | Centro | 109620.7408 | 50210.1307 | 0.90917 | 0 | 0 | 6107.2233 | 109611.113 | 47655.7632 | 0.91707 | 0 | 0 | 6089.8795 | -17.3438 | 300
BHGT11 | Centro | 96346.7715 | 41552.6236 | 0.91824 | 0 | 0 | 6472.3347 | 96342.4081 | 38980.2728 | 0.927 | 0 | 0 | 6463.8134 | -8.5213 | 300
BHGT13 | Centro | 133551.8681 | 58461.6783 | 0.91607 | 0 | 0 | 9317.8904 | 133542.082 | 55906.852 | 0.92243 | 0 | 0 | 9302.1545 | -15.7359 | 300
BHGT16 | Centro | 106230.1489 | 45826.9012 | 0.9182 | 0 | 0 | 5436.8699 | 106221.5947 | 43262.3457 | 0.92613 | 0 | 0 | 5424.7125 | -12.1574 | 300
BHGT19 | Centro | 146904.3203 | 66946.2862 | 0.90997 | 0 | 0 | 8064.4733 | 146890.1168 | 64409.4305 | 0.91583 | 0 | 0 | 8039.4536 | -25.0197 | 300
BHGT20 | Centro | 125440.1382 | 56140.03 | 0.91276 | 0 | 0 | 6756.7446 | 125433.5346 | 53571.6016 | 0.91964 | 0 | 0 | 6744.9102 | -11.8344 | 300
BHHR02 | Centro | 163917.4238 | 74199.101 | 0.91101 | 0 | 0 | 9097.9203 | 163903.1698 | 71651.8641 | 0.91627 | 0 | 0 | 9077.3961 | -20.5242 | 300
BHHR03 | Centro | 145518.5723 | 65100.0564 | 0.91282 | 0 | 0 | 8334.5281 | 145502.9416 | 62558.8021 | 0.91869 | 0 | 0 | 8312.0692 | -22.4589 | 300
BHHR05 | Centro | 140067.6084 | 65449.1227 | 0.90597 | 0 | 0 | 8418.6526 | 140055.2442 | 62927.5538 | 0.91216 | 0 | 0 | 8388.528 | -30.1246 | 300
BHHR06 | Centro | 158866.5957 | 72625.2089 | 0.90947 | 0 | 0 | 9049.9784 | 158852.613 | 70084.2523 | 0.91491 | 0 | 0 | 9026.2901 | -23.6883 | 300
BHHR09 | Centro | 73659.1704 | 33304.9476 | 0.91119 | 0 | 0 | 3451.7018 | 73646.7766 | 30742.2415 | 0.92283 | 0 | 0 | 3436.0882 | -15.6136 | 300
BHHR10 | Centro | 131470.5935 | 62385.5667 | 0.90345 | 0 | 0 | 9434.4598 | 131467.0628 | 59876.7239 | 0.91006 | 0 | 0 | 9402.5075 | -31.9523 | 300
BHHR11 | Centro | 69712.8892 | 31496.1847 | 0.91131 | 0 | 0 | 3373.5018 | 69703.7251 | 28925.2416 | 0.92363 | 0 | 0 | 3362.4179 | -11.0839 | 300
BHHR12 | Centro | 96726.4372 | 44433.2236 | 0.90871 | 0 | 0 | 5616.9415 | 96721.2922 | 41869.1994 | 0.91771 | 0 | 0 | 5604.1498 | -12.7917 | 300
BHHR21 | Centro | 114391.2195 | 52393.8031 | 0.90917 | 0 | 0 | 5664.5767 | 114382.2503 | 49832.5731 | 0.91677 | 0 | 0 | 5649.4702 | -15.1065 | 300
BHHR29 | Centro | 105445.3149 | 48044.797 | 0.90999 | 0 | 0 | 5453.8701 | 105435.5257 | 45493.2101 | 0.91818 | 0 | 0 | 5435.6409 | -18.2292 | 300
BHJT01 | Centro | 186676.6061 | 86774.0378 | 0.90682 | 0 | 0 | 11011.843 | 186784.1991 | 84224.8272 | 0.91161 | 0 | 0 | 11290.8787 | 279.0357 | 300
BHJT02 | Centro | 120576.3582 | 55826.3906 | 0.90746 | 0 | 0 | 8627.1403 | 120562.9089 | 53309.2622 | 0.91458 | 0 | 0 | 8596.0687 | -31.0716 | 300
BHJT03 | Centro | 141409.1571 | 67583.7479 | 0.90225 | 0 | 0 | 9571.8903 | 141402.3034 | 65111.6739 | 0.90833 | 0 | 0 | 9515.5709 | -56.3194 | 300
BHJT04 | Centro | 118626.3757 | 55534.1291 | 0.90567 | 0 | 0 | 7421.5454 | 118618.2691 | 53032.193 | 0.91292 | 0 | 0 | 7385.1857 | -36.3597 | 300
BHJT08 | Centro | 98757.788 | 43776.3804 | 0.91421 | 0 | 0 | 2555.2818 | 98772.3019 | 41083.651 | 0.92331 | 0 | 0 | 2418.1019 | -137.1799 | 300
BHJT10 | Centro | 96834.6189 | 44714.7964 | 0.90788 | 0 | 0 | 6054.2207 | 96835.9573 | 42172.5879 | 0.91683 | 0 | 0 | 6035.3327 | -18.888 | 300
BHJT11 | Centro | 95601.252 | 43380.7776 | 0.91063 | 0 | 0 | 4935.2085 | 95599.5305 | 40799.9411 | 0.91974 | 0 | 0 | 4929.1901 | -6.0184 | 300
BHJT12 | Centro | 120531.4303 | 55098.9242 | 0.90948 | 0 | 0 | 6801.8243 | 120518.1193 | 52566.2025 | 0.9166 | 0 | 0 | 6775.589 | -26.2353 | 300
BHJT15 | Centro | 125413.8951 | 57724.7463 | 0.9084 | 0 | 0 | 7556.657 | 125401.4092 | 55193.424 | 0.91527 | 0 | 0 | 7530.3404 | -26.3166 | 300
BHMR05 | Centro | 109467.2599 | 50003.1914 | 0.9096 | 0 | 0 | 6279.9938 | 109453.0497 | 47477.9486 | 0.91741 | 0 | 0 | 6251.8051 | -28.1887 | 300
BHMR06 | Centro | 97840.2106 | 44878.8171 | 0.90894 | 0 | 0 | 6215.7909 | 97829.5254 | 42344.404 | 0.91772 | 0 | 0 | 6191.7569 | -24.034 | 300
BHMR07 | Centro | 132626.1471 | 59850.5926 | 0.91149 | 0 | 0 | 6317.2319 | 132620.2202 | 57278.8015 | 0.91803 | 0 | 0 | 6306.9622 | -10.2697 | 300
BHMR08 | Centro | 140523.6017 | 63105.0127 | 0.91224 | 0 | 0 | 5765.5509 | 140513.448 | 60544.6184 | 0.91838 | 0 | 0 | 5749.6888 | -15.8621 | 300
BHMR09 | Centro | 211832.8597 | 100769.7806 | 0.90303 | 0 | 0 | 15987.0015 | 211904.3252 | 98316.6117 | 0.90712 | 0 | 0 | 16120.4536 | 133.4521 | 300
BHMR11 | Centro | 99859.3865 | 44702.6375 | 0.91272 | 0 | 0 | 4422.4608 | 99849.1716 | 42138.8662 | 0.92131 | 0 | 0 | 4408.2994 | -14.1614 | 300
BHMR12 | Centro | 131880.0704 | 60872.3877 | 0.90795 | 0 | 0 | 9288.8541 | 131863.2101 | 58369.88 | 0.91442 | 0 | 0 | 9251.406 | -37.4481 | 300
BHMR13 | Centro | 91533.6158 | 41360.3371 | 0.91129 | 0 | 0 | 4770.8537 | 91522.2535 | 38801.1169 | 0.92068 | 0 | 0 | 4754.552 | -16.3017 | 300
BHMR23 | Centro | 51510.2316 | 22699.6491 | 0.91508 | 0 | 0 | 2271.5425 | 51500.9538 | 20131.2544 | 0.93137 | 0 | 0 | 2259.6965 | -11.846 | 300
BHMR24 | Centro | 110396.979 | 49773.6769 | 0.91163 | 0 | 0 | 5163.8304 | 110378.6012 | 47233.3138 | 0.91936 | 0 | 0 | 5139.4585 | -24.3719 | 300
BHSE05 | Centro | 105317.1879 | 46880.4782 | 0.91358 | 0 | 0 | 5434.4582 | 105297.4355 | 44342.7198 | 0.92161 | 0 | 0 | 5409.6759 | -24.7823 | 300
BHSE06 | Centro | 101519.9591 | 45742.7124 | 0.91172 | 0 | 0 | 5072.7136 | 101505.7317 | 43200.2504 | 0.92013 | 0 | 0 | 5050.8832 | -21.8304 | 300
BHSE07 | Centro | 69923.3854 | 30657.215 | 0.91584 | 0 | 0 | 3080.5772 | 69918.0996 | 28082.5573 | 0.92795 | 0 | 0 | 3072.1952 | -8.382 | 300
BHSE08 | Centro | 155777.5533 | 72040.933 | 0.90764 | 0 | 0 | 8609.7322 | 155759.9697 | 69522.5408 | 0.91317 | 0 | 0 | 8577.9229 | -31.8093 | 300
BHSE10 | Centro | 98955.6369 | 45715.9912 | 0.90781 | 0 | 0 | 6290.7508 | 98937.0976 | 40643.0674 | 0.92499 | 0 | 0 | 6250.8688 | -39.882 | 600
BHSE11 | Centro | 150394.3723 | 68635.848 | 0.90974 | 0 | 0 | 9081.2679 | 150370.9072 | 66119.2403 | 0.91541 | 0 | 0 | 9047.3053 | -33.9626 | 300
BHSE12 | Centro | 74015.0378 | 32460.4504 | 0.9158 | 0 | 0 | 4141.0195 | 74010.3558 | 29882.6732 | 0.92727 | 0 | 0 | 4133.319 | -7.7005 | 300
BHSE13 | Centro | 100140.7945 | 44364.0901 | 0.9143 | 0 | 0 | 3555.7953 | 100131.6857 | 41799.9787 | 0.92282 | 0 | 0 | 3542.4034 | -13.3919 | 300
BHSE16 | Centro | 157040.8781 | 70938.0805 | 0.91133 | 0 | 0 | 8617.4975 | 157033.8352 | 68403.7458 | 0.9168 | 0 | 0 | 8594.8235 | -22.674 | 300
BHSE20 | Centro | 133770.1648 | 58861.0587 | 0.91531 | 0 | 0 | 5079.4368 | 133765.7661 | 56280.0839 | 0.92174 | 0 | 0 | 5073.1229 | -6.3139 | 300
BHSE21 | Centro | 96339.6435 | 43900.691 | 0.90997 | 0 | 0 | 5807.2887 | 96327.3717 | 41372.7012 | 0.91884 | 0 | 0 | 5779.935 | -27.3537 | 300
BHSN04 | Centro | 152907.1678 | 68698.6035 | 0.91217 | 0 | 0 | 9991.4712 | 152896.2068 | 66184.1702 | 0.91771 | 0 | 0 | 9961.5608 | -29.9104 | 300
BHSN05 | Centro | 137574.0504 | 60701.382 | 0.9149 | 0 | 0 | 4301.1156 | 137564.0728 | 58132.3183 | 0.92113 | 0 | 0 | 4289.4994 | -11.6162 | 300
BHSN16 | Centro | 163726.801 | 73111.797 | 0.9131 | 0 | 0 | 9669.0019 | 163713.1028 | 70580.3232 | 0.91829 | 0 | 0 | 9643.8989 | -25.103 | 300
BHSN24 | Centro | 146449.8646 | 65170.533 | 0.91362 | 0 | 0 | 9404.3105 | 146432.8786 | 62646.4134 | 0.9194 | 0 | 0 | 9376.283 | -28.0275 | 300
BHSN25 | Centro | 156784.8749 | 72317.3662 | 0.90806 | 0 | 0 | 11895.1063 | 156783.8067 | 69798.3061 | 0.91356 | 0 | 0 | 11869.4343 | -25.672 | 300
BHSN27 | Centro | 88995.6722 | 39829.1806 | 0.91276 | 0 | 0 | 4057.9417 | 88987.2983 | 37258.4939 | 0.92241 | 0 | 0 | 4046.9471 | -10.9946 | 300
BHSN28 | Centro | 161828.1094 | 73864.5853 | 0.90972 | 0 | 0 | 9912.7478 | 161815.5789 | 71328.3915 | 0.91504 | 0 | 0 | 9880.1967 | -32.5511 | 300
BHSN35 | Centro | 97648.7689 | 42006.1371 | 0.91861 | 0 | 0 | 6620.136 | 97643.8332 | 39439.4509 | 0.92722 | 0 | 0 | 6609.3881 | -10.7479 | 300
BHSN36 | Centro | 104109.824 | 46410.6774 | 0.91336 | 0 | 0 | 4575.3215 | 104102.4873 | 43842.0614 | 0.92161 | 0 | 0 | 4564.149 | -11.1725 | 300
BHSN39 | Centro | 175494.8683 | 78743.7847 | 0.91237 | 0 | 0 | 10832.1766 | 175485.2825 | 76201.5904 | 0.91725 | 0 | 0 | 10811.5084 | -20.6682 | 300
BHSO08 | Centro | 102736.984 | 46414.2314 | 0.91131 | 0 | 0 | 6696.0535 | 102730.303 | 43860.8413 | 0.91968 | 0 | 0 | 6679.4804 | -16.5731 | 300
BHSO10 | Centro | 165391.7497 | 73779.4809 | 0.91325 | 0 | 0 | 6226.7985 | 165375.5141 | 71232.2481 | 0.91843 | 0 | 0 | 6205.5497 | -21.2488 | 300
BHSO11 | Centro | 142423.6781 | 65054.9609 | 0.9096 | 0 | 0 | 8462.6276 | 142404.2716 | 62548.1264 | 0.91557 | 0 | 0 | 8426.0986 | -36.529 | 300
BHSO13 | Centro | 114459.8917 | 52509.7207 | 0.90892 | 0 | 0 | 6107.1369 | 114442.5639 | 50023.0959 | 0.91629 | 0 | 0 | 6063.9894 | -43.1475 | 300
BHSO14 | Centro | 91515.3544 | 41183.7352 | 0.91191 | 0 | 0 | 4648.8144 | 91500.7024 | 38641.3575 | 0.92122 | 0 | 0 | 4626.8177 | -21.9967 | 300
BIID203 | Norte | 20489.4607 | 4602.3077 | 0.97569 | 0 | 0 | 1471.0008 | 20489.4607 | 4602.3077 | 0.97569 | 0 | 0 | 1471.0008 | 0 | 300
BIIU04 | Norte | 69369.7086 | 26726.0628 | 0.93314 | 0 | 0 | 10600.2707 | 69530.7441 | 24270.5873 | 0.94413 | 0 | 0 | 10567.6307 | -32.64 | 600
BIIU09 | Norte | 76637.1564 | 33781.2528 | 0.91505 | 0 | 0 | 4234.8906 | 76631.8695 | 31218.355 | 0.9261 | 0 | 0 | 4223.7185 | -11.1721 | 300
BMN04 | Norte | 90349.2027 | 39791.0238 | 0.91518 | 0 | 0 | 5016.9373 | 90348.68 | 37199.5456 | 0.92469 | 0 | 0 | 5015.1502 | -1.7871 | 300
BMN05 | Norte | 145935.3058 | 69280.411 | 0.90337 | 0 | 0 | 38890.8216 | 145789.8753 | 66880.9741 | 0.90892 | 0 | 0 | 38483.962 | -406.8596 | 300
BMN07 | Norte | 97733.8209 | 44095.8901 | 0.91152 | 0 | 0 | 18451.1223 | 97902.3021 | 34766.2072 | 0.94235 | 0 | 0 | 18009.0719 | -442.0504 | 1200
BMO05 | Centro | 172181.2338 | 91266.7866 | 0.88355 | 0 | 0 | 28296.6672 | 172243.8792 | 78442.1166 | 0.91007 | 0 | 0 | 26901.7189 | -1394.9483 | 1500
BNR04 | Mantiqueira | 112085.6159 | 56555.496 | 0.89279 | 0 | 0 | 13028.6691 | 111950.0482 | 53785.5314 | 0.90137 | 0 | 0 | 12872.6218 | -156.0473 | 300
BNR05 | Mantiqueira | 33805.2702 | 14856.358 | 0.91549 | 0 | 0 | 2616.9827 | 33835.4996 | 12334.1825 | 0.93952 | 0 | 0 | 2583.6448 | -33.3379 | 300
BRDD206 | Norte | 177641.3364 | 88279.02 | 0.89552 | 0 | 0 | 28291.003 | 177103.1408 | 75201.6774 | 0.92046 | 0 | 0 | 27137.4435 | -1153.5595 | 1500
BRDD208 | Norte | 16879.442 | 6281.6474 | 0.93721 | 0 | 0 | 2242.1004 | 16934.9614 | 1425.6491 | 0.99648 | 0 | 0 | 2188.4233 | -53.6771 | 600
BRDD209 | Norte | 9484.3099 | 3153.9169 | 0.94891 | 0 | 0 | 714.9063 | 9509.4565 | 664.9357 | 0.99756 | 0 | 0 | 721.5805 | 6.6742 | 300
BRL07 | Leste | 51383.4459 | 20337.7775 | 0.92982 | 0 | 0 | 5296.3362 | 51387.0669 | 17885.9319 | 0.94443 | 0 | 0 | 5258.5009 | -37.8353 | 300
BSOT312 | Mantiqueira | 186409.8578 | 108813.8857 | 0.86363 | 0 | 0 | 38703.0339 | 186310.0145 | 103691.3529 | 0.87379 | 0 | 0 | 37991.8545 | -711.1794 | 600
BSOT315 | Mantiqueira | 86692.6876 | 38161.8356 | 0.91525 | 0 | 0 | 5159.7505 | 86677.1147 | 33078.3141 | 0.93428 | 0 | 0 | 5120.8192 | -38.9313 | 600
CCHD207 | Leste | 34000.7862 | 12882.6691 | 0.93513 | 0 | 0 | 4456.9202 | 34048.5706 | 10492.0685 | 0.95566 | 0 | 0 | 4406.3408 | -50.5794 | 300
CCHU13 | Leste | 106473.0458 | 74515.6792 | 0.81929 | 0 | 0 | 35691.6113 | 107393.2683 | 71019.6046 | 0.83411 | 0 | 0 | 35306.1488 | -385.4625 | 600
CCP07 | Oeste | 40404.2726 | 15985.2313 | 0.92987 | 0 | 0 | 3920.1803 | 40338.8945 | 12704.1097 | 0.95382 | 0 | 0 | 3808.8775 | -111.3028 | 400
CEL06 | Triângulo | 153086.4727 | 66119.3859 | 0.91803 | 0 | 0 | 11082.3254 | 153083.6459 | 60986.4401 | 0.92899 | 0 | 0 | 11061.3232 | -21.0022 | 600
CEL07 | Triângulo | 112391.6135 | 49168.0019 | 0.91617 | 0 | 0 | 10334.5768 | 112162.8426 | 44161.8392 | 0.93047 | 0 | 0 | 9964.5508 | -370.026 | 600
CEL08 | Triângulo | 32691.4408 | 13712.3166 | 0.92216 | 0 | 0 | 1875.9247 | 32554.0355 | 3488.2114 | 0.99431 | 0 | 0 | 1734.5636 | -141.3611 | 1200
CEL09 | Triângulo | 64060.3711 | 28037.6322 | 0.9161 | 0 | 0 | 8088.5674 | 64056.9764 | 10245.1718 | 0.98745 | 0 | 0 | 7797.7747 | -290.7927 | 2400
CEMT01 | Centro | 184845.6362 | 91669.0235 | 0.89588 | 0 | 0 | 15295.6257 | 184861.1918 | 89256.5528 | 0.90053 | 0 | 0 | 15238.5869 | -57.0388 | 300
CEMT02 | Centro | 107934.6394 | 48903.6474 | 0.91087 | 0 | 0 | 5607.6784 | 107919.9125 | 46357.7578 | 0.91882 | 0 | 0 | 5586.1826 | -21.4958 | 300
CEMT03 | Centro | 151725.4612 | 69019.4254 | 0.91025 | 0 | 0 | 9432.0845 | 151710.0408 | 66493.3805 | 0.91589 | 0 | 0 | 9403.3972 | -28.6873 | 300
CEMT04 | Centro | 121359.717 | 53840.8657 | 0.91408 | 0 | 0 | 5159.4605 | 121330.5327 | 51315.1266 | 0.92101 | 0 | 0 | 5127.4765 | -31.984 | 300
CEMT10 | Centro | 161062.5232 | 77400.4327 | 0.90133 | 0 | 0 | 12072.0704 | 161062.6639 | 74969.5648 | 0.9066 | 0 | 0 | 12015.9593 | -56.1111 | 300
CEMT12 | Centro | 126944.5608 | 60765.3816 | 0.90199 | 0 | 0 | 9532.9267 | 126943.9767 | 58276.8924 | 0.90881 | 0 | 0 | 9493.9938 | -38.9329 | 300
CEMT13 | Centro | 101207.9194 | 46215.0792 | 0.90965 | 0 | 0 | 5491.0035 | 101200.9188 | 43667.8058 | 0.91817 | 0 | 0 | 5471.3381 | -19.6654 | 300
CEMT20 | Centro | 124726.4668 | 57066.6957 | 0.90934 | 0 | 0 | 6877.8656 | 124682.1548 | 52056.4417 | 0.9228 | 0 | 0 | 6803.0131 | -74.8525 | 600
CEMT21 | Centro | 205068.9426 | 95905.7129 | 0.90583 | 0 | 0 | 19993.4184 | 205091.7958 | 94057.8815 | 0.90897 | 0 | 0 | 20045.2986 | 51.8802 | 600
CEMT24 | Centro | 137698.45 | 62038.0779 | 0.91174 | 0 | 0 | 5430.33 | 137671.1484 | 59507.4067 | 0.91792 | 0 | 0 | 5399.9956 | -30.3344 | 300
CEMT25 | Centro | 144883.0356 | 63610.427 | 0.91564 | 0 | 0 | 2431.3905 | 144860.6838 | 61065.6629 | 0.92147 | 0 | 0 | 2408.6919 | -22.6986 | 300
CETU04 | Centro | 124142.5243 | 61346.0562 | 0.89651 | 0 | 0 | 7606.8451 | 124113.8717 | 58796.1387 | 0.90372 | 0 | 0 | 7578.1928 | -28.6523 | 300
CETU08 | Centro | 47519.573 | 21276.7325 | 0.91269 | 0 | 0 | 1579.3513 | 47468.8455 | 16170.0658 | 0.94659 | 0 | 0 | 1506.643 | -72.7083 | 600
CETU10 | Centro | 100342.034 | 44058.5915 | 0.91562 | 0 | 0 | 8960.6211 | 100316.167 | 41616.5792 | 0.92367 | 0 | 0 | 8901.878 | -58.7431 | 300
CGAU02 | Leste | 94289.7958 | 41848.5891 | 0.91402 | 0 | 0 | 10424.4325 | 94295.0376 | 39507.5458 | 0.92232 | 0 | 0 | 10357.6662 | -66.7663 | 300
CGAU03 | Leste | 141203.5467 | 89933.6584 | 0.84345 | 0 | 0 | 40311.1844 | 141832.4822 | 83167.3627 | 0.86263 | 0 | 0 | 39210.8562 | -1100.3282 | 900
CGAU05 | Leste | 126493.3406 | 57249.5751 | 0.91104 | 0 | 0 | 8489.5293 | 126175.2994 | 55388.8479 | 0.91566 | 0 | 0 | 8718.8798 | 229.3505 | 300
CGAU06 | Leste | 28923.912 | 12298.7635 | 0.92026 | 0 | 0 | 5209.437 | 28913.7664 | 10049.1304 | 0.94458 | 0 | 0 | 5002.1291 | -207.3079 | 300
CGAU12 | Leste | 160791.8935 | 79382.0006 | 0.89668 | 0 | 0 | 28313.9635 | 160594.2236 | 72192.5921 | 0.91208 | 0 | 0 | 27635.4518 | -678.5117 | 900
CGAU14 | Leste | 69341.8053 | 32909.6798 | 0.90342 | 0 | 0 | 14537.7776 | 69264.7988 | 30273.6554 | 0.9163 | 0 | 0 | 14254.3016 | -283.476 | 300
CICM03 | Centro | 150439.0257 | 68379.3713 | 0.91037 | 0 | 0 | 6881.9974 | 150424.7907 | 65844.9089 | 0.91608 | 0 | 0 | 6855.6113 | -26.3861 | 300
CICM04 | Centro | 106104.5734 | 48867.2743 | 0.9083 | 0 | 0 | 5771.7754 | 106092.3426 | 46326.8304 | 0.91644 | 0 | 0 | 5748.3486 | -23.4268 | 300
CICM27 | Centro | 149971.2593 | 69321.5211 | 0.90772 | 0 | 0 | 8018.8337 | 149949.6338 | 66817.0974 | 0.91342 | 0 | 0 | 7980.5373 | -38.2964 | 300
CICM28 | Centro | 130030.7716 | 59230.5643 | 0.91003 | 0 | 0 | 6578.8006 | 130020.841 | 56668.6864 | 0.91671 | 0 | 0 | 6563.9896 | -14.811 | 300
CICM31 | Centro | 12381.0214 | 5250.5926 | 0.92063 | 0 | 0 | 93.0551 | 12380.8366 | 2655.3616 | 0.97776 | 0 | 0 | 92.8525 | -0.2026 | 300
CICM32 | Centro | 66579.3516 | 28971.3956 | 0.91695 | 0 | 0 | 1887.1766 | 66573.7652 | 26391.2515 | 0.92962 | 0 | 0 | 1880.7112 | -6.4654 | 300
CINC02 | Centro | 103794.3805 | 47330.9956 | 0.90986 | 0 | 0 | 4762.4307 | 103786.8336 | 44759.8667 | 0.91825 | 0 | 0 | 4751.3134 | -11.1173 | 300
CINC03 | Centro | 145634.2631 | 68849.9569 | 0.90406 | 0 | 0 | 10298.2501 | 145629.172 | 66319.2584 | 0.91007 | 0 | 0 | 10273.1348 | -25.1153 | 300
CINC07 | Centro | 229958.5547 | 114546.5073 | 0.8951 | 0 | 0 | 19725.2921 | 230086.0638 | 107667.7558 | 0.90574 | 0 | 0 | 19447.1192 | -278.1729 | 900
CINC11 | Centro | 164794.4881 | 72016.3412 | 0.91632 | 0 | 0 | 2287.7848 | 164773.7971 | 69467.2267 | 0.92146 | 0 | 0 | 2267.0199 | -20.7649 | 300
CINC18 | Centro | 215520.3536 | 100413.0886 | 0.90645 | 0 | 0 | 11208.8397 | 215499.3609 | 97963.6485 | 0.91035 | 0 | 0 | 11152.2949 | -56.5448 | 300
CINC19 | Centro | 116292.6585 | 55409.3344 | 0.90276 | 0 | 0 | 8668.9365 | 116283.6544 | 52905.9069 | 0.91022 | 0 | 0 | 8634.382 | -34.5545 | 300
CINC22 | Centro | 149255.4738 | 69951.8104 | 0.90549 | 0 | 0 | 9548.2013 | 149257.3766 | 67469.0167 | 0.91123 | 0 | 0 | 9507.8178 | -40.3835 | 300
CISL06 | Centro | 82469.9702 | 35685.1359 | 0.91777 | 0 | 0 | 4877.2881 | 82411.4899 | 33169.6655 | 0.92768 | 0 | 0 | 4826.2234 | -51.0647 | 300
CITU04 | Norte | 74374.9324 | 32771.0312 | 0.91511 | 0 | 0 | 16332.8955 | 74140.4884 | 30448.1631 | 0.92503 | 0 | 0 | 15990.0348 | -342.8607 | 300
CITU06 | Norte | 73364.3242 | 33243.8501 | 0.91085 | 0 | 0 | 5342.1291 | 73347.2354 | 30724.1782 | 0.92235 | 0 | 0 | 5311.8964 | -30.2327 | 300
CITU10 | Norte | 65126.5163 | 39583.4063 | 0.85454 | 0 | 0 | 23483.3249 | 64979.1273 | 25241.8932 | 0.93214 | 0 | 0 | 22102.8999 | -1380.425 | 1800
CLHU03 | Leste | 78206.4448 | 44187.5087 | 0.87064 | 0 | 0 | 22209.996 | 78273.8548 | 39183.2439 | 0.89422 | 0 | 0 | 21665.699 | -544.297 | 600
CLHU04 | Leste | 52679.3017 | 21336.6135 | 0.92686 | 0 | 0 | 4446.5138 | 52679.3792 | 18750.5397 | 0.9421 | 0 | 0 | 4443.9872 | -2.5266 | 300
CLHU05 | Leste | 92605.1032 | 42138.0191 | 0.9102 | 0 | 0 | 10891.535 | 92584.8665 | 34651.2231 | 0.93656 | 0 | 0 | 10650.6091 | -240.9259 | 900
CLHU07 | Leste | 91618.3268 | 38294.4511 | 0.92265 | 0 | 0 | 7269.5366 | 91616.088 | 33131.278 | 0.9404 | 0 | 0 | 7259.3883 | -10.1483 | 600
CLHU09 | Leste | 110805.3303 | 55837.313 | 0.89302 | 0 | 0 | 18924.5099 | 110585.026 | 45324.2157 | 0.9253 | 0 | 0 | 18383.8149 | -540.695 | 1200
CLS06 | Triângulo | 20384.5652 | 7018.3685 | 0.94553 | 0 | 0 | 2105.242 | 20418.3185 | 4663.5695 | 0.97489 | 0 | 0 | 2056.1253 | -49.1167 | 300
CLS07 | Triângulo | 102417.6065 | 46259.1279 | 0.91135 | 0 | 0 | 7020.2062 | 102407.7509 | 43727.5044 | 0.91967 | 0 | 0 | 6995.6727 | -24.5335 | 300
CLS08 | Triângulo | 80184.303 | 34189.1193 | 0.91987 | 0 | 0 | 5650.007 | 80156.917 | 29958.7928 | 0.93671 | 0 | 0 | 5573.876 | -76.131 | 500
CLUD207 | Oeste | 128620.2339 | 56612.5722 | 0.91526 | 0 | 0 | 4274.3302 | 128477.6237 | 44078.8646 | 0.94588 | 0 | 0 | 4096.0028 | -178.3274 | 1500
CLUD209 | Oeste | 59825.3527 | 25714.1749 | 0.91873 | 0 | 0 | 7428.99 | 59804.9086 | 20629.1899 | 0.94534 | 0 | 0 | 7395.8612 | -33.1288 | 600
CLUU09 | Oeste | 106997.6845 | 46093.8933 | 0.9184 | 0 | 0 | 11411.1053 | 106844.0309 | 43664.9732 | 0.92568 | 0 | 0 | 11203.7125 | -207.3928 | 300
CMD06 | Leste | 112824.1476 | 48633.8448 | 0.91832 | 0 | 0 | 16580.7523 | 112820.3524 | 46103.1113 | 0.92569 | 0 | 0 | 16562.4463 | -18.306 | 300
CMD09 | Leste | 68977.4432 | 32616.9726 | 0.90402 | 0 | 0 | 12505.1318 | 68969.1559 | 31768.4655 | 0.90828 | 0 | 0 | 12498.4588 | -6.673 | 100
CMG05 | Triângulo | 2029.9413 | 762.0522 | 0.9362 | 0 | 0 | 26.6371 | 2034.1317 | -1835.367 | 0.74245 | 0 | 0 | 30.8221 | 4.185 | 300
CMG06 | Triângulo | 41175.6537 | 17577.8282 | 0.9197 | 0 | 0 | 2904.3654 | 41066.0449 | 14204.9859 | 0.94506 | 0 | 0 | 2764.4128 | -139.9526 | 700
CMG07 | Triângulo | 49748.7987 | 20905.2034 | 0.92191 | 0 | 0 | 4333.4911 | 49651.5753 | 10979.6914 | 0.97641 | 0 | 0 | 4136.5627 | -196.9284 | 1200
CMH80 | #N/A | 80115.8804 | 34974.9006 | 0.91648 | 0 | 0 | 17508.0822 | 79992.5742 | 31941.3796 | 0.9287 | 0 | 0 | 17118.3336 | -389.7486 | 400
CMID214 | Triângulo | 100186.7206 | 43467.7841 | 0.91738 | 0 | 0 | 8547.6585 | 100048.5271 | 33476.9148 | 0.94832 | 0 | 0 | 8283.367 | -264.2915 | 1200
CMID216 | Triângulo | 59729.7633 | 25219.7522 | 0.92125 | 0 | 0 | 11208.9535 | 59348.1218 | 20641.3139 | 0.9445 | 0 | 0 | 10617.5238 | -591.4297 | 600
CMID217 | Triângulo | 158013.1776 | 82472.7368 | 0.88651 | 0 | 0 | 45043.94 | 157034.5998 | 75033.0913 | 0.90229 | 0 | 0 | 43049.203 | -1994.737 | 900
CMN05 | Leste | 66094.5745 | 28751.137 | 0.917 | 0 | 0 | 16463.3587 | 65965.4289 | 26710.7453 | 0.9269 | 0 | 0 | 16193.3439 | -270.0148 | 300
CMT03 | Triângulo | 67046.5458 | 28046.8785 | 0.92253 | 0 | 0 | 13215.4536 | 66515.8424 | 23214.3876 | 0.94415 | 0 | 0 | 12509.7813 | -705.6723 | 600
CMT05 | Triângulo | 45332.3185 | 18264.0288 | 0.92755 | 0 | 0 | 7798.2253 | 45124.3787 | 15665.8405 | 0.94469 | 0 | 0 | 7573.6319 | -224.5934 | 300
CNH05 | Triângulo | 78644.2328 | 36678.045 | 0.90628 | 0 | 0 | 17161.2348 | 78592.2459 | 34217.8593 | 0.91687 | 0 | 0 | 17096.5746 | -64.6602 | 300
CNH06 | Triângulo | 60506.3677 | 25593.0894 | 0.921 | 0 | 0 | 7782.3077 | 60353.1372 | 23058.6945 | 0.93414 | 0 | 0 | 7601.7831 | -180.5246 | 300
CNH07 | Triângulo | 52738.6618 | 20621.0524 | 0.93134 | 0 | 0 | 6887.8021 | 52723.3938 | 15976.5279 | 0.95703 | 0 | 0 | 6740.6859 | -147.1162 | 600
CNLU07 | Mantiqueira | 190534.5728 | 92668.7404 | 0.89928 | 0 | 0 | 30838.7488 | 190397.023 | 87934.4466 | 0.90785 | 0 | 0 | 30248.3256 | -590.4232 | 600
CNLU08 | Mantiqueira | 114258.6921 | 54558.0359 | 0.9024 | 0 | 0 | 9160.7565 | 114275.8421 | 52128.0977 | 0.90981 | 0 | 0 | 9108.4169 | -52.3396 | 300
CNLU09 | Mantiqueira | 196816.9574 | 96438.26 | 0.89799 | 0 | 0 | 15838.5589 | 196823.1967 | 94031.3633 | 0.90232 | 0 | 0 | 15774.9025 | -63.6564 | 300
CNLU10 | Mantiqueira | 148928.3762 | 69777.2924 | 0.90554 | 0 | 0 | 10916.2466 | 148903.2318 | 67353.5766 | 0.91112 | 0 | 0 | 10850.8326 | -65.414 | 300
CNLU18 | Mantiqueira | 162244.1582 | 79774.8064 | 0.89739 | 0 | 0 | 13733.9228 | 162372.8071 | 72713.8116 | 0.91266 | 0 | 0 | 13525.993 | -207.9298 | 900
CNLU19 | Mantiqueira | 129069.518 | 63010.1257 | 0.89863 | 0 | 0 | 17303.9866 | 128836.8399 | 57788.9783 | 0.91242 | 0 | 0 | 16939.6787 | -364.3079 | 600
CNLU20 | Mantiqueira | 185071.6592 | 93846.5527 | 0.89189 | 0 | 0 | 39692.6711 | 184890.408 | 87440.1975 | 0.904 | 0 | 0 | 38691.95 | -1000.7211 | 900
CNLU21 | Mantiqueira | 70474.1787 | 38147.0247 | 0.87943 | 0 | 0 | 12409.633 | 70375.8864 | 30432.9203 | 0.91786 | 0 | 0 | 11861.8039 | -547.8291 | 900
CNN05 | Triângulo | 27484.6764 | 11214.8923 | 0.92589 | 0 | 0 | 1236.4066 | 27446.9486 | 8723.8113 | 0.95302 | 0 | 0 | 1189.3559 | -47.0507 | 300
CNN06 | Triângulo | 10104.4955 | 3904.2123 | 0.93279 | 0 | 0 | 641.8192 | 10118.7733 | 3120.5759 | 0.95559 | 0 | 0 | 627.5406 | -14.2786 | 100
CNS04 | Triângulo | 77601.0448 | 34276.2388 | 0.91474 | 0 | 0 | 10008.2978 | 77292.6169 | 29442.6021 | 0.9345 | 0 | 0 | 9563.7512 | -444.5466 | 600
CNS06 | Triângulo | 90250.4123 | 39062.1065 | 0.91773 | 0 | 0 | 15205.626 | 89577.7155 | 31236.6141 | 0.94424 | 0 | 0 | 14150.2166 | -1055.4094 | 1000
COM06 | Oeste | 32817.8434 | 13377.4376 | 0.92602 | 0 | 0 | 2116.5562 | 32830.4055 | 8203.6586 | 0.97017 | 0 | 0 | 2121.4031 | 4.8469 | 600
CONU08 | Centro | 131413.205 | 61374.6614 | 0.90605 | 0 | 0 | 7181.0542 | 131326.1827 | 58864.4278 | 0.91252 | 0 | 0 | 7099.4849 | -81.5693 | 300
CPG08 | Sul | 71660.8216 | 27771.2103 | 0.93243 | 0 | 0 | 9243.7228 | 71501.14 | 20594.2995 | 0.96093 | 0 | 0 | 9022.1412 | -221.5816 | 900
CPO07 | Sul | 105884.2897 | 50761.7214 | 0.90173 | 0 | 0 | 22175.6755 | 106174.6344 | 44690.7656 | 0.92168 | 0 | 0 | 21605.956 | -569.7195 | 900
CPO08 | Sul | 136573.0677 | 62887.5106 | 0.90833 | 0 | 0 | 25223.3781 | 136383.2994 | 60167.7818 | 0.91492 | 0 | 0 | 24832.6385 | -390.7396 | 300
CQE02 | Triângulo | 56077.1273 | 26214.9806 | 0.9059 | 0 | 0 | 10590.8933 | 55668.8536 | 18931.8127 | 0.94675 | 0 | 0 | 9939.2777 | -651.6156 | 900
CRC04 | Oeste | 74419.3367 | 32143.475 | 0.91803 | 0 | 0 | 6520.4147 | 74344.8832 | 27310.2711 | 0.93867 | 0 | 0 | 6402.5791 | -117.8356 | 600
CRDT312 | Mantiqueira | 50360.3787 | 22178.0635 | 0.91518 | 0 | 0 | 2585.8192 | 50349.565 | 17072.9508 | 0.94704 | 0 | 0 | 2555.632 | -30.1872 | 600
CRDT317 | #N/A | 88829.9544 | 40276.5924 | 0.91075 | 0 | 0 | 16537.3675 | 88711.1638 | 37928.3675 | 0.91949 | 0 | 0 | 16333.5131 | -203.8544 | 300
CRF14 | Leste | 126702.6689 | 60794.1815 | 0.90159 | 0 | 0 | 11243.556 | 126622.3135 | 58267.5501 | 0.90843 | 0 | 0 | 11164.3698 | -79.1862 | 300
CRF21 | Leste | 124773.5629 | 57564.7223 | 0.90802 | 0 | 0 | 8532.4046 | 124746.2018 | 55131.6837 | 0.91466 | 0 | 0 | 8470.4092 | -61.9954 | 300
CRF22 | Leste | 203058.7699 | 99552.9129 | 0.8979 | 0 | 0 | 23758.736 | 202803.2036 | 94331.7789 | 0.90671 | 0 | 0 | 23340.7995 | -417.9365 | 600
CRL03 | Leste | 104679.5416 | 65236.1881 | 0.84868 | 0 | 0 | 21934.0263 | 104577.9225 | 59949.9424 | 0.86756 | 0 | 0 | 21561.3718 | -372.6545 | 600
CRL04 | Leste | 146999.1291 | 87726.3537 | 0.85871 | 0 | 0 | 45128.8784 | 146843.2059 | 82425.0251 | 0.87202 | 0 | 0 | 44148.5783 | -980.3001 | 600
CRL13 | Leste | 101050.3612 | 45608.143 | 0.91146 | 0 | 0 | 20806.2244 | 100776.075 | 41005.0223 | 0.92626 | 0 | 0 | 20191.3457 | -614.8787 | 600
CSAU06 | Oeste | 95120.0051 | 44216.1762 | 0.90681 | 0 | 0 | 16222.3402 | 94832.8241 | 34219.1157 | 0.94064 | 0 | 0 | 15670.6916 | -551.6486 | 1200
CSAU07 | Oeste | 60169.2709 | 24904.4991 | 0.92398 | 0 | 0 | 5431.0184 | 60046.6883 | 22566.5508 | 0.93608 | 0 | 0 | 5293.877 | -137.1414 | 300
CSAU08 | Oeste | 56867.2549 | 24266.7707 | 0.91976 | 0 | 0 | 3365.1382 | 56877.2338 | 21726.4312 | 0.93417 | 0 | 0 | 3351.5943 | -13.5439 | 300
CSN05 | Leste | 107799.1029 | 56205.9369 | 0.88671 | 0 | 0 | 25100.0615 | 107281.1893 | 48505.9441 | 0.91119 | 0 | 0 | 24069.465 | -1030.5965 | 900
CTR12 | Leste | 127058.0638 | 87142.5303 | 0.82468 | 0 | 0 | 43551.8417 | 127305.7084 | 82801.7806 | 0.83828 | 0 | 0 | 42865.8462 | -685.9955 | 600
CTR14 | Leste | 82040.1518 | 39243.956 | 0.9021 | 0 | 0 | 26011.1958 | 82052.6089 | 37157.1116 | 0.91095 | 0 | 0 | 25877.2211 | -133.9747 | 300
CUVD02 | Norte | 126845.7096 | 57734.4692 | 0.91016 | 0 | 0 | 25652.0631 | 126653.3034 | 55424.8523 | 0.91612 | 0 | 0 | 25231.7832 | -420.2799 | 300
CUVD03 | Norte | 123347.5441 | 53250.9377 | 0.9181 | 0 | 0 | 16449.7839 | 123236.483 | 48447.0234 | 0.93067 | 0 | 0 | 16126.7562 | -323.0277 | 600
CUVD04 | Norte | 236317.5862 | 112931.4459 | 0.90227 | 0 | 0 | 21459.5634 | 236320.0317 | 110606.4026 | 0.90571 | 0 | 0 | 21366.304 | -93.2594 | 300
CUVD05 | Norte | 120814.8929 | 56180.2902 | 0.90676 | 0 | 0 | 9447.3788 | 120752.3743 | 48738.6997 | 0.92731 | 0 | 0 | 9312.6089 | -134.7699 | 900
CUVD06 | Norte | 186845.2995 | 85600.1191 | 0.90913 | 0 | 0 | 14628.9712 | 186817.875 | 83220.4358 | 0.91347 | 0 | 0 | 14549.6309 | -79.3403 | 300
CVED06 | Triângulo | 51203.1986 | 17377.658 | 0.94695 | 0 | 0 | 6699.7431 | 51242.7447 | 15181.5498 | 0.95881 | 0 | 0 | 6615.384 | -84.3591 | 300
CVED07 | Triângulo | 65918.0644 | 26292.4168 | 0.92884 | 0 | 0 | 9421.691 | 65747.6045 | 23884.7638 | 0.9399 | 0 | 0 | 9122.6254 | -299.0656 | 300
DDI07 | Oeste | 56322.3458 | 22576.0066 | 0.92821 | 0 | 0 | 12729.4625 | 56331.8798 | 13465.5358 | 0.9726 | 0 | 0 | 12573.6776 | -155.7849 | 1100
DDI10 | Oeste | 60013.9764 | 24651.3395 | 0.925 | 0 | 0 | 10852.3213 | 59665.503 | 17406.8989 | 0.95998 | 0 | 0 | 10201.1579 | -651.1634 | 900
DMTU08 | Norte | 138771.7037 | 61271.8209 | 0.9148 | 0 | 0 | 10882.4098 | 138754.8782 | 58816.1498 | 0.9207 | 0 | 0 | 10832.0871 | -50.3227 | 300
DMTU09 | Norte | 98309.0495 | 44072.5502 | 0.9125 | 0 | 0 | 5372.9988 | 98288.2399 | 41536.4233 | 0.92113 | 0 | 0 | 5346.8554 | -26.1434 | 300
DSV04 | Mantiqueira | 74596.8049 | 32393.7474 | 0.91725 | 0 | 0 | 5750.1954 | 74590.1478 | 29861.7439 | 0.92837 | 0 | 0 | 5727.8239 | -22.3715 | 300
DSV06 | Mantiqueira | 29278.478 | 12524.5414 | 0.91941 | 0 | 0 | 2708.8417 | 29284.1295 | 10117.8018 | 0.94518 | 0 | 0 | 2651.6949 | -57.1468 | 300
DSV07 | Mantiqueira | 88363.2367 | 45185.4369 | 0.89034 | 0 | 0 | 10716.3001 | 88140.6878 | 39938.8788 | 0.91085 | 0 | 0 | 10395.3225 | -320.9776 | 600
DVLD202 | Oeste | 73449.7366 | 32372.8318 | 0.91506 | 0 | 0 | 7237.4735 | 73421.4614 | 30029.1967 | 0.92558 | 0 | 0 | 7134.9177 | -102.5558 | 300
DVLD204 | Oeste | 163241.486 | 80629.6224 | 0.89659 | 0 | 0 | 14448.5055 | 163247.0252 | 78295.0006 | 0.90166 | 0 | 0 | 14314.3091 | -134.1964 | 300
ELMU103 | #N/A | 170711.0582 | 74441.3605 | 0.91664 | 0 | 0 | 10419.6342 | 170677.8238 | 72075.2461 | 0.92123 | 0 | 0 | 10339.978 | -79.6562 | 300
ENC07 | Leste | 54659.6175 | 25032.1544 | 0.90919 | 0 | 0 | 18327.0194 | 54489.8138 | 22552.0132 | 0.92399 | 0 | 0 | 17921.1427 | -405.8767 | 300
ENC11 | Leste | 101884.3315 | 48770.6712 | 0.90198 | 0 | 0 | 16530.6718 | 101648.1633 | 43547.5752 | 0.9192 | 0 | 0 | 16152.7966 | -377.8752 | 600
ENC12 | Leste | 146021.519 | 69184.749 | 0.9037 | 0 | 0 | 29395.4071 | 145774.9244 | 62003.6445 | 0.92022 | 0 | 0 | 28825.3486 | -570.0585 | 900
ENC13 | Leste | 107716.0093 | 60976.707 | 0.87024 | 0 | 0 | 24189.0206 | 107692.6959 | 57780.04 | 0.88118 | 0 | 0 | 23899.5698 | -289.4508 | 400
ENG06 | Norte | 59011.4514 | 29187.5438 | 0.89635 | 0 | 0 | 18596.671 | 59091.0198 | 27066.7959 | 0.90916 | 0 | 0 | 18251.9666 | -344.7044 | 300
ENG07 | Norte | 40273.8325 | 15077.3858 | 0.93652 | 0 | 0 | 3111.7019 | 40239.0213 | 12602.9991 | 0.95429 | 0 | 0 | 3075.8925 | -35.8094 | 300
ESR08 | Centro | 71214.6667 | 35339.0559 | 0.89577 | 0 | 0 | 7906.802 | 71182.6989 | 32863.5847 | 0.90791 | 0 | 0 | 7845.5851 | -61.2169 | 300
FCS17 | Norte | 119261.6053 | 55979.6177 | 0.90524 | 0 | 0 | 16612.4842 | 119214.0148 | 53322.1297 | 0.91285 | 0 | 0 | 16457.414 | -155.0702 | 300
FCS18 | Norte | 50520.0613 | 26240.4368 | 0.88743 | 0 | 0 | 12331.6641 | 50384.4509 | 23754.2435 | 0.90451 | 0 | 0 | 12022.6956 | -308.9685 | 300
FCSD203 | Norte | 60861.8394 | 28186.3512 | 0.90741 | 0 | 0 | 10780.2614 | 60815.5668 | 25915.0506 | 0.91996 | 0 | 0 | 10630.1835 | -150.0779 | 300
FIO12 | Leste | 86888.2271 | 38076.2806 | 0.91591 | 0 | 0 | 19935.9374 | 86615.769 | 33330.9011 | 0.93328 | 0 | 0 | 19353.0041 | -582.9333 | 600
FMA03 | Oeste | 158751.1264 | 79753.665 | 0.89357 | 0 | 0 | 40815.0594 | 159522.7473 | 69628.5301 | 0.9165 | 0 | 0 | 40090.6004 | -724.459 | 1500
FMA05 | Oeste | 148014.2387 | 70613.0526 | 0.90255 | 0 | 0 | 11264.5814 | 148031.3371 | 68196.0233 | 0.90825 | 0 | 0 | 11208.3623 | -56.2191 | 300
FMA06 | Oeste | 203698.93 | 92858.5819 | 0.90991 | 0 | 0 | 11847.9669 | 203702.9198 | 87978.9068 | 0.91804 | 0 | 0 | 11747.1248 | -100.8421 | 600
FMAD216 | #N/A | 224605.5912 | 106015.6684 | 0.90432 | 0 | 0 | 24122.7618 | 223739.1322 | 87862.5325 | 0.9308 | 0 | 0 | 22773.076 | -1349.6858 | 2100
FRUD206 | Triângulo | 110671.5043 | 68142.7826 | 0.85153 | 0 | 0 | 30782.8704 | 110848.3548 | 64810.2787 | 0.86327 | 0 | 0 | 30306.3878 | -476.4826 | 600
FRUD207 | Triângulo | 63743.759 | 27210.1298 | 0.91971 | 0 | 0 | 5387.1737 | 63744.4283 | 24796.1002 | 0.93197 | 0 | 0 | 5353.0408 | -34.1329 | 300
FRUD213 | Triângulo | 145413.9006 | 64706.6886 | 0.91363 | 0 | 0 | 13507.0352 | 145316.7801 | 59591.5007 | 0.92523 | 0 | 0 | 13358.7164 | -148.3188 | 600
FRUU08 | Triângulo | 60016.9358 | 25901.5246 | 0.91815 | 0 | 0 | 1377.9301 | 59994.9164 | 20776.9033 | 0.94494 | 0 | 0 | 1353.0434 | -24.8867 | 600
FRUU12 | Triângulo | 66186.6943 | 29380.2943 | 0.914 | 0 | 0 | 3083.2716 | 66163.5287 | 24253.9592 | 0.9389 | 0 | 0 | 3054.9268 | -28.3448 | 600
FRUU14 | Triângulo | 120597.5331 | 65838.7946 | 0.87772 | 0 | 0 | 24286.8383 | 120446.8131 | 60724.0217 | 0.89294 | 0 | 0 | 23902.6914 | -384.1469 | 600
FRUU16 | Triângulo | 207845.1971 | 93627.0075 | 0.91176 | 0 | 0 | 9008.0858 | 207498.1704 | 81412.409 | 0.93091 | 0 | 0 | 8656.7196 | -351.3662 | 1500
FXA05 | Norte | 68670.8139 | 28194.2844 | 0.92507 | 0 | 0 | 11127.9999 | 68590.4242 | 23610.3698 | 0.94555 | 0 | 0 | 10856.2607 | -271.7392 | 600
FXA06 | Norte | 77585.6489 | 34439.5211 | 0.914 | 0 | 0 | 10536.3063 | 77491.4143 | 26901.4331 | 0.94469 | 0 | 0 | 10420.6113 | -115.695 | 900
GDM07 | Triângulo | 96042.2267 | 46343.9716 | 0.90063 | 0 | 0 | 13808.6446 | 95529.7478 | 25891.2542 | 0.96518 | 0 | 0 | 13049.3394 | -759.3052 | 2400
GDM08 | Triângulo | 27949.4717 | 10915.1603 | 0.93149 | 0 | 0 | 1877.1723 | 27927.1319 | 3307.6186 | 0.99306 | 0 | 0 | 1824.5549 | -52.6174 | 900
GDM09 | Triângulo | 7527.9551 | 2675.2486 | 0.94227 | 0 | 0 | 446.2517 | 7555.8415 | -4834.4435 | 0.84234 | 0 | 0 | 475.1585 | 28.9068 | 900
GHE10 | Leste | 100928.5748 | 48674.6617 | 0.90072 | 0 | 0 | 17940.784 | 100830.509 | 43621.4858 | 0.91779 | 0 | 0 | 17652.5947 | -288.1893 | 600
GHE12 | Leste | 106896.8882 | 46590.94 | 0.91671 | 0 | 0 | 5682.5435 | 106884.5255 | 41462.4981 | 0.93231 | 0 | 0 | 5657.8566 | -24.6869 | 600
GHE14 | Leste | 100795.1353 | 44421.4398 | 0.91508 | 0 | 0 | 3735.1087 | 100791.468 | 39246.2943 | 0.93185 | 0 | 0 | 3728.4105 | -6.6982 | 600
GHE15 | Leste | 92040.8507 | 51048.588 | 0.8745 | 0 | 0 | 18866.1136 | 92248.9111 | 44163.5554 | 0.90196 | 0 | 0 | 18321.8148 | -544.2988 | 900
GHE16 | Leste | 86758.6902 | 47067.8435 | 0.87898 | 0 | 0 | 18726.2668 | 86733.6652 | 44711.867 | 0.88885 | 0 | 0 | 18562.6706 | -163.5962 | 300
GOVD01 | Norte | 58492.34 | 24026.0626 | 0.92501 | 0 | 0 | 3676.8658 | 58490.0556 | 18851.0397 | 0.95179 | 0 | 0 | 3671.4695 | -5.3963 | 600
GOVD02 | Norte | 55470.8574 | 21921.9624 | 0.93001 | 0 | 0 | 17714.0947 | 55301.0824 | 19876.3532 | 0.94106 | 0 | 0 | 17490.7807 | -223.314 | 300
GPED08 | Sul | 121335.6352 | 55016.1011 | 0.91075 | 0 | 0 | 4954.4355 | 121198.1277 | 49911.1536 | 0.92466 | 0 | 0 | 4814.531 | -139.9045 | 600
GVSD10 | Leste | 138448.3089 | 75742.431 | 0.8773 | 0 | 0 | 22844.5293 | 138190.7797 | 67953.2925 | 0.89737 | 0 | 0 | 22317.2176 | -527.3117 | 900
GVSD15 | Leste | 214081.997 | 111209.9926 | 0.88741 | 0 | 0 | 27062.7181 | 214070.1274 | 108664.0091 | 0.8917 | 0 | 0 | 27039.0709 | -23.6472 | 300
GVSD16 | Leste | 63068.3206 | 28862.1606 | 0.90931 | 0 | 0 | 4815.7527 | 63042.6443 | 26368.0177 | 0.92256 | 0 | 0 | 4774.219 | -41.5337 | 300
GVSD20 | Leste | 142084.1384 | 67667.7959 | 0.90284 | 0 | 0 | 11050.5125 | 141890.2674 | 60198.3656 | 0.92058 | 0 | 0 | 10799.2603 | -251.2522 | 900
GVST302 | Leste | 38492.6389 | 22705.2744 | 0.86132 | 0 | 0 | 10390.2539 | 38089.2346 | 19979.3936 | 0.88556 | 0 | 0 | 9937.5414 | -452.7125 | 300
GVST306 | Leste | 99563.955 | 44499.0587 | 0.91296 | 0 | 0 | 4991.3505 | 99544.5389 | 39384.5045 | 0.92987 | 0 | 0 | 4958.5294 | -32.8211 | 600
GVSU105 | Leste | 177910.3272 | 81460.1373 | 0.90922 | 0 | 0 | 11679.7057 | 177893.8556 | 80660.1165 | 0.91075 | 0 | 0 | 11653.127 | -26.5787 | 100
GVSU112 | Leste | 172399.4237 | 78044.1316 | 0.911 | 0 | 0 | 7674.207 | 172376.1163 | 75519.1492 | 0.91595 | 0 | 0 | 7642.7261 | -31.4809 | 300
GVSU114 | Leste | 146698.3656 | 66598.687 | 0.91056 | 0 | 0 | 6202.656 | 146672.0221 | 64094.8202 | 0.91633 | 0 | 0 | 6163.9909 | -38.6651 | 300
GVSU115 | Leste | 140648.5774 | 61466.2052 | 0.91632 | 0 | 0 | 4392.8857 | 140614.7132 | 58949.0746 | 0.92224 | 0 | 0 | 4358.0475 | -34.8382 | 300
GVSU116 | Leste | 147821.8273 | 67964.0928 | 0.90857 | 0 | 0 | 7126.4818 | 147795.1722 | 65458.2338 | 0.91434 | 0 | 0 | 7087.5862 | -38.8956 | 300
IAD07 | Oeste | 75673.4432 | 32169.4611 | 0.92029 | 0 | 0 | 8955.6183 | 75539.1036 | 29952.8309 | 0.92959 | 0 | 0 | 8737.3665 | -218.2518 | 300
IAD09 | Oeste | 72889.3872 | 33786.379 | 0.90727 | 0 | 0 | 12250.3271 | 72832.3812 | 28921.7332 | 0.9294 | 0 | 0 | 11897.3643 | -352.9628 | 600
IANU04 | Oeste | 87413.822 | 38446.3174 | 0.91538 | 0 | 0 | 4230.0203 | 87294.9191 | 33425.6578 | 0.93388 | 0 | 0 | 4109.08 | -120.9403 | 600
IANU05 | Oeste | 94637.6884 | 42113.9608 | 0.91362 | 0 | 0 | 3426.7222 | 94549.3079 | 37039.4568 | 0.9311 | 0 | 0 | 3338.1093 | -88.6129 | 600
IANU06 | Oeste | 29267.857 | 12478.1888 | 0.91989 | 0 | 0 | 842.252 | 29258.4769 | 7373.3447 | 0.96968 | 0 | 0 | 813.9574 | -28.2946 | 600
IANU09 | Oeste | 37217.2833 | 16030.1275 | 0.91843 | 0 | 0 | 646.1332 | 37200.8496 | 10884.5365 | 0.95976 | 0 | 0 | 628.4307 | -17.7025 | 600
IANU22 | Oeste | 21082.8778 | 8602.2188 | 0.92589 | 0 | 0 | 866.9623 | 21098.5861 | 3473.2541 | 0.98672 | 0 | 0 | 852.6738 | -14.2885 | 600
IANU23 | Oeste | 47079.1834 | 20637.741 | 0.91587 | 0 | 0 | 1027.4691 | 47056.61 | 15499.3951 | 0.9498 | 0 | 0 | 1004.4556 | -23.0135 | 600
IBAD208 | Leste | 128574.8544 | 65318.0577 | 0.89155 | 0 | 0 | 35599.0846 | 128476.2119 | 63209.6075 | 0.89728 | 0 | 0 | 35156.4844 | -442.6002 | 300
IBAS606 | #N/A | 70045.5356 | 31316.1602 | 0.91292 | 0 | 0 | 3740.0598 | 69999.4477 | 21096.3369 | 0.95746 | 0 | 0 | 3675.7249 | -64.3349 | 1200
IBAT308 | Leste | 129874.7143 | 58508.1727 | 0.91175 | 0 | 0 | 9721.5176 | 129787.489 | 50877.7405 | 0.93102 | 0 | 0 | 9592.1289 | -129.3887 | 900
IBYD208 | Triângulo | 254321.6441 | 122721.6546 | 0.90063 | 0 | 0 | 25536.5292 | 254342.5232 | 115189.7428 | 0.91093 | 0 | 0 | 25040.7497 | -495.7795 | 900
IBYD209 | Triângulo | 65312.2123 | 26677.0938 | 0.92575 | 0 | 0 | 14060.9549 | 64797.5867 | 16726.4939 | 0.96826 | 0 | 0 | 13368.3224 | -692.6325 | 1200
ICS07 | Norte | 58895.9595 | 28802.3806 | 0.89833 | 0 | 0 | 16427.942 | 58559.5984 | 24048.5648 | 0.92503 | 0 | 0 | 15687.7181 | -740.2239 | 600
ICS08 | Norte | 55261.521 | 24303.9017 | 0.91538 | 0 | 0 | 14206.0602 | 55074.8686 | 19375.3541 | 0.94333 | 0 | 0 | 13740.955 | -465.1052 | 600
IDM12 | Triângulo | 13720.7487 | 5515.9133 | 0.92783 | 0 | 0 | 459.4244 | 13719.07 | 2947.244 | 0.97769 | 0 | 0 | 451.8392 | -7.5852 | 300
IDM14 | Triângulo | 84746.3586 | 35824.6032 | 0.92108 | 0 | 0 | 5848.2815 | 84569.7237 | 22979.2602 | 0.96501 | 0 | 0 | 5603.4897 | -244.7918 | 1800
IGPU05 | Centro | 276407.038 | 162956.7122 | 0.86144 | 0 | 0 | 37973.5506 | 276823.8239 | 161217.1968 | 0.86414 | 0 | 0 | 37879.6096 | -93.941 | 300
IGPU06 | Centro | 126966.3599 | 59273.906 | 0.90612 | 0 | 0 | 7041.3653 | 126902.0454 | 56892.823 | 0.91249 | 0 | 0 | 6946.2024 | -95.1629 | 300
IGPU13 | Centro | 18687.6933 | 7944.405 | 0.92029 | 0 | 0 | 633.5188 | 18689.2808 | 5380.4897 | 0.96097 | 0 | 0 | 623.9354 | -9.5834 | 300
IGRU08 | Oeste | 198560.3004 | 120197.0366 | 0.85547 | 0 | 0 | 39470.3183 | 200084.9097 | 116707.0084 | 0.8638 | 0 | 0 | 39213.3089 | -257.0094 | 600
IGRU10 | Oeste | 107295.4624 | 54694.2201 | 0.89092 | 0 | 0 | 22087.2233 | 107105.6749 | 52328.6796 | 0.8985 | 0 | 0 | 21602.0731 | -485.1502 | 300
IGY05 | Triângulo | 39964.4445 | 13011.4235 | 0.95087 | 0 | 0 | 4680.9513 | 39956.6835 | 10542.0657 | 0.96691 | 0 | 0 | 4659.6716 | -21.2797 | 300
IGY06 | Triângulo | 110712.4803 | 49106.6219 | 0.91411 | 0 | 0 | 7384.5688 | 110687.5234 | 46590.9232 | 0.92168 | 0 | 0 | 7351.8551 | -32.7137 | 300
IIGD215 | Leste | 127915.3644 | 67483.9345 | 0.88446 | 0 | 0 | 12191.6937 | 127896.6727 | 62591.4698 | 0.89821 | 0 | 0 | 12086.3756 | -105.3181 | 600
IIGD222 | Leste | 137491.7644 | 65036.9783 | 0.90397 | 0 | 0 | 10213.1175 | 137489.9206 | 62540.5404 | 0.91025 | 0 | 0 | 10176.8255 | -36.292 | 300
IIGT307 | Leste | 185437.6869 | 101072.7249 | 0.87805 | 0 | 0 | 26359.1713 | 185278.6665 | 98460.2147 | 0.88305 | 0 | 0 | 26104.9836 | -254.1877 | 300
IIGT318 | Leste | 180755.2247 | 114023.0659 | 0.84578 | 0 | 0 | 43036.4542 | 181437.3762 | 110229.0845 | 0.85464 | 0 | 0 | 41880.6845 | -1155.7697 | 900
IIGU107 | Leste | 118687.4946 | 54232.3743 | 0.90955 | 0 | 0 | 8402.6984 | 118690.3793 | 49373.2304 | 0.9233 | 0 | 0 | 8291.3605 | -111.3379 | 600
IIGU112 | Leste | 122478.5519 | 55412.9692 | 0.91109 | 0 | 0 | 7161.4484 | 122475.8901 | 52856.0797 | 0.91815 | 0 | 0 | 7146.5518 | -14.8966 | 300
IIGU114 | Leste | 74374.1671 | 33624.1523 | 0.91121 | 0 | 0 | 4235.136 | 74362.9786 | 31067.7376 | 0.92271 | 0 | 0 | 4218.1987 | -16.9373 | 300
IIGU118 | Leste | 148870.466 | 76018.4593 | 0.89061 | 0 | 0 | 20541.3917 | 148884.0736 | 75218.9401 | 0.89256 | 0 | 0 | 20468.5036 | -72.8881 | 100
IIIU11 | Oeste | 70732.9977 | 36237.7611 | 0.89 | 0 | 0 | 7469.9495 | 70427.1307 | 28172.8022 | 0.92847 | 0 | 0 | 7060.4375 | -409.512 | 900
IIIU12 | Oeste | 97263.1362 | 46315.1998 | 0.90286 | 0 | 0 | 21473.2138 | 97010.3477 | 39076.4 | 0.92758 | 0 | 0 | 20811.7296 | -661.4842 | 900
IJAU04 | Sul | 106116.2003 | 47850.7795 | 0.9116 | 0 | 0 | 26130.4132 | 105635.6866 | 42962.2158 | 0.92632 | 0 | 0 | 25266.9869 | -863.4263 | 600
IMRU02 | Leste | 82272.2124 | 37128.9663 | 0.91148 | 0 | 0 | 5928.4911 | 82259.9208 | 32131.2165 | 0.93146 | 0 | 0 | 5868.5641 | -59.927 | 600
IMRU03 | Leste | 41774.7226 | 17292.5258 | 0.92397 | 0 | 0 | 2587.5746 | 41775.2107 | 14727.2194 | 0.94311 | 0 | 0 | 2577.9585 | -9.6161 | 300
INPD207 | Leste | 139721.4382 | 68411.1164 | 0.89812 | 0 | 0 | 20357.9642 | 139668.1551 | 63433.2934 | 0.91049 | 0 | 0 | 20050.4543 | -307.5099 | 600
INPD208 | Leste | 38266.7602 | 15680.1612 | 0.92533 | 0 | 0 | 6124.8644 | 38146.335 | 13169.3969 | 0.94525 | 0 | 0 | 5926.3328 | -198.5316 | 300
INPD209 | Leste | 105102.8821 | 47243.4874 | 0.91209 | 0 | 0 | 15465.8303 | 105045.3087 | 45067.0746 | 0.91899 | 0 | 0 | 15304.2805 | -161.5498 | 300
INPD215 | Leste | 147222.4612 | 93266.6062 | 0.84475 | 0 | 0 | 29785.0116 | 147378.2551 | 88264.3495 | 0.85791 | 0 | 0 | 29321.4015 | -463.6101 | 600
INPD216 | Leste | 59916.3067 | 30954.6051 | 0.88844 | 0 | 0 | 11389.7253 | 59870.1879 | 28545.1927 | 0.90265 | 0 | 0 | 11253.3141 | -136.4112 | 300
IOM08 | Leste | 141306.9195 | 66404.3501 | 0.90505 | 0 | 0 | 17972.441 | 141244.8649 | 63236.1971 | 0.9127 | 0 | 0 | 17813.5897 | -158.8513 | 400
IOM09 | Leste | 134260.2225 | 81147.3173 | 0.85583 | 0 | 0 | 29103.5873 | 134729.8784 | 76323.6362 | 0.87009 | 0 | 0 | 28616.315 | -487.2723 | 700
IRBD07 | Norte | 58970.8475 | 26496.3747 | 0.91216 | 0 | 0 | 17524.6873 | 58936.1361 | 23896.5005 | 0.92672 | 0 | 0 | 17510.7624 | -13.9249 | 300
IRBD08 | Norte | 59449.49 | 25959.7522 | 0.91644 | 0 | 0 | 2883.3982 | 59460.4881 | 23383.2732 | 0.93062 | 0 | 0 | 2878.7411 | -4.6571 | 300
IRO08 | Mantiqueira | 148046.2248 | 68728.7945 | 0.90703 | 0 | 0 | 16248.1866 | 147986.661 | 63954.796 | 0.91795 | 0 | 0 | 16054.9609 | -193.2257 | 600
IRO09 | Mantiqueira | 100678.6756 | 44878.3687 | 0.91337 | 0 | 0 | 5859.7587 | 100657.1258 | 37253.5754 | 0.93783 | 0 | 0 | 5798.9517 | -60.807 | 900
IRO10 | Mantiqueira | 63450.8388 | 28277.4246 | 0.9134 | 0 | 0 | 3064.3743 | 63447.5875 | 25700.2007 | 0.92685 | 0 | 0 | 3057.0392 | -7.3351 | 300
IRO11 | Mantiqueira | 107299.2559 | 48157.5392 | 0.91233 | 0 | 0 | 5314.3383 | 107284.6536 | 45627.2099 | 0.92023 | 0 | 0 | 5287.5756 | -26.7627 | 300
IRO13 | Mantiqueira | 135151.9447 | 59976.1206 | 0.91404 | 0 | 0 | 8408.2357 | 135138.3265 | 57442.3409 | 0.92031 | 0 | 0 | 8384.1057 | -24.13 | 300
IRO17 | Mantiqueira | 166096.5952 | 96301.4451 | 0.86511 | 0 | 0 | 31664.5096 | 165980.7804 | 91321.34 | 0.87614 | 0 | 0 | 31281.3871 | -383.1225 | 600
ITMU05 | Triângulo | 181313.104 | 80410.6351 | 0.91413 | 0 | 0 | 15390.2756 | 181142.838 | 75571.3335 | 0.9229 | 0 | 0 | 15073.4332 | -316.8424 | 600
ITMU08 | Triângulo | 66000.8779 | 23478.5724 | 0.94216 | 0 | 0 | 9478.6681 | 66062.9238 | 13654.6316 | 0.9793 | 0 | 0 | 9312.8986 | -165.7695 | 1200
ITT13 | Oeste | 99463.7119 | 46309.8025 | 0.90656 | 0 | 0 | 7841.556 | 99514.8076 | 41508.4515 | 0.92293 | 0 | 0 | 7725.0772 | -116.4788 | 600
ITT16 | Oeste | 140988.6442 | 70543.1716 | 0.8943 | 0 | 0 | 12888.3964 | 140878.3803 | 68122.271 | 0.90027 | 0 | 0 | 12766.688 | -121.7084 | 300
IUAU03 | Triângulo | 249977.9995 | 109864.6389 | 0.91548 | 0 | 0 | 14419.9217 | 249890.6149 | 104863.9955 | 0.9221 | 0 | 0 | 14328.4155 | -91.5062 | 600
IUAU06 | Triângulo | 250519.7188 | 115728.1823 | 0.90782 | 0 | 0 | 15943.4846 | 250340.238 | 110901.5284 | 0.9143 | 0 | 0 | 15758.5443 | -184.9403 | 900
IUAU07 | Triângulo | 205309.9054 | 93092.8187 | 0.91075 | 0 | 0 | 32197.2502 | 205214.0691 | 82552.0434 | 0.92775 | 0 | 0 | 31009.0899 | -1188.1603 | 1800
IUAU15 | Triângulo | 117924.6919 | 53700.3757 | 0.91008 | 0 | 0 | 7502.3111 | 117872.9118 | 46139.0035 | 0.9312 | 0 | 0 | 7411.2855 | -91.0256 | 900
IUAU16 | Triângulo | 180665.4389 | 82466.7927 | 0.90971 | 0 | 0 | 22755.9429 | 180284.9606 | 74456.8513 | 0.92428 | 0 | 0 | 22040.0312 | -715.9117 | 1000
IUAU19 | Triângulo | 109876.5017 | 50662.7535 | 0.90811 | 0 | 0 | 8167.9823 | 109833.3135 | 45678.259 | 0.92333 | 0 | 0 | 8084.5212 | -83.4611 | 600
IUAU20 | Triângulo | 197669.5318 | 87441.214 | 0.91452 | 0 | 0 | 11992.9207 | 197662.4263 | 81746.7136 | 0.92409 | 0 | 0 | 11902.0575 | -90.8632 | 700
IUMD05 | Oeste | 116019.6419 | 55865.1999 | 0.90099 | 0 | 0 | 11167.4744 | 115790.9794 | 49185.1427 | 0.92041 | 0 | 0 | 10873.0725 | -294.4019 | 800
JBT09 | Centro | 127650.3179 | 73958.6217 | 0.86526 | 0 | 0 | 37023.1868 | 127901.0597 | 68063.3116 | 0.88278 | 0 | 0 | 36185.6946 | -837.4922 | 900
JDN14 | Leste | 77443.3599 | 33687.8557 | 0.917 | 0 | 0 | 25200.0881 | 77365.3281 | 31563.8541 | 0.92591 | 0 | 0 | 24757.7318 | -442.3563 | 300
JDN15 | Leste | 131260.3024 | 73349.4067 | 0.87295 | 0 | 0 | 21551.2659 | 130590.5123 | 67358.3727 | 0.88874 | 0 | 0 | 20818.4232 | -732.8427 | 600
JFAD204 | Mantiqueira | 130600.8267 | 58634.2034 | 0.91228 | 0 | 0 | 6473.1487 | 130562.6051 | 53545.032 | 0.92522 | 0 | 0 | 6428.1369 | -45.0118 | 600
JFAD205 | Mantiqueira | 179232.0059 | 78547.8032 | 0.91591 | 0 | 0 | 7108.6556 | 179144.7422 | 52439.459 | 0.95973 | 0 | 0 | 6998.4679 | -110.1877 | 1200
JFAD211 | Mantiqueira | 178997.0699 | 78907.1916 | 0.91504 | 0 | 0 | 7967.7793 | 178905.7359 | 47723.3041 | 0.96621 | 0 | 0 | 7836.3689 | -131.4104 | 1800
JFAD212 | Mantiqueira | 261291.7327 | 117767.758 | 0.91168 | 0 | 0 | 11489.4182 | 261244.7934 | 112765.1098 | 0.91812 | 0 | 0 | 11414.8547 | -74.5635 | 600
JFAD216 | Mantiqueira | 158725.9408 | 69908.3879 | 0.91517 | 0 | 0 | 7097.2653 | 158716.4492 | 64746.7085 | 0.92592 | 0 | 0 | 7084.7553 | -12.51 | 600
JFAD217 | Mantiqueira | 114586.2474 | 50440.5344 | 0.91525 | 0 | 0 | 4911.8306 | 114562.9293 | 37319.2093 | 0.95082 | 0 | 0 | 4882.597 | -29.2336 | 600
JFAD222 | #N/A | 206663.0781 | 93955.0845 | 0.91034 | 0 | 0 | 12646.2679 | 206547.9554 | 68301.2237 | 0.94944 | 0 | 0 | 12380.6 | -265.6679 | 1200
JFAD223 | #N/A | 186051.0976 | 83333.4552 | 0.91264 | 0 | 0 | 12607.9472 | 185989.8583 | 78397.6517 | 0.92148 | 0 | 0 | 12505.7055 | -102.2417 | 600
JFAO802 | Mantiqueira | 281447.5787 | 124179.8 | 0.9149 | 0 | 0 | 12808.188 | 281373.3804 | 106039.2892 | 0.93575 | 0 | 0 | 12709.9642 | -98.2238 | 1200
JFAO803 | Mantiqueira | 275657.4338 | 117645.2442 | 0.91974 | 0 | 0 | 13420.5498 | 275613.447 | 86407.585 | 0.95421 | 0 | 0 | 13328.9692 | -91.5806 | 1800
JFAQ406 | Mantiqueira | 184366.2686 | 80831.3042 | 0.91585 | 0 | 0 | 7291.8791 | 184336.6993 | 67716.5868 | 0.93867 | 0 | 0 | 7259.4475 | -32.4316 | 600
JFAQ408 | Mantiqueira | 148308.3016 | 65150.8245 | 0.91555 | 0 | 0 | 7303.4784 | 148249.275 | 41789.9149 | 0.96249 | 0 | 0 | 7221.9789 | -81.4995 | 1800
JFAQ410 | Mantiqueira | 150949.9499 | 67762.6303 | 0.91229 | 0 | 0 | 8118.4965 | 150876.8516 | 54807.6396 | 0.93991 | 0 | 0 | 8020.4325 | -98.064 | 600
JFAQ420 | Mantiqueira | 165023.5574 | 73133.7003 | 0.91424 | 0 | 0 | 8364.0497 | 164927.4807 | 55139.6232 | 0.9484 | 0 | 0 | 8221.2858 | -142.7639 | 1200
JFAQ424 | Mantiqueira | 216483.4226 | 94870.9511 | 0.91591 | 0 | 0 | 12032.5171 | 216330.6153 | 77045.5454 | 0.94204 | 0 | 0 | 11823.1313 | -209.3858 | 1200
JFAQ426 | Mantiqueira | 173313.8857 | 78774.17 | 0.91038 | 0 | 0 | 11957.2005 | 173173.9152 | 65417.0198 | 0.93548 | 0 | 0 | 11707.5433 | -249.6572 | 700
JFAU07 | Mantiqueira | 164170.9195 | 88670.118 | 0.87987 | 0 | 0 | 37306.811 | 163953.2433 | 83463.5626 | 0.89117 | 0 | 0 | 36435.3666 | -871.4444 | 600
JFAU08 | Mantiqueira | 84999.1621 | 36131.0382 | 0.92031 | 0 | 0 | 19109.3224 | 84793.3243 | 33626.5501 | 0.92957 | 0 | 0 | 18723.0252 | -386.2972 | 300
JFAU10 | Mantiqueira | 273281.6485 | 122418.8035 | 0.91262 | 0 | 0 | 11223.6476 | 273131.7718 | 112438.6843 | 0.92471 | 0 | 0 | 11050.2728 | -173.3748 | 1200
JFAU11 | Mantiqueira | 178467.4371 | 76520.3797 | 0.91908 | 0 | 0 | 15607.3964 | 178263.931 | 50976.1268 | 0.96146 | 0 | 0 | 15297.2513 | -310.1451 | 1200
JFAU15 | Mantiqueira | 246858.6479 | 109629.1983 | 0.91393 | 0 | 0 | 11563.1798 | 246554.7548 | 92165.6466 | 0.93669 | 0 | 0 | 11179.0444 | -384.1354 | 1200
JFAU16 | Mantiqueira | 196265.4829 | 87010.7336 | 0.91419 | 0 | 0 | 10101.2253 | 196229.9848 | 76758.1298 | 0.93129 | 0 | 0 | 10047.6868 | -53.5385 | 1200
JFAU18 | Mantiqueira | 225594.2582 | 100381.6758 | 0.91363 | 0 | 0 | 10188.0821 | 225420.0222 | 80377.6529 | 0.94191 | 0 | 0 | 9980.2553 | -207.8268 | 1800
JFAU19 | #N/A | 181823.5758 | 81278.7949 | 0.91294 | 0 | 0 | 8444.3681 | 181761.9734 | 76274.4761 | 0.9221 | 0 | 0 | 8364.7718 | -79.5963 | 600
JMLT314 | Leste | 68958.4016 | 34907.3135 | 0.8922 | 0 | 0 | 8078.7569 | 69018.8803 | 32654.6827 | 0.90393 | 0 | 0 | 7944.1904 | -134.5665 | 300
JNUQ410 | Norte | 107829.9267 | 85770.8815 | 0.78261 | 0 | 0 | 46382.5487 | 107778.2837 | 83521.9538 | 0.79044 | 0 | 0 | 46224.2316 | -158.3171 | 300
JNUQ411 | Norte | 35030.0853 | 15747.5889 | 0.91208 | 0 | 0 | 6187.3513 | 34946.559 | 14840.0228 | 0.92045 | 0 | 0 | 6108.075 | -79.2763 | 100
JNUT307 | Norte | 110656.1062 | 51960.1892 | 0.90518 | 0 | 0 | 7866.8525 | 110649.382 | 49393.7813 | 0.91315 | 0 | 0 | 7854.6488 | -12.2037 | 300
JNUT308 | Norte | 91223.3505 | 41540.9603 | 0.91008 | 0 | 0 | 5067.4287 | 91227.6548 | 38976.0063 | 0.91959 | 0 | 0 | 5056.9816 | -10.4471 | 300
JNUT309 | Norte | 97950.4349 | 43293.7964 | 0.91464 | 0 | 0 | 7999.1742 | 98046.1483 | 38682.8938 | 0.93022 | 0 | 0 | 7893.927 | -105.2472 | 600
JNUT310 | Norte | 82081.1189 | 35780.5446 | 0.91669 | 0 | 0 | 12904.1355 | 82097.1149 | 33378.3371 | 0.92636 | 0 | 0 | 12856.5178 | -47.6177 | 300
JPIU08 | Norte | 134007.1547 | 61840.5371 | 0.90798 | 0 | 0 | 13337.6534 | 133736.2942 | 54523.5781 | 0.926 | 0 | 0 | 12952.1253 | -385.5281 | 900
JPIU09 | Norte | 117626.7033 | 52854.4355 | 0.91215 | 0 | 0 | 8463.6718 | 117624.0158 | 50268.8547 | 0.91954 | 0 | 0 | 8459.4506 | -4.2212 | 300
JPIU11 | Norte | 107172.0803 | 44877.9255 | 0.92239 | 0 | 0 | 14236.5555 | 106861.2386 | 37626.6776 | 0.94324 | 0 | 0 | 13685.263 | -551.2925 | 900
JPIU12 | Norte | 100897.8522 | 48515.6723 | 0.90123 | 0 | 0 | 15722.2826 | 100535.751 | 39759.8906 | 0.92992 | 0 | 0 | 15287.1253 | -435.1573 | 1000
JQT07 | Leste | 82958.7541 | 40193.199 | 0.89994 | 0 | 0 | 23703.8615 | 83440.1464 | 37965.4699 | 0.91021 | 0 | 0 | 23949.3999 | 245.5384 | 300
JQT08 | Leste | 51434.5606 | 21689.4589 | 0.92143 | 0 | 0 | 6616.7594 | 51253.575 | 19094.0911 | 0.93708 | 0 | 0 | 6384.9866 | -231.7728 | 300
JQT13 | Leste | 67426.4349 | 28387.6938 | 0.92165 | 0 | 0 | 5263.6765 | 67414.9004 | 25818.1606 | 0.93386 | 0 | 0 | 5179.5934 | -84.0831 | 300
JQU02 | Norte | 53538.9878 | 22429.7287 | 0.92233 | 0 | 0 | 10310.9349 | 53537.1111 | 19878.835 | 0.93746 | 0 | 0 | 10278.9482 | -31.9867 | 300
JQU03 | Norte | 62878.6814 | 32142.2185 | 0.89041 | 0 | 0 | 20556.8928 | 62586.1488 | 25195.1671 | 0.92765 | 0 | 0 | 19640.2188 | -916.674 | 900
JQU04 | Norte | 20407.7704 | 6704.4186 | 0.95005 | 0 | 0 | 2525.1312 | 20366.5307 | 1762.4537 | 0.99628 | 0 | 0 | 2445.4774 | -79.6538 | 900
JUAD204 | Norte | 50248.0938 | 18347.1272 | 0.93934 | 0 | 0 | 4150.6983 | 50209.2159 | 15727.5892 | 0.95428 | 0 | 0 | 4119.918 | -30.7803 | 300
JUAD205 | Norte | 58388.0217 | 24349.0642 | 0.92296 | 0 | 0 | 8841.0853 | 58337.1536 | 21853 | 0.93645 | 0 | 0 | 8797.393 | -43.6923 | 300
JUAU14 | Norte | 111306.9888 | 50130.9762 | 0.91179 | 0 | 0 | 13045.317 | 111228.4855 | 46839.4821 | 0.92162 | 0 | 0 | 12888.2455 | -157.0715 | 400
JUAU17 | Norte | 129979.1098 | 61675.4136 | 0.90345 | 0 | 0 | 13949.4181 | 130117.2768 | 59435.44 | 0.9096 | 0 | 0 | 13807.8841 | -141.534 | 300
LAD05 | Mantiqueira | 40892.8107 | 16351.6128 | 0.92852 | 0 | 0 | 7178.7839 | 40874.4673 | 14108.4277 | 0.94527 | 0 | 0 | 6967.9755 | -210.8084 | 300
LAD07 | Mantiqueira | 60210.6438 | 24038.5124 | 0.92872 | 0 | 0 | 11840.0047 | 60168.2933 | 22059.6915 | 0.93889 | 0 | 0 | 11673.8625 | -166.1422 | 300
LAVD05 | Sul | 163499.4835 | 75692.4398 | 0.90747 | 0 | 0 | 23681.1288 | 163298.5697 | 72960.6423 | 0.91301 | 0 | 0 | 23393.5779 | -287.5509 | 300
LBD04 | Sul | 78718.3503 | 49365.4628 | 0.84719 | 0 | 0 | 24646.6897 | 79141.3545 | 42623.7879 | 0.88043 | 0 | 0 | 23642.2158 | -1004.4739 | 900
LFAD204 | Triangulo | 90630.6389 | 39048.5991 | 0.91838 | 0 | 0 | 11878.2014 | 90224.6884 | 32135.6437 | 0.94203 | 0 | 0 | 11246.1546 | -632.0468 | 900
LFAD206 | Triangulo | 71400.3149 | 33316.2901 | 0.9062 | 0 | 0 | 10855.4876 | 71307.882 | 18854.4169 | 0.96678 | 0 | 0 | 10331.0852 | -524.4024 | 1800
LGR03 | Triângulo | 41940.2634 | 17940.8143 | 0.91941 | 0 | 0 | 3673.4952 | 41782.8849 | 7715.2883 | 0.98338 | 0 | 0 | 3461.0616 | -212.4336 | 1200
LGR04 | Triângulo | 90424.3674 | 42682.3987 | 0.90432 | 0 | 0 | 7739.0973 | 90479.1736 | 27593.9066 | 0.95651 | 0 | 0 | 7371.5146 | -367.5827 | 1800
LGR05 | Triângulo | 50592.6258 | 23472.2885 | 0.90713 | 0 | 0 | 5996.3756 | 50429.5022 | 20796.2969 | 0.92448 | 0 | 0 | 5809.2559 | -187.1197 | 900
LJA07 | Leste | 42752.9492 | 18673.6047 | 0.9164 | 0 | 0 | 5554.176 | 42692.6941 | 13695.4272 | 0.95221 | 0 | 0 | 5397.03 | -157.146 | 600
LJA08 | Leste | 88582.2751 | 45175.4461 | 0.89084 | 0 | 0 | 23151.0628 | 88494.4999 | 40254.6715 | 0.91025 | 0 | 0 | 22507.889 | -643.1738 | 600
LPTU02 | Oeste | 179254.0653 | 79250.9124 | 0.9146 | 0 | 0 | 11123.6739 | 179232.7216 | 74375.2781 | 0.92363 | 0 | 0 | 11018.8711 | -104.8028 | 600
LPTU03 | Oeste | 84139.9263 | 36686.6004 | 0.91666 | 0 | 0 | 6688.4478 | 84122.5154 | 34196.4186 | 0.92638 | 0 | 0 | 6650.1448 | -38.303 | 300
LPTU04 | Oeste | 154476.9292 | 69991.7397 | 0.91087 | 0 | 0 | 10831.5953 | 154552.8401 | 62549.621 | 0.92696 | 0 | 0 | 10888.9189 | 57.3236 | 900
LPTU05 | Oeste | 124316.9652 | 57961.7923 | 0.90633 | 0 | 0 | 13777.983 | 124226.456 | 53003.1169 | 0.91978 | 0 | 0 | 13606.4453 | -171.5377 | 600
LUZU07 | Oeste | 99893.5635 | 40051.2801 | 0.92818 | 0 | 0 | 20904.5064 | 99498.8208 | 31954.0154 | 0.95211 | 0 | 0 | 20165.5274 | -738.979 | 1100
MAGC513 | Norte | 27790.4469 | 11313.4542 | 0.92619 | 0 | 0 | 1152.0295 | 27788.2392 | 8756.4658 | 0.95377 | 0 | 0 | 1140.4749 | -11.5546 | 300
MAGS605 | Norte | 4189.7327 | 1699.5738 | 0.92666 | 0 | 0 | 51.7482 | 4188.5504 | -859.486 | 0.97959 | 0 | 0 | 50.548 | -1.2002 | 300
MAGU12 | Norte | 74589.7126 | 31864.0244 | 0.9196 | 0 | 0 | 8402.1975 | 74582.3812 | 29293.8498 | 0.93078 | 0 | 0 | 8391.0204 | -11.1771 | 300
MAGU13 | Norte | 85746.13 | 38454.9513 | 0.91244 | 0 | 0 | 19764.1652 | 85574.9611 | 34025.0894 | 0.92924 | 0 | 0 | 19264.5948 | -499.5704 | 600
MAGU15 | Norte | 57744.199 | 26575.8955 | 0.90841 | 0 | 0 | 11129.8045 | 57750.633 | 24032.9316 | 0.92325 | 0 | 0 | 11117.2518 | -12.5527 | 300
MAL13 | Centro | 150217.1208 | 69055.7603 | 0.90859 | 0 | 0 | 6647.0613 | 150205.8923 | 66579.6722 | 0.91421 | 0 | 0 | 6601.1324 | -45.9289 | 300
MAL15 | Centro | 159424.3364 | 72414.6294 | 0.91048 | 0 | 0 | 10598.8051 | 159419.1866 | 69915.1385 | 0.9158 | 0 | 0 | 10562.7609 | -36.0442 | 300
MAL16 | Centro | 130319.9817 | 58186.6089 | 0.91312 | 0 | 0 | 7365.1252 | 130214.9209 | 47934.4694 | 0.93844 | 0 | 0 | 7212.0801 | -153.0451 | 1200
MBH06 | Norte | 18931.6997 | 7455.244 | 0.93045 | 0 | 0 | 1144.9398 | 18935.211 | 6597.9045 | 0.94431 | 0 | 0 | 1143.3215 | -1.6183 | 100
MCH03 | Leste | 8187.5295 | 2769.1092 | 0.94729 | 0 | 0 | 640.1369 | 8194.0388 | 245.0359 | 0.99955 | 0 | 0 | 644.6703 | 4.5334 | 300
MCH07 | Leste | 125383.9721 | 63432.6289 | 0.89231 | 0 | 0 | 27853.6371 | 125377.8551 | 62683.333 | 0.89444 | 0 | 0 | 27741.4086 | -112.2285 | 100
MCLD202 | Norte | 243217.2742 | 120419.2555 | 0.89617 | 0 | 0 | 26136.9882 | 242393.9912 | 110329.8886 | 0.91015 | 0 | 0 | 25298.8993 | -838.0889 | 1200
MCLD208 | Norte | 207679.942 | 106692.2315 | 0.88949 | 0 | 0 | 19514.1987 | 207387.4832 | 96153.3963 | 0.90723 | 0 | 0 | 19011.8541 | -502.3446 | 1200
MCLD209 | Norte | 201078.2636 | 109024.8843 | 0.8791 | 0 | 0 | 29144.9118 | 201158.4857 | 101213.9103 | 0.8933 | 0 | 0 | 28505.9337 | -638.9781 | 1000
MCLD210 | Norte | 153789.719 | 77671.1922 | 0.89262 | 0 | 0 | 16327.8155 | 153694.2294 | 72737.619 | 0.90389 | 0 | 0 | 16202.683 | -125.1325 | 600
MCLQ405 | Norte | 115879.6489 | 53455.6631 | 0.90804 | 0 | 0 | 8858.1724 | 115850.7865 | 48441.4363 | 0.92259 | 0 | 0 | 8790.3725 | -67.7999 | 600
MCLQ408 | Norte | 198104.2974 | 110690.7955 | 0.87297 | 0 | 0 | 35035.4769 | 197775.8417 | 107725.041 | 0.87818 | 0 | 0 | 34508.3138 | -527.1631 | 300
MCLU08 | Norte | 123868.2826 | 55180.8511 | 0.91346 | 0 | 0 | 6102.9727 | 123840.8839 | 50075.9009 | 0.92708 | 0 | 0 | 6066.6871 | -36.2856 | 600
MCLU09 | Norte | 161746.9296 | 74021.3205 | 0.9093 | 0 | 0 | 12785.0395 | 161739.7027 | 69069.3194 | 0.91965 | 0 | 0 | 12709.6597 | -75.3798 | 600
MCLU15 | Norte | 163652.1723 | 78957.1193 | 0.90065 | 0 | 0 | 13639.3834 | 163662.0788 | 76569.5201 | 0.90577 | 0 | 0 | 13574.5666 | -64.8168 | 300
MDI16 | Sul | 106965.3041 | 71448.625 | 0.83155 | 0 | 0 | 31460.2213 | 107466.5359 | 67439.6764 | 0.84703 | 0 | 0 | 30907.4386 | -552.7827 | 600
MFED13 | Sul | 67928.5072 | 33271.894 | 0.89806 | 0 | 0 | 11588.8194 | 67922.2288 | 28602.3222 | 0.92162 | 0 | 0 | 11114.0385 | -474.7809 | 600
MFED15 | Sul | 68654.8978 | 34620.9532 | 0.8929 | 0 | 0 | 9809.6327 | 68660.2278 | 29743.5633 | 0.9176 | 0 | 0 | 9553.9764 | -255.6563 | 600
MHC05 | Oeste | 175506.7917 | 75751.1742 | 0.91813 | 0 | 0 | 38001.1057 | 175342.8485 | 62806.3983 | 0.94143 | 0 | 0 | 37021.8575 | -979.2482 | 1600
MIB16 | Norte | 39943.0763 | 17462.7168 | 0.91626 | 0 | 0 | 1848.961 | 39945.5961 | 12314.1967 | 0.95562 | 0 | 0 | 1835.1386 | -13.8224 | 600
MIB17 | Norte | 81271.7153 | 42445.8661 | 0.88639 | 0 | 0 | 14767.4811 | 81232.6889 | 37231.3107 | 0.90907 | 0 | 0 | 14541.7028 | -225.7783 | 600
MNM07 | Oeste | 50535.8157 | 20313.4307 | 0.92785 | 0 | 0 | 4098.0879 | 50440.2733 | 12725.1403 | 0.96962 | 0 | 0 | 3991.2024 | -106.8855 | 900
MNM08 | Oeste | 63553.8077 | 28357.7163 | 0.91322 | 0 | 0 | 5675.3163 | 63547.3831 | 25794.1277 | 0.92658 | 0 | 0 | 5662.1263 | -13.19 | 300
MNVD208 | #N/A | 39717.3676 | 16704.6643 | 0.92179 | 0 | 0 | 11196.0169 | 39595.9447 | 14568.5175 | 0.93849 | 0 | 0 | 10854.8447 | -341.1722 | 300
MNVD209 | #N/A | 16599.1484 | 6923.6741 | 0.92293 | 0 | 0 | 1589.7246 | 16578.8243 | 6089.5624 | 0.93868 | 0 | 0 | 1564.0779 | -25.6467 | 100
MOO06 | Triângulo | 84864.3006 | 35666.0796 | 0.92189 | 0 | 0 | 6339.4928 | 84714.5555 | 30588.5643 | 0.94056 | 0 | 0 | 6181.5825 | -157.9103 | 600
MOO08 | Triângulo | 94602.0175 | 41245.6461 | 0.91666 | 0 | 0 | 5718.3881 | 94582.2948 | 36149.9567 | 0.9341 | 0 | 0 | 5682.4141 | -35.974 | 600
MOO09 | Triângulo | 112493.3943 | 50059.5922 | 0.91362 | 0 | 0 | 6056.877 | 112469.634 | 44994.8326 | 0.92846 | 0 | 0 | 6007.8112 | -49.0658 | 600
MOO12 | Triângulo | 113021.3224 | 49306.219 | 0.91658 | 0 | 0 | 5927.5943 | 112992.3995 | 41674.9737 | 0.93822 | 0 | 0 | 5869.0292 | -58.5651 | 900
MOO15 | Triângulo | 60800.0843 | 28440.4917 | 0.9058 | 0 | 0 | 5954.5 | 60508.7178 | 15669.7503 | 0.96807 | 0 | 0 | 5527.9255 | -426.5745 | 1500
MRND216 | Mantiqueira | 143615.2491 | 66643.1676 | 0.90709 | 0 | 0 | 16005.5884 | 143595.8469 | 64173.586 | 0.91298 | 0 | 0 | 15956.6117 | -48.9767 | 300
MRND218 | Mantiqueira | 155259.1274 | 72516.9048 | 0.90604 | 0 | 0 | 13992.9303 | 155241.668 | 70128.1585 | 0.91133 | 0 | 0 | 13919.9902 | -72.9401 | 300
MSO05 | Sul | 146264.5471 | 67650.895 | 0.90762 | 0 | 0 | 9649.6145 | 146236.525 | 65174.197 | 0.91339 | 0 | 0 | 9600.6727 | -48.9418 | 300
MTVU06 | Norte | 60987.6444 | 25526.0475 | 0.92246 | 0 | 0 | 5619.8815 | 60987.5801 | 22945.6323 | 0.93595 | 0 | 0 | 5616.5358 | -3.3457 | 300
MTVU07 | Norte | 58973.2327 | 22914.0167 | 0.93211 | 0 | 0 | 10058.4121 | 58802.5404 | 18082.0367 | 0.95583 | 0 | 0 | 9793.0605 | -265.3516 | 600
MTZ06 | Centro | 98352.0469 | 44143.8118 | 0.91232 | 0 | 0 | 3055.2314 | 98325.0858 | 41619.9086 | 0.9209 | 0 | 0 | 3023.3761 | -31.8553 | 300
MTZ09 | Centro | 66815.144 | 30296.9841 | 0.91074 | 0 | 0 | 3407.4208 | 66820.2363 | 27769.6353 | 0.92343 | 0 | 0 | 3384.0536 | -23.3672 | 300
MTZ16 | Centro | 151080.4571 | 65672.1766 | 0.9171 | 0 | 0 | 3902.3785 | 151069.4664 | 63131.8246 | 0.92267 | 0 | 0 | 3881.0392 | -21.3393 | 300
MUT03 | Mantiqueira | 127688.309 | 62262.574 | 0.89884 | 0 | 0 | 11337.1018 | 127538.7306 | 57089.8659 | 0.91273 | 0 | 0 | 11126.4086 | -210.6932 | 600
MUT04 | Mantiqueira | 175505.7081 | 111419.0442 | 0.84424 | 0 | 0 | 47948.1339 | 176436.4734 | 104670.2986 | 0.86004 | 0 | 0 | 46950.1235 | -998.0104 | 900
MUT05 | Mantiqueira | 122361.7428 | 61902.541 | 0.89231 | 0 | 0 | 14858.5254 | 122399.2951 | 59535.3765 | 0.89926 | 0 | 0 | 14721.0325 | -137.4929 | 300
MUT10 | Mantiqueira | 61709.072 | 29786.5471 | 0.90057 | 0 | 0 | 9002.5596 | 61704.5823 | 27251.5525 | 0.91476 | 0 | 0 | 8847.804 | -154.7556 | 300
MUT12 | Mantiqueira | 116908.9931 | 70924.3343 | 0.85497 | 0 | 0 | 36275.2051 | 117151.7296 | 68615.3261 | 0.86289 | 0 | 0 | 36047.6343 | -227.5708 | 300
MUT13 | Mantiqueira | 181319.01 | 87995.5518 | 0.89965 | 0 | 0 | 14514.265 | 181024.9217 | 82491.0203 | 0.90997 | 0 | 0 | 14088.4878 | -425.7772 | 600
MUT14 | Mantiqueira | 194027.4891 | 118967.2014 | 0.85251 | 0 | 0 | 32345.911 | 194164.4461 | 116343.1715 | 0.8578 | 0 | 0 | 32062.2896 | -283.6214 | 300
MUT15 | Mantiqueira | 135115.2474 | 81542.8576 | 0.85617 | 0 | 0 | 30185.7574 | 134905.298 | 76465.5352 | 0.86997 | 0 | 0 | 29530.2563 | -655.5011 | 600
MVD05 | Norte | 67606.6953 | 32435.0809 | 0.90161 | 0 | 0 | 23504.4367 | 67620.8364 | 30744.2279 | 0.91033 | 0 | 0 | 23084.7428 | -419.6939 | 300
MZL08 | Norte | 111741.1517 | 48425.8766 | 0.91754 | 0 | 0 | 12465.0329 | 111647.485 | 46168.1829 | 0.92411 | 0 | 0 | 12252.0287 | -213.0042 | 300
MZL11 | Norte | 87005.5224 | 39155.9812 | 0.91191 | 0 | 0 | 20875.4483 | 86811.8081 | 37118.056 | 0.91948 | 0 | 0 | 20427.3332 | -448.1151 | 300
NERU11 | Leste | 146680.0195 | 63877.4755 | 0.91683 | 0 | 0 | 9423.3945 | 146676.8554 | 61322.4285 | 0.92261 | 0 | 0 | 9408.4191 | -14.9754 | 300
NERU12 | Leste | 139080.6905 | 87465.9739 | 0.84652 | 0 | 0 | 47106.6337 | 139446.8539 | 82867.2643 | 0.85966 | 0 | 0 | 46641.9032 | -464.7305 | 900
NERU13 | Leste | 90371.2533 | 44169.2509 | 0.89843 | 0 | 0 | 18483.7088 | 90081.845 | 39598.131 | 0.91546 | 0 | 0 | 18000.2682 | -483.4406 | 600
NES08 | Sul | 106122.8793 | 45923.9925 | 0.91775 | 0 | 0 | 15023.957 | 106094.1529 | 41024.5875 | 0.9327 | 0 | 0 | 14764.0318 | -259.9252 | 600
NLAE713 | Centro | 219712.2061 | 95151.3216 | 0.91764 | 0 | 0 | 20060.2807 | 219689.3818 | 92617.8055 | 0.92146 | 0 | 0 | 20028.6636 | -31.6171 | 300
NLAQ413 | Centro | 145870.5626 | 72714.7628 | 0.89497 | 0 | 0 | 24459.7759 | 145576.978 | 69916.0214 | 0.90143 | 0 | 0 | 24059.4359 | -400.34 | 300
NLAQ414 | Centro | 194123.7602 | 108424.3497 | 0.87305 | 0 | 0 | 37842.5027 | 192492.6085 | 99978.6439 | 0.88744 | 0 | 0 | 36201.563 | -1640.9397 | 900
NLAU09 | Centro | 115129.5151 | 54727.7703 | 0.90315 | 0 | 0 | 15617.2648 | 115123.7603 | 52309.6726 | 0.91042 | 0 | 0 | 15558.2468 | -59.018 | 300
NLAU13 | Centro | 159020.2934 | 72614.7666 | 0.90965 | 0 | 0 | 10976.5063 | 159081.4773 | 70257.2418 | 0.91476 | 0 | 0 | 10839.0519 | -137.4544 | 300
NNE07 | Leste | 43201.398 | 15983.6762 | 0.93787 | 0 | 0 | 4740.439 | 43181.5944 | 15165.6495 | 0.9435 | 0 | 0 | 4703.9165 | -36.5225 | 100
NNE09 | Leste | 81511.6661 | 37410.8233 | 0.90885 | 0 | 0 | 5988.6437 | 81538.9913 | 32527.6732 | 0.92882 | 0 | 0 | 5928.6497 | -59.994 | 600
NNE15 | Leste | 157952.2017 | 71234.8245 | 0.91158 | 0 | 0 | 10469.652 | 157834.5417 | 66395.6296 | 0.92176 | 0 | 0 | 10247.5741 | -222.0779 | 600
NVC08 | Leste | 47862.6937 | 19603.4209 | 0.92539 | 0 | 0 | 9464.4466 | 47825.9248 | 17120.5811 | 0.94149 | 0 | 0 | 9286.5677 | -177.8789 | 300
NVC10 | Leste | 84597.1883 | 37415.1243 | 0.91455 | 0 | 0 | 11362.0448 | 84530.0653 | 32186.7074 | 0.93454 | 0 | 0 | 11203.0713 | -158.9735 | 600
NVN04 | Triângulo | 112570.8475 | 57054.0369 | 0.89198 | 0 | 0 | 23002.3303 | 112081.4805 | 47257.5219 | 0.92144 | 0 | 0 | 21756.6027 | -1245.7276 | 1200
NVN08 | Triângulo | 98835.3773 | 57158.8141 | 0.86566 | 0 | 0 | 26732.4725 | 98296.6459 | 41431.8397 | 0.92149 | 0 | 0 | 25092.2336 | -1640.2389 | 1800
NVSU05 | Oeste | 145289.3835 | 64738.7391 | 0.91342 | 0 | 0 | 7746.3208 | 145220.2935 | 59661.5262 | 0.92498 | 0 | 0 | 7687.3162 | -59.0046 | 600
NVSU06 | Oeste | 172489.8494 | 77987.5276 | 0.91119 | 0 | 0 | 11806.1532 | 172354.3235 | 68035.5337 | 0.93015 | 0 | 0 | 11620.3819 | -185.7713 | 1200
NVSU07 | Oeste | 142874.1163 | 75295.6187 | 0.88467 | 0 | 0 | 21828.322 | 142706.9665 | 66702.8271 | 0.90592 | 0 | 0 | 21491.1869 | -337.1351 | 1000
NVSU10 | Oeste | 82461.9991 | 35674.5271 | 0.9178 | 0 | 0 | 2080.0858 | 82454.8219 | 33097.2297 | 0.92803 | 0 | 0 | 2072.2444 | -7.8414 | 300
NVSU20 | Oeste | 202306.1451 | 99626.7435 | 0.89712 | 0 | 0 | 17851.277 | 201543.5679 | 86541.0988 | 0.91887 | 0 | 0 | 16922.6267 | -928.6503 | 1500
NVSU23 | Oeste | 144388.167 | 63742.7666 | 0.91482 | 0 | 0 | 7023.3285 | 144340.8664 | 58724.0034 | 0.92628 | 0 | 0 | 6953.8995 | -69.429 | 600
NVSU26 | Oeste | 99341.8736 | 44337.9275 | 0.91318 | 0 | 0 | 4869.3918 | 99326.7419 | 41817.4873 | 0.92165 | 0 | 0 | 4839.1619 | -30.2299 | 300
NVSU31 | Oeste | 145795.2537 | 64709.1439 | 0.91402 | 0 | 0 | 16382.7826 | 145111.0419 | 51512.349 | 0.94238 | 0 | 0 | 15414.5453 | -968.2373 | 1600
OLV05 | Oeste | 92021.5173 | 38927.5879 | 0.92098 | 0 | 0 | 4140.5315 | 92055.4685 | 26109.666 | 0.96205 | 0 | 0 | 4071.3432 | -69.1883 | 1500
OLV06 | Oeste | 102345.5182 | 45440.8598 | 0.91396 | 0 | 0 | 10021.422 | 102161.2772 | 42771.1853 | 0.92242 | 0 | 0 | 9810.114 | -211.308 | 300
ORPU07 | Mantiqueira | 110503.809 | 48462.8118 | 0.9158 | 0 | 0 | 11329.8587 | 110474.2911 | 45920.5796 | 0.9234 | 0 | 0 | 11302.5605 | -27.2982 | 300
ORPU14 | Mantiqueira | 116487.2446 | 52257.0966 | 0.9124 | 0 | 0 | 7381.7679 | 116477.2095 | 44690.5512 | 0.93364 | 0 | 0 | 7303.9735 | -77.7944 | 900
ORPU15 | Mantiqueira | 132132.9916 | 59062.4979 | 0.91295 | 0 | 0 | 8426.2144 | 132077.5723 | 51424.6223 | 0.93186 | 0 | 0 | 8357.2941 | -68.9203 | 900
ORPU16 | Mantiqueira | 34547.5727 | 15016.553 | 0.91711 | 0 | 0 | 1285.0738 | 34541.8924 | 9846.6256 | 0.96169 | 0 | 0 | 1276.8093 | -8.2645 | 600
OUF07 | Sul | 25513.8212 | 10546.2639 | 0.92416 | 0 | 0 | 2065.6304 | 25553.7233 | 8123.5764 | 0.953 | 0 | 0 | 2027.5638 | -38.0666 | 300
PAND214 | Oeste | 124940.1149 | 60628.62 | 0.89967 | 0 | 0 | 8652.8923 | 124670.98 | 52228.1689 | 0.92233 | 0 | 0 | 8376.2357 | -276.6566 | 1000
PAND216 | Oeste | 96914.4666 | 50764.0271 | 0.88583 | 0 | 0 | 17674.357 | 96551.4231 | 40190.864 | 0.92321 | 0 | 0 | 16835.5579 | -838.7991 | 1200
PAND217 | Oeste | 49435.5562 | 21349.4993 | 0.91805 | 0 | 0 | 7349.2576 | 49221.3756 | 18859.8382 | 0.9338 | 0 | 0 | 7057.2572 | -292.0004 | 300
PAND218 | Oeste | 8485.3858 | 3141.9652 | 0.93778 | 0 | 0 | 515.9588 | 8564.9616 | -2024.6553 | 0.97318 | 0 | 0 | 581.5267 | 65.5679 | 600
PBD05 | Mantiqueira | 88391.5998 | 37928.0616 | 0.91897 | 0 | 0 | 15360.6587 | 88458.1412 | 33499.7934 | 0.93518 | 0 | 0 | 14947.688 | -412.9707 | 600
PDP09 | Leste | 105584.5399 | 52557.2974 | 0.89522 | 0 | 0 | 18222.8146 | 105479.1559 | 49982.7043 | 0.90368 | 0 | 0 | 17978.9271 | -243.8875 | 300
PDP10 | Leste | 141719.936 | 63796.4731 | 0.91187 | 0 | 0 | 16369.0708 | 141666.8797 | 58806.0165 | 0.92359 | 0 | 0 | 16128.9229 | -240.1479 | 600
PDR106 | Triangulo | 89484.4239 | 43178.6702 | 0.90063 | 0 | 0 | 10013.9206 | 89214.7164 | 33196.4822 | 0.93722 | 0 | 0 | 9631.2891 | -382.6315 | 1200
PEB05 | Centro | 195112.8448 | 89236.3555 | 0.9094 | 0 | 0 | 10549.0574 | 195108.6665 | 83966.7337 | 0.91855 | 0 | 0 | 10297.6617 | -251.3957 | 600
PEB06 | Centro | 97259.7272 | 44608.8102 | 0.90895 | 0 | 0 | 10551.3285 | 97170.1991 | 42092.7552 | 0.9176 | 0 | 0 | 10464.4574 | -86.8711 | 300
PEB07 | Centro | 165807.5317 | 87382.8004 | 0.88466 | 0 | 0 | 11487.4479 | 165790.4957 | 84864.8824 | 0.89016 | 0 | 0 | 11451.6716 | -35.7763 | 300
PEB08 | Centro | 148198.7479 | 65640.8913 | 0.91433 | 0 | 0 | 17422.0668 | 147702.3985 | 58006.3734 | 0.93079 | 0 | 0 | 16667.5 | -754.5668 | 900
PEB16 | Centro | 93901.5597 | 41454.0227 | 0.91482 | 0 | 0 | 5182.558 | 93897.5968 | 38883.6474 | 0.92391 | 0 | 0 | 5172.4337 | -10.1243 | 300
PERD07 | Oeste | 43969.7012 | 18183.0729 | 0.9241 | 0 | 0 | 3019.199 | 43906.7067 | 10581.273 | 0.97217 | 0 | 0 | 2947.1229 | -72.0761 | 900
PIUD209 | Oeste | 81112.0635 | 42376.8216 | 0.88633 | 0 | 0 | 11796.9824 | 80911.554 | 37081.8611 | 0.90908 | 0 | 0 | 11515.1386 | -281.8438 | 600
PIUD210 | Oeste | 43065.5534 | 18240.7578 | 0.92081 | 0 | 0 | 4477.5335 | 43077.4213 | 17438.6702 | 0.92693 | 0 | 0 | 4465.7635 | -11.77 | 100
PIUD211 | Oeste | 78052.3797 | 35972.4367 | 0.90819 | 0 | 0 | 5315.0736 | 78031.1187 | 33498.6102 | 0.9189 | 0 | 0 | 5268.7728 | -46.3008 | 300
PIUD212 | Oeste | 87129.3088 | 43968.1179 | 0.89277 | 0 | 0 | 23817.0038 | 86989.3174 | 35404.5182 | 0.92622 | 0 | 0 | 22696.6982 | -1120.3056 | 1100
PIUD217 | Oeste | 123288.53 | 73717.4185 | 0.85828 | 0 | 0 | 32628.686 | 123396.9643 | 61564.5419 | 0.89482 | 0 | 0 | 31423.4213 | -1205.2647 | 1500
PJU03 | Triângulo | 58179.1309 | 30089.8448 | 0.88824 | 0 | 0 | 8757.658 | 57392.3814 | 14336.061 | 0.97019 | 0 | 0 | 7944.1974 | -813.4606 | 1800
PJU04 | Triângulo | 37762.3951 | 15109.1777 | 0.92844 | 0 | 0 | 2698.1967 | 37752.1599 | 7557.1314 | 0.98055 | 0 | 0 | 2632.5123 | -65.6844 | 900
PJU05 | Triângulo | 35688.6489 | 13843.1626 | 0.93232 | 0 | 0 | 2597.7165 | 35591.4095 | 6321.3423 | 0.98459 | 0 | 0 | 2489.0371 | -108.6794 | 900
PLOT08 | Centro | 155515.1879 | 69786.1074 | 0.91235 | 0 | 0 | 10019.8645 | 155492.5604 | 67430.3308 | 0.91745 | 0 | 0 | 9935.9181 | -83.9464 | 300
PLOT09 | Centro | 155405.6372 | 69988.2383 | 0.9118 | 0 | 0 | 7928.5794 | 155376.0949 | 64930.9815 | 0.92267 | 0 | 0 | 7874.4566 | -54.1228 | 600
PLU105 | #N/A | 48395.0409 | 20768.4551 | 0.91895 | 0 | 0 | 4437.7778 | 48303.9776 | 17618.6311 | 0.93946 | 0 | 0 | 4318.6262 | -119.1516 | 400
PMSD204 | Triângulo | 123193.1378 | 67695.0953 | 0.8764 | 0 | 0 | 37197.7007 | 123849.9564 | 54058.9572 | 0.9165 | 0 | 0 | 36051.6543 | -1146.0464 | 2100
PMSD205 | Triângulo | 159165.0074 | 101006.1088 | 0.84434 | 0 | 0 | 51115.5586 | 158458.3415 | 85963.5877 | 0.87899 | 0 | 0 | 48714.6852 | -2400.8734 | 1800
PMSD209 | Triângulo | 122493.0082 | 53119.852 | 0.91745 | 0 | 0 | 4386.6053 | 122476.603 | 50573.8854 | 0.9243 | 0 | 0 | 4365.8342 | -20.7711 | 300
PMSD210 | Triângulo | 42860.6328 | 17896.0582 | 0.92279 | 0 | 0 | 2395.6829 | 42861.8475 | 15333.317 | 0.94156 | 0 | 0 | 2385.3324 | -10.3505 | 300
PMSU10 | Triângulo | 237835.1621 | 106319.5213 | 0.91293 | 0 | 0 | 12255.1168 | 237765.5533 | 100481.1729 | 0.92112 | 0 | 0 | 12163.6399 | -91.4769 | 700
PMSU11 | Triângulo | 167041.1297 | 75718.3088 | 0.9108 | 0 | 0 | 12153.3635 | 167021.4937 | 70743.5852 | 0.92081 | 0 | 0 | 12073.1913 | -80.1722 | 600
PMSU13 | Triângulo | 150599.1107 | 68332.4749 | 0.91064 | 0 | 0 | 11306.1013 | 150555.1669 | 58353.0789 | 0.93241 | 0 | 0 | 11158.2969 | -147.8044 | 1200
PMSU16 | Triângulo | 202354.2665 | 95789.9644 | 0.90385 | 0 | 0 | 28536.1344 | 201366.9589 | 80847.9353 | 0.928 | 0 | 0 | 27041.4919 | -1494.6425 | 1800
PMSU20 | Triângulo | 199191.9823 | 89879.3895 | 0.9115 | 0 | 0 | 14125.9811 | 199124.5665 | 87511.1491 | 0.91549 | 0 | 0 | 14032.1933 | -93.7878 | 300
PMSU22 | Triângulo | 204076.2736 | 96462.5478 | 0.90409 | 0 | 0 | 22762.2156 | 203797.7471 | 80945.1554 | 0.92938 | 0 | 0 | 21738.2831 | -1023.9325 | 1800
PMSU23 | Triângulo | 100229.972 | 51922.4456 | 0.88793 | 0 | 0 | 18663.5458 | 99830.8837 | 38267.8094 | 0.93375 | 0 | 0 | 17345.2074 | -1318.3384 | 1600
PMSU24 | Triângulo | 68518.8419 | 33230.0605 | 0.89977 | 0 | 0 | 12188.3127 | 68263.2258 | 25475.9698 | 0.93688 | 0 | 0 | 11611.0722 | -577.2405 | 900
PNHD208 | Leste | 57158.3733 | 23902.7839 | 0.92258 | 0 | 0 | 4064.8238 | 57153.9412 | 21324.9704 | 0.93691 | 0 | 0 | 4057.9125 | -6.9113 | 300
PNHD209 | Leste | 43513.4425 | 17867.6496 | 0.92505 | 0 | 0 | 4187.1949 | 43505.0602 | 15344.9605 | 0.94306 | 0 | 0 | 4163.066 | -24.1289 | 300
PNV11 | Mantiqueira | 62368.7275 | 27040.438 | 0.91748 | 0 | 0 | 10504.3771 | 62253.0362 | 24780.4658 | 0.9291 | 0 | 0 | 10258.2717 | -246.1054 | 300
PNV12 | Mantiqueira | 111636.743 | 56739.4311 | 0.89147 | 0 | 0 | 18942.7804 | 111853.9977 | 52015.6034 | 0.90675 | 0 | 0 | 18629.6961 | -313.0843 | 600
PNV13 | Mantiqueira | 56509.3834 | 24997.7922 | 0.91452 | 0 | 0 | 19939.0947 | 56228.701 | 22626.8907 | 0.9277 | 0 | 0 | 19381.1949 | -557.8998 | 300
PNV18 | Mantiqueira | 102514.1912 | 46264.2589 | 0.91148 | 0 | 0 | 5465.7748 | 102499.0594 | 43727.6866 | 0.9198 | 0 | 0 | 5441.1563 | -24.6185 | 300
PNV19 | Mantiqueira | 93490.4328 | 43115.8003 | 0.90808 | 0 | 0 | 13092.4008 | 93391.5701 | 35650.3523 | 0.93425 | 0 | 0 | 12746.3072 | -346.0936 | 900
PNV20 | Mantiqueira | 127667.8403 | 57162.8492 | 0.91269 | 0 | 0 | 7555.3723 | 127651.594 | 54621.579 | 0.91937 | 0 | 0 | 7531.9628 | -23.4095 | 300
PNV21 | Mantiqueira | 228006.0377 | 100763.7649 | 0.91466 | 0 | 0 | 10587.7642 | 227954.1855 | 95816.9082 | 0.92187 | 0 | 0 | 10494.9425 | -92.8217 | 600
PNV31 | Mantiqueira | 270516.5091 | 171659.6173 | 0.84435 | 0 | 0 | 38050.0541 | 271199.36 | 169846.1238 | 0.84751 | 0 | 0 | 37961.503 | -88.5511 | 300
PNV32 | Mantiqueira | 148312.2323 | 99460.0339 | 0.83053 | 0 | 0 | 45879.6422 | 148172.4562 | 96629.3043 | 0.83762 | 0 | 0 | 45329.7097 | -549.9325 | 300
PPS07 | Oeste | 65800.7816 | 28445.679 | 0.9179 | 0 | 0 | 4738.8968 | 65862.5268 | 8255.2777 | 0.99224 | 0 | 0 | 4642.8951 | -96.0017 | 2400
PPS09 | Oeste | 163748.6203 | 77399.3813 | 0.90409 | 0 | 0 | 21077.1952 | 163446.4886 | 69752.3174 | 0.91975 | 0 | 0 | 20575.813 | -501.3822 | 900
PPS10 | Oeste | 103836.1893 | 57836.3358 | 0.87362 | 0 | 0 | 16311.6561 | 103694.5947 | 52477.8376 | 0.89225 | 0 | 0 | 16048.5958 | -263.0603 | 600
PPUD205 | Oeste | 27669.4297 | 10998.7338 | 0.92927 | 0 | 0 | 3289.9942 | 27606.2856 | 8787.7741 | 0.95289 | 0 | 0 | 3173.8686 | -116.1256 | 300
PPUD208 | Oeste | 39160.8748 | 16334.4285 | 0.92293 | 0 | 0 | 2619.0023 | 39214.6943 | 8769.1103 | 0.9759 | 0 | 0 | 2522.5501 | -96.4522 | 900
PPUD217 | Oeste | 78539.537 | 32736.2334 | 0.92303 | 0 | 0 | 15555.5281 | 78249.1774 | 25216.5392 | 0.9518 | 0 | 0 | 15141.3143 | -414.2138 | 900
PQO10 | Sul | 37991.8562 | 15691.9732 | 0.92426 | 0 | 0 | 3327.9451 | 38092.0413 | 11472.6238 | 0.95751 | 0 | 0 | 3191.3153 | -136.6298 | 600
PRD07 | Triângulo | 64089.1758 | 29862.9325 | 0.90643 | 0 | 0 | 13462.8018 | 63711.9973 | 21536.2946 | 0.94734 | 0 | 0 | 12937.3319 | -525.4699 | 1000
PRD08 | Triângulo | 145414.5336 | 76780.6911 | 0.8843 | 0 | 0 | 17203.7628 | 145327.9567 | 69364.5395 | 0.90247 | 0 | 0 | 16797.4787 | -406.2841 | 900
PRD09 | Triângulo | 34338.417 | 14785.531 | 0.91847 | 0 | 0 | 512.5666 | 34338.6794 | 12189.4293 | 0.94239 | 0 | 0 | 512.8277 | 0.2611 | 300
PRJ05 | Triângulo | 6226.4473 | 2205.8645 | 0.9426 | 0 | 0 | 345.3147 | 6248.8493 | -2824.0872 | 0.91126 | 0 | 0 | 365.2384 | 19.9237 | 600
PRJ06 | Triângulo | 73388.6034 | 37389.1371 | 0.89103 | 0 | 0 | 13410.7385 | 73390.9673 | 32254.3508 | 0.91549 | 0 | 0 | 13321.9394 | -88.7991 | 600
PRRU07 | Norte | 128417.9355 | 57816.1666 | 0.91185 | 0 | 0 | 12170.3111 | 128356.2879 | 50091.3913 | 0.93157 | 0 | 0 | 12009.09 | -161.2211 | 900
PRRU09 | Norte | 142521.9542 | 64915.9181 | 0.91005 | 0 | 0 | 9136.304 | 142520.1931 | 59743.862 | 0.92225 | 0 | 0 | 9128.8465 | -7.4575 | 600
PRRU10 | Norte | 76480.4293 | 34049.0972 | 0.91356 | 0 | 0 | 2310.5101 | 76402.3233 | 21279.4164 | 0.96333 | 0 | 0 | 2222.2995 | -88.2106 | 1500
PRRU11 | Norte | 75993.328 | 33994.4269 | 0.91283 | 0 | 0 | 5679.1383 | 75994.704 | 31422.7799 | 0.92412 | 0 | 0 | 5672.5618 | -6.5765 | 300
PRRU15 | Norte | 174136.7541 | 78172.3386 | 0.91229 | 0 | 0 | 14881.9446 | 174189.345 | 70529.8372 | 0.9269 | 0 | 0 | 14669.413 | -212.5316 | 900
PRRU18 | Norte | 119802.3929 | 53989.7168 | 0.9117 | 0 | 0 | 7556.6382 | 119736.3609 | 46365.0491 | 0.93253 | 0 | 0 | 7475.3538 | -81.2844 | 900
PRSD205 | Oeste | 200610.0086 | 99810.7425 | 0.89531 | 0 | 0 | 21374.5295 | 200301.4365 | 90063.2147 | 0.91204 | 0 | 0 | 20664.8249 | -709.7046 | 1200
PRSD206 | Oeste | 168023.412 | 89322.9671 | 0.88298 | 0 | 0 | 22802.4593 | 168031.3595 | 76531.1205 | 0.91005 | 0 | 0 | 21814.3111 | -988.1482 | 1500
PRSD208 | Oeste | 150033.4172 | 66202.772 | 0.91489 | 0 | 0 | 11876.1149 | 150015.0839 | 63697.1083 | 0.92046 | 0 | 0 | 11840.257 | -35.8579 | 300
PRSD212 | Oeste | 263090.8849 | 117674.745 | 0.91285 | 0 | 0 | 9640.4766 | 263027.3235 | 115214.7965 | 0.91598 | 0 | 0 | 9576.8742 | -63.6024 | 300
PRSU03 | Oeste | 124874.9554 | 59786.7252 | 0.90195 | 0 | 0 | 12577.369 | 124820.5055 | 51526.6673 | 0.92434 | 0 | 0 | 12411.0548 | -166.3142 | 1000
PRSU06 | Oeste | 277528.5184 | 126797.9302 | 0.90956 | 0 | 0 | 27479.7656 | 277560.4798 | 124428.1856 | 0.9125 | 0 | 0 | 27421.2003 | -58.5653 | 600
PRSU07 | Oeste | 267814.3409 | 125277.1383 | 0.9058 | 0 | 0 | 18139.3555 | 267660.7477 | 120485.181 | 0.91187 | 0 | 0 | 17949.6517 | -189.7038 | 600
PRSU10 | Oeste | 107145.8334 | 51335.5647 | 0.90183 | 0 | 0 | 11425.3276 | 106634.0513 | 40919.1782 | 0.93362 | 0 | 0 | 10778.6064 | -646.7212 | 1200
PRSU11 | Oeste | 107796.0019 | 52655.6358 | 0.89853 | 0 | 0 | 10187.4522 | 107442.3719 | 44976.0707 | 0.92244 | 0 | 0 | 9811.3415 | -376.1107 | 900
PRSU12 | Oeste | 71040.0422 | 34381.7062 | 0.90012 | 0 | 0 | 7961.4549 | 70976.0482 | 31801.6897 | 0.91258 | 0 | 0 | 7889.5509 | -71.904 | 300
PRSU14 | Oeste | 146497.6894 | 67287.5686 | 0.90873 | 0 | 0 | 9219.5306 | 146483.5477 | 64839.3779 | 0.91442 | 0 | 0 | 9164.8942 | -54.6364 | 300
PRTD211 | Triângulo | 32119.0341 | 13539.7212 | 0.92147 | 0 | 0 | 1791.4127 | 32073.6716 | 5962.5832 | 0.98316 | 0 | 0 | 1692.2282 | -99.1845 | 900
PRTD212 | Triângulo | 105228.1984 | 65669.0791 | 0.84836 | 0 | 0 | 19577.5848 | 105250.3819 | 62313.8382 | 0.86049 | 0 | 0 | 19330.0369 | -247.5479 | 400
PRTD213 | Triângulo | 25842.0949 | 8854.7005 | 0.94601 | 0 | 0 | 2907.6709 | 25871.1062 | 3867.7478 | 0.98901 | 0 | 0 | 2848.1061 | -59.5648 | 600
PRTU05 | Triângulo | 105985.4279 | 48668.2252 | 0.90877 | 0 | 0 | 9528.1198 | 105852.5533 | 41861.1958 | 0.92992 | 0 | 0 | 9360.6833 | -167.4365 | 800
PRTU16 | Triângulo | 76752.515 | 33717.3655 | 0.91555 | 0 | 0 | 4932.3932 | 76742.6394 | 28652.9085 | 0.93683 | 0 | 0 | 4874.5432 | -57.85 | 600
PRTU17 | Triângulo | 125947.892 | 55401.6779 | 0.91536 | 0 | 0 | 9738.8748 | 125802.7932 | 47826.4518 | 0.93473 | 0 | 0 | 9496.4768 | -242.398 | 900
PSAU12 | Sul | 148108.7706 | 69232.9616 | 0.90591 | 0 | 0 | 10180.1793 | 148103.9507 | 66723.282 | 0.91175 | 0 | 0 | 10148.6058 | -31.5735 | 300
PSAU14 | Sul | 221128.683 | 100200.5689 | 0.91085 | 0 | 0 | 19349.4296 | 220773.5917 | 94807.6323 | 0.91886 | 0 | 0 | 18945.393 | -404.0366 | 600
PSAU16 | Sul | 107272.0171 | 51406.8132 | 0.9018 | 0 | 0 | 29423.8703 | 106989.866 | 46705.8969 | 0.91648 | 0 | 0 | 28494.3809 | -929.4894 | 600
PSOU06 | Oeste | 288395.2967 | 133040.2316 | 0.90804 | 0 | 0 | 16035.3992 | 288341.9395 | 128072.1692 | 0.91391 | 0 | 0 | 15942.5433 | -92.8559 | 600
PSOU11 | Oeste | 139780.8306 | 66982.0767 | 0.90181 | 0 | 0 | 10597.4595 | 139746.0425 | 64779.4271 | 0.90726 | 0 | 0 | 10473.4355 | -124.024 | 300
PSOU12 | Oeste | 168372.3996 | 81971.2313 | 0.89911 | 0 | 0 | 14294.4732 | 168261.2774 | 77030.6594 | 0.90925 | 0 | 0 | 14143.0437 | -151.4295 | 900
PSOU13 | Oeste | 199076.8091 | 99560.7241 | 0.89439 | 0 | 0 | 33674.5731 | 198632.845 | 70935.2475 | 0.94175 | 0 | 0 | 31959.4408 | -1715.1323 | 3400
PSOU14 | Oeste | 103552.6296 | 45820.542 | 0.91448 | 0 | 0 | 12116.2146 | 103478.5579 | 40789.8432 | 0.93033 | 0 | 0 | 12036.0744 | -80.1402 | 600
PSP18 | Sul | 146707.5416 | 67110.2686 | 0.90937 | 0 | 0 | 14023.426 | 146555.3552 | 64438.9195 | 0.91542 | 0 | 0 | 13781.4605 | -241.9655 | 300
PTC02 | Triângulo | 133339.3381 | 78118.3705 | 0.86283 | 0 | 0 | 38467.7927 | 133228.2135 | 68561.733 | 0.88917 | 0 | 0 | 36731.4742 | -1736.3185 | 1200
PTC03 | Triângulo | 205579.082 | 111184.6306 | 0.8796 | 0 | 0 | 24194.7765 | 204840.0314 | 108922.1924 | 0.88294 | 0 | 0 | 23805.1929 | -389.5836 | 600
PTC04 | Triângulo | 64038.0962 | 27322.4042 | 0.91978 | 0 | 0 | 5257.0192 | 63776.4323 | 17145.4906 | 0.96571 | 0 | 0 | 4969.7287 | -287.2905 | 1200
PTC05 | Triângulo | 166526.0842 | 74124.71 | 0.91358 | 0 | 0 | 10653.8986 | 166103.024 | 59585.5925 | 0.94127 | 0 | 0 | 10049.9905 | -603.9081 | 1800
PTC06 | Triângulo | 145179.1875 | 64688.4713 | 0.91343 | 0 | 0 | 8931.3373 | 145124.9766 | 57177.2061 | 0.93039 | 0 | 0 | 8827.1328 | -104.2045 | 900
PTC10 | Triângulo | 152479.4897 | 71074.1114 | 0.90637 | 0 | 0 | 20570.6951 | 152059.9201 | 62537.547 | 0.92484 | 0 | 0 | 19998.4271 | -572.268 | 1000
PTC11 | Triângulo | 156438.7326 | 68445.5836 | 0.91615 | 0 | 0 | 17964.1209 | 156083.7864 | 62733.3295 | 0.92786 | 0 | 0 | 17508.1251 | -455.9958 | 700
PTC12 | Triângulo | 181018.2502 | 84702.0386 | 0.90575 | 0 | 0 | 21793.559 | 180453.5059 | 56832.0177 | 0.95382 | 0 | 0 | 20734.1837 | -1059.3753 | 3300
PTC15 | Triângulo | 53826.9301 | 23481.6001 | 0.91658 | 0 | 0 | 18507.585 | 53203.1282 | 21476.2945 | 0.9273 | 0 | 0 | 17167.7596 | -1339.8254 | 300
PTE14 | Leste | 80682.0249 | 47531.4693 | 0.8616 | 0 | 0 | 19647.6496 | 80598.0804 | 44774.396 | 0.87417 | 0 | 0 | 19325.2894 | -322.3602 | 300
PTID205 | Oeste | 274108.9137 | 168524.1304 | 0.85188 | 0 | 0 | 34969.9411 | 274880.4491 | 161380.3936 | 0.86236 | 0 | 0 | 34560.4316 | -409.5095 | 900
PTID207 | Oeste | 138321.2782 | 66116.2131 | 0.90223 | 0 | 0 | 12240.3891 | 138047.3456 | 58624.578 | 0.92044 | 0 | 0 | 11914.4493 | -325.9398 | 900
PTID208 | Oeste | 110324.1156 | 48901.0206 | 0.91422 | 0 | 0 | 8603.9532 | 110242.1511 | 46608.0656 | 0.92107 | 0 | 0 | 8438.2201 | -165.7331 | 300
PTUC505 | Norte | 16103.717 | 6585.6065 | 0.92559 | 0 | 0 | 751.0351 | 16088.5091 | 4031.37 | 0.97001 | 0 | 0 | 735.2468 | -15.7883 | 300
PTUC507 | Norte | 26023.5316 | 10842.2937 | 0.92309 | 0 | 0 | 1731.7361 | 25991.9886 | 8317.8783 | 0.95242 | 0 | 0 | 1683.1047 | -48.6314 | 300
PTUC509 | Norte | 28140.6698 | 12272.9063 | 0.91662 | 0 | 0 | 2082.1416 | 28104.3092 | 7256.1757 | 0.96825 | 0 | 0 | 2001.6808 | -80.4608 | 600
PTUD204 | Norte | 44744.4899 | 19882.6191 | 0.91384 | 0 | 0 | 4796.2539 | 44632.2751 | 12178.5245 | 0.96473 | 0 | 0 | 4682.9014 | -113.3525 | 900
PTUD205 | Norte | 26319.8466 | 10422.7089 | 0.92975 | 0 | 0 | 2778.1499 | 26209.0528 | 205.9091 | 0.99997 | 0 | 0 | 2654.6483 | -123.5016 | 1200
PTUD207 | Norte | 23413.6522 | 9040.1955 | 0.93288 | 0 | 0 | 2240.4124 | 23398.418 | 3959.3808 | 0.98598 | 0 | 0 | 2202.1842 | -38.2282 | 600
PTUE711 | Norte | 13848.8542 | 5540.1168 | 0.92846 | 0 | 0 | 616.6618 | 13824.5151 | 3024.4642 | 0.97689 | 0 | 0 | 588.9352 | -27.7266 | 300
PTUE713 | Norte | 11533.8093 | 4412.9436 | 0.93397 | 0 | 0 | 718.9749 | 11535.3809 | -690.0206 | 0.99822 | 0 | 0 | 713.1403 | -5.8346 | 600
PTUU03 | Norte | 48061.4224 | 21382.3108 | 0.91366 | 0 | 0 | 5663.193 | 47833.491 | 11089.0483 | 0.97417 | 0 | 0 | 5316.6516 | -346.5414 | 1200
PTUU09 | Norte | 95924.1199 | 41713.061 | 0.91705 | 0 | 0 | 4908.9253 | 95962.7833 | 31605.6947 | 0.94981 | 0 | 0 | 4855.0108 | -53.9145 | 1200
PTUU10 | Norte | 88509.7394 | 40148.5096 | 0.91069 | 0 | 0 | 10432.3225 | 88147.6191 | 32199.7459 | 0.93929 | 0 | 0 | 9975.9758 | -456.3467 | 1500
PTUU11 | Norte | 211657.8967 | 96446.1989 | 0.90998 | 0 | 0 | 16199.9424 | 211653.4515 | 91297.9029 | 0.91822 | 0 | 0 | 16183.0306 | -16.9118 | 600
PYN08 | Oeste | 109171.3426 | 62753.3516 | 0.86698 | 0 | 0 | 22384.9758 | 109135.6236 | 50037.4516 | 0.90901 | 0 | 0 | 21939.3837 | -445.5921 | 1500
PYN10 | Oeste | 109959.7524 | 68816.1186 | 0.84768 | 0 | 0 | 28393.3259 | 110276.9283 | 65234.9985 | 0.86068 | 0 | 0 | 27857.5633 | -535.7626 | 400
PZLU06 | Leste | 42001.8216 | 19376.7013 | 0.90803 | 0 | 0 | 8510.826 | 41971.0364 | 17087.8739 | 0.92618 | 0 | 0 | 8306.8751 | -203.9509 | 300
PZLU08 | Leste | 87281.4331 | 52660.3381 | 0.85623 | 0 | 0 | 19405.9025 | 87161.1891 | 50003.4069 | 0.8674 | 0 | 0 | 18992.6118 | -413.2907 | 300
RBSD212 | Centro | 95034.0069 | 42972.194 | 0.91118 | 0 | 0 | 5226.3539 | 95022.659 | 40431.7193 | 0.92017 | 0 | 0 | 5203.6542 | -22.6997 | 300
RBSD213 | Centro | 97920.5488 | 45737.2027 | 0.90604 | 0 | 0 | 7068.9536 | 97914.6762 | 43238.6105 | 0.91478 | 0 | 0 | 7034.0393 | -34.9143 | 300
RBSD214 | Centro | 83155.0033 | 37198.7824 | 0.91283 | 0 | 0 | 3900.5336 | 83158.8855 | 34652.3534 | 0.92307 | 0 | 0 | 3883.5715 | -16.9621 | 300
RBSD216 | Centro | 157445.8608 | 81887.1677 | 0.88718 | 0 | 0 | 10128.1722 | 157129.8239 | 79515.6978 | 0.89226 | 0 | 0 | 9858.1789 | -269.9933 | 300
RBSD217 | Centro | 124030.5721 | 57369.1478 | 0.90761 | 0 | 0 | 8747.6768 | 123973.1119 | 54823.2517 | 0.91457 | 0 | 0 | 8627.3412 | -120.3356 | 300
RBSD218 | Centro | 106459.2251 | 47956.4054 | 0.91176 | 0 | 0 | 5252.6403 | 106462.8803 | 45391.5947 | 0.91988 | 0 | 0 | 5241.9293 | -10.711 | 300
RBSD220 | Centro | 91013.0405 | 40591.108 | 0.91329 | 0 | 0 | 4447.8259 | 91018.7839 | 38036.0576 | 0.92267 | 0 | 0 | 4433.7443 | -14.0816 | 300
RBSD224 | Centro | 125063.033 | 59046.7715 | 0.90428 | 0 | 0 | 8694.3861 | 125059.7876 | 56554.4003 | 0.91116 | 0 | 0 | 8656.6534 | -37.7327 | 300
RBSD225 | Centro | 125427.7799 | 58965.9908 | 0.90498 | 0 | 0 | 9496.8946 | 125425.6893 | 56483.8211 | 0.91181 | 0 | 0 | 9472.0997 | -24.7949 | 300
RBSD226 | Centro | 79273.2647 | 35952.0329 | 0.91072 | 0 | 0 | 4729.2379 | 79227.0608 | 33413.8912 | 0.92141 | 0 | 0 | 4692.3927 | -36.8452 | 300
RBSD227 | Centro | 107539.8483 | 49941.5273 | 0.90697 | 0 | 0 | 6265.4953 | 107530.9801 | 47419.1834 | 0.91498 | 0 | 0 | 6235.6971 | -29.7982 | 300
RBST324 | Centro | 153552.4094 | 74487.4252 | 0.89973 | 0 | 0 | 16221.4489 | 153573.6681 | 72212.5014 | 0.90495 | 0 | 0 | 16127.229 | -94.2199 | 300
RBST325 | Centro | 113809.1031 | 53165.8466 | 0.90602 | 0 | 0 | 9475.4094 | 113813.3925 | 50700.4069 | 0.91346 | 0 | 0 | 9437.2562 | -38.1532 | 300
RBST326 | Centro | 228591.8544 | 120157.9639 | 0.88516 | 0 | 0 | 32548.4298 | 228604.8043 | 118009.2796 | 0.88859 | 0 | 0 | 32414.9013 | -133.5285 | 300
RBST331 | Centro | 142401.8885 | 74100.6895 | 0.88708 | 0 | 0 | 15185.6205 | 142400.1555 | 71706.9738 | 0.89315 | 0 | 0 | 15110.5196 | -75.1009 | 300
RBST333 | Centro | 144332.9334 | 67817.2983 | 0.90507 | 0 | 0 | 12993.6314 | 144283.4251 | 65520.1444 | 0.91052 | 0 | 0 | 13057.7434 | 64.112 | 300
RBST334 | Centro | 160919.0825 | 74603.7309 | 0.90724 | 0 | 0 | 11837.6269 | 160906.1656 | 72196.2939 | 0.91237 | 0 | 0 | 11769.1897 | -68.4372 | 300
RBST335 | Centro | 84087.181 | 38175.8485 | 0.91055 | 0 | 0 | 5272.3113 | 84063.8877 | 35669.8035 | 0.92056 | 0 | 0 | 5235.6417 | -36.6696 | 300
RBSU37 | Centro | 65306.5528 | 29949.5963 | 0.90897 | 0 | 0 | 3390.6388 | 65287.7394 | 27429.4901 | 0.92194 | 0 | 0 | 3357.9685 | -32.6703 | 300
RBSU38 | Centro | 160072.4355 | 72544.2643 | 0.91083 | 0 | 0 | 6165.4925 | 160039.1443 | 70039.4948 | 0.91611 | 0 | 0 | 6124.5744 | -40.9181 | 300
RBSU41 | Centro | 55808.8186 | 26237.7196 | 0.90498 | 0 | 0 | 3855.5717 | 55740.4865 | 23631.1176 | 0.92068 | 0 | 0 | 3794.9456 | -60.6261 | 300
RBSU46 | Centro | 125945.9019 | 64675.3021 | 0.88957 | 0 | 0 | 16448.9355 | 126020.0598 | 62114.4133 | 0.89696 | 0 | 0 | 16379.0718 | -69.8637 | 300
RBSU47 | Centro | 72079.1957 | 33240.4667 | 0.90809 | 0 | 0 | 5420.1913 | 72038.96 | 30713.8554 | 0.91988 | 0 | 0 | 5365.0302 | -55.1611 | 300
RBSU48 | Centro | 91314.1049 | 42238.0411 | 0.90761 | 0 | 0 | 8891.2771 | 91204.5432 | 39749.8816 | 0.91672 | 0 | 0 | 8799.2629 | -92.0142 | 300
RCA06 | Mantiqueira | 131443.4235 | 74097.6536 | 0.87112 | 0 | 0 | 23527.5019 | 131392.6141 | 71439.7873 | 0.87854 | 0 | 0 | 23324.2726 | -203.2293 | 300
RCA07 | Mantiqueira | 60803.0594 | 26966.8137 | 0.91413 | 0 | 0 | 3537.2695 | 60773.3719 | 24453.5439 | 0.92772 | 0 | 0 | 3502.799 | -34.4705 | 300
RCA10 | Mantiqueira | 154780.6048 | 97410.5752 | 0.84634 | 0 | 0 | 34717.3843 | 155292.3072 | 92575.6194 | 0.85895 | 0 | 0 | 34189.5958 | -527.7885 | 700
RCA11 | Mantiqueira | 107640.579 | 51000.8026 | 0.9037 | 0 | 0 | 21041.9508 | 107403.4553 | 48338.2858 | 0.9119 | 0 | 0 | 20645.4506 | -396.5002 | 300
RCN08 | Norte | 29151.2712 | 12562.4671 | 0.91836 | 0 | 0 | 2007.6479 | 29151.4562 | 9968.4787 | 0.94621 | 0 | 0 | 2007.0209 | -0.627 | 300
RCN09 | Norte | 27030.8563 | 11102.6542 | 0.92501 | 0 | 0 | 4673.6516 | 26866.2376 | 5767.6739 | 0.97772 | 0 | 0 | 4429.6102 | -244.0414 | 600
RCN10 | Norte | 42765.3986 | 22064.7197 | 0.88869 | 0 | 0 | 6784.5139 | 42758.5205 | 19470.4089 | 0.91009 | 0 | 0 | 6781.2482 | -3.2657 | 300
RCN11 | Norte | 22123.0107 | 8413.7998 | 0.93468 | 0 | 0 | 4647.6247 | 22123.1182 | 5818.3004 | 0.96711 | 0 | 0 | 4647.5703 | -0.0544 | 300
RES06 | Mantiqueira | 109879.1157 | 57880.8993 | 0.88475 | 0 | 0 | 22455.0039 | 109862.2464 | 57121.8082 | 0.88724 | 0 | 0 | 22346.0129 | -108.991 | 100
RMRU04 | #N/A | 42795.2622 | 17963.7521 | 0.92206 | 0 | 0 | 4298.6694 | 42769.8621 | 10178.0572 | 0.97283 | 0 | 0 | 4171.744 | -126.9254 | 1000
RPA07 | Triângulo | 47698.763 | 19923.199 | 0.92274 | 0 | 0 | 6998.1946 | 47325.513 | 12328.8447 | 0.9677 | 0 | 0 | 6568.0164 | -430.1782 | 900
RPA08 | Triângulo | 65730.4702 | 30347.5573 | 0.9079 | 0 | 0 | 3661.4108 | 65599.9286 | 25176.3999 | 0.9336 | 0 | 0 | 3522.5566 | -138.8542 | 600
RPA09 | Triângulo | 59729.1312 | 26892.301 | 0.91184 | 0 | 0 | 2900.9963 | 59621.0311 | 21919.4753 | 0.93858 | 0 | 0 | 2798.1512 | -102.8451 | 600
RPA13 | Triângulo | 82745.6894 | 41208.6899 | 0.89514 | 0 | 0 | 5347.3244 | 82314.046 | 27160.0051 | 0.94964 | 0 | 0 | 4914.7034 | -432.621 | 1600
RPA14 | Triângulo | 51927.7261 | 27270.5635 | 0.88534 | 0 | 0 | 10041.5794 | 51555.9292 | 14556.7667 | 0.96237 | 0 | 0 | 9443.9446 | -597.6348 | 1500
RPA15 | Triângulo | 69434.7419 | 35608.3167 | 0.88981 | 0 | 0 | 9121.1496 | 69198.9199 | 30571.144 | 0.91471 | 0 | 0 | 8851.9102 | -269.2394 | 600
RPR09 | Leste | 61151.1313 | 34088.7411 | 0.87345 | 0 | 0 | 16220.2466 | 61109.1741 | 31690.8365 | 0.88773 | 0 | 0 | 15835.2163 | -385.0303 | 300
RPR10 | Leste | 48846.6848 | 20742.5564 | 0.92045 | 0 | 0 | 9456.474 | 48863.6631 | 18587.3788 | 0.93466 | 0 | 0 | 9239.3758 | -217.0982 | 300
RSP05 | Leste | 102274.409 | 44015.9446 | 0.91855 | 0 | 0 | 24777.8534 | 102193.9223 | 37242.0991 | 0.93955 | 0 | 0 | 24286.7821 | -491.0713 | 900
RSP06 | Leste | 64724.4304 | 28425.3715 | 0.91559 | 0 | 0 | 3424.6605 | 64724.1357 | 25829.7407 | 0.92877 | 0 | 0 | 3424.4836 | -0.1769 | 300
RSS07 | Mantiqueira | 89191.2924 | 43357.2252 | 0.89937 | 0 | 0 | 15738.2311 | 89162.9039 | 40961.026 | 0.9087 | 0 | 0 | 15566.8642 | -171.3669 | 300
RSS08 | Mantiqueira | 85183.4665 | 37377.3235 | 0.91572 | 0 | 0 | 7946.3809 | 85157.0422 | 34859.5286 | 0.92546 | 0 | 0 | 7913.4124 | -32.9685 | 300
RSS09 | Mantiqueira | 33388.9116 | 14552.6899 | 0.91671 | 0 | 0 | 1626.4479 | 33385.0436 | 11976.7128 | 0.94126 | 0 | 0 | 1619.6494 | -6.7985 | 300
SAA12 | Sul | 66246.0272 | 26369.7435 | 0.9291 | 0 | 0 | 9744.7216 | 66097.6141 | 23991.0467 | 0.94 | 0 | 0 | 9585.4432 | -159.2784 | 300
SBAU02 | Centro | 215251.501 | 102800.8676 | 0.90237 | 0 | 0 | 12343.8269 | 215175.018 | 100367.4082 | 0.90626 | 0 | 0 | 12258.2846 | -85.5423 | 300
SBAU03 | Centro | 153721.6824 | 69830.8246 | 0.91046 | 0 | 0 | 10594.6331 | 153729.702 | 67340.8742 | 0.91597 | 0 | 0 | 10559.818 | -34.8151 | 300
SDED205 | Mantiqueira | 99585.79 | 54494.8185 | 0.87725 | 0 | 0 | 20195.8653 | 99446.3285 | 49459.6001 | 0.89537 | 0 | 0 | 19806.3587 | -389.5066 | 600
SDED206 | Mantiqueira | 121750.5774 | 62340.7441 | 0.8901 | 0 | 0 | 26502.6327 | 121437.405 | 57158.6888 | 0.90479 | 0 | 0 | 25956.6315 | -546.0012 | 600
SDED207 | Mantiqueira | 97402.6748 | 58928.0901 | 0.8556 | 0 | 0 | 26035.7988 | 97319.3562 | 53933.4485 | 0.87466 | 0 | 0 | 25386.1315 | -649.6673 | 600
SDEU04 | Mantiqueira | 121619.2384 | 55252.4651 | 0.91045 | 0 | 0 | 7619.3602 | 121601.5819 | 50171.2108 | 0.92441 | 0 | 0 | 7576.7102 | -42.65 | 600
SDEU05 | Mantiqueira | 144155.4923 | 66500.2619 | 0.90804 | 0 | 0 | 8127.5836 | 144140.6086 | 63987.9971 | 0.91399 | 0 | 0 | 8093.2457 | -34.3379 | 300
SDEU06 | Mantiqueira | 174052.5899 | 78213.7451 | 0.91214 | 0 | 0 | 13958.8248 | 173945.2275 | 73172.8831 | 0.92176 | 0 | 0 | 13841.1126 | -117.7122 | 600
SDEU07 | Mantiqueira | 132178.9983 | 59351.4929 | 0.91225 | 0 | 0 | 7083.5206 | 132135.2901 | 54294.2771 | 0.92496 | 0 | 0 | 7026.3437 | -57.1769 | 600
SDEU11 | Mantiqueira | 157232.9529 | 72893.0633 | 0.90725 | 0 | 0 | 11305.1419 | 157196.8517 | 67982.4789 | 0.91785 | 0 | 0 | 11198.3282 | -106.8137 | 600
SDEU13 | Mantiqueira | 75828.7591 | 34452.1122 | 0.91044 | 0 | 0 | 7117.035 | 75794.2468 | 31946.2943 | 0.92149 | 0 | 0 | 7077.8745 | -39.1605 | 300
SDEU14 | Mantiqueira | 49612.2872 | 25810.5663 | 0.88713 | 0 | 0 | 11904.1446 | 49538.1532 | 22509.0881 | 0.91042 | 0 | 0 | 11536.6154 | -367.5292 | 400
SDEU15 | Mantiqueira | 110723.8265 | 63464.838 | 0.86759 | 0 | 0 | 30723.1503 | 110578.6619 | 60680.1934 | 0.87668 | 0 | 0 | 30210.2555 | -512.8948 | 300
SDEU16 | Mantiqueira | 106382.659 | 48613.2372 | 0.90954 | 0 | 0 | 7032.8961 | 106352.3583 | 41028.7899 | 0.93298 | 0 | 0 | 6953.3991 | -79.497 | 900
SDEU17 | Mantiqueira | 156154.4273 | 83452.6866 | 0.88195 | 0 | 0 | 27311.1839 | 156041.4338 | 78461.8294 | 0.89341 | 0 | 0 | 26850.148 | -461.0359 | 600
SER07 | Leste | 106775.0365 | 45504.1768 | 0.91994 | 0 | 0 | 10450.5831 | 106761.6911 | 43006.3895 | 0.92757 | 0 | 0 | 10416.6508 | -33.9323 | 300
SER08 | Leste | 45734.0612 | 18914.3416 | 0.92409 | 0 | 0 | 5684.381 | 45736.9536 | 13787.7919 | 0.95744 | 0 | 0 | 5665.7869 | -18.5941 | 600
SFIQ408 | Norte | 97353.1903 | 41511.0774 | 0.91987 | 0 | 0 | 9360.4488 | 97338.3002 | 36658.6601 | 0.93583 | 0 | 0 | 9242.0155 | -118.4333 | 600
SFIQ410 | Norte | 154113.4512 | 69602.1441 | 0.91137 | 0 | 0 | 18729.657 | 154123.285 | 67120.6455 | 0.91683 | 0 | 0 | 18693.2221 | -36.4349 | 300
SFIQ415 | Norte | 108093.4527 | 49382.4816 | 0.90958 | 0 | 0 | 13077.8334 | 108029.11 | 46925.2511 | 0.91721 | 0 | 0 | 12881.438 | -196.3954 | 300
SGS09 | Sul | 83906.4794 | 39265.5384 | 0.90573 | 0 | 0 | 16853.9935 | 83841.0523 | 37154.8587 | 0.91425 | 0 | 0 | 16687.1069 | -166.8866 | 300
SGTU05 | Triângulo | 135591.1789 | 66816.7327 | 0.897 | 0 | 0 | 18314.5267 | 135322.8031 | 61727.6152 | 0.90982 | 0 | 0 | 17861.9969 | -452.5298 | 600
SGTU08 | Triângulo | 141299.5996 | 78619.194 | 0.87384 | 0 | 0 | 19017.5988 | 141022.9027 | 67026.0225 | 0.90318 | 0 | 0 | 18199.8083 | -817.7905 | 1200
SGTU10 | Triângulo | 190505.5434 | 126829.0481 | 0.8324 | 0 | 0 | 38008.4238 | 190471.6958 | 103970.3159 | 0.87775 | 0 | 0 | 34983.876 | -3024.5478 | 2400
SLAD212 | Centro | 192055.1672 | 90161.7096 | 0.90521 | 0 | 0 | 7988.3772 | 192005.0195 | 87681.8983 | 0.90964 | 0 | 0 | 7930.2267 | -58.1505 | 300
SLAD214 | Centro | 7291.8443 | 3061.1181 | 0.92205 | 0 | 0 | 274.8529 | 7291.514 | 466.1975 | 0.99796 | 0 | 0 | 274.5034 | -0.3495 | 300
SLAD215 | #N/A | 98599.487 | 47872.7032 | 0.89957 | 0 | 0 | 9506.4906 | 98473.737 | 40232.7466 | 0.92572 | 0 | 0 | 9301.3764 | -205.1142 | 900
SLAT304 | Centro | 33118.2994 | 14780.7635 | 0.91318 | 0 | 0 | 1954.6447 | 33104.7524 | 9713.2298 | 0.95955 | 0 | 0 | 1903.7574 | -50.8873 | 600
SLAT305 | Centro | 186056.8669 | 84150.4084 | 0.91114 | 0 | 0 | 7091.2036 | 186033.5863 | 81658.8595 | 0.91567 | 0 | 0 | 7048.1085 | -43.0951 | 300
SLAT306 | Centro | 134542.4264 | 59166.1354 | 0.9154 | 0 | 0 | 2306.4829 | 134534.546 | 58161.9268 | 0.91789 | 0 | 0 | 2298.6005 | -7.8824 | 300
SLAT308 | Centro | 258858.0795 | 127745.3555 | 0.89675 | 0 | 0 | 15446.6524 | 258866.0081 | 125360.757 | 0.90002 | 0 | 0 | 15376.1768 | -70.4756 | 300
SLAT309 | Centro | 152850.1031 | 76445.8796 | 0.89438 | 0 | 0 | 16246.9135 | 152516.4039 | 71357.1331 | 0.90577 | 0 | 0 | 15848.5924 | -398.3211 | 600
SLAT314 | Centro | 208143.5863 | 108682.3876 | 0.88644 | 0 | 0 | 23947.4528 | 208283.529 | 104053.2753 | 0.89458 | 0 | 0 | 23556.8579 | -390.5949 | 600
SLAU03 | Centro | 170991.3474 | 80039.1676 | 0.90569 | 0 | 0 | 15899.2737 | 170978.2516 | 77699.3612 | 0.9104 | 0 | 0 | 15817.1514 | -82.1223 | 300
SLAU04 | Centro | 135122.8576 | 61361.18 | 0.91051 | 0 | 0 | 8731.5534 | 135120.7796 | 58795.0309 | 0.91695 | 0 | 0 | 8720.4539 | -11.0995 | 300
SLAU06 | Centro | 174676.9316 | 81098.3931 | 0.90701 | 0 | 0 | 11801.8799 | 174652.4462 | 78573.0762 | 0.91196 | 0 | 0 | 11772.0581 | -29.8218 | 300
SLAU07 | Centro | 135233.6913 | 63098.5338 | 0.90621 | 0 | 0 | 9917.4998 | 135202.9386 | 60666.9317 | 0.91236 | 0 | 0 | 9852.2835 | -65.2163 | 300
SLAU12 | #N/A | 185870.84 | 91716.4128 | 0.89677 | 0 | 0 | 23004.1186 | 185777.9783 | 83752.8641 | 0.91164 | 0 | 0 | 22542.7765 | -461.3421 | 1000
SLAU22 | Centro | 161552.1902 | 72864.9616 | 0.91157 | 0 | 0 | 9899.4913 | 161522.9297 | 70364.8414 | 0.91678 | 0 | 0 | 9858.6244 | -40.8669 | 300
SLAU23 | Centro | 136853.8932 | 60463.7003 | 0.9147 | 0 | 0 | 5819.2024 | 136830.6361 | 57924.1437 | 0.92088 | 0 | 0 | 5793.6948 | -25.5076 | 300
SLN19 | #N/A | 78756.2496 | 42352.6214 | 0.88073 | 0 | 0 | 26247.7434 | 78747.2835 | 37714.4714 | 0.9019 | 0 | 0 | 25802.5833 | -445.1601 | 600
SLN20 | #N/A | 96385.9984 | 42022.6118 | 0.91667 | 0 | 0 | 19480.1277 | 96281.1629 | 39830.8794 | 0.92405 | 0 | 0 | 19100.2443 | -379.8834 | 300
SLUD222 | Centro | 49326.712 | 21823.2876 | 0.9145 | 0 | 0 | 2986.7515 | 49325.9863 | 19251.8809 | 0.93156 | 0 | 0 | 2978.6058 | -8.1457 | 300
SLUD223 | Centro | 48962.6181 | 21475.9875 | 0.91578 | 0 | 0 | 2022.9742 | 48956.7233 | 18906.7189 | 0.93285 | 0 | 0 | 2012.667 | -10.3072 | 300
SLUD226 | Centro | 125515.0827 | 57659.7363 | 0.9087 | 0 | 0 | 9073.1245 | 125505.6446 | 55183.5144 | 0.91542 | 0 | 0 | 9028.9323 | -44.1922 | 300
SLUD229 | Centro | 93347.5573 | 42508.7109 | 0.91008 | 0 | 0 | 6428.2235 | 93322.3321 | 39988.7683 | 0.91917 | 0 | 0 | 6409.0921 | -19.1314 | 300
SLUD230 | Centro | 79119.3926 | 35209.1991 | 0.91362 | 0 | 0 | 4289.167 | 79112.0866 | 32644.695 | 0.92439 | 0 | 0 | 4272.8582 | -16.3088 | 300
SLUD232 | Centro | 185772.8233 | 83172.1402 | 0.9127 | 0 | 0 | 9480.1749 | 185746.2934 | 80689.3643 | 0.9172 | 0 | 0 | 9435.5021 | -44.6728 | 300
SLUQ409 | Centro | 112238.1072 | 51851.5312 | 0.90781 | 0 | 0 | 8036.397 | 112227.1546 | 49406.4313 | 0.91524 | 0 | 0 | 7982.7402 | -53.6568 | 300
SLUQ417 | Centro | 115501.8312 | 55016.8012 | 0.90281 | 0 | 0 | 9251.8207 | 115513.3512 | 50128.68 | 0.91734 | 0 | 0 | 9150.5442 | -101.2765 | 600
SLUQ418 | Centro | 153962.3458 | 68565.723 | 0.91351 | 0 | 0 | 5398.1432 | 153957.0616 | 65981.1611 | 0.91915 | 0 | 0 | 5392.6924 | -5.4508 | 300
SLUU10 | Centro | 162695.1354 | 77472.9545 | 0.90286 | 0 | 0 | 10054.0763 | 162671.706 | 74934.8513 | 0.90827 | 0 | 0 | 10023.964 | -30.1123 | 300
SLUU11 | Centro | 80794.8651 | 36257.899 | 0.91234 | 0 | 0 | 4025.529 | 80792.1755 | 33697.569 | 0.92294 | 0 | 0 | 4011.7678 | -13.7612 | 300
SLUU12 | Centro | 74295.2632 | 34291.9737 | 0.90795 | 0 | 0 | 9445.2694 | 74286.4806 | 31878.6566 | 0.91896 | 0 | 0 | 9425.6224 | -19.647 | 300
SLUU14 | Centro | 54994.9983 | 24624.9047 | 0.91268 | 0 | 0 | 2247.056 | 54988.8457 | 19525.551 | 0.94236 | 0 | 0 | 2212.9584 | -34.0976 | 600
SND04 | Mantiqueira | 46749.2786 | 20241.5936 | 0.91767 | 0 | 0 | 2806.571 | 46744.1457 | 17705.2935 | 0.93516 | 0 | 0 | 2785.9246 | -20.6464 | 300
SND06 | Mantiqueira | 94001.2957 | 42077.1879 | 0.91273 | 0 | 0 | 4976.4801 | 93962.9691 | 37018.6318 | 0.9304 | 0 | 0 | 4922.2247 | -54.2554 | 600
SND09 | Mantiqueira | 79821.9898 | 33445.694 | 0.92231 | 0 | 0 | 11136.3909 | 79597.3615 | 28423.2219 | 0.94176 | 0 | 0 | 10739.6562 | -396.7347 | 600
SNS09 | Leste | 74557.6545 | 45827.0163 | 0.85194 | 0 | 0 | 21640.6542 | 74282.1492 | 38084.6756 | 0.88986 | 0 | 0 | 20920.4767 | -720.1775 | 900
SPU07 | Leste | 99701.425 | 50098.0847 | 0.89354 | 0 | 0 | 15645.8258 | 99467.5141 | 44876.7555 | 0.91152 | 0 | 0 | 15209.3964 | -436.4294 | 600
SQNU05 | Triângulo | 114023.8698 | 49724.4506 | 0.91663 | 0 | 0 | 15579.831 | 113832.6862 | 43978.8685 | 0.9328 | 0 | 0 | 15216.5855 | -363.2455 | 700
SQNU06 | Triângulo | 133568.8005 | 61627.6916 | 0.90801 | 0 | 0 | 20536.4253 | 133249.4418 | 52457.8703 | 0.93049 | 0 | 0 | 19641.8424 | -894.5829 | 1200
SQNU08 | Triângulo | 130929.8782 | 56409.0305 | 0.91839 | 0 | 0 | 6207.1698 | 130814.2955 | 52311.249 | 0.92851 | 0 | 0 | 6062.9719 | -144.1979 | 500
SRS02 | Sul | 110593.4905 | 50147.5848 | 0.91075 | 0 | 0 | 16763.1123 | 110255.3719 | 39965.767 | 0.94014 | 0 | 0 | 16000.3278 | -762.7845 | 1200
SRS10 | Sul | 157225.065 | 77721.3328 | 0.89645 | 0 | 0 | 19637.6615 | 156705.788 | 72150.322 | 0.90835 | 0 | 0 | 19086.5166 | -551.1449 | 600
SRT09 | Sul | 55822.99 | 23312.6235 | 0.92277 | 0 | 0 | 9814.3728 | 55661.011 | 20796.0251 | 0.93675 | 0 | 0 | 9559.695 | -254.6778 | 300
SSA03 | #N/A | 20987.4453 | 9111.9482 | 0.91728 | 0 | 0 | 742.1235 | 20982.7863 | 1376.4091 | 0.99786 | 0 | 0 | 724.1793 | -17.9442 | 900
SSO07 | Oeste | 10493.1817 | 3951.4465 | 0.93584 | 0 | 0 | 759.4054 | 10493.2213 | 1356.3168 | 0.99175 | 0 | 0 | 759.244 | -0.1614 | 300
SSO08 | Oeste | 31338.9905 | 13003.3475 | 0.92365 | 0 | 0 | 1897.567 | 31378.3574 | 5537.8272 | 0.98478 | 0 | 0 | 1885.4419 | -12.1251 | 900
SSP08 | Oeste | 72877.5059 | 31432.3376 | 0.91823 | 0 | 0 | 4577.5622 | 72861.6782 | 29008.0964 | 0.92908 | 0 | 0 | 4523.634 | -53.9282 | 300
SSP14 | Oeste | 121706.3629 | 60065.9178 | 0.89674 | 0 | 0 | 29072.9498 | 121430.2191 | 54439.716 | 0.91249 | 0 | 0 | 28097.5202 | -975.4296 | 700
SSP15 | Oeste | 110318.9303 | 50466.152 | 0.90937 | 0 | 0 | 18242.0648 | 109765.6481 | 44346.1602 | 0.92719 | 0 | 0 | 17395.5222 | -846.5426 | 700
SSP16 | Oeste | 147119.9369 | 65115.3586 | 0.91444 | 0 | 0 | 12345.8144 | 147015.2789 | 62686.0433 | 0.91987 | 0 | 0 | 12157.9609 | -187.8535 | 300
SSZ06 | Triângulo | 30731.4461 | 10928.5246 | 0.9422 | 0 | 0 | 6359.3938 | 30660.8307 | 6215.9318 | 0.98006 | 0 | 0 | 6150.6147 | -208.7791 | 600
SSZ07 | Triângulo | 26165.7039 | 9827.1873 | 0.93615 | 0 | 0 | 2395.8777 | 26199.4903 | 9109.7761 | 0.94453 | 0 | 0 | 2394.5754 | -1.3023 | 100
STV08 | Triângulo | 44857.3153 | 16884.736 | 0.93589 | 0 | 0 | 6790.6387 | 44807.4961 | 14611.339 | 0.95073 | 0 | 0 | 6701.7264 | -88.9123 | 300
SUI04 | Leste | 60803.481 | 26144.6351 | 0.91867 | 0 | 0 | 8686.1918 | 60804.3162 | 23553.6687 | 0.93248 | 0 | 0 | 8684.8107 | -1.3811 | 300
SUI07 | Leste | 56529.0488 | 26801.7738 | 0.90358 | 0 | 0 | 13568.4997 | 56529.3131 | 24206.5881 | 0.91926 | 0 | 0 | 13568.566 | 0.0663 | 300
SUI08 | Leste | 81637.2711 | 33473.495 | 0.92524 | 0 | 0 | 6996.1346 | 81638.2161 | 30884.4999 | 0.93531 | 0 | 0 | 6994.0427 | -2.0919 | 300
SWOU07 | Oeste | 52719.4559 | 22766.2415 | 0.91806 | 0 | 0 | 5914.721 | 52645.2143 | 18008.3338 | 0.94617 | 0 | 0 | 5753.1774 | -161.5436 | 600
SYBU03 | #N/A | 26089.828 | 10802.2202 | 0.92394 | 0 | 0 | 1627.3433 | 26093.8805 | 8294.9554 | 0.95301 | 0 | 0 | 1616.2785 | -11.0648 | 300
TOE09 | Norte | 89275.2783 | 52062.0124 | 0.86384 | 0 | 0 | 17555.1059 | 89171.8237 | 49669.0863 | 0.87362 | 0 | 0 | 17196.4554 | -358.6505 | 300
TOE10 | Norte | 128582.1205 | 81672.7932 | 0.84411 | 0 | 0 | 22641.8171 | 129237.814 | 71276.2282 | 0.87566 | 0 | 0 | 22131.3685 | -510.4486 | 1200
TOE11 | Norte | 102029.3254 | 42088.6532 | 0.92443 | 0 | 0 | 15078.1259 | 101661.7737 | 36893.0715 | 0.94002 | 0 | 0 | 14612.3614 | -465.7645 | 600
TOE13 | Norte | 180846.9226 | 92139.1951 | 0.89102 | 0 | 0 | 36248.7241 | 180960.496 | 87618.1746 | 0.90005 | 0 | 0 | 35346.312 | -902.4121 | 600
TOTU04 | Leste | 154763.5907 | 70309.2216 | 0.91045 | 0 | 0 | 10053.5148 | 154735.7529 | 67834.7039 | 0.91586 | 0 | 0 | 10005.4775 | -48.0373 | 300
TOTU05 | Leste | 166245.5417 | 74177.7052 | 0.91322 | 0 | 0 | 9190.3069 | 166218.5678 | 71669.6483 | 0.91828 | 0 | 0 | 9153.5612 | -36.7457 | 300
TOTU11 | Leste | 188872.0147 | 90925.6386 | 0.90103 | 0 | 0 | 13219.4626 | 188844.56 | 86190.2909 | 0.90973 | 0 | 0 | 13071.5431 | -147.9195 | 600
TOTU14 | Leste | 97718.6932 | 58132.7359 | 0.85942 | 0 | 0 | 23306.3095 | 97739.1433 | 55542.2376 | 0.86942 | 0 | 0 | 23002.7293 | -303.5802 | 300
TPCD204 | Triângulo | 66452.1387 | 27405.1928 | 0.92447 | 0 | 0 | 4133.5222 | 66474.7019 | 19872.0311 | 0.95811 | 0 | 0 | 4112.0259 | -21.4963 | 900
TPCD205 | Triângulo | 90000.2593 | 39335.8317 | 0.9163 | 0 | 0 | 7248.3549 | 89976.9366 | 34656.7656 | 0.93317 | 0 | 0 | 7129.2793 | -119.0756 | 600
TPCD209 | Triângulo | 26488.7003 | 10414.2326 | 0.93066 | 0 | 0 | 1446.4917 | 26491.9255 | -2200.5109 | 0.99657 | 0 | 0 | 1427.9146 | -18.5771 | 1500
TTD511 | Leste | 88671.8509 | 40157.2517 | 0.91094 | 0 | 0 | 5110.072 | 88646.4682 | 35152.9123 | 0.92958 | 0 | 0 | 5040.0964 | -69.9756 | 600
TTD516 | #N/A | 142966.0384 | 65666.0798 | 0.90873 | 0 | 0 | 13255.8583 | 142910.4022 | 63206.2841 | 0.91455 | 0 | 0 | 13196.6019 | -59.2564 | 300
UHEM01 | Triângulo | 74061.5032 | 34667.4362 | 0.90569 | 0 | 0 | 17813.9447 | 73522.3309 | 22129.2582 | 0.95757 | 0 | 0 | 16389.1358 | -1424.8089 | 1500
UHGF06 | Oeste | 105954.1974 | 52040.2254 | 0.89758 | 0 | 0 | 22611.0577 | 105542.3945 | 46339.408 | 0.91563 | 0 | 0 | 21943.926 | -667.1317 | 700
UHGF07 | Oeste | 187516.1653 | 96220.3054 | 0.88971 | 0 | 0 | 26009.3767 | 186879.919 | 86639.298 | 0.90724 | 0 | 0 | 25146.1742 | -863.2025 | 1100
UHGF10 | Oeste | 98898.1578 | 47462.9064 | 0.90155 | 0 | 0 | 8405.7334 | 98887.1085 | 42521.1143 | 0.91867 | 0 | 0 | 8317.7577 | -87.9757 | 600
UHGF16 | Oeste | 143580.4496 | 63544.4996 | 0.91445 | 0 | 0 | 4327.5415 | 143539.7736 | 61036.5925 | 0.92026 | 0 | 0 | 4286.8283 | -40.7132 | 300
UHIT03 | Mantiqueira | 82912.5414 | 36442.3303 | 0.91547 | 0 | 0 | 11447.5288 | 82823.8768 | 33941.9389 | 0.92531 | 0 | 0 | 11296.8003 | -150.7285 | 300
UHIT05 | Mantiqueira | 20751.8387 | 8456.7436 | 0.92606 | 0 | 0 | 1734.8705 | 20797.9214 | 3375.6597 | 0.98708 | 0 | 0 | 1728.7583 | -6.1122 | 600
UHIT08 | Mantiqueira | 42644.9088 | 19453.426 | 0.90981 | 0 | 0 | 9817.4524 | 42467.6971 | 16966.0105 | 0.92864 | 0 | 0 | 9529.0205 | -288.4319 | 300
UHJS08 | Mantiqueira | 105224.918 | 54484.0049 | 0.88802 | 0 | 0 | 16688.7332 | 104716.85 | 40936.1082 | 0.93136 | 0 | 0 | 15744.9168 | -943.8164 | 600
UHMM09 | Norte | 83650.805 | 38770.4679 | 0.90729 | 0 | 0 | 19731.5632 | 83638.1929 | 36614.3385 | 0.91607 | 0 | 0 | 19405.5915 | -325.9717 | 300
UHMM11 | Norte | 82838.8936 | 51039.9048 | 0.85137 | 0 | 0 | 24893.1645 | 84536.8433 | 45204.3657 | 0.88184 | 0 | 0 | 25299.3855 | 406.221 | 900
UHMR03 | #N/A | 23910.3122 | 10848.4147 | 0.91065 | 0 | 0 | 960.9552 | 23765.8381 | 874.6907 | 0.99932 | 0 | 0 | 807.7629 | -153.1923 | 1200
UHMR04 | Triângulo | 51822.3706 | 23362.0942 | 0.91164 | 0 | 0 | 5527.2682 | 51642.9348 | 13050.326 | 0.96952 | 0 | 0 | 5233.402 | -293.8662 | 1200
UHMR05 | Triângulo | 117599.938 | 61548.8906 | 0.88599 | 0 | 0 | 20329.8885 | 117378.8785 | 53932.1121 | 0.90867 | 0 | 0 | 19504.5454 | -825.3431 | 900
UHMS06 | Mantiqueira | 100863.2236 | 42455.351 | 0.92168 | 0 | 0 | 5675.9917 | 100843.4299 | 33371.1621 | 0.94937 | 0 | 0 | 5641.5191 | -34.4726 | 600
UHMS08 | Mantiqueira | 127597.6123 | 65380.0747 | 0.88997 | 0 | 0 | 18007.9828 | 127052.3169 | 55988.2785 | 0.91509 | 0 | 0 | 17247.046 | -760.9368 | 400
UHMS10 | Mantiqueira | 139361.7034 | 63730.8543 | 0.90942 | 0 | 0 | 33702.1575 | 138886.5395 | 55099.7037 | 0.92952 | 0 | 0 | 32836.0874 | -866.0701 | 1200
UHPI02 | Mantiqueira | 64308.1867 | 30488.76 | 0.90359 | 0 | 0 | 12278.5774 | 64022.2076 | 27859.5898 | 0.91695 | 0 | 0 | 11924.5573 | -354.0201 | 300
UHPI03 | Mantiqueira | 59721.7657 | 26968.2248 | 0.91139 | 0 | 0 | 9468.1964 | 59568.8577 | 24368.7328 | 0.92555 | 0 | 0 | 9232.15 | -236.0464 | 300
UHPI04 | Mantiqueira | 67602.2427 | 29926.0935 | 0.91441 | 0 | 0 | 10576.3146 | 67135.1536 | 25924.2485 | 0.93287 | 0 | 0 | 10059.7863 | -516.5283 | 300
UHPT13 | Leste | 114385.356 | 57057.8732 | 0.89485 | 0 | 0 | 27409.8761 | 114226.1791 | 54606.5253 | 0.90221 | 0 | 0 | 27052.0093 | -357.8668 | 300
UHPT14 | Leste | 169337.1549 | 103298.3303 | 0.8537 | 0 | 0 | 44646.3916 | 169331.279 | 100962.9545 | 0.85891 | 0 | 0 | 44200.5254 | -445.8662 | 300
UHQM05 | Norte | 101840.9584 | 32638.3699 | 0.95229 | 0 | 0 | 7213.3155 | 101811.5419 | 22590.5968 | 0.97626 | 0 | 0 | 7124.3648 | -88.9507 | 1800
UHSG24 | Leste | 59192.3132 | 24502.776 | 0.92396 | 0 | 0 | 12273.5762 | 59105.1389 | 22247.8468 | 0.93589 | 0 | 0 | 12148.4926 | -125.0836 | 300
UHSG25 | Leste | 54580.8087 | 26519.3736 | 0.89945 | 0 | 0 | 14800.3527 | 54479.586 | 24151.8378 | 0.91419 | 0 | 0 | 14384.6165 | -415.7362 | 300
UHST02 | Norte | 44405.819 | 17228.3784 | 0.93229 | 0 | 0 | 6785.935 | 44413.8286 | 14927.4263 | 0.94789 | 0 | 0 | 6644.0688 | -141.8662 | 300
UHST04 | Norte | 127766.6533 | 61313.2106 | 0.90156 | 0 | 0 | 27908.7194 | 127672.0642 | 56259.1604 | 0.91509 | 0 | 0 | 27545.4265 | -363.2929 | 600
UHTM30 | Norte | 69801.0768 | 35606.0719 | 0.8908 | 0 | 0 | 14831.3414 | 69710.5284 | 30849.5608 | 0.91446 | 0 | 0 | 14098.4591 | -732.8823 | 600
UHTM31 | Norte | 125870.3485 | 55798.6973 | 0.9142 | 0 | 0 | 12518.6412 | 125826.2067 | 50619.7803 | 0.92774 | 0 | 0 | 12309.49 | -209.1512 | 600
UHTM32 | Norte | 135535.8989 | 65216.0341 | 0.90111 | 0 | 0 | 13153.7863 | 135408.815 | 57388.2837 | 0.92072 | 0 | 0 | 12736.2526 | -417.5337 | 900
UHTM33 | Norte | 25105.2243 | 6621.1364 | 0.96694 | 0 | 0 | 2724.0325 | 25432.1302 | -8150.0236 | 0.9523 | 0 | 0 | 3002.1971 | 278.1646 | 1800
ULAD202 | Triângulo | 157343.8038 | 73570.5377 | 0.90587 | 0 | 0 | 8269.237 | 157304.1222 | 68630.6817 | 0.91656 | 0 | 0 | 8167.3538 | -101.8832 | 600
ULAD203 | Triângulo | 179797.9441 | 87033.4978 | 0.90009 | 0 | 0 | 16040.1094 | 179843.8405 | 77819.4453 | 0.91777 | 0 | 0 | 15678.4253 | -361.6841 | 1200
ULAD204 | Triângulo | 180384.4249 | 81717.57 | 0.91089 | 0 | 0 | 8478.6523 | 180215.4061 | 76885.5017 | 0.91979 | 0 | 0 | 8308.8487 | -169.8036 | 600
ULAD205 | Triângulo | 121502.1371 | 53180.438 | 0.91609 | 0 | 0 | 4294.6436 | 121126.9253 | 48335.7845 | 0.92878 | 0 | 0 | 3807.6946 | -486.949 | 600
ULAD206 | Triângulo | 112370.6286 | 49828.0976 | 0.91416 | 0 | 0 | 3976.3736 | 112296.6363 | 44830.7049 | 0.92873 | 0 | 0 | 3893.7546 | -82.619 | 600
ULAD208 | Triângulo | 139436.0954 | 65793.1605 | 0.90438 | 0 | 0 | 11046.7662 | 139316.2996 | 56241.224 | 0.92729 | 0 | 0 | 10737.079 | -309.6872 | 1200
ULAD209 | Triângulo | 167313.7295 | 79735.064 | 0.90273 | 0 | 0 | 11940.4744 | 167254.0957 | 74956.7068 | 0.91255 | 0 | 0 | 11782.7699 | -157.7045 | 600
ULAD210 | Triângulo | 64037.142 | 28260.1071 | 0.91487 | 0 | 0 | 2446.949 | 64023.3415 | 25701.8632 | 0.92801 | 0 | 0 | 2430.6632 | -16.2858 | 300
ULAD211 | Triângulo | 121097.6997 | 55627.2554 | 0.90871 | 0 | 0 | 6778.4466 | 121031.7455 | 50660.0879 | 0.92245 | 0 | 0 | 6683.8894 | -94.5572 | 600
ULAD212 | Triângulo | 101904.2935 | 44183.6836 | 0.91747 | 0 | 0 | 3214.2127 | 101877.0871 | 40804.1939 | 0.92831 | 0 | 0 | 3181.7952 | -32.4175 | 400
ULAD215 | Triângulo | 91829.9618 | 41650.4674 | 0.9107 | 0 | 0 | 7025.6741 | 91793.4702 | 36638.5877 | 0.92875 | 0 | 0 | 6957.0493 | -68.6248 | 600
ULAD216 | Triângulo | 132780.6717 | 61639.3974 | 0.90703 | 0 | 0 | 10899.4542 | 132720.9317 | 56802.6146 | 0.91934 | 0 | 0 | 10767.0878 | -132.3664 | 600
ULAD217 | Triângulo | 72875.997 | 31246.8003 | 0.91908 | 0 | 0 | 572.2944 | 72861.7526 | 28684.7604 | 0.93049 | 0 | 0 | 558.0275 | -14.2669 | 300
ULAD218 | Triângulo | 84008.9137 | 36467.6304 | 0.9173 | 0 | 0 | 6265.3169 | 83792.0483 | 31602.2103 | 0.93567 | 0 | 0 | 6013.4292 | -251.8877 | 600
ULAE704 | Triângulo | 175935.7839 | 80179.2635 | 0.90996 | 0 | 0 | 13943.0696 | 175854.6464 | 75432.5747 | 0.91902 | 0 | 0 | 13774.0026 | -169.067 | 600
ULAE705 | Triângulo | 136977.4549 | 62252.0659 | 0.91039 | 0 | 0 | 7183.1935 | 136878.0445 | 57344.2075 | 0.92233 | 0 | 0 | 7057.3514 | -125.8421 | 600
ULAE707 | Triângulo | 199141.73 | 99284.3635 | 0.89494 | 0 | 0 | 19702.9739 | 198892.0119 | 95869.2256 | 0.90081 | 0 | 0 | 19430.5737 | -272.4002 | 400
ULAE709 | Triângulo | 124496.1001 | 57145.8354 | 0.90883 | 0 | 0 | 9013.3321 | 124413.0588 | 52298.3939 | 0.92186 | 0 | 0 | 8877.6554 | -135.6767 | 600
ULAE713 | Triângulo | 175811.3424 | 82896.147 | 0.9045 | 0 | 0 | 15312.9308 | 175735.646 | 75696.5058 | 0.91842 | 0 | 0 | 15094.734 | -218.1968 | 900
ULAE714 | Triângulo | 177987.694 | 83002.7912 | 0.9063 | 0 | 0 | 11029.2234 | 177710.133 | 73363.1985 | 0.92433 | 0 | 0 | 10692.364 | -336.8594 | 1200
ULAE716 | Triângulo | 132930.1132 | 65135.6308 | 0.89799 | 0 | 0 | 11234.7744 | 132947.4817 | 57952.6115 | 0.91669 | 0 | 0 | 11038.8393 | -195.9351 | 900
ULAE718 | Triângulo | 204684.4623 | 98148.5418 | 0.90169 | 0 | 0 | 15923.0713 | 204644.1899 | 93355.2646 | 0.9098 | 0 | 0 | 15777.198 | -145.8733 | 600
ULAE721 | Triângulo | 171241.4149 | 78166.0376 | 0.90971 | 0 | 0 | 8815.1091 | 171216.4499 | 77350.937 | 0.91132 | 0 | 0 | 8790.0095 | -25.0996 | 100
ULAE726 | Triângulo | 172379.3297 | 82575.825 | 0.90186 | 0 | 0 | 17096.4576 | 172372.8839 | 78076.2773 | 0.91091 | 0 | 0 | 16881.9025 | -214.5551 | 600
ULAE728 | Triângulo | 176410.4818 | 85122.2469 | 0.90063 | 0 | 0 | 17378.8484 | 175030.3939 | 66703.8411 | 0.93444 | 0 | 0 | 15872.6448 | -1506.2036 | 2100
ULAN902 | Triângulo | 189632.1485 | 85399.7249 | 0.9118 | 0 | 0 | 13009.2246 | 189597.4188 | 77957.3274 | 0.92487 | 0 | 0 | 12905.7164 | -103.5082 | 900
ULAN903 | Triângulo | 214798.7267 | 95719.4508 | 0.91341 | 0 | 0 | 13305.5643 | 214776.2803 | 88165.4501 | 0.92509 | 0 | 0 | 13221.9682 | -83.5961 | 900
ULAS604 | Triângulo | 196636.1489 | 91367.0378 | 0.90688 | 0 | 0 | 11967.8107 | 196572.5329 | 86438.3552 | 0.91541 | 0 | 0 | 11860.0476 | -107.7631 | 600
ULAS606 | Triângulo | 93161.7972 | 42276.3526 | 0.91062 | 0 | 0 | 4272.7893 | 93146.8753 | 39724.2798 | 0.91984 | 0 | 0 | 4252.7328 | -20.0565 | 300
ULAS607 | Triângulo | 172572.02 | 78899.1765 | 0.90946 | 0 | 0 | 10513.6561 | 172536.6693 | 73836.1225 | 0.91935 | 0 | 0 | 10460.6805 | -52.9756 | 600
ULAS610 | Triângulo | 125349.2426 | 56654.4797 | 0.91125 | 0 | 0 | 5753.581 | 125307.3815 | 51588.4662 | 0.9247 | 0 | 0 | 5698.5474 | -55.0336 | 600
ULAS614 | Triângulo | 235185.5991 | 113834.2803 | 0.90011 | 0 | 0 | 21784.9612 | 235284.3775 | 109310.7345 | 0.9069 | 0 | 0 | 21608.4964 | -176.4648 | 600
ULAS628 | Triângulo | 74826.0945 | 32645.983 | 0.91656 | 0 | 0 | 1750.2024 | 74807.4215 | 30097.2959 | 0.92773 | 0 | 0 | 1730.2913 | -19.9111 | 300
ULAS629 | Triângulo | 153371.3782 | 69121.4625 | 0.91169 | 0 | 0 | 9232.558 | 153355.2895 | 66600.9677 | 0.91723 | 0 | 0 | 9202.9348 | -29.6232 | 300
ULAS633 | Triângulo | 169216.0833 | 77376.6282 | 0.90943 | 0 | 0 | 12323.3157 | 169190.1367 | 74896.3619 | 0.91441 | 0 | 0 | 12277.2852 | -46.0305 | 300
ULAS634 | Triângulo | 99663.3084 | 43885.3028 | 0.9152 | 0 | 0 | 8812.5822 | 99648.5166 | 41400.7887 | 0.92347 | 0 | 0 | 8774.9673 | -37.6149 | 300
ULAU01 | Triângulo | 118481.2498 | 54307.0273 | 0.90906 | 0 | 0 | 15186.9941 | 117758.8608 | 43794.5082 | 0.93728 | 0 | 0 | 14108.0699 | -1078.9242 | 1200
ULAU03 | Triângulo | 173703.1643 | 84182.79 | 0.89989 | 0 | 0 | 17461.8128 | 173726.202 | 79608.8028 | 0.9091 | 0 | 0 | 17275.3809 | -186.4319 | 600
ULAU11 | Triângulo | 175023.1924 | 83032.4431 | 0.90348 | 0 | 0 | 16693.7423 | 174965.0182 | 68892.0437 | 0.93047 | 0 | 0 | 16232.267 | -461.4753 | 1800
ULAU12 | Triângulo | 108792.744 | 49316.6428 | 0.91079 | 0 | 0 | 6287.4303 | 108739.6631 | 41754.5074 | 0.93354 | 0 | 0 | 6196.7732 | -90.6571 | 900
ULAU13 | Triângulo | 109486.8636 | 50179.337 | 0.90907 | 0 | 0 | 5751.5881 | 109465.0849 | 47646.7011 | 0.91691 | 0 | 0 | 5722.7221 | -28.866 | 300
ULAU14 | Triângulo | 106674.1788 | 51277.964 | 0.90128 | 0 | 0 | 18900.2088 | 106337.0973 | 31005.0902 | 0.96002 | 0 | 0 | 17979.7033 | -920.5055 | 2400
ULAU15 | Triângulo | 132644.5597 | 60734.5408 | 0.90922 | 0 | 0 | 9052.3305 | 132536.6133 | 55554.459 | 0.92226 | 0 | 0 | 8903.5139 | -148.8166 | 600
ULAU35 | Triângulo | 125726.6622 | 59153.8127 | 0.90485 | 0 | 0 | 11057.6486 | 125692.0757 | 54353.4816 | 0.91786 | 0 | 0 | 10921.6503 | -135.9983 | 600
ULAU36 | Triângulo | 125634.1531 | 58024.8547 | 0.90785 | 0 | 0 | 7038.9028 | 125617.7447 | 55520.8957 | 0.91465 | 0 | 0 | 7002.6511 | -36.2517 | 300
ULAU37 | Triângulo | 141119.7421 | 66271.431 | 0.90516 | 0 | 0 | 10201.0773 | 141023.3437 | 59054.5973 | 0.92239 | 0 | 0 | 9979.8049 | -221.2724 | 900
UNIC512 | Norte | 46562.3551 | 13161.147 | 0.9623 | 0 | 0 | 6579.4999 | 46525.928 | 10817.0789 | 0.97402 | 0 | 0 | 6440.9769 | -138.523 | 300
UNID213 | Norte | 14567.1951 | 5550.4477 | 0.93447 | 0 | 0 | 1094.9683 | 14590.8207 | 511.4564 | 0.99939 | 0 | 0 | 1071.7764 | -23.1919 | 600
UNID215 | Norte | 44556.3108 | 23244.9016 | 0.8866 | 0 | 0 | 7498.1926 | 44204.7505 | 14964.7312 | 0.9472 | 0 | 0 | 7090.5901 | -407.6025 | 1200
UNID216 | Norte | 89592.2095 | 36378.0942 | 0.92653 | 0 | 0 | 8697.3112 | 89775.3191 | 23894.379 | 0.96636 | 0 | 0 | 8749.3855 | 52.0743 | 1500
UNIQ407 | Norte | 13981.6971 | 5617.6885 | 0.9279 | 0 | 0 | 960.0995 | 13951.7051 | 3058.3452 | 0.97681 | 0 | 0 | 928.1099 | -31.9896 | 300
UNIQ408 | Norte | 9290.235 | 3393.2612 | 0.93931 | 0 | 0 | 443.2645 | 9288.5269 | 838.9774 | 0.99595 | 0 | 0 | 432.8897 | -10.3748 | 300
UNIQ409 | Norte | 554.871 | 128 | 0.97441 | 0 | 0 | 52.5562 | 554.8939 | -737.3047 | 0.60133 | 0 | 0 | 52.5792 | 0.023 | 100
UNIQ410 | Norte | 9302.0424 | 3431.8299 | 0.93819 | 0 | 0 | 451.2119 | 9313.3127 | 871.8546 | 0.99565 | 0 | 0 | 455.683 | 4.4711 | 300
UNIQ414 | Norte | 28571.9972 | 12095.0663 | 0.92089 | 0 | 0 | 1091.1297 | 28565.5831 | 9556.1616 | 0.94834 | 0 | 0 | 1077.0378 | -14.0919 | 300
UNIQ415 | Norte | 8170.0947 | 2783.3961 | 0.94658 | 0 | 0 | 611.6328 | 8152.5689 | 258.4251 | 0.9995 | 0 | 0 | 607.1244 | -4.5084 | 300
UNIS604 | #N/A | 39401.5413 | 18293.5656 | 0.90701 | 0 | 0 | 1909.3621 | 39259.6556 | 10504.6291 | 0.96602 | 0 | 0 | 1762.2735 | -147.0886 | 900
UNIT308 | Norte | 177508.9227 | 87691.2153 | 0.89656 | 0 | 0 | 19386.4813 | 177530.7132 | 82672.9829 | 0.90652 | 0 | 0 | 19328.3792 | -58.1021 | 600
UNIT309 | Norte | 169075.7547 | 81678.5897 | 0.90044 | 0 | 0 | 17857.8464 | 169099.5011 | 79399.8591 | 0.90518 | 0 | 0 | 17764.9441 | -92.9023 | 300
UNIT312 | Norte | 159928.7601 | 79401.9156 | 0.89568 | 0 | 0 | 18367.5885 | 160042.4922 | 74741.8314 | 0.90606 | 0 | 0 | 18233.467 | -134.1215 | 600
UNIT313 | Norte | 138903.5242 | 67485.264 | 0.89946 | 0 | 0 | 23108.584 | 138809.2816 | 59984.2815 | 0.91796 | 0 | 0 | 22869.9351 | -238.6489 | 900
UNIT314 | Norte | 112461.9915 | 49329.7409 | 0.91578 | 0 | 0 | 8193.6152 | 112464.6182 | 46754.9271 | 0.92338 | 0 | 0 | 8186.6209 | -6.9943 | 300
URAC504 | Triângulo | 85639.6199 | 44438.8822 | 0.88761 | 0 | 0 | 8988.1865 | 85644.9154 | 42071.7944 | 0.89755 | 0 | 0 | 8909.5391 | -78.6474 | 300
URAQ409 | Triângulo | 49412.4176 | 20946.5385 | 0.92069 | 0 | 0 | 3258.9296 | 49396.6546 | 13448.2855 | 0.96488 | 0 | 0 | 3185.4958 | -73.4338 | 900
URAQ410 | Triângulo | 17643.141 | 7060.7028 | 0.92841 | 0 | 0 | 1245.2281 | 17658.9931 | 4529.1568 | 0.96865 | 0 | 0 | 1239.993 | -5.2351 | 300
URAS607 | Triângulo | 62161.2823 | 27955.6275 | 0.91201 | 0 | 0 | 3553.5496 | 62142.9025 | 25427.4166 | 0.92552 | 0 | 0 | 3526.1564 | -27.3932 | 300
URAS608 | Triângulo | 178520.1675 | 84999.029 | 0.90288 | 0 | 0 | 11592.404 | 178449.1193 | 80191.1046 | 0.91213 | 0 | 0 | 11438.7338 | -153.6702 | 600
URAS609 | Triângulo | 127788.9919 | 56861.5478 | 0.91364 | 0 | 0 | 7406.279 | 127767.6965 | 54334.3995 | 0.92025 | 0 | 0 | 7376.9235 | -29.3555 | 300
URAS614 | Triângulo | 128639.6351 | 59313.3744 | 0.90812 | 0 | 0 | 6901.0502 | 128598.0682 | 56850.3896 | 0.91461 | 0 | 0 | 6843.868 | -57.1822 | 300
URAS615 | Triângulo | 87107.6373 | 39861.1294 | 0.90931 | 0 | 0 | 5053.243 | 87099.3264 | 39025.6328 | 0.91258 | 0 | 0 | 5040.5086 | -12.7344 | 100
URAS616 | Triângulo | 150392.3478 | 68214.1154 | 0.9107 | 0 | 0 | 15005.4861 | 150319.0811 | 63486.4599 | 0.92121 | 0 | 0 | 14839.6237 | -165.8624 | 600
URAS617 | Triângulo | 122169.0108 | 53126.963 | 0.91704 | 0 | 0 | 6519.7932 | 122142.0986 | 48150.8914 | 0.93032 | 0 | 0 | 6449.6329 | -70.1603 | 600
URAT302 | Triângulo | 133845.5911 | 62116.8812 | 0.90708 | 0 | 0 | 9965.313 | 133837.7712 | 61313.1352 | 0.90914 | 0 | 0 | 9942.7969 | -22.5161 | 100
URAT303 | Triângulo | 173337.7379 | 80725.8454 | 0.90651 | 0 | 0 | 11504.397 | 173292.9486 | 78334.3007 | 0.91123 | 0 | 0 | 11420.9689 | -83.4281 | 300
URAT305 | Triângulo | 185340.9027 | 84937.8276 | 0.90908 | 0 | 0 | 10734.0735 | 185231.0641 | 80063.5958 | 0.91792 | 0 | 0 | 10592.73 | -141.3435 | 600
URAT306 | Triângulo | 204058.9095 | 96688.1279 | 0.90369 | 0 | 0 | 17186.0632 | 204022.5481 | 89601.8725 | 0.91559 | 0 | 0 | 16950.6262 | -235.437 | 900
URAT308 | Triângulo | 198236.6909 | 89905.4106 | 0.91072 | 0 | 0 | 11308.6992 | 198202.636 | 85091.3086 | 0.9189 | 0 | 0 | 11176.1404 | -132.5588 | 600
URAT309 | Triângulo | 160269.4004 | 74896.4986 | 0.90596 | 0 | 0 | 16835.2005 | 160259.106 | 65191.8258 | 0.92629 | 0 | 0 | 16311.8742 | -523.3263 | 1200
URAT311 | Triângulo | 137369.586 | 62125.933 | 0.91115 | 0 | 0 | 17690.272 | 137106.5634 | 57009.9415 | 0.92336 | 0 | 0 | 17080.077 | -610.195 | 600
URAT312 | Triângulo | 100214.2536 | 44633.6729 | 0.91349 | 0 | 0 | 2698.1694 | 100153.3798 | 38729.1288 | 0.93269 | 0 | 0 | 2629.743 | -68.4264 | 700
URAT313 | Triângulo | 149128.4596 | 69825.8503 | 0.90564 | 0 | 0 | 9116.1956 | 148894.9221 | 62298.3007 | 0.92251 | 0 | 0 | 8866.5657 | -249.6299 | 1200
URAU05 | Triângulo | 82658.4904 | 34968.2243 | 0.92098 | 0 | 0 | 6905.1364 | 82577.9354 | 22047.8879 | 0.96616 | 0 | 0 | 6622.8232 | -282.3132 | 1600
URAU06 | Triângulo | 54758.1773 | 23979.8222 | 0.91602 | 0 | 0 | 1490.3378 | 54744.0105 | 21419.5496 | 0.93125 | 0 | 0 | 1475.0765 | -15.2613 | 300
URAU07 | Triângulo | 141941.387 | 63950.463 | 0.91174 | 0 | 0 | 8111.1485 | 141872.9345 | 58967.2597 | 0.92342 | 0 | 0 | 8022.0845 | -89.064 | 600
URAU10 | Triângulo | 112916.887 | 51280.9338 | 0.9105 | 0 | 0 | 12413.4274 | 112884.125 | 48108.7654 | 0.91994 | 0 | 0 | 12185.8954 | -227.532 | 400
URAU16 | Triângulo | 124336.3582 | 56679.517 | 0.90992 | 0 | 0 | 8311.8264 | 124301.7331 | 54219.7012 | 0.9166 | 0 | 0 | 8256.7678 | -55.0586 | 300
URAU18 | Triângulo | 206324.7691 | 93794.432 | 0.91035 | 0 | 0 | 15052.1359 | 206267.1285 | 91354.7879 | 0.91434 | 0 | 0 | 14979.8032 | -72.3327 | 300
URAU19 | Triângulo | 43175.9118 | 19898.0269 | 0.90819 | 0 | 0 | 4041.7244 | 42906.2456 | 4435.4682 | 0.9947 | 0 | 0 | 3618.5421 | -423.1823 | 2100
VCS09 | #N/A | 178251.8625 | 80420.4885 | 0.91152 | 0 | 0 | 10604.8571 | 178236.6818 | 77910.6491 | 0.91629 | 0 | 0 | 10570.6152 | -34.2419 | 300
VCS14 | Mantiqueira | 166477.8076 | 75473.4568 | 0.91077 | 0 | 0 | 11975.6597 | 166460.9923 | 72987.3785 | 0.91583 | 0 | 0 | 11933.3157 | -42.344 | 300
VCS15 | #N/A | 139050.1868 | 62762.1564 | 0.91146 | 0 | 0 | 6587.3986 | 139011.5254 | 60275.7365 | 0.91747 | 0 | 0 | 6539.8872 | -47.5114 | 300
VCS16 | #N/A | 154381.0015 | 68595.0846 | 0.91385 | 0 | 0 | 10760.7563 | 154345.958 | 66254.138 | 0.91892 | 0 | 0 | 10602.943 | -157.8133 | 300
VCS17 | #N/A | 176027.0747 | 80994.7315 | 0.90845 | 0 | 0 | 20570.3049 | 176010.3117 | 78456.7571 | 0.91337 | 0 | 0 | 20544.0732 | -26.2317 | 300
VGAU18 | Sul | 118653.0287 | 54536.7668 | 0.90862 | 0 | 0 | 6856.9075 | 118606.4724 | 49471.5225 | 0.92293 | 0 | 0 | 6742.9481 | -113.9594 | 600
VGE06 | Triângulo | 21165.0907 | 8278.5075 | 0.93129 | 0 | 0 | 1653.0195 | 21166.8917 | 812.6771 | 0.99926 | 0 | 0 | 1594.1798 | -58.8397 | 900
VGE07 | Triângulo | 33760.826 | 13394.1256 | 0.92952 | 0 | 0 | 1537.2469 | 33747.4526 | 8320.2064 | 0.97093 | 0 | 0 | 1518.6078 | -18.6391 | 600
VJMU04 | #N/A | 90402.849 | 40987.5936 | 0.91076 | 0 | 0 | 19880.0696 | 90150.1884 | 37697.7958 | 0.92258 | 0 | 0 | 19496.7426 | -383.327 | 400
VJMU05 | #N/A | 49869.0207 | 21335.3422 | 0.91939 | 0 | 0 | 2845.7091 | 49843.1438 | 13784.7733 | 0.96382 | 0 | 0 | 2796.4591 | -49.25 | 900
VJMU06 | #N/A | 16066.1056 | 6631.5421 | 0.92435 | 0 | 0 | 942.8199 | 16063.7401 | 4100.7282 | 0.96893 | 0 | 0 | 930.3948 | -12.4251 | 300
VZEU05 | Triângulo | 29926.3555 | 9986.1565 | 0.94858 | 0 | 0 | 3142.4668 | 29891.6389 | 7502.7143 | 0.96991 | 0 | 0 | 3057.9957 | -84.4711 | 300
VZEU06 | Triângulo | 111360.71 | 50004.042 | 0.91225 | 0 | 0 | 13265.6654 | 111181.693 | 44778.1295 | 0.9276 | 0 | 0 | 13032.2329 | -233.4325 | 600
VZEU07 | Triângulo | 83370.5514 | 36359.303 | 0.91662 | 0 | 0 | 6181.26 | 83421.8362 | 33907.8132 | 0.9264 | 0 | 0 | 6149.1637 | -32.0963 | 300
VZEU08 | Triângulo | 102044.9693 | 46520.7049 | 0.90991 | 0 | 0 | 13388.4974 | 101774.8165 | 38354.1953 | 0.93576 | 0 | 0 | 12572.4192 | -816.0782 | 1200
VZPU08 | Norte | 101702.7472 | 44866.4651 | 0.91493 | 0 | 0 | 5083.6317 | 101700.7984 | 39709.8408 | 0.93151 | 0 | 0 | 5071.2485 | -12.3832 | 600
VZPU09 | Norte | 84828.2077 | 31883.1126 | 0.93607 | 0 | 0 | 6075.7227 | 84820.2688 | 29324.7264 | 0.94511 | 0 | 0 | 6062.9685 | -12.7542 | 300
VZPU11 | Norte | 61202.8664 | 26854.9812 | 0.91572 | 0 | 0 | 4786.784 | 61203.0816 | 24268.6729 | 0.92959 | 0 | 0 | 4783.12 | -3.664 | 300
VZPU12 | Norte | 79682.513 | 45433.8421 | 0.86871 | 0 | 0 | 16372.0632 | 79340.4829 | 37199.4637 | 0.90542 | 0 | 0 | 15625.9235 | -746.1397 | 900
YAN07 | Leste | 141522.2331 | 96639.6601 | 0.82583 | 0 | 0 | 20832.9448 | 141515.6359 | 93981.4079 | 0.83303 | 0 | 0 | 20647.0655 | -185.8793 | 300
YAN08 | Leste | 64724.0561 | 38839.4135 | 0.85746 | 0 | 0 | 21367.3587 | 64887.9807 | 36530.3122 | 0.8714 | 0 | 0 | 21047.2255 | -320.1332 | 300
YAN13 | Leste | 68653.0726 | 32082.8836 | 0.90596 | 0 | 0 | 17950.7539 | 68587.908 | 29817.2318 | 0.91709 | 0 | 0 | 17831.0848 | -119.6691 | 300
YFUR02 | Oeste | 75761.1854 | 40698.8883 | 0.88093 | 0 | 0 | 23803.1738 | 75532.8971 | 33032.6682 | 0.91622 | 0 | 0 | 22792.081 | -1011.0928 | 1000
YPCB06 | Triângulo | 2521.6753 | 956.3367 | 0.93502 | 0 | 0 | 84.8313 | 2520.4578 | 91.2832 | 0.99934 | 0 | 0 | 84.6876 | -0.1437 | 100
YPRT01 | Mantiqueira | 55098.2205 | 22009.4371 | 0.92865 | 0 | 0 | 6537.0531 | 54887.4062 | 14559.1822 | 0.96657 | 0 | 0 | 6248.1764 | -288.8767 | 900

## erro
BHJT16 resultados suspeitos EnergyMeter!
MN04 não convergiu!

## sumario
CodAlim | nTrafo | nVRB | nCAP | CAP_KVAr | MVLoads | MVLoads_kW | LVLoads | LVLoads_kW | nPV-MV | PV-MV_kVA | nPV-LV_PV | PV-LV_kVA | nGerMV | GerMV_kVA | GerLV | GerLV_kVA
AAY16 | 815 | 18 | 3 | 100 | 1 | 22.878 | 3828 | 7312.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 154.5038
AAY17 | 698 | 6 | 3 | 300 | 3 | 291.244 | 4223 | 6784.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.0775
ABDD201 | 1956 | 15 | 9 | 900 | 8 | 1527.1366 | 7235 | 18748.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 893.3292 | 115 | 476.5866
ACSU106 | 157 | 3 | 6 | 600 | 8 | 3135.3601 | 1670 | 3687.7104 | 1 | 2467.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 237.5382
ACSU108 | 95 | 3 | 3 | 300 | 3 | 3899.9005 | 562 | 1190.6201 | 1 | 112.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.7588
ACSU110 | 895 | 0 | 3 | 300 | 9 | 603.8388 | 13087 | 28571.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2002.3267
ACSU114 | 106 | 9 | 3 | 600 | 9 | 7849.6675 | 1073 | 2425.5793 | 1 | 11.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 119.0868
ACSU115 | 508 | 12 | 3 | 300 | 21 | 5044.758 | 3761 | 8646.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 315.0474
ADOD05 | 1468 | 12 | 3 | 300 | 12 | 185.7662 | 7296 | 14967.6515 | 1 | 107.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 607.8631
AETD14 | 616 | 3 | 3 | 300 | 7 | 330.1457 | 7438 | 16864.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 847.2503
AETD16 | 1558 | 22 | 12 | 1200 | 10 | 266.657 | 3200 | 9495.8859 | 1 | 44.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 636.7862
AFNU24 | 550 | 15 | 3 | 300 | 22 | 779.6283 | 6682 | 15279.158 | 2 | 156.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 430.489
AGF10 | 1620 | 15 | 3 | 300 | 2 | 709.0109 | 7122 | 14821.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 426.0928
AGF11 | 1534 | 9 | 3 | 100 | 2 | 616.3252 | 11309 | 25729.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 422.8301
ALSD210 | 1491 | 15 | 9 | 900 | 10 | 500.6205 | 3105 | 13528.0106 | 1 | 58.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1666.6577
AMN06 | 855 | 9 | 3 | 300 | 5 | 256.5542 | 13054 | 27887.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 844.6205
AMN08 | 682 | 12 | 3 | 300 | 4 | 594.9747 | 6558 | 11590.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 340.9786
AOR03 | 2186 | 15 | 6 | 600 | 1 | 81.454 | 5008 | 14094.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 569.0393
AOR04 | 906 | 3 | 3 | 300 | 5 | 409.8662 | 4746 | 14320.7721 | 1 | 16.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 791.3085
AOR06 | 187 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 5602 | 13743.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 567.8173
AOY03 | 538 | 6 | 3 | 300 | 3 | 98.6824 | 2686 | 8722.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 243.3434
ARID201 | 183 | 3 | 3 | 600 | 23 | 1798.1502 | 1917 | 5040.5193 | 2 | 22.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 394.8516
ARID202 | 719 | 9 | 15 | 1800 | 20 | 1168.2209 | 6191 | 19703.4638 | 1 | 71.148 | 0 | 0 | 1 | 376.3961 | 281 | 1143.4686
ARID203 | 418 | 0 | 6 | 200 | 15 | 2386.019 | 13061 | 30480.8929 | 3 | 4320.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 1006.9297
ARID204 | 180 | 0 | 6 | 600 | 14 | 3251.0491 | 7986 | 25004.2755 | 2 | 74.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 880.4448
ARID205 | 1137 | 12 | 9 | 1200 | 7 | 170.0896 | 4333 | 15330.4377 | 3 | 2415.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1761.69
ARID209 | 656 | 3 | 9 | 1500 | 9 | 1203.0341 | 11731 | 32691.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 1614.2827
ARID210 | 471 | 0 | 6 | 900 | 8 | 1259.8405 | 10451 | 27661.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 1686.3939
ARID211 | 194 | 0 | 3 | 300 | 8 | 617.4982 | 9997 | 23043.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 638.9134
ARID212 | 165 | 0 | 3 | 300 | 14 | 6559.4722 | 6267 | 16355.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 886.9689
ARID214 | 6 | 3 | 6 | 1200 | 1 | 1486.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287.2216 | 0 | 0
AUIU07 | 874 | 9 | 3 | 300 | 1 | 0.70966 | 7564 | 14055.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 442.5816
AUIU08 | 935 | 6 | 3 | 100 | 1 | 217.3037 | 3080 | 5649.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 180.1533
AUIU13 | 1084 | 12 | 3 | 100 | 12 | 874.1542 | 6327 | 13428.3758 | 4 | 251.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 819.6373
AUIU16 | 1153 | 18 | 3 | 100 | 6 | 79.5312 | 7478 | 15334.7122 | 3 | 2645.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 483.6334
AVT06 | 541 | 9 | 3 | 300 | 11 | 2613.0785 | 6024 | 13282.1184 | 1 | 13.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 607.1817
AVT07 | 456 | 9 | 9 | 900 | 7 | 491.5365 | 6841 | 14518.8588 | 1 | 101.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 578.3685
AVT08 | 790 | 21 | 9 | 1200 | 7 | 729.3056 | 677 | 5950.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 288.3881
AXAU02 | 149 | 0 | 6 | 600 | 9 | 7427.5641 | 5503 | 15120.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 690.1461
AXAU03 | 1287 | 7 | 6 | 600 | 10 | 829.015 | 9943 | 25503.2176 | 1 | 68.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 955.7208
AXAU04 | 455 | 6 | 9 | 900 | 11 | 2238.9124 | 8191 | 22710.4422 | 2 | 157.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 849.6212
AXAU07 | 202 | 0 | 3 | 300 | 6 | 395.4161 | 8765 | 20466.9416 | 1 | 12.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 467.6482
AXAU11 | 269 | 0 | 6 | 600 | 8 | 716.9215 | 14432 | 32909.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 653.267
AXAU13 | 1056 | 9 | 15 | 1300 | 28 | 362.6211 | 6826 | 18491.4661 | 2 | 64.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 545.3233
AXAU14 | 833 | 9 | 9 | 500 | 38 | 2366.8141 | 3555 | 12299.9018 | 4 | 261.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 900.0895
AYN11 | 555 | 9 | 3 | 300 | 3 | 13.3114 | 2641 | 6703.6113 | 2 | 158.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 215.8051
AYN13 | 1095 | 12 | 3 | 300 | 5 | 148.0345 | 5410 | 11668.7283 | 2 | 783.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 119.873
BBI08 | 1036 | 6 | 4 | 400 | 6 | 350.8514 | 3513 | 6976.6326 | 2 | 172.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 246.5812
BBI09 | 1056 | 1 | 5 | 500 | 3 | 51.3755 | 3103 | 6881.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 455.7144
BBI10 | 1228 | 18 | 3 | 600 | 2 | 65.7618 | 4687 | 12301.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 614.3403
BCAD205 | 1564 | 9 | 3 | 300 | 0 | 0 | 6327 | 11477.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 173.3227
BCAD206 | 2159 | 9 | 6 | 900 | 4 | 1013.2826 | 8381 | 16657.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 427.7105
BCAD208 | 1408 | 12 | 9 | 1000 | 10 | 2445.7209 | 7456 | 18696.1382 | 1 | 17.0301 | 0 | 0 | 1 | 914.5161 | 121 | 572.9845
BCAD209 | 592 | 6 | 3 | 300 | 7 | 3170.2055 | 3309 | 6865.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 392.5405
BCAD213 | 1478 | 12 | 6 | 600 | 3 | 647.108 | 5477 | 16174.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 326.2744
BCAD216 | 375 | 3 | 3 | 300 | 6 | 1516.0107 | 2455 | 5666.8952 | 1 | 58.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 280.1994
BCAU04 | 229 | 0 | 6 | 900 | 5 | 589.688 | 11525 | 27643.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 299.2524
BCAU05 | 123 | 0 | 6 | 1200 | 14 | 1126.0308 | 5902 | 14355.8852 | 1 | 19.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 285.1843
BCAU06 | 60 | 0 | 3 | 600 | 10 | 1491.1809 | 2586 | 6056.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 107.6966
BCAU09 | 198 | 0 | 3 | 600 | 9 | 913.7874 | 12931 | 26390.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 297.2944
BCAU10 | 269 | 0 | 6 | 600 | 8 | 672.1798 | 14529 | 27826.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 626.0751
BCAU11 | 353 | 0 | 6 | 600 | 3 | 333.1281 | 15997 | 34405.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 642.2102
BCSQ417 | 1613 | 9 | 6 | 600 | 9 | 264.4172 | 8211 | 15843.5375 | 2 | 1502.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 516.5391
BCSQ419 | 308 | 12 | 3 | 300 | 6 | 5043.7232 | 3957 | 8722.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 107.0743
BCSU08 | 266 | 0 | 3 | 300 | 3 | 377.0412 | 8424 | 17700.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 97.1013
BCV06 | 1476 | 9 | 3 | 300 | 5 | 337.2117 | 6221 | 10337.9591 | 3 | 2024.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 529.9104
BCV08 | 2829 | 18 | 6 | 700 | 9 | 242.1897 | 8812 | 15864.6954 | 3 | 1807.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1432.8348
BDPD203 | 1076 | 18 | 13 | 1900 | 18 | 1181.7067 | 8518 | 19231.2517 | 0 | 0 | 6 | 3000 | 0 | 0 | 278 | 1796.9428
BDPD204 | 419 | 0 | 6 | 600 | 20 | 2294.4897 | 12073 | 23548.2235 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 1 | 616.7497 | 201 | 1266.6375
BDPD205 | 308 | 0 | 4 | 400 | 11 | 1467.4386 | 7234 | 16591.5371 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 140 | 777.2813
BDPD206 | 1785 | 18 | 9 | 1500 | 17 | 1744.4982 | 7446 | 21813.8452 | 0 | 0 | 3 | 1500 | 0 | 0 | 244 | 1898.9594
BDPD210 | 225 | 3 | 3 | 600 | 5 | 1794.0428 | 7692 | 16462.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 765.2923
BETC510 | 55 | 0 | 3 | 300 | 10 | 2798.8051 | 1651 | 4686.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29.4096
BETC514 | 286 | 0 | 6 | 600 | 17 | 1507.8212 | 10189 | 24403.5978 | 1 | 174.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 819.2068
BETC524 | 233 | 0 | 6 | 600 | 23 | 1905.5246 | 13460 | 31111.448 | 2 | 26.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 799.47
BETC525 | 282 | 0 | 3 | 300 | 10 | 647.0712 | 9124 | 18233.4463 | 2 | 60.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 404.7322
BETD214 | 129 | 0 | 3 | 300 | 9 | 3089.978 | 7937 | 18176.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 272.9185
BETD222 | 184 | 6 | 6 | 600 | 4 | 9432.1888 | 4427 | 10070.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73.4318
BETD223 | 279 | 6 | 3 | 300 | 7 | 3056.7679 | 11756 | 26415.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 324.3589
BETQ404 | 44 | 3 | 3 | 300 | 3 | 709.7196 | 2494 | 5838.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71.9299
BETQ405 | 145 | 0 | 3 | 300 | 3 | 214.7599 | 10804 | 28803.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 359.0304
BETQ407 | 65 | 0 | 3 | 300 | 1 | 15.6607 | 4477 | 10042.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43.3881
BETQ408 | 132 | 0 | 3 | 300 | 5 | 567.372 | 6648 | 13183.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58.8212
BETQ413 | 125 | 0 | 3 | 300 | 9 | 237.8023 | 7379 | 15443.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 222.9593
BETQ415 | 87 | 3 | 6 | 750 | 11 | 5185.999 | 3110 | 8701.551 | 1 | 16.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 168.7226
BETQ416 | 87 | 0 | 3 | 300 | 21 | 5445.9408 | 2906 | 8774.5787 | 1 | 33.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 116.5853
BHA03 | 1215 | 9 | 3 | 300 | 1 | 0.3628 | 4522 | 10835.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516.1139 | 63 | 605.8284
BHAD10 | 159 | 0 | 3 | 300 | 11 | 1045.0878 | 8538 | 25820.5498 | 1 | 12.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 264.1154
BHAD14 | 147 | 0 | 3 | 300 | 7 | 439.1955 | 8923 | 23132.5731 | 2 | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 238.8206
BHAD17 | 119 | 0 | 3 | 300 | 18 | 2351.1129 | 5581 | 20132.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 121.2237
BHAD18 | 96 | 0 | 3 | 300 | 7 | 1218.7709 | 5559 | 15634.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 178.297
BHAD19 | 166 | 0 | 3 | 300 | 9 | 738.908 | 10469 | 31581.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 135.1744
BHAD25 | 87 | 0 | 3 | 300 | 9 | 1584.3362 | 3943 | 11115.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 157.536
BHAD26 | 241 | 0 | 3 | 300 | 23 | 1626.0786 | 8798 | 31453.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1111.386
BHAD31 | 121 | 0 | 6 | 600 | 19 | 1283.7293 | 5793 | 16817.3905 | 1 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 246.2148
BHAD32 | 119 | 0 | 3 | 300 | 6 | 710.3166 | 8662 | 24924.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 276.2559
BHAD33 | 111 | 0 | 3 | 300 | 22 | 3694.6255 | 4738 | 18318.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 275.8061
BHAT03 | 140 | 0 | 3 | 300 | 15 | 2219.1476 | 9819 | 28722.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 521.1796
BHAT04 | 170 | 0 | 6 | 600 | 20 | 1042.5556 | 9435 | 23959.3212 | 2 | 157.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 268.0433
BHAT06 | 27 | 0 | 3 | 300 | 6 | 9073.4883 | 848 | 1351.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2067
BHAT09 | 140 | 0 | 3 | 300 | 26 | 1495.1658 | 6597 | 14565.3154 | 4 | 109.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 256.4178
BHAT11 | 49 | 0 | 3 | 300 | 11 | 639.7367 | 1444 | 3362.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86.0261
BHAT13 | 124 | 0 | 3 | 300 | 9 | 396.7661 | 7905 | 16399.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 142.9648
BHAT14 | 110 | 0 | 3 | 300 | 4 | 2237.8505 | 6819 | 18295.354 | 1 | 0.61732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 189.558
BHAT15 | 201 | 0 | 3 | 300 | 30 | 1415.4588 | 9041 | 17952.1779 | 6 | 265.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 572.4087
BHAT18 | 99 | 0 | 3 | 300 | 13 | 1987.9185 | 5778 | 16039.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 209.2037
BHBN03 | 112 | 0 | 3 | 300 | 16 | 1255.9441 | 5385 | 17909.4172 | 4 | 96.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 201.8734
BHBN04 | 159 | 0 | 3 | 300 | 3 | 165.4395 | 11330 | 35092.371 | 1 | 5.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 243.0144
BHBN06 | 163 | 0 | 3 | 300 | 12 | 1373.8042 | 10863 | 38506.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 272.5035
BHBN07 | 94 | 0 | 3 | 300 | 6 | 1013.0463 | 6837 | 19801.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 124.9406
BHBN10 | 154 | 0 | 3 | 300 | 13 | 902.2627 | 7998 | 18699.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 253.9827
BHBN13 | 117 | 0 | 3 | 300 | 31 | 4487.9514 | 2873 | 6709.8344 | 4 | 176.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 439.4326
BHBN14 | 112 | 0 | 3 | 300 | 18 | 2221.8495 | 5467 | 23464.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 190.9962
BHBN18 | 102 | 0 | 3 | 300 | 8 | 2014.5774 | 4956 | 21996.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 112.0917
BHBN19 | 197 | 0 | 3 | 300 | 17 | 1975.0993 | 11085 | 51615.1772 | 1 | 22.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 332.7045
BHBN20 | 140 | 0 | 3 | 300 | 1 | 30.2329 | 10816 | 27931.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 232.5975
BHBP03 | 55 | 0 | 3 | 300 | 8 | 2454.8866 | 1724 | 5074.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.6792
BHBP09 | 129 | 0 | 6 | 600 | 14 | 1447.12 | 5398 | 16369.5152 | 1 | 46.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 287.5139
BHBP13 | 59 | 0 | 3 | 300 | 13 | 1735.8011 | 1511 | 4856.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9725
BHBP18 | 113 | 0 | 3 | 300 | 12 | 1496.2415 | 4856 | 18670.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41.2115
BHBP22 | 66 | 0 | 3 | 300 | 12 | 2129.1755 | 2248 | 6065.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68.0072
BHCL06 | 49 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1135.4389 | 3211 | 12279.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76.8729
BHCL13 | 70 | 0 | 3 | 300 | 7 | 1166.8372 | 2926 | 9498.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 52.3282
BHCL20 | 96 | 0 | 3 | 300 | 9 | 425.9107 | 5874 | 19843.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 140.9854
BHCL21 | 130 | 0 | 6 | 600 | 8 | 491.8574 | 7466 | 20980.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 137.6599
BHCL22 | 94 | 0 | 3 | 300 | 6 | 302.3463 | 3780 | 10722.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 174.1656
BHCL27 | 101 | 0 | 3 | 300 | 3 | 258.1968 | 8051 | 21732.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 139.1904
BHCL30 | 71 | 0 | 3 | 300 | 10 | 896.7479 | 5343 | 21438.596 | 1 | 9.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 108.8859
BHCT259 | 56 | 0 | 3 | 300 | 4 | 817.3416 | 2171 | 9021.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.96738
BHCT260 | 69 | 0 | 3 | 300 | 8 | 1201.3438 | 4493 | 17824.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.6068
BHCT264 | 91 | 0 | 3 | 300 | 6 | 729.9139 | 4196 | 18660.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.7282
BHCT265 | 105 | 0 | 3 | 300 | 16 | 1351.429 | 4279 | 21871.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.5525
BHGT05 | 99 | 0 | 3 | 300 | 10 | 1050.8815 | 5087 | 20787.9065 | 1 | 24.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45.8357
BHGT07 | 103 | 0 | 3 | 300 | 10 | 2577.1365 | 4604 | 18971.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 232.281
BHGT08 | 71 | 0 | 3 | 300 | 18 | 1963.2107 | 3225 | 16561.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.1934
BHGT10 | 89 | 0 | 3 | 300 | 6 | 727.8942 | 6745 | 20756.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 124.8255
BHGT11 | 58 | 0 | 3 | 300 | 13 | 1373.9396 | 2180 | 11275.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9371
BHGT13 | 88 | 0 | 3 | 300 | 8 | 1204.1986 | 4407 | 20796.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41.7211
BHGT16 | 83 | 0 | 3 | 300 | 9 | 1798.3205 | 2939 | 12501.5813 | 1 | 90.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.0206
BHGT19 | 139 | 0 | 3 | 300 | 5 | 630.1985 | 10424 | 27715.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 199.4641
BHGT20 | 165 | 0 | 3 | 300 | 4 | 82.0491 | 10717 | 26767.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 116.5342
BHHR02 | 143 | 0 | 3 | 300 | 7 | 1333.438 | 8786 | 26689.5351 | 1 | 17.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 198.2278
BHHR03 | 103 | 0 | 3 | 300 | 8 | 1454.4352 | 6046 | 24726.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 65.3683
BHHR05 | 144 | 0 | 3 | 300 | 10 | 580.493 | 9635 | 30358.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 191.7967
BHHR06 | 144 | 0 | 3 | 300 | 6 | 560.6711 | 10419 | 37416.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 160.5852
BHHR09 | 96 | 0 | 3 | 300 | 2 | 53.6503 | 6777 | 15996.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 104.7254
BHHR10 | 150 | 0 | 3 | 300 | 2 | 66.9962 | 11224 | 31935.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 116.6133
BHHR11 | 67 | 0 | 3 | 300 | 1 | 65.9389 | 5716 | 16802.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69.0736
BHHR12 | 82 | 0 | 3 | 300 | 7 | 561.8917 | 5792 | 17378.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 126.4032
BHHR21 | 106 | 0 | 3 | 300 | 3 | 474.7002 | 8451 | 24380.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 120.9715
BHHR29 | 114 | 0 | 3 | 300 | 8 | 559.0292 | 7676 | 22234.4243 | 1 | 2.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 108.4629
BHJT01 | 105 | 0 | 3 | 300 | 13 | 4220.7855 | 5646 | 16958.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 139.253
BHJT02 | 152 | 0 | 3 | 300 | 11 | 619.2878 | 6874 | 19266.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 196.2178
BHJT03 | 174 | 0 | 3 | 300 | 7 | 679.5267 | 12011 | 31848.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 252.0188
BHJT04 | 168 | 0 | 3 | 300 | 3 | 110.5921 | 11834 | 28184.893 | 1 | 3.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 266.5485
BHJT08 | 87 | 0 | 3 | 300 | 26 | 2880.8686 | 2925 | 7380.595 | 2 | 77.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.8152
BHJT10 | 129 | 0 | 3 | 300 | 4 | 442.4443 | 8703 | 20918.7089 | 1 | 5.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 167.699
BHJT11 | 132 | 0 | 3 | 300 | 10 | 1241.5788 | 7310 | 16419.3905 | 2 | 70.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90.7749
BHJT12 | 165 | 0 | 3 | 300 | 9 | 555.1724 | 11419 | 25748.9652 | 1 | 42.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 177.8195
BHJT15 | 126 | 0 | 3 | 300 | 6 | 753.5596 | 9818 | 22439.1762 | 1 | 7.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 202.3897
BHJT16 | 166 | 0 | 3 | 300 | 10 | 820.7816 | 11658 | 29258.972 | 1 | 47.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 249.7868
BHMR05 | 132 | 0 | 3 | 300 | 7 | 749.7298 | 7515 | 19480.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 204.0568
BHMR06 | 115 | 0 | 3 | 300 | 4 | 436.1465 | 8002 | 20976.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 146.6192
BHMR07 | 124 | 0 | 3 | 300 | 14 | 2150.8353 | 6746 | 23695.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 107.2999
BHMR08 | 101 | 0 | 3 | 300 | 6 | 1895.3028 | 7062 | 25822.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 387.7401
BHMR09 | 192 | 0 | 3 | 300 | 29 | 2486.2488 | 9972 | 38857.5579 | 1 | 2.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 259.0369
BHMR11 | 150 | 0 | 3 | 300 | 33 | 1489.244 | 3468 | 10517.9071 | 3 | 27.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 393.8572
BHMR12 | 160 | 0 | 3 | 300 | 11 | 828.8909 | 10281 | 27786.2283 | 2 | 106.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 186.3084
BHMR13 | 98 | 0 | 3 | 300 | 4 | 544.5051 | 6429 | 19174.2641 | 1 | 177.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 223.8242
BHMR23 | 61 | 0 | 3 | 300 | 11 | 616.4608 | 3520 | 8346.6683 | 1 | 4.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 101.4685
BHMR24 | 93 | 0 | 3 | 300 | 3 | 1197.9175 | 6658 | 22464.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 207.1356
BHSE05 | 166 | 0 | 3 | 300 | 9 | 1206.0731 | 8938 | 19205.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 136.9459
BHSE06 | 142 | 0 | 3 | 300 | 3 | 434.9914 | 8589 | 21265.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 43.986
BHSE07 | 53 | 0 | 3 | 300 | 1 | 692.3588 | 3535 | 11681.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 64.9528
BHSE08 | 126 | 0 | 3 | 300 | 9 | 1846.8916 | 5315 | 26491.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 247.107
BHSE10 | 122 | 0 | 6 | 600 | 3 | 273.5385 | 8859 | 23836.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 183.8239
BHSE11 | 128 | 0 | 3 | 300 | 12 | 1282.4508 | 8709 | 27333.1972 | 1 | 16.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 164.5814
BHSE12 | 68 | 0 | 3 | 300 | 8 | 562.2816 | 2690 | 8205.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.5156
BHSE13 | 109 | 0 | 3 | 300 | 3 | 1667.2999 | 8384 | 14790.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.3338
BHSE16 | 104 | 0 | 3 | 300 | 13 | 2568.7291 | 5576 | 19496.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59.0544
BHSE20 | 89 | 0 | 3 | 300 | 19 | 3002.611 | 3673 | 10361.3428 | 1 | 7.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73.4868
BHSE21 | 119 | 0 | 3 | 300 | 4 | 174.5233 | 9640 | 22874.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 213.6367
BHSN04 | 114 | 0 | 3 | 300 | 19 | 1391.5151 | 5666 | 22430.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30.1635
BHSN05 | 44 | 0 | 3 | 300 | 9 | 3369.5046 | 2642 | 12401.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63.8218
BHSN16 | 103 | 0 | 3 | 300 | 11 | 2214.3983 | 5049 | 23397.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30.1816
BHSN24 | 82 | 0 | 3 | 300 | 11 | 2018.9858 | 3634 | 17811.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.0272
BHSN25 | 103 | 0 | 3 | 300 | 6 | 539.3991 | 6442 | 30980.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 82.5429
BHSN27 | 61 | 0 | 3 | 300 | 4 | 690.1152 | 4194 | 17374.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51.6729
BHSN28 | 158 | 0 | 3 | 300 | 4 | 1365.9013 | 6471 | 30650.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 353.0546
BHSN35 | 72 | 0 | 3 | 300 | 8 | 707.5661 | 2867 | 13412.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.217
BHSN36 | 69 | 0 | 3 | 300 | 4 | 838.9748 | 4355 | 22553.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 97.5911
BHSN39 | 109 | 0 | 3 | 300 | 7 | 2146.871 | 6459 | 35756.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45.6057
BHSO08 | 106 | 0 | 3 | 300 | 5 | 227.0686 | 7111 | 22557.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 147.5206
BHSO10 | 114 | 0 | 3 | 300 | 16 | 3446.0236 | 5809 | 17160.358 | 1 | 11.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 160.6438
BHSO11 | 137 | 0 | 3 | 300 | 9 | 843.2642 | 11415 | 31020.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 145.2008
BHSO13 | 141 | 0 | 3 | 300 | 8 | 1023.0212 | 9598 | 20422.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 146.3627
BHSO14 | 109 | 0 | 3 | 300 | 3 | 486.7203 | 7710 | 18001.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 127.4722
BIID203 | 390 | 3 | 3 | 300 | 12 | 253.9498 | 908 | 2820.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.6433
BIIU04 | 2507 | 21 | 6 | 600 | 8 | 122.7002 | 3386 | 9723.5265 | 2 | 179.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 427.222
BIIU09 | 220 | 0 | 3 | 300 | 3 | 557.9765 | 6324 | 13250.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 515.078
BMN04 | 200 | 0 | 3 | 300 | 8 | 516.0812 | 7378 | 13881.6886 | 2 | 1506.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 527.7086
BMN05 | 2828 | 15 | 3 | 300 | 2 | 40.1634 | 11860 | 20849.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 299.7507
BMN07 | 3041 | 15 | 9 | 1200 | 3 | 30.1794 | 7608 | 13272.237 | 2 | 6084.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 542.8787
BMO05 | 2548 | 12 | 12 | 1500 | 14 | 1166.7147 | 12914 | 24027.9039 | 6 | 209.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1108.1547
BNR04 | 84 | 6 | 3 | 300 | 3 | 3463.2213 | 1600 | 3147.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BNR05 | 338 | 4 | 3 | 300 | 2 | 90.0761 | 3728 | 5915.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 243.8022
BRDD206 | 2179 | 24 | 15 | 1500 | 22 | 1126.7846 | 11095 | 25813.5313 | 6 | 4889.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1103.3182
BRDD208 | 461 | 12 | 6 | 600 | 8 | 86.9109 | 408 | 2486.4093 | 5 | 2503.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 322.074
BRDD209 | 283 | 12 | 3 | 300 | 5 | 142.9057 | 233 | 836.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.6573
BRL07 | 1546 | 3 | 1 | 300 | 2 | 181.4575 | 4846 | 7640.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 182.0316
BSOT312 | 968 | 10 | 6 | 600 | 9 | 2606.8826 | 11011 | 21593.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 872.7761
BSOT315 | 520 | 0 | 6 | 600 | 5 | 767.6062 | 7354 | 15551.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 328.017
CCHD207 | 1036 | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 2327 | 5192.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 159.607
CCHU13 | 1839 | 18 | 6 | 600 | 1 | 132.0495 | 7624 | 18761.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 271.6717
CCP07 | 897 | 3 | 6 | 400 | 3 | 189.3204 | 3159 | 6576.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 501.4456
CEL06 | 1190 | 3 | 6 | 600 | 11 | 506.5127 | 13311 | 28158.93 | 1 | 20.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1111.3963
CEL07 | 798 | 6 | 6 | 600 | 15 | 1702.1912 | 4014 | 12076.9743 | 3 | 118.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 981.9024
CEL08 | 68 | 3 | 12 | 1200 | 11 | 1166.6309 | 108 | 808.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEL09 | 981 | 18 | 21 | 2400 | 30 | 640.6865 | 1510 | 7885.0311 | 6 | 2494.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 788.2731
CEMT01 | 201 | 0 | 3 | 300 | 9 | 1424.9381 | 11959 | 34980.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 662.4773
CEMT02 | 142 | 0 | 3 | 300 | 5 | 739.139 | 8709 | 20772.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 313.5669
CEMT03 | 214 | 0 | 3 | 300 | 3 | 201.3968 | 14317 | 34317.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 374.7544
CEMT04 | 113 | 0 | 3 | 300 | 27 | 3656.2565 | 1765 | 5123.5291 | 1 | 32.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 228.0947
CEMT10 | 152 | 0 | 3 | 300 | 6 | 1105.8994 | 11760 | 32738.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 340.1418
CEMT12 | 164 | 0 | 3 | 300 | 2 | 138.1997 | 12137 | 29952.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 290.8426
CEMT13 | 110 | 0 | 3 | 300 | 4 | 484.6111 | 8416 | 21433.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 212.2546
CEMT20 | 127 | 0 | 3 | 600 | 24 | 1797.4197 | 5756 | 17706.8598 | 3 | 200.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 324.2589
CEMT21 | 133 | 0 | 3 | 600 | 14 | 4152.8218 | 9213 | 26432.6092 | 1 | 20.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 221.7612
CEMT24 | 93 | 0 | 3 | 300 | 19 | 4061.5623 | 4417 | 10074.3818 | 1 | 36.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 141.3435
CEMT25 | 27 | 0 | 3 | 300 | 3 | 5558.5368 | 1327 | 3036.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.9925
CETU04 | 7 | 3 | 3 | 300 | 2 | 4981.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CETU08 | 186 | 3 | 3 | 600 | 1 | 1407.227 | 1188 | 2132.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43.2983
CETU10 | 713 | 15 | 3 | 300 | 9 | 1042.1737 | 6571 | 12349.6986 | 2 | 51.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 338.9091
CGAU02 | 1598 | 9 | 3 | 300 | 6 | 792.2519 | 5537 | 11750.5059 | 1 | 248.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1069.9692
CGAU03 | 1968 | 15 | 9 | 900 | 3 | 927.7895 | 10663 | 20274.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2405.3647 | 131 | 715.9062
CGAU05 | 147 | 0 | 3 | 300 | 5 | 333.5719 | 9931 | 26676.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 324.2288
CGAU06 | 427 | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 2453 | 4850.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 142.5207
CGAU12 | 1995 | 12 | 7 | 900 | 10 | 1401.487 | 9261 | 20352.967 | 1 | 9.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 916.1059
CGAU14 | 1571 | 15 | 3 | 300 | 2 | 292.2839 | 4144 | 7708.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 435.913
CICM03 | 136 | 0 | 3 | 300 | 15 | 2134.9084 | 8422 | 18879.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 223.6228
CICM04 | 117 | 0 | 3 | 300 | 9 | 611.011 | 8111 | 19442.7531 | 1 | 44.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53.4149
CICM27 | 145 | 0 | 3 | 300 | 4 | 1810.2764 | 10149 | 25552.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 322.9026
CICM28 | 158 | 0 | 3 | 300 | 12 | 728.5167 | 9486 | 23655.9839 | 1 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 286.7855
CICM31 | 13 | 0 | 3 | 300 | 5 | 502.7957 | 73 | 133.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CICM32 | 76 | 0 | 3 | 300 | 13 | 1791.1756 | 2100 | 3595.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 108.7086
CINC02 | 99 | 0 | 3 | 300 | 20 | 2143.284 | 5067 | 12234.6974 | 2 | 15.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 108.5196
CINC03 | 139 | 0 | 3 | 300 | 6 | 340.0044 | 10081 | 28136.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 237.35
CINC07 | 144 | 0 | 9 | 900 | 28 | 6410.289 | 6300 | 14773.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 102.6148
CINC11 | 30 | 0 | 3 | 300 | 16 | 6891.8887 | 263 | 235.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.5306
CINC18 | 162 | 0 | 3 | 300 | 19 | 4391.6628 | 9501 | 24191.5966 | 1 | 29.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 423.8427
CINC19 | 113 | 0 | 3 | 300 | 5 | 231.552 | 10027 | 26676.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 141.3361
CINC22 | 187 | 0 | 3 | 300 | 14 | 1028.2016 | 12386 | 28663.7681 | 1 | 70.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 422.9728
CISL06 | 772 | 6 | 3 | 300 | 5 | 887.7154 | 5148 | 9317.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5848.9955 | 46 | 282.0102
CITU04 | 863 | 15 | 3 | 300 | 16 | 290.9557 | 4894 | 10906.737 | 11 | 9244.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 730.0531
CITU06 | 145 | 0 | 3 | 300 | 4 | 147.8563 | 6807 | 14570.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 565.4275
CITU10 | 1102 | 18 | 9 | 1800 | 2 | 39.5097 | 4976 | 10471.4457 | 2 | 46.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 599.6732
CLHU03 | 1390 | 12 | 6 | 600 | 4 | 239.5821 | 8481 | 12478.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 293.0967
CLHU04 | 968 | 6 | 3 | 300 | 1 | 17.8979 | 5633 | 10336.4936 | 1 | 16.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 358.6294
CLHU05 | 1728 | 12 | 9 | 900 | 4 | 693.8238 | 7349 | 13319.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 354.0517
CLHU07 | 1500 | 15 | 6 | 600 | 8 | 428.7862 | 7299 | 15011.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 419.733
CLHU09 | 2020 | 15 | 6 | 1200 | 9 | 322.2629 | 7908 | 16574.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 399.3664
CLS06 | 507 | 6 | 3 | 300 | 17 | 171.4766 | 318 | 2823.1933 | 1 | 179.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 135.1796
CLS07 | 165 | 0 | 3 | 300 | 2 | 155.8422 | 7588 | 19263.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 816.3661
CLS08 | 711 | 6 | 6 | 500 | 11 | 143.2889 | 6689 | 14589.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 532.4791
CLUD207 | 150 | 0 | 9 | 1500 | 22 | 4113.749 | 1897 | 5135.7247 | 2 | 96.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 168.6936
CLUD209 | 619 | 9 | 3 | 600 | 6 | 1225.8588 | 2047 | 4444.8278 | 1 | 43.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 300.045
CLUU09 | 1026 | 9 | 3 | 300 | 4 | 322.5271 | 8752 | 19662.7032 | 2 | 65.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1059.8212
CMD06 | 1142 | 9 | 3 | 300 | 2 | 364.8241 | 9140 | 18442.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 202.1375
CMD09 | 1545 | 15 | 3 | 100 | 4 | 74.6065 | 6076 | 10430.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 204.6776
CMG05 | 17 | 0 | 3 | 300 | 8 | 87.3736 | 7 | 8.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMG06 | 341 | 12 | 9 | 700 | 15 | 1153.0841 | 233 | 1779.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 164.139
CMG07 | 653 | 6 | 12 | 1200 | 11 | 787.0952 | 1623 | 5309.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 433.6963
CMH80 | 2342 | 19 | 6 | 400 | 3 | 55.9625 | 7994 | 13048.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 147.7553
CMID214 | 836 | 6 | 9 | 1200 | 19 | 636.1252 | 5716 | 15865.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 622.5931
CMID216 | 1061 | 9 | 6 | 600 | 10 | 534.1453 | 2801 | 7907.9359 | 1 | 38.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 534.9555
CMID217 | 1289 | 15 | 9 | 900 | 18 | 2952.4984 | 3185 | 10968.0053 | 1 | 191.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 562.893
CMN04 | 958 | 9 | 3 | 300 | 5 | 409.3405 | 5493 | 12362.5886 | 3 | 154.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 374.1251
CMN05 | 476 | 9 | 3 | 300 | 2 | 25.9676 | 5058 | 10336.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 289.2952
CMT03 | 748 | 9 | 6 | 600 | 3 | 170.6334 | 4981 | 10605.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 421.9221
CMT05 | 790 | 9 | 3 | 300 | 6 | 94.3557 | 3104 | 7429.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 281.3014
CNH05 | 614 | 6 | 3 | 300 | 2 | 329.4596 | 4790 | 15688.3729 | 1 | 40.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 853.158
CNH06 | 665 | 10 | 3 | 300 | 5 | 162.9104 | 3751 | 10627.818 | 1 | 82.5014 | 0 | 0 | 1 | 644.7895 | 192 | 651.8948
CNH07 | 634 | 6 | 6 | 600 | 3 | 35.2731 | 3231 | 10416.6827 | 1 | 71.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 600.9263
CNLU07 | 2014 | 9 | 6 | 600 | 9 | 1885.9159 | 12710 | 23743.5211 | 1 | 1829.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 528.0164
CNLU08 | 195 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 12140 | 24373.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 476.7014
CNLU09 | 227 | 0 | 3 | 300 | 12 | 1121.7512 | 14039 | 34708.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 601.9974
CNLU10 | 183 | 0 | 3 | 300 | 10 | 915.4127 | 12209 | 28496.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 385.548
CNLU18 | 281 | 0 | 6 | 900 | 9 | 1507.9651 | 13969 | 28614.44 | 1 | 197.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 387.922
CNLU19 | 1132 | 12 | 6 | 600 | 1 | 10.1583 | 13308 | 25437.2998 | 1 | 32.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 488.261
CNLU20 | 2089 | 12 | 6 | 900 | 14 | 915.9902 | 12219 | 26550.9389 | 1 | 140.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 993.0579
CNLU21 | 1331 | 9 | 6 | 900 | 1 | 53.4019 | 5641 | 11909.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 333.7246
CNN05 | 262 | 6 | 3 | 300 | 8 | 625.9589 | 1163 | 2417.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80.6958
CNN06 | 156 | 0 | 1 | 100 | 4 | 49.6138 | 449 | 1466.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67.3678
CNS04 | 485 | 3 | 6 | 600 | 13 | 1258.1888 | 2677 | 7611.7722 | 2 | 85.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 425.9264
CNS06 | 452 | 9 | 12 | 1000 | 10 | 1006.1933 | 5224 | 12059.9439 | 1 | 56.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 846.6933
COM06 | 562 | 6 | 6 | 600 | 1 | 2.9178 | 2939 | 6261.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 556.9623
CONU08 | 43 | 3 | 3 | 300 | 4 | 4953.598 | 746 | 1667.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 215.804
CPG08 | 1914 | 12 | 6 | 900 | 6 | 62.2381 | 4693 | 10228.0568 | 1 | 174.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1090.1377
CPO07 | 1078 | 6 | 6 | 900 | 7 | 951.2387 | 8160 | 15511.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1242.3287
CPO08 | 2167 | 24 | 3 | 300 | 13 | 725.5347 | 8463 | 17470.8272 | 2 | 92.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1599.6919
CQE02 | 311 | 7 | 9 | 900 | 4 | 317.1562 | 3411 | 8810.1506 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 140 | 570.374
CRC04 | 338 | 0 | 6 | 600 | 4 | 288.415 | 5696 | 12614.4645 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 132 | 944.2854
CRDT312 | 158 | 0 | 3 | 600 | 2 | 147.9967 | 5054 | 9449.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 116.6164
CRDT317 | 1511 | 9 | 3 | 300 | 3 | 113.5502 | 8182 | 13106.3632 | 1 | 6.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 325.7269
CRF14 | 225 | 3 | 3 | 300 | 3 | 264.4721 | 11061 | 26726.1665 | 1 | 14.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 759.9366
CRF21 | 191 | 0 | 3 | 300 | 10 | 1085.4753 | 9008 | 22536.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1188.3855
CRF22 | 1034 | 9 | 6 | 600 | 19 | 3126.8457 | 10281 | 21393.5018 | 1 | 18.1654 | 0 | 0 | 1 | 1053.3871 | 177 | 706.7726
CRL03 | 1974 | 12 | 6 | 600 | 2 | 66.4329 | 7618 | 16426.271 | 1 | 50.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 683.7379
CRL04 | 2827 | 24 | 6 | 600 | 1 | 93.3203 | 10571 | 21459.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1167.4194 | 155 | 634.8849
CRL13 | 1879 | 18 | 3 | 600 | 2 | 66.7731 | 7022 | 15897.9206 | 1 | 1691.6562 | 0 | 0 | 1 | 1017.2581 | 148 | 663.812
CSAU06 | 1176 | 12 | 9 | 1200 | 15 | 319.2392 | 6450 | 15310.6049 | 1 | 70.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 984.2567
CSAU07 | 577 | 6 | 3 | 300 | 3 | 102.094 | 4888 | 11127.4293 | 1 | 37.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1049.4041
CSAU08 | 507 | 6 | 3 | 300 | 5 | 166.7777 | 4634 | 10718.219 | 1 | 42.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 657.2264
CSN05 | 1007 | 18 | 9 | 900 | 5 | 128.7113 | 7211 | 16570.417 | 1 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1147.6042
CTR12 | 2017 | 12 | 6 | 600 | 1 | 174.5442 | 9101 | 19632.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 367.2924
CTR14 | 1019 | 12 | 3 | 300 | 1 | 21.9403 | 6201 | 12555.539 | 1 | 68.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 641.5665
CUVD02 | 1946 | 21 | 3 | 300 | 5 | 285.0798 | 8728 | 17683.8769 | 1 | 3345.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1372.2811
CUVD03 | 1224 | 15 | 6 | 600 | 11 | 736.4352 | 8863 | 20230.2549 | 1 | 43.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1239.0228
CUVD04 | 216 | 0 | 3 | 300 | 10 | 5925.0449 | 7923 | 19038.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1075.0511
CUVD05 | 198 | 0 | 6 | 900 | 6 | 382.6886 | 10213 | 24207.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1242.9816
CUVD06 | 574 | 3 | 3 | 300 | 16 | 1640.9597 | 14220 | 30440.4181 | 2 | 133.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1681.8078
CVED06 | 1567 | 9 | 3 | 300 | 3 | 216.7914 | 2184 | 7859.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 594.1524
CVED07 | 937 | 6 | 3 | 300 | 7 | 669.2615 | 2742 | 7885.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 501.5335
DDI07 | 1126 | 9 | 8 | 1100 | 8 | 241.3777 | 3583 | 7680.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 755.4061
DDI10 | 708 | 6 | 6 | 900 | 10 | 787.8813 | 3304 | 7119.6073 | 1 | 30.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 574.6845
DMTU08 | 670 | 3 | 3 | 300 | 7 | 652.8196 | 12086 | 27273.5315 | 2 | 88.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 469.5147
DMTU09 | 148 | 0 | 3 | 300 | 7 | 609.612 | 9336 | 19337.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 261.1553
DSV04 | 926 | 3 | 3 | 300 | 3 | 242.3531 | 5935 | 12410.4529 | 2 | 203.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 315.989
DSV06 | 459 | 0 | 3 | 300 | 1 | 8.8885 | 3113 | 6391.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 142.4885
DSV07 | 806 | 4 | 3 | 600 | 4 | 1212.3916 | 4278 | 10050.014 | 1 | 71.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 429.6714
DVLD202 | 802 | 3 | 3 | 300 | 5 | 589.638 | 5236 | 10294.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1037.3674
DVLD204 | 246 | 0 | 3 | 300 | 15 | 2147.3489 | 12440 | 24950.8784 | 2 | 171.8147 | 0 | 0 | 1 | 121.9245 | 175 | 907.52
ELMU103 | 686 | 3 | 3 | 300 | 18 | 3068.5541 | 8272 | 21391.1158 | 3 | 63.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 954.9331
ENC07 | 1041 | 9 | 3 | 300 | 2 | 30.5427 | 3830 | 7321.4527 | 2 | 102.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 572.9426
ENC11 | 1244 | 9 | 6 | 600 | 5 | 500.9441 | 6953 | 15708.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 572.7377
ENC12 | 1641 | 13 | 9 | 900 | 8 | 341.4666 | 10448 | 22176.4502 | 2 | 138.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1148.4056
ENC13 | 1363 | 10 | 6 | 400 | 7 | 263.9395 | 7800 | 18035.9132 | 1 | 28.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 795.8141
ENG06 | 1066 | 12 | 3 | 300 | 3 | 72.7521 | 4551 | 8951.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 234.6265
ENG07 | 1029 | 6 | 3 | 300 | 11 | 249.2193 | 2423 | 5007.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 214.0603
ESR08 | 479 | 9 | 3 | 300 | 5 | 314.2581 | 5841 | 13206.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 426.924
FCS17 | 1496 | 12 | 3 | 300 | 23 | 508.4833 | 8000 | 17959.637 | 2 | 1453.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1850.1531
FCS18 | 211 | 6 | 3 | 300 | 3 | 41.7125 | 3992 | 8564.0181 | 1 | 2596.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 404.8705
FCSD203 | 1050 | 15 | 3 | 300 | 12 | 156.0679 | 3466 | 9891.033 | 2 | 3897.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 439.8833
FIO12 | 1031 | 15 | 6 | 600 | 3 | 125.0574 | 5982 | 14207.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 604.7661
FMA03 | 1673 | 12 | 9 | 1500 | 8 | 2633.64 | 6830 | 14023.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 430.4081
FMA05 | 223 | 0 | 3 | 300 | 7 | 818.5898 | 11111 | 26106.0976 | 1 | 19.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 816.8674
FMA06 | 878 | 4 | 6 | 600 | 17 | 3091.47 | 11079 | 25573.1987 | 2 | 136.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1498.6268
FMAD216 | 1538 | 24 | 21 | 2100 | 42 | 4436.8184 | 7867 | 18091.8855 | 0 | 0 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 128 | 1008.453
FRUD206 | 1160 | 12 | 6 | 600 | 13 | 524.6935 | 7037 | 17552.3601 | 2 | 2798.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1482.8236
FRUD207 | 508 | 3 | 3 | 300 | 3 | 11.6171 | 5460 | 14854.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 401.3044
FRUD213 | 1145 | 12 | 6 | 600 | 18 | 1589.8079 | 7878 | 21956.0557 | 2 | 2176.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1591.6077
FRUU08 | 88 | 0 | 3 | 600 | 9 | 1583.0607 | 2342 | 4727.1673 | 1 | 5.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 163.962
FRUU12 | 106 | 0 | 6 | 600 | 3 | 473.389 | 4761 | 11784.8912 | 1 | 4.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 1196.5034
FRUU14 | 386 | 15 | 6 | 600 | 9 | 1511.6545 | 6519 | 14561.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 516.806
FRUU16 | 39 | 0 | 12 | 1500 | 2 | 8098.0569 | 663 | 1673.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 97.702
FXA05 | 1170 | 12 | 6 | 600 | 4 | 151.7908 | 5665 | 10139.5169 | 1 | 127.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 900.5559
FXA06 | 858 | 12 | 6 | 900 | 4 | 100.8325 | 6850 | 12727.9479 | 1 | 115.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 682.4434
GDM07 | 739 | 15 | 24 | 2400 | 45 | 1108.2529 | 3361 | 12804.8275 | 2 | 163.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 574.7535
GDM08 | 305 | 6 | 9 | 900 | 34 | 282.768 | 283 | 4159.165 | 3 | 4272.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 320.495
GDM09 | 115 | 6 | 9 | 900 | 5 | 106.6908 | 110 | 1026.1439 | 1 | 2384.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.7921
GHE10 | 2040 | 30 | 6 | 600 | 4 | 704.1636 | 6826 | 12424.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 209.4395
GHE12 | 584 | 0 | 6 | 600 | 7 | 748.3412 | 8155 | 17527.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 519.6474
GHE14 | 258 | 0 | 3 | 600 | 4 | 1361.2848 | 6607 | 13785.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 219.5545
GHE15 | 1182 | 6 | 9 | 900 | 0 | 0 | 7592 | 16396.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1813.2047 | 154 | 635.8156
GHE16 | 1094 | 15 | 3 | 300 | 1 | 55.4375 | 7971 | 13859.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 346.1586
GOVD01 | 888 | 3 | 3 | 600 | 2 | 62.786 | 6427 | 12505.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 176.1533
GOVD02 | 806 | 12 | 3 | 300 | 0 | 0 | 5000 | 8639.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 109.7463
GPED08 | 102 | 3 | 3 | 600 | 17 | 4065.7002 | 2814 | 5626.192 | 3 | 157.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 229.8864
GVSD10 | 1186 | 18 | 9 | 900 | 14 | 993.4531 | 8092 | 19845.4298 | 2 | 126.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1070.7334
GVSD15 | 509 | 6 | 3 | 300 | 10 | 1451.9033 | 14145 | 37187.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1153.9138
GVSD16 | 80 | 0 | 3 | 300 | 1 | 20.8003 | 5069 | 13678.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 780.4637
GVSD20 | 744 | 6 | 6 | 900 | 15 | 1535.4144 | 8204 | 23198.0241 | 1 | 46.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 765.0131
GVST302 | 624 | 9 | 3 | 300 | 2 | 139.6798 | 1606 | 5327.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 272.3624
GVST306 | 151 | 0 | 6 | 600 | 10 | 725.1868 | 6355 | 19912.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 825.1579
GVSU105 | 263 | 0 | 3 | 100 | 9 | 1972.2895 | 8892 | 25740.278 | 1 | 33.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1350.8767
GVSU112 | 116 | 0 | 3 | 300 | 16 | 2736.4678 | 4644 | 19373.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 486.5057
GVSU114 | 105 | 0 | 3 | 300 | 6 | 3016.5923 | 6286 | 16419.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 490.7093
GVSU115 | 69 | 0 | 3 | 300 | 7 | 4046.7056 | 2861 | 7866.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 534.7014
GVSU116 | 147 | 0 | 3 | 300 | 9 | 1639.9706 | 7870 | 22676.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1025.6694
IAD07 | 925 | 3 | 3 | 300 | 3 | 231.2849 | 6601 | 14887.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 581.9916
IAD09 | 741 | 3 | 3 | 600 | 5 | 109.0878 | 5609 | 12988.5149 | 2 | 339.5206 | 0 | 0 | 1 | 977.7419 | 212 | 867.5075
IANU04 | 408 | 6 | 6 | 600 | 19 | 2662.7884 | 973 | 3952.6325 | 4 | 143.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 226.4349
IANU05 | 86 | 6 | 3 | 600 | 6 | 2613.9965 | 3133 | 7611.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 371.9985
IANU06 | 118 | 0 | 3 | 600 | 6 | 831.3787 | 778 | 1698.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 106.1958
IANU09 | 30 | 0 | 3 | 600 | 3 | 1227.8552 | 824 | 1635.7617 | 1 | 35.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 84.76
IANU22 | 289 | 3 | 6 | 600 | 5 | 437.4073 | 546 | 1743.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 634.3774
IANU23 | 55 | 3 | 3 | 600 | 4 | 1909.3451 | 38 | 265.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.8342 | 6 | 85.6171
IBAD208 | 961 | 12 | 3 | 300 | 8 | 758.2666 | 7952 | 17584.9033 | 4 | 514.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 710.8729
IBAS606 | 162 | 0 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 7420 | 16816.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 289.4553
IBAT308 | 828 | 6 | 6 | 900 | 13 | 1993.5188 | 7571 | 15388.3377 | 3 | 143.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 467.5397
IBYD208 | 850 | 9 | 9 | 900 | 23 | 6163.8537 | 7913 | 18505.1043 | 2 | 2717.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 650.038
IBYD209 | 1545 | 18 | 12 | 1200 | 20 | 398.252 | 1373 | 8401.3929 | 2 | 4518.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 431.2483
ICS07 | 651 | 9 | 6 | 600 | 0 | 0 | 4044 | 9352.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 510.7452
ICS08 | 860 | 12 | 6 | 600 | 0 | 0 | 3906 | 8009.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 111.3867
IDM12 | 104 | 6 | 3 | 300 | 14 | 371.625 | 73 | 969.5816 | 3 | 493.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.9286
IDM14 | 870 | 12 | 18 | 1800 | 37 | 1413.9379 | 3017 | 10137.9434 | 6 | 5134.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 429.6359
IGPU05 | 34 | 3 | 3 | 300 | 1 | 10244.6029 | 172 | 410.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGPU06 | 193 | 3 | 3 | 300 | 4 | 3877.0199 | 4207 | 5875.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 126.7319
IGPU13 | 115 | 3 | 3 | 300 | 6 | 256.665 | 1420 | 2025.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54.4048
IGRU08 | 2088 | 15 | 3 | 600 | 8 | 4094.464 | 5741 | 12196.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 545.6444
IGRU10 | 2147 | 9 | 3 | 300 | 2 | 93.314 | 9405 | 16946.7183 | 1 | 25.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 592.8352
IGY05 | 1036 | 7 | 3 | 300 | 4 | 409.4622 | 1360 | 5488.259 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 119 | 662.6676
IGY06 | 170 | 0 | 3 | 300 | 4 | 1307.0796 | 6767 | 16137.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1111.3258
IIGD215 | 136 | 0 | 6 | 600 | 14 | 997.7551 | 5804 | 20429.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 529.2289
IIGD222 | 180 | 0 | 3 | 300 | 5 | 448.8065 | 9942 | 29090.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1105.2499
IIGT307 | 653 | 9 | 3 | 300 | 24 | 1756.3702 | 12406 | 25809.897 | 2 | 118.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1346.3739
IIGT318 | 639 | 15 | 6 | 900 | 21 | 1068.065 | 12916 | 32073.8549 | 5 | 165.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1170.7102
IIGU107 | 425 | 0 | 3 | 600 | 8 | 456.8106 | 10202 | 21887.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 841.3398
IIGU112 | 180 | 0 | 3 | 300 | 5 | 263.153 | 11032 | 29324.3579 | 1 | 3530.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 732.2191
IIGU114 | 91 | 0 | 3 | 300 | 3 | 166.3349 | 6217 | 17321.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 532.3234
IIGU118 | 837 | 6 | 3 | 100 | 7 | 219.7975 | 13087 | 29116.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1211.683
IIIU11 | 617 | 9 | 9 | 900 | 6 | 1027.9364 | 2911 | 7550.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 317.051
IIIU12 | 1017 | 6 | 6 | 900 | 8 | 117.6207 | 5764 | 16487.1011 | 1 | 76.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 993.6362
IJAU04 | 1433 | 12 | 3 | 600 | 6 | 156.5239 | 8499 | 16626.0645 | 2 | 123.9653 | 0 | 0 | 1 | 1302.9032 | 149 | 598.2333
IMRU02 | 191 | 0 | 3 | 600 | 3 | 170.7121 | 8324 | 16083.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 469.6327
IMRU03 | 575 | 0 | 3 | 300 | 4 | 39.6007 | 4772 | 8741.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 179.8413
INPD207 | 1758 | 12 | 6 | 600 | 3 | 192.233 | 12385 | 24833.2933 | 2 | 166.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1090.2646
INPD208 | 1330 | 10 | 3 | 300 | 0 | 0 | 2874 | 5954.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 456.6439
INPD209 | 2463 | 12 | 3 | 300 | 1 | 64.4608 | 8560 | 15731.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 847.2114
INPD215 | 1826 | 15 | 6 | 600 | 5 | 170.167 | 10916 | 23333.653 | 1 | 37.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1314.6787
INPD216 | 639 | 6 | 3 | 300 | 2 | 49.2802 | 4548 | 9478.4294 | 3 | 647.468 | 0 | 0 | 1 | 859.4269 | 133 | 577.172
IOM08 | 1136 | 6 | 6 | 400 | 6 | 364.9106 | 12469 | 24309.9769 | 1 | 3.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 853.8375
IOM09 | 2891 | 12 | 9 | 700 | 2 | 102.0241 | 13025 | 24340.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 417.8822
IRBD07 | 900 | 19 | 3 | 300 | 3 | 561.2699 | 2924 | 5244.2104 | 2 | 4590.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38.868
IRBD08 | 337 | 3 | 3 | 300 | 5 | 155.9421 | 5333 | 9036.3154 | 1 | 4950.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 191.8669
IRO08 | 663 | 9 | 6 | 600 | 8 | 4168.838 | 2994 | 6701.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6179 | 33 | 183.5539
IRO09 | 196 | 0 | 6 | 900 | 5 | 296.0068 | 8538 | 20595.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 273.2243
IRO10 | 97 | 0 | 3 | 300 | 5 | 453.4042 | 4384 | 11150.2738 | 1 | 6.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 138.0363
IRO11 | 128 | 0 | 3 | 300 | 11 | 1026.5986 | 6646 | 15645.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 290.6633
IRO13 | 377 | 6 | 3 | 300 | 10 | 1986.1283 | 8239 | 18561.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 345.7456
IRO17 | 958 | 9 | 6 | 600 | 11 | 1337.0648 | 11242 | 21252.7462 | 4 | 196.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1001.011
ITMU05 | 794 | 9 | 6 | 600 | 14 | 5167.9099 | 3678 | 8931.5356 | 2 | 11.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 941.2561
ITMU08 | 1559 | 12 | 12 | 1200 | 9 | 983.7992 | 2623 | 8833.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 933.198
ITT13 | 526 | 0 | 3 | 600 | 2 | 1094.3748 | 6260 | 14791.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 318.9898
ITT16 | 556 | 15 | 3 | 300 | 8 | 3743.6293 | 4014 | 7826.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 259.531
IUAU03 | 494 | 3 | 6 | 600 | 19 | 8413.0618 | 3139 | 7502.9416 | 1 | 41.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 667.5594
IUAU06 | 121 | 0 | 9 | 900 | 5 | 8241.4176 | 4592 | 9274.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 439.5196
IUAU07 | 1804 | 15 | 18 | 1800 | 19 | 2185.93 | 11887 | 27814.8188 | 1 | 55.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 2183.3697
IUAU15 | 191 | 0 | 9 | 900 | 12 | 588.7459 | 10197 | 21830.543 | 3 | 92.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 981.8577
IUAU16 | 1218 | 17 | 12 | 1000 | 8 | 1420.358 | 12829 | 31175.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 1538.8707
IUAU19 | 165 | 0 | 6 | 600 | 8 | 349.3496 | 9711 | 22893.0141 | 1 | 20.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 1520.7218
IUAU20 | 844 | 3 | 7 | 700 | 8 | 3869.3816 | 10647 | 23499.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 1276.4297
IUMD05 | 851 | 9 | 8 | 800 | 13 | 2875.5282 | 3202 | 6743.5857 | 1 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 628.6266
JBT09 | 1824 | 15 | 6 | 900 | 2 | 125.2711 | 10513 | 19087.9199 | 1 | 2020.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2171.4003
JDN14 | 1712 | 12 | 3 | 300 | 1 | 20.4375 | 6757 | 13193.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 273.19
JDN15 | 365 | 15 | 6 | 600 | 1 | 2237.9669 | 6177 | 12296.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 393.1097
JFAD204 | 155 | 0 | 3 | 600 | 1 | 192.2716 | 13496 | 28166.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 138.726
JFAD205 | 360 | 0 | 6 | 1200 | 13 | 1162.0174 | 15325 | 32589.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 204.6293
JFAD211 | 174 | 0 | 9 | 1800 | 30 | 2404.2985 | 9686 | 27487.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 123.0662
JFAD212 | 219 | 0 | 3 | 600 | 8 | 3974.0411 | 15310 | 35644.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 218.4983
JFAD216 | 158 | 0 | 3 | 600 | 22 | 2024.7082 | 5978 | 18979.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34.2002
JFAD217 | 103 | 0 | 3 | 600 | 9 | 588.9885 | 7732 | 18301.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 57.9117
JFAD222 | 235 | 0 | 6 | 1200 | 10 | 649.1317 | 17280 | 48596.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 358.7276
JFAD223 | 441 | 0 | 3 | 600 | 9 | 777.6916 | 17112 | 39180.0989 | 0 | 0 | 1 | 122.6167 | 0 | 0 | 126 | 411.6085
JFAO802 | 311 | 0 | 6 | 1200 | 10 | 1946.5464 | 20640 | 53124.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 688.0061
JFAO803 | 807 | 3 | 9 | 1800 | 35 | 3845.9447 | 16130 | 40462.1127 | 0 | 0 | 4 | 1688.953 | 1 | 240.3871 | 462 | 1329.468
JFAQ406 | 247 | 0 | 3 | 600 | 6 | 1840.2824 | 14993 | 34726.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 250.4829
JFAQ408 | 147 | 0 | 9 | 1800 | 11 | 1490.8722 | 8334 | 26206.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 93.677
JFAQ410 | 139 | 0 | 3 | 600 | 9 | 1099.5932 | 10256 | 30638.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 93.8701
JFAQ420 | 126 | 0 | 6 | 1200 | 7 | 1673.5989 | 9733 | 29477.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 60.5345
JFAQ424 | 105 | 0 | 6 | 1200 | 13 | 4627.4613 | 7000 | 24899.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 154.9427
JFAQ426 | 240 | 0 | 6 | 700 | 10 | 1245.9943 | 13940 | 34985.8983 | 0 | 0 | 1 | 3.8926 | 0 | 0 | 48 | 176.5651
JFAU07 | 855 | 12 | 3 | 600 | 8 | 1445.2721 | 10510 | 21894.2236 | 0 | 0 | 1 | 690.9353 | 0 | 0 | 55 | 162.9662
JFAU08 | 1386 | 12 | 3 | 300 | 1 | 2.1768 | 7793 | 13858.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1101.2903 | 59 | 278.753
JFAU10 | 191 | 0 | 6 | 1200 | 26 | 6858.0818 | 11064 | 25655.7488 | 0 | 0 | 1 | 188.142 | 0 | 0 | 48 | 139.9958
JFAU11 | 1298 | 9 | 6 | 1200 | 11 | 1106.2867 | 13327 | 30935.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1253.9269 | 83 | 332.7138
JFAU15 | 349 | 0 | 6 | 1200 | 36 | 7368.6686 | 5867 | 13878.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4003.3144 | 48 | 241.5371
JFAU16 | 307 | 0 | 6 | 1200 | 17 | 1028.4533 | 16823 | 43755.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 424.9751
JFAU18 | 203 | 0 | 9 | 1800 | 19 | 4048.7535 | 12583 | 32537.2324 | 0 | 0 | 1 | 36.9796 | 0 | 0 | 78 | 272.309
JFAU19 | 186 | 0 | 3 | 600 | 25 | 3086.8167 | 9151 | 26619.3097 | 0 | 0 | 1 | 29.8432 | 0 | 0 | 90 | 256.6063
JMLT314 | 897 | 3 | 3 | 300 | 3 | 143.9335 | 5850 | 10991.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 442.5271
JNUQ410 | 1493 | 12 | 3 | 300 | 0 | 0 | 9491 | 15752.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 296.9125
JNUQ411 | 605 | 12 | 3 | 100 | 4 | 12.7478 | 2417 | 4324.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 183.2374
JNUT307 | 297 | 3 | 3 | 300 | 16 | 1162.7091 | 8050 | 17034.6509 | 5 | 4927.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 814.6487
JNUT308 | 246 | 0 | 3 | 300 | 5 | 422.6972 | 8473 | 17928.0755 | 1 | 3.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 971.3863
JNUT309 | 546 | 1 | 6 | 600 | 4 | 410.4739 | 8972 | 17205.5345 | 2 | 53.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1051.1576
JNUT310 | 1464 | 15 | 3 | 300 | 5 | 70.8915 | 6350 | 11388.3686 | 2 | 2036.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 478.551
JPIU08 | 794 | 18 | 9 | 900 | 11 | 1625.5582 | 7902 | 18667.2074 | 2 | 830.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 608.2284
JPIU09 | 169 | 0 | 3 | 300 | 6 | 330.7984 | 8565 | 19982.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 741.3455
JPIU11 | 1168 | 10 | 9 | 900 | 8 | 833.6299 | 6224 | 17885.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1155.6693
JPIU12 | 1222 | 22 | 12 | 1000 | 19 | 670.9001 | 2855 | 14220.2639 | 2 | 1354.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 860.5131
JQT07 | 2084 | 9 | 3 | 300 | 2 | 19.8193 | 6841 | 15609.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 293.6333
JQT08 | 508 | 9 | 3 | 300 | 3 | 63.8587 | 5491 | 11063.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 284.8553
JQT13 | 787 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 5583 | 13167.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 533.4376
JQU02 | 619 | 6 | 3 | 300 | 0 | 0 | 5519 | 9592.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 99.5578
JQU03 | 1567 | 9 | 9 | 900 | 4 | 30.9885 | 5244 | 8826.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 246.6648
JQU04 | 794 | 9 | 6 | 900 | 9 | 208.6145 | 748 | 2312.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158.614
JUAD204 | 458 | 15 | 3 | 300 | 15 | 995.219 | 1199 | 5154.2771 | 2 | 106.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 328.0026
JUAD205 | 854 | 12 | 3 | 300 | 16 | 281.1087 | 3657 | 8156.405 | 5 | 3761.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 471.1406
JUAU14 | 1552 | 15 | 6 | 400 | 17 | 402.2776 | 3881 | 16718.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1586.4715
JUAU17 | 1129 | 6 | 3 | 300 | 18 | 593.7042 | 9107 | 20440.3035 | 3 | 5722.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1275.0499
LAD05 | 1102 | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 3634 | 6703.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 86.4556
LAD07 | 1290 | 12 | 3 | 300 | 2 | 190.2892 | 4374 | 9246.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 259.8084
LAVD05 | 1739 | 15 | 3 | 300 | 19 | 1257.6178 | 11506 | 22432.9419 | 3 | 3393.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 846.0918
LBD04 | 1533 | 12 | 6 | 900 | 1 | 88.033 | 6670 | 12253.7998 | 1 | 2942.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 218.4837
LFAD204 | 939 | 6 | 6 | 900 | 8 | 727.1086 | 5023 | 13213.8355 | 1 | 2051.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1008.9241
LFAD206 | 647 | 6 | 18 | 1800 | 19 | 375.8502 | 1203 | 10476.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 497.2241
LGR03 | 443 | 15 | 12 | 1200 | 16 | 704.6742 | 346 | 4168.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 540.8403
LGR04 | 430 | 6 | 15 | 1800 | 18 | 970.3611 | 5218 | 11995.9401 | 6 | 7326.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1202.2455
LGR05 | 814 | 12 | 6 | 900 | 22 | 810.3749 | 1509 | 4750.7522 | 5 | 6028.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 339.5646
LJA07 | 701 | 3 | 6 | 600 | 0 | 0 | 3424 | 6558.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 167.1386
LJA08 | 2113 | 9 | 6 | 600 | 1 | 4.258 | 5016 | 12613.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3468.3871 | 80 | 439.3786
LPTU02 | 637 | 0 | 6 | 600 | 6 | 2373.4858 | 11611 | 25565.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1236.9905
LPTU03 | 497 | 0 | 3 | 300 | 5 | 554.3281 | 5236 | 14193.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 560.7547
LPTU04 | 211 | 0 | 6 | 900 | 5 | 838.0736 | 11215 | 26762.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1255.0599
LPTU05 | 1156 | 9 | 6 | 600 | 5 | 203.2377 | 7945 | 20618.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1559.4487
LUZU07 | 1936 | 21 | 8 | 1100 | 11 | 468.8294 | 4408 | 13963.1138 | 4 | 254.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 691.2085
MAGC513 | 209 | 3 | 3 | 300 | 75 | 787.9338 | 376 | 1765.6608 | 6 | 5083.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360.9108
MAGS605 | 10 | 3 | 3 | 300 | 1 | 176.4731 | 2 | 0.65464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGU12 | 860 | 18 | 3 | 300 | 16 | 604.19 | 4787 | 9870.9771 | 5 | 4212.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 397.4584
MAGU13 | 955 | 10 | 6 | 600 | 5 | 45.2915 | 7495 | 14059.2619 | 5 | 4503.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 510.4079
MAGU15 | 896 | 9 | 3 | 300 | 7 | 175.6903 | 4553 | 8548.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 263.7961
MAL13 | 313 | 0 | 3 | 300 | 11 | 3671.3452 | 7626 | 12011.5259 | 1 | 25.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 220.4788
MAL15 | 519 | 6 | 3 | 300 | 13 | 3124.674 | 7021 | 16167.0285 | 1 | 17.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 546.5624
MAL16 | 471 | 3 | 9 | 1200 | 8 | 2948.4977 | 5405 | 10552.8972 | 4 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 405.1186
MBH06 | 298 | 3 | 3 | 100 | 9 | 69.5369 | 1502 | 2750.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28.9144
MCH03 | 483 | 6 | 3 | 300 | 0 | 0 | 724 | 1246.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.3436
MCH07 | 3121 | 21 | 3 | 100 | 1 | 162.7488 | 10260 | 19179.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 301.9084
MCLD202 | 97 | 3 | 6 | 1200 | 14 | 8097.5695 | 3046 | 6509.7992 | 2 | 1628.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 393.7576
MCLD208 | 266 | 3 | 6 | 1200 | 21 | 2579.3291 | 14049 | 32467.3553 | 1 | 67.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1625.7828
MCLD209 | 620 | 3 | 12 | 1000 | 13 | 2142.1314 | 13302 | 28232.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1410.7378
MCLD210 | 251 | 3 | 3 | 600 | 9 | 1151.3424 | 15320 | 28440.6368 | 2 | 105.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 810.3135
MCLQ405 | 162 | 0 | 6 | 600 | 2 | 196.0056 | 11442 | 26550.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 813.5557
MCLQ408 | 2622 | 18 | 3 | 300 | 7 | 3338.9826 | 7386 | 14277.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1118.3623
MCLU08 | 113 | 0 | 3 | 600 | 16 | 1992.5835 | 5364 | 16524.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 461.6561
MCLU09 | 167 | 0 | 3 | 600 | 9 | 854.9659 | 10148 | 28902.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 659.8579
MCLU15 | 185 | 0 | 3 | 300 | 10 | 795.3385 | 12046 | 30282.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1022.0555
MDI16 | 842 | 12 | 3 | 600 | 7 | 822.9071 | 7292 | 13870.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 165.4734
MFED13 | 963 | 12 | 3 | 600 | 1 | 84.8635 | 6289 | 11925.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 794.2912
MFED15 | 861 | 7 | 3 | 600 | 3 | 33.2336 | 6312 | 12753.4268 | 1 | 3557.3977 | 0 | 0 | 1 | 2063.871 | 135 | 768.1749
MHC05 | 1177 | 21 | 15 | 1600 | 22 | 2870.9889 | 6553 | 17870.6972 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 134 | 880.7699
MIB16 | 177 | 0 | 6 | 600 | 7 | 73.454 | 4775 | 7061.4951 | 2 | 2077.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 171.1083
MIB17 | 1625 | 9 | 6 | 600 | 7 | 62.7065 | 7073 | 11637.7604 | 6 | 4694.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 93.1515
MNM07 | 705 | 9 | 9 | 900 | 16 | 408.308 | 1783 | 6126.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 273.086
MNM08 | 121 | 0 | 3 | 300 | 5 | 190.5328 | 4170 | 11274.7233 | 1 | 104.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 519.1352
MNVD208 | 1215 | 6 | 3 | 300 | 2 | 84.2975 | 3592 | 5858.847 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 11 | 42.0953
MNVD209 | 266 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2030 | 2913.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30.2924
MOO06 | 711 | 6 | 6 | 600 | 18 | 775.4777 | 4632 | 12080.8148 | 2 | 2400.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 573.6514
MOO08 | 505 | 0 | 6 | 600 | 7 | 487.9632 | 7840 | 17244.1694 | 2 | 90.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 828.4851
MOO09 | 192 | 0 | 6 | 600 | 13 | 763.3033 | 8343 | 17332.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 511.3316
MOO12 | 427 | 0 | 6 | 900 | 13 | 1329.1156 | 7231 | 17235.7211 | 1 | 2429.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 763.2406
MOO15 | 414 | 9 | 12 | 1500 | 21 | 837.9839 | 2304 | 7089.3525 | 1 | 8.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 509.2814
MRND216 | 1531 | 10 | 3 | 300 | 4 | 283.244 | 12763 | 23993.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 319.4068
MRND218 | 166 | 0 | 3 | 300 | 11 | 768.831 | 10360 | 28326.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 202.4726
MSO05 | 220 | 0 | 3 | 300 | 4 | 204.6513 | 8488 | 26925.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1131.3642
MTVU06 | 875 | 0 | 3 | 300 | 1 | 13.7862 | 5757 | 11864.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 405.821
MTVU07 | 1299 | 12 | 6 | 600 | 5 | 94.4505 | 5345 | 9518.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 355.5235
MTZ06 | 122 | 3 | 3 | 300 | 21 | 3478.1539 | 1620 | 3419.0169 | 1 | 54.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 84.9142
MTZ09 | 109 | 0 | 3 | 300 | 5 | 652.8191 | 5178 | 10161.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 178.5159
MTZ16 | 151 | 0 | 3 | 300 | 5 | 4631.0459 | 4073 | 8061.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 145.5366
MUT03 | 273 | 3 | 6 | 600 | 9 | 960.2641 | 8817 | 18619.678 | 1 | 30.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 331.2442
MUT04 | 1891 | 9 | 3 | 900 | 5 | 376.7585 | 14240 | 29134.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 357.8189
MUT05 | 341 | 3 | 3 | 300 | 6 | 293.2201 | 9870 | 22608.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 182.1785
MUT10 | 913 | 9 | 3 | 300 | 2 | 75.233 | 5258 | 8802.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 87.8861
MUT12 | 1426 | 9 | 3 | 300 | 8 | 514.9171 | 9180 | 17877.807 | 1 | 3.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 394.3371
MUT13 | 566 | 6 | 3 | 600 | 13 | 4025.672 | 7069 | 14742.3043 | 1 | 129.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 309.9779
MUT14 | 294 | 6 | 3 | 300 | 13 | 2512.2643 | 10810 | 27838.4428 | 1 | 24.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 692.5861
MUT15 | 626 | 9 | 3 | 600 | 9 | 627.7867 | 10184 | 20542.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 441.666
MVD05 | 1666 | 9 | 3 | 300 | 0 | 0 | 6633 | 10553.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 191.7906
MZL08 | 1028 | 3 | 3 | 300 | 2 | 55.6525 | 11860 | 20291.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 978.7801
MZL11 | 2706 | 15 | 3 | 300 | 2 | 119.12 | 8121 | 12133.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 293.511
NERU11 | 747 | 6 | 3 | 300 | 6 | 764.2456 | 11379 | 22385.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 462.5141
NERU12 | 2254 | 22 | 9 | 900 | 4 | 235.1875 | 12512 | 21753.4574 | 1 | 27.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 893.1068
NERU13 | 627 | 6 | 3 | 600 | 7 | 384.3756 | 6727 | 13237.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 376.1494
NES08 | 2820 | 12 | 6 | 600 | 2 | 322.0906 | 7062 | 16142.1071 | 1 | 111.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1265.7217
NLAE713 | 150 | 3 | 3 | 300 | 10 | 2483.997 | 5158 | 36709.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1164.954
NLAQ413 | 991 | 15 | 3 | 300 | 10 | 1302.1482 | 7671 | 18107.7885 | 2 | 56.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 678.0532
NLAQ414 | 51 | 6 | 6 | 900 | 5 | 6442.0031 | 599 | 1265.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 79.6442
NLAU09 | 247 | 3 | 3 | 300 | 2 | 226.9271 | 10125 | 19900.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 104.6319
NLAU13 | 275 | 4 | 3 | 300 | 6 | 768.4323 | 11974 | 29852.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 823.5148
NNE07 | 944 | 6 | 3 | 100 | 2 | 13.3293 | 4143 | 8445.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 106.9824
NNE09 | 159 | 0 | 6 | 600 | 11 | 594.2802 | 5373 | 14073.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 307.7446
NNE15 | 312 | 3 | 6 | 600 | 7 | 4464.3786 | 4779 | 8674.6641 | 3 | 2172.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 212.9529
NVC08 | 1808 | 6 | 3 | 300 | 5 | 69.1471 | 3850 | 6693.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 123.7585
NVC10 | 2339 | 12 | 6 | 600 | 2 | 181.673 | 7690 | 13285.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 231.2599
NVN04 | 465 | 9 | 12 | 1200 | 15 | 1887.9087 | 4521 | 11191.2163 | 1 | 45.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 401.8098
NVN08 | 573 | 15 | 18 | 1800 | 28 | 1240.969 | 3034 | 10253.2223 | 7 | 3991.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 880.8905
NVSU05 | 557 | 3 | 3 | 600 | 44 | 1089.6705 | 9357 | 22640.2224 | 7 | 364.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 830.0838
NVSU06 | 454 | 6 | 6 | 1200 | 31 | 2706.4992 | 10097 | 21005.0928 | 4 | 229.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 639.7097
NVSU07 | 897 | 6 | 7 | 1000 | 27 | 938.4481 | 9821 | 21006.6887 | 8 | 264.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1330.4645
NVSU10 | 106 | 0 | 3 | 300 | 64 | 2313.2061 | 2025 | 5841.3317 | 12 | 526.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 203.1706
NVSU20 | 386 | 6 | 9 | 1500 | 21 | 5359.1592 | 5537 | 12626.9576 | 2 | 330.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 395.1181
NVSU23 | 394 | 0 | 3 | 600 | 60 | 2748.2177 | 6609 | 16611.713 | 7 | 377.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 734.6185
NVSU26 | 143 | 0 | 3 | 300 | 20 | 1238.5092 | 6779 | 14945.9011 | 2 | 150.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 373.9162
NVSU31 | 847 | 9 | 15 | 1600 | 51 | 1764.658 | 8113 | 17850.303 | 12 | 688.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1681.1957
OLV05 | 1071 | 10 | 9 | 1500 | 8 | 1599.0967 | 4657 | 9742.002 | 1 | 21.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 543.1679
OLV06 | 889 | 15 | 3 | 300 | 19 | 1165.6766 | 5412 | 12705.1477 | 4 | 165.8137 | 0 | 0 | 1 | 1704.6368 | 92 | 603.6675
ORPU07 | 607 | 6 | 3 | 300 | 6 | 693.4911 | 9138 | 18728.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 170.5496
ORPU14 | 215 | 0 | 6 | 900 | 4 | 180.5211 | 10217 | 22089.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42.0212
ORPU15 | 438 | 6 | 6 | 900 | 14 | 1903.3877 | 8190 | 17824.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 193.2971
ORPU16 | 79 | 0 | 3 | 600 | 3 | 327.5856 | 2720 | 6166.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 80.0361
OUF07 | 484 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1848 | 4382.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 166.899
PAND214 | 150 | 3 | 9 | 1000 | 12 | 4773.7228 | 265 | 744.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 103.408
PAND216 | 862 | 15 | 9 | 1200 | 10 | 220.3976 | 7016 | 14001.2518 | 2 | 1060.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 954.9937
PAND217 | 652 | 9 | 3 | 300 | 1 | 712.6766 | 1784 | 4213.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 207.0266
PAND218 | 238 | 3 | 3 | 600 | 2 | 69.9856 | 357 | 949.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.9317
PBD05 | 1941 | 12 | 3 | 600 | 1 | 302.5434 | 6534 | 12968.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 578.8566
PDP09 | 2134 | 12 | 3 | 300 | 5 | 640.4038 | 7906 | 13360.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70.7681
PDP10 | 2475 | 10 | 6 | 600 | 3 | 133.0596 | 13116 | 23097.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 294.1595
PDR106 | 257 | 6 | 12 | 1200 | 19 | 1270.4129 | 4054 | 10736.6584 | 4 | 2464.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 851.346
PEB05 | 812 | 9 | 6 | 600 | 13 | 5387.2431 | 4701 | 10970.4594 | 2 | 34.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 623.0351
PEB06 | 736 | 6 | 3 | 300 | 15 | 927.7986 | 4078 | 12150.327 | 3 | 449.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1483.4666
PEB07 | 95 | 0 | 3 | 300 | 6 | 4835.3741 | 3869 | 8270.5264 | 1 | 152.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 393.1161
PEB08 | 1301 | 16 | 6 | 900 | 29 | 1626.5637 | 6696 | 18183.7245 | 2 | 22.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1546.7441
PEB16 | 184 | 0 | 3 | 300 | 5 | 405.8867 | 6143 | 16596.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 898.561
PERD07 | 527 | 21 | 9 | 900 | 15 | 262.4166 | 2973 | 6534.6285 | 1 | 308.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 284.825
PIUD209 | 939 | 15 | 6 | 600 | 2 | 22.5187 | 4336 | 13442.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1016.1314
PIUD210 | 566 | 4 | 1 | 100 | 5 | 250.3826 | 1724 | 6458.3103 | 2 | 844.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 428.0331
PIUD211 | 142 | 0 | 3 | 300 | 2 | 30.5468 | 7034 | 15856.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1130.8804
PIUD212 | 1957 | 22 | 10 | 1100 | 22 | 428.9299 | 3460 | 12370.536 | 4 | 246.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1357.5493
PIUD217 | 1149 | 15 | 12 | 1500 | 7 | 302.8337 | 6067 | 18350.489 | 1 | 2270.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1176.3652
PJU03 | 253 | 12 | 18 | 1800 | 17 | 1594.7275 | 163 | 2703.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.288
PJU04 | 434 | 9 | 9 | 900 | 24 | 698.917 | 727 | 4016.7044 | 2 | 171.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 286.0629
PJU05 | 415 | 21 | 9 | 900 | 24 | 752.0396 | 520 | 3032.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135.698
PLOT08 | 271 | 0 | 3 | 300 | 13 | 3110.5566 | 8287 | 15473.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 141.6516
PLOT09 | 225 | 0 | 6 | 600 | 19 | 1771.0515 | 9711 | 23004.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 254.8309
PLU105 | 123 | 0 | 6 | 400 | 10 | 841.7388 | 2670 | 4998.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 391.1252
PMSD204 | 2290 | 12 | 18 | 2100 | 17 | 720.2171 | 4025 | 17866.78 | 1 | 38.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1185.6968
PMSD205 | 1894 | 18 | 12 | 1800 | 19 | 588.0949 | 10207 | 23481.9915 | 4 | 182.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1016.1423
PMSD209 | 260 | 0 | 3 | 300 | 12 | 3456.4185 | 3127 | 6659.4778 | 2 | 43.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 646.1564
PMSD210 | 661 | 3 | 3 | 300 | 7 | 551.1456 | 961 | 4203.2852 | 1 | 40.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 542.7862
PMSU10 | 166 | 0 | 9 | 700 | 12 | 5464.5383 | 8394 | 22532.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 454.6927
PMSU11 | 308 | 0 | 6 | 600 | 9 | 852.7966 | 13578 | 31441.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1328.872
PMSU13 | 194 | 0 | 6 | 1200 | 6 | 342.8569 | 10477 | 27885.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 687.6492
PMSU16 | 781 | 9 | 18 | 1800 | 20 | 4909.2032 | 3680 | 12813.6185 | 1 | 342.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 732.0867
PMSU20 | 240 | 0 | 3 | 300 | 11 | 3571.678 | 8312 | 21450.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 737.7226
PMSU22 | 1029 | 12 | 18 | 1800 | 18 | 748.0758 | 17662 | 39950.8562 | 1 | 1.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1418.7381
PMSU23 | 1408 | 15 | 15 | 1600 | 15 | 1046.9631 | 2751 | 11998.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 775.0342
PMSU24 | 1202 | 15 | 9 | 900 | 17 | 247.2578 | 2100 | 10733.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366.1727 | 65 | 468.4636
PNHD208 | 761 | 1 | 3 | 300 | 2 | 102.0664 | 4699 | 8866.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 115.1507
PNHD209 | 617 | 0 | 3 | 300 | 1 | 142.9425 | 4048 | 8303.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 153.0443
PNV11 | 622 | 3 | 3 | 300 | 3 | 336.6949 | 4082 | 8823.5335 | 1 | 239.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 253.266
PNV12 | 2146 | 9 | 6 | 600 | 1 | 110.7746 | 8262 | 17699.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 298.3632
PNV13 | 795 | 9 | 3 | 300 | 2 | 11.4281 | 3525 | 6825.4678 | 2 | 199.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 412.1961
PNV18 | 141 | 0 | 3 | 300 | 4 | 703.1087 | 7420 | 18519.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 177.7035
PNV19 | 890 | 9 | 6 | 900 | 5 | 224.3652 | 5658 | 14988.5808 | 1 | 179.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 460.4797
PNV20 | 147 | 0 | 3 | 300 | 6 | 772.2852 | 8457 | 22912.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 184.8222
PNV21 | 167 | 0 | 6 | 600 | 3 | 5819.8053 | 6676 | 21026.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 217.1237
PNV31 | 39 | 3 | 3 | 300 | 6 | 10544.2353 | 83 | 398.6539 | 1 | 51.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63.8647
PNV32 | 1637 | 21 | 3 | 300 | 7 | 1269.3355 | 6371 | 17159.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1363.3536
PPS07 | 588 | 12 | 18 | 2400 | 34 | 874.7054 | 2700 | 9060.1489 | 4 | 1578.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 703.1694
PPS09 | 508 | 9 | 6 | 900 | 31 | 2811.7208 | 6535 | 15111.8824 | 7 | 2736.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1328.933
PPS10 | 1019 | 12 | 3 | 600 | 14 | 405.9926 | 6034 | 14646.3764 | 5 | 5795.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 814.5703
PPUD205 | 244 | 1 | 3 | 300 | 6 | 463.1067 | 245 | 2917.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 169.4917
PPUD208 | 544 | 6 | 9 | 900 | 16 | 519.5309 | 966 | 4314.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 328.8598
PPUD217 | 961 | 19 | 9 | 900 | 12 | 88.4158 | 3586 | 11772.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1010.9632
PQO10 | 463 | 3 | 3 | 600 | 5 | 403.4247 | 3050 | 4959.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 101.8492
PRD07 | 669 | 9 | 9 | 1000 | 20 | 753.772 | 720 | 6995.5099 | 1 | 100.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 290.409
PRD08 | 312 | 3 | 9 | 900 | 18 | 1959.0584 | 6387 | 18858.6244 | 2 | 211.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 438.9921
PRD09 | 20 | 0 | 3 | 300 | 12 | 1442.4477 | 5 | 28.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.569
PRJ05 | 96 | 6 | 6 | 600 | 8 | 148.0084 | 51 | 313.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2283
PRJ06 | 582 | 12 | 6 | 600 | 21 | 249.9739 | 4217 | 11545.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 301.3282
PRRU07 | 764 | 13 | 6 | 900 | 16 | 768.4794 | 7089 | 18524.4293 | 6 | 3852.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 651.8126
PRRU09 | 236 | 0 | 3 | 600 | 9 | 821.4081 | 10869 | 27664.2098 | 1 | 22.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1059.3924
PRRU10 | 67 | 3 | 6 | 1500 | 5 | 2103.8769 | 2580 | 6053.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 424.3638
PRRU11 | 523 | 15 | 3 | 300 | 29 | 982.83 | 4559 | 9755.5172 | 10 | 10221.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 779.0201
PRRU15 | 890 | 30 | 9 | 900 | 22 | 1094.9346 | 12309 | 27678.6049 | 6 | 3871.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1775.5007
PRRU18 | 350 | 18 | 6 | 900 | 21 | 2200.6856 | 7045 | 14004.7398 | 6 | 6494.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 391.8906
PRSD205 | 811 | 6 | 9 | 1200 | 13 | 4436.5697 | 7139 | 18719.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.7753 | 162 | 1106.3096
PRSD206 | 820 | 9 | 12 | 1500 | 25 | 1760.8162 | 8943 | 21749.9782 | 4 | 310.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2573.6267
PRSD208 | 471 | 6 | 3 | 300 | 8 | 3933.1341 | 2962 | 10941.2839 | 1 | 168.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 550.0537
PRSD212 | 3 | 0 | 3 | 300 | 2 | 10816.8653 | 25 | 8.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6645
PRSU03 | 1094 | 6 | 10 | 1000 | 13 | 659.3886 | 7454 | 19937.4534 | 1 | 9.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1772.5688
PRSU06 | 289 | 0 | 6 | 600 | 22 | 5296.9567 | 13922 | 32721.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1691.1521
PRSU07 | 239 | 0 | 6 | 600 | 17 | 6265.2498 | 10017 | 22902.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1098.9239
PRSU10 | 800 | 9 | 12 | 1200 | 25 | 1008.4357 | 5813 | 15481.8908 | 11 | 574.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1711.3317
PRSU11 | 381 | 6 | 9 | 900 | 29 | 2331.6859 | 3721 | 9402.7228 | 11 | 786.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1314.3827
PRSU12 | 762 | 9 | 3 | 300 | 21 | 792.0362 | 3159 | 8340.2968 | 7 | 588.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1112.7887
PRSU14 | 294 | 0 | 3 | 300 | 9 | 3266.7434 | 6130 | 14284.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183.5898 | 67 | 1531.7432
PRTD211 | 495 | 6 | 9 | 900 | 9 | 767.2126 | 437 | 1857.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 91.3987
PRTD212 | 782 | 12 | 6 | 400 | 18 | 1192.6294 | 4861 | 12277.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 627.7926
PRTD213 | 440 | 9 | 6 | 600 | 6 | 260.6855 | 359 | 2735.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 169.158
PRTU05 | 667 | 18 | 9 | 800 | 9 | 2218.9082 | 2326 | 8104.6561 | 2 | 59.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 438.3999
PRTU16 | 352 | 9 | 6 | 600 | 6 | 269.5048 | 5081 | 14734.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 624.4875
PRTU17 | 789 | 13 | 9 | 900 | 14 | 1661.6298 | 5335 | 15798.2458 | 1 | 38.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 818.2607
PSAU12 | 163 | 0 | 3 | 300 | 4 | 997.0356 | 10814 | 26186.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 458.807
PSAU14 | 602 | 15 | 3 | 600 | 29 | 5213.4628 | 7816 | 18127.5909 | 1 | 47.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 484.643
PSAU16 | 1402 | 12 | 3 | 600 | 10 | 799.1197 | 5751 | 13408.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 478.7015
PSOU06 | 249 | 0 | 3 | 600 | 25 | 7050.3545 | 8739 | 20939.6969 | 2 | 24.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1069.917
PSOU11 | 316 | 0 | 3 | 300 | 9 | 991.4603 | 9866 | 24588.2557 | 1 | 88.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1568.0744
PSOU12 | 353 | 3 | 6 | 900 | 9 | 1252.6682 | 12116 | 29007.1718 | 3 | 80.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 2352.0713
PSOU13 | 2989 | 30 | 25 | 3400 | 26 | 1664.6916 | 7885 | 23495.7047 | 2 | 364.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 4043.9164
PSOU14 | 1164 | 9 | 6 | 600 | 13 | 590.6511 | 8033 | 17519.1927 | 3 | 1373.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1364.6923
PSP18 | 970 | 6 | 3 | 300 | 11 | 2360.7404 | 8716 | 16788.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 392.7116
PTC02 | 1164 | 19 | 12 | 1200 | 7 | 300.7755 | 7422 | 23104.7932 | 1 | 60.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 800.8603
PTC03 | 348 | 12 | 6 | 600 | 9 | 4510.4301 | 7968 | 16457.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 361.3248
PTC04 | 615 | 9 | 12 | 1200 | 33 | 817.6351 | 2918 | 7761.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 561.8503
PTC05 | 166 | 0 | 12 | 1800 | 14 | 3875.9624 | 4845 | 13565.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 489.37
PTC06 | 257 | 3 | 6 | 900 | 20 | 1521.0889 | 9443 | 21241.9518 | 1 | 149.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 488.3871
PTC10 | 1564 | 15 | 12 | 1000 | 32 | 1663.6177 | 6056 | 19629.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 674.3754
PTC11 | 1134 | 18 | 9 | 700 | 51 | 1277.4893 | 7262 | 23551.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 955.9827
PTC12 | 1535 | 21 | 30 | 3300 | 38 | 848.4391 | 12785 | 33786.8591 | 3 | 126.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 771.0589
PTC15 | 334 | 10 | 3 | 300 | 4 | 10.7673 | 2640 | 8420.4307 | 1 | 143.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 442.9714
PTE14 | 1349 | 12 | 3 | 300 | 0 | 0 | 6183 | 12564.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 173.4761
PTID205 | 26 | 3 | 6 | 900 | 3 | 10407.168 | 86 | 178.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51.2254
PTID207 | 292 | 3 | 6 | 900 | 6 | 4124.1751 | 2641 | 6553.1346 | 1 | 61.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 605.7898
PTID208 | 676 | 3 | 3 | 300 | 17 | 1447.596 | 7156 | 13650.3546 | 2 | 42.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1092.5665
PTUC505 | 107 | 6 | 3 | 300 | 17 | 349.0332 | 71 | 1430.7707 | 1 | 181.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95.3345
PTUC507 | 283 | 15 | 3 | 300 | 15 | 551.6015 | 578 | 2294.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 235.9405
PTUC509 | 284 | 9 | 6 | 600 | 37 | 627.3535 | 257 | 2434.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82.014
PTUD204 | 355 | 12 | 6 | 900 | 13 | 1149.181 | 424 | 2640.8434 | 3 | 1778.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 135.224
PTUD205 | 507 | 15 | 9 | 1200 | 19 | 166.836 | 412 | 3767.9692 | 3 | 2071.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 290.9725
PTUD207 | 406 | 12 | 6 | 600 | 27 | 172.1323 | 383 | 3299.1255 | 5 | 4450.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 367.7311
PTUE711 | 77 | 15 | 3 | 300 | 10 | 454.6606 | 30 | 466.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTUE713 | 117 | 9 | 6 | 600 | 18 | 274.2453 | 66 | 860.5747 | 1 | 27.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188.9021
PTUU03 | 578 | 12 | 12 | 1200 | 20 | 382.2716 | 1381 | 6869.7548 | 2 | 232.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 332.7757
PTUU09 | 416 | 12 | 6 | 1200 | 26 | 2634.1698 | 1810 | 5143.1083 | 5 | 2308.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 250.1086
PTUU10 | 1162 | 15 | 9 | 1500 | 29 | 1728.0698 | 1102 | 7038.3734 | 3 | 808.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 683.9605
PTUU11 | 347 | 0 | 3 | 600 | 8 | 945.1507 | 16694 | 39684.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1470.3158
PYN08 | 1154 | 12 | 12 | 1500 | 9 | 515.1825 | 8514 | 16422.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1257.5923
PYN10 | 865 | 12 | 4 | 400 | 14 | 919.4354 | 7000 | 15813.588 | 2 | 37.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 968.0419
PZLU06 | 560 | 6 | 3 | 300 | 5 | 166.3162 | 3480 | 6114.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 135.0296
PZLU08 | 351 | 9 | 3 | 300 | 6 | 1270.7525 | 4030 | 8547.7793 | 1 | 25.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 182.5933
RBSD212 | 123 | 0 | 3 | 300 | 6 | 579.7087 | 7913 | 19191.3301 | 1 | 15.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 154.8153
RBSD213 | 113 | 0 | 3 | 300 | 4 | 32.5842 | 8647 | 24201.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 128.0427
RBSD214 | 141 | 0 | 3 | 300 | 1 | 45.4703 | 7856 | 18945.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52.1216
RBSD216 | 203 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1737.6742 | 12270 | 28357.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 194.5948
RBSD217 | 136 | 0 | 3 | 300 | 3 | 572.5243 | 10574 | 28468.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 117.6524
RBSD218 | 124 | 0 | 3 | 300 | 2 | 907.6351 | 8750 | 19555.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 142.9454
RBSD220 | 148 | 0 | 3 | 300 | 2 | 247.8151 | 9149 | 18988.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 87.8702
RBSD224 | 126 | 0 | 3 | 300 | 3 | 265.6584 | 10991 | 29409.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 130.7861
RBSD225 | 116 | 0 | 3 | 300 | 4 | 343.2894 | 9711 | 27768.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 190.4664
RBSD226 | 101 | 0 | 3 | 300 | 4 | 397.0023 | 5985 | 16615.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 187.6083
RBSD227 | 133 | 0 | 3 | 300 | 6 | 359.0404 | 9638 | 22751.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80.0968
RBST324 | 185 | 0 | 3 | 300 | 3 | 141.6289 | 13654 | 35524.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 409.5124
RBST325 | 159 | 0 | 3 | 300 | 1 | 210.8467 | 10819 | 25672.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 124.2233
RBST326 | 243 | 3 | 3 | 300 | 11 | 1194.0361 | 13588 | 44489.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 539.5247
RBST331 | 288 | 3 | 3 | 300 | 26 | 1436.3322 | 9246 | 21632.715 | 2 | 183.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 296.7854
RBST333 | 226 | 0 | 3 | 300 | 4 | 381.2354 | 13792 | 30161.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 188.1448
RBST334 | 195 | 0 | 3 | 300 | 10 | 834.8303 | 14154 | 31263.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 205.7674
RBST335 | 158 | 0 | 3 | 300 | 11 | 478.4814 | 7077 | 17120.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 512.1954
RBSU37 | 137 | 0 | 3 | 300 | 5 | 617.4258 | 7139 | 12007.7172 | 1 | 3.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 112.0396
RBSU38 | 186 | 0 | 3 | 300 | 24 | 4877.818 | 4634 | 9984.6718 | 2 | 85.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 218.8532
RBSU41 | 114 | 9 | 3 | 300 | 7 | 574.8639 | 3876 | 9805.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100.9695
RBSU46 | 351 | 6 | 3 | 300 | 8 | 1112.4501 | 11202 | 22735.0018 | 1 | 27.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 132.3773
RBSU47 | 181 | 3 | 3 | 300 | 4 | 263.0964 | 7041 | 13590.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 118.0139
RBSU48 | 323 | 3 | 3 | 300 | 3 | 202.5281 | 10612 | 19520.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 917.3493
RCA06 | 929 | 9 | 3 | 300 | 10 | 633.3442 | 6200 | 20448.3925 | 1 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1200.2012
RCA07 | 95 | 0 | 3 | 300 | 2 | 196.3756 | 5277 | 11456.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 146.5066
RCA10 | 2338 | 18 | 9 | 700 | 2 | 81.6084 | 11630 | 26351.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1301.4645
RCA11 | 811 | 9 | 3 | 300 | 7 | 1430.313 | 4860 | 11737.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 860.0327
RCN08 | 224 | 3 | 3 | 300 | 2 | 6.3489 | 2953 | 5711.4625 | 1 | 851.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 196.1357
RCN09 | 1109 | 12 | 6 | 600 | 5 | 111.685 | 1422 | 3167.9821 | 1 | 4609.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.7334
RCN10 | 486 | 9 | 3 | 300 | 7 | 55.5572 | 3507 | 6942.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 297.2206
RCN11 | 459 | 6 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1711 | 3485.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 115.0566
RES06 | 1744 | 12 | 3 | 100 | 1 | 3.8094 | 10487 | 18230.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 418.9792
RMRU04 | 389 | 3 | 9 | 1000 | 27 | 201.7688 | 1245 | 6375.4446 | 5 | 564.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 544.6021
RPA07 | 622 | 15 | 6 | 900 | 23 | 898.9326 | 625 | 3827.2137 | 3 | 274.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 122.5556
RPA08 | 180 | 9 | 6 | 600 | 45 | 2186.2287 | 96 | 2452.1188 | 2 | 112.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169.5842
RPA09 | 120 | 6 | 3 | 600 | 26 | 2145.7088 | 62 | 1827.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5484
RPA13 | 96 | 9 | 12 | 1600 | 29 | 3048.7497 | 98 | 1594.8582 | 5 | 314.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.3355
RPA14 | 473 | 12 | 12 | 1500 | 30 | 553.6275 | 624 | 7267.0714 | 4 | 1989.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 182.7781
RPA15 | 331 | 9 | 6 | 600 | 18 | 822.6228 | 4154 | 9574.8886 | 4 | 1442.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 113.744
RPR09 | 1540 | 15 | 3 | 300 | 0 | 0 | 5612 | 10305.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 86.9002
RPR10 | 832 | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 5592 | 9386.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95.2235
RSP05 | 1407 | 9 | 9 | 900 | 2 | 523.444 | 6480 | 15632.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 931.6396
RSP06 | 195 | 0 | 3 | 300 | 9 | 247.5572 | 4605 | 11100.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 649.2162
RSS07 | 2899 | 12 | 3 | 300 | 1 | 39.4419 | 6498 | 13124.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 814.2498
RSS08 | 566 | 3 | 3 | 300 | 7 | 467.2892 | 6342 | 14527.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 839.7476
RSS09 | 130 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 3514 | 6994.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 391.3334
SAA12 | 907 | 12 | 3 | 300 | 7 | 966.2674 | 3090 | 6511.2644 | 1 | 9.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 436.9059
SBAU02 | 79 | 0 | 3 | 300 | 8 | 7549.938 | 2929 | 6652.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31.8688
SBAU03 | 296 | 0 | 3 | 300 | 7 | 313.5811 | 12673 | 27465.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 199.8973
SDED205 | 1014 | 9 | 6 | 600 | 8 | 305.3162 | 7315 | 15762.5319 | 1 | 147.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 920.8045
SDED206 | 1197 | 15 | 6 | 600 | 12 | 708.1108 | 8800 | 16189.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 969.5799
SDED207 | 1866 | 9 | 6 | 600 | 6 | 347.3613 | 7938 | 13993.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 950.2341
SDEU04 | 135 | 0 | 3 | 600 | 6 | 881.2607 | 8391 | 20860.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 126.6169
SDEU05 | 246 | 0 | 3 | 300 | 13 | 1547.1114 | 9890 | 23156.1186 | 1 | 3.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 608.3789
SDEU06 | 1173 | 12 | 6 | 600 | 16 | 2127.5569 | 10703 | 21833.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1162.8366
SDEU07 | 135 | 0 | 3 | 600 | 9 | 1612.2513 | 8424 | 21402.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 284.098
SDEU11 | 312 | 0 | 3 | 600 | 9 | 545.5055 | 14665 | 31873.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1026.0695
SDEU13 | 182 | 3 | 3 | 300 | 4 | 239.6286 | 5475 | 13616.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 358.9777
SDEU14 | 1027 | 9 | 6 | 400 | 4 | 88.592 | 4545 | 7811.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 241.7266
SDEU15 | 1706 | 21 | 3 | 300 | 15 | 568.4476 | 5934 | 14504.6104 | 2 | 241.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 802.0759
SDEU16 | 174 | 0 | 6 | 900 | 4 | 375.1541 | 10903 | 21210.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 409.8979
SDEU17 | 1452 | 15 | 3 | 600 | 6 | 2262.8324 | 7500 | 16437.5277 | 1 | 52.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1025.9915
SER07 | 1097 | 9 | 3 | 300 | 3 | 467.3566 | 9198 | 16871.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 130.9451
SER08 | 1088 | 4 | 6 | 600 | 0 | 0 | 3785 | 7552.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 101.0182
SFIQ408 | 1266 | 7 | 6 | 600 | 4 | 359.7437 | 7863 | 15707.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 601.3289
SFIQ410 | 1488 | 6 | 3 | 300 | 8 | 505.5832 | 12057 | 24832.7033 | 1 | 6.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 933.8845
SFIQ415 | 1295 | 18 | 3 | 300 | 3 | 2486.3093 | 3325 | 6910.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66.4401
SGS09 | 729 | 6 | 3 | 300 | 14 | 526.9003 | 4629 | 11797.0423 | 4 | 2548.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 306.5566
SGTU05 | 970 | 9 | 3 | 600 | 27 | 1360.8491 | 6429 | 18371.91 | 5 | 257.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 535.1777
SGTU08 | 832 | 9 | 9 | 1200 | 8 | 1553.3727 | 7299 | 17762.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 509.9616
SGTU10 | 528 | 12 | 21 | 2400 | 23 | 4490.2075 | 4184 | 11808.4555 | 1 | 17.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 237.6262
SLAD212 | 75 | 0 | 3 | 300 | 9 | 6122.6354 | 4255 | 9388.4689 | 2 | 71.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 361.6932
SLAD214 | 31 | 0 | 3 | 300 | 1 | 35.4022 | 507 | 1103.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 304.6987
SLAD215 | 632 | 6 | 9 | 900 | 16 | 725.4391 | 7336 | 14894.4542 | 1 | 81.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 799.688
SLAT304 | 73 | 3 | 6 | 600 | 5 | 496.6885 | 1953 | 3444.168 | 1 | 37.6284 | 0 | 0 | 1 | 316.129 | 20 | 162.7225
SLAT305 | 474 | 0 | 3 | 300 | 11 | 6326.5626 | 2742 | 5202.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 353.2872
SLAT306 | 14 | 0 | 3 | 300 | 5 | 5642.2529 | 3 | 22.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2846
SLAT308 | 327 | 0 | 3 | 300 | 13 | 5514.0633 | 12563 | 29611.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 938.661
SLAT309 | 239 | 3 | 3 | 600 | 18 | 4456.6916 | 2471 | 6393.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 400.896
SLAT314 | 730 | 6 | 6 | 600 | 12 | 5269.2986 | 5728 | 12705.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 560.1259
SLAU03 | 943 | 9 | 3 | 300 | 15 | 1559.1297 | 12889 | 24919.0024 | 4 | 450.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1585.0909
SLAU04 | 220 | 0 | 3 | 300 | 6 | 179.9059 | 13208 | 29888.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 374.6906
SLAU06 | 327 | 6 | 3 | 300 | 8 | 2390.9598 | 10434 | 21988.4318 | 1 | 7.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 743.8348
SLAU07 | 147 | 0 | 3 | 300 | 15 | 1139.3348 | 7555 | 22264.362 | 4 | 59.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 730.3572
SLAU12 | 648 | 6 | 12 | 1000 | 7 | 2481.2437 | 12224 | 23028.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1436.8134
SLAU22 | 160 | 0 | 3 | 300 | 23 | 1714.1974 | 7854 | 21405.2225 | 1 | 10.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 497.7968
SLAU23 | 107 | 0 | 3 | 300 | 21 | 2313.923 | 4054 | 11843.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 233.0486
SLN19 | 2161 | 19 | 6 | 600 | 0 | 0 | 7748 | 12223.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 248.6127
SLN20 | 2279 | 15 | 3 | 300 | 5 | 720.252 | 6741 | 11957.0212 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 119 | 991.8551
SLUD222 | 179 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 5616 | 10707.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56.5035
SLUD223 | 96 | 0 | 3 | 300 | 2 | 442.373 | 4236 | 7779.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56.2826
SLUD226 | 180 | 0 | 3 | 300 | 4 | 194.8017 | 11483 | 28007.4403 | 1 | 1.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 159.0893
SLUD229 | 115 | 0 | 3 | 300 | 3 | 459.6917 | 7874 | 19921.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 281.112
SLUD230 | 136 | 0 | 3 | 300 | 4 | 157.3163 | 7963 | 16323.671 | 1 | 21.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 141.9094
SLUD232 | 216 | 0 | 3 | 300 | 12 | 3978.2083 | 9800 | 21962.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 342.4227
SLUQ409 | 174 | 0 | 3 | 300 | 2 | 384.4765 | 10089 | 24036.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 112.7382
SLUQ417 | 158 | 0 | 3 | 600 | 3 | 517.2852 | 10129 | 23653.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 69.5559
SLUQ418 | 32 | 0 | 3 | 300 | 4 | 5825.5178 | 1397 | 3414.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32.386
SLUU10 | 127 | 3 | 3 | 300 | 14 | 4340.6569 | 5029 | 11967.5154 | 1 | 31.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 450.2548
SLUU11 | 166 | 0 | 3 | 300 | 9 | 402.7491 | 6609 | 14021.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 340.3191
SLUU12 | 1021 | 9 | 3 | 300 | 3 | 109.5538 | 6589 | 13719.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 502.3658
SLUU14 | 127 | 0 | 6 | 600 | 10 | 3246.0864 | 3323 | 7100.4801 | 3 | 82.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 144.6192
SND04 | 311 | 3 | 3 | 300 | 2 | 311.722 | 4396 | 8983.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.2472
SND06 | 162 | 0 | 3 | 600 | 8 | 421.4963 | 8576 | 17926.3549 | 1 | 5.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 91.9771
SND09 | 1639 | 15 | 6 | 600 | 5 | 57.4981 | 7453 | 12689.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 242.8956
SNS09 | 1262 | 15 | 9 | 900 | 1 | 1.202 | 6087 | 11334.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 305.7123
SPU07 | 1107 | 9 | 6 | 600 | 2 | 982.2962 | 5894 | 11861.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 124.0759
SQNU05 | 887 | 15 | 9 | 700 | 17 | 1573.4959 | 4745 | 13605.6545 | 1 | 3557.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 488.6811
SQNU06 | 1334 | 15 | 12 | 1200 | 6 | 235.8091 | 8219 | 22395.1078 | 2 | 1593.2601 | 0 | 0 | 1 | 214.6239 | 134 | 556.1536
SQNU08 | 494 | 3 | 9 | 500 | 20 | 3681.3539 | 2423 | 7868.0691 | 1 | 67.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 415.2909
SRS02 | 1546 | 15 | 6 | 1200 | 8 | 575.7213 | 7736 | 15945.1392 | 1 | 71.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 539.7784
SRS10 | 775 | 15 | 3 | 600 | 9 | 3030.6646 | 6354 | 13318.084 | 1 | 54.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 570.6474
SRT09 | 1621 | 9 | 3 | 300 | 5 | 111.5439 | 2999 | 8022.5947 | 1 | 18.1654 | 0 | 0 | 1 | 1129.5968 | 49 | 245.5947
SSA03 | 61 | 3 | 9 | 900 | 1 | 433.4571 | 966 | 1996.1017 | 1 | 1952.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.4997
SSO07 | 285 | 3 | 3 | 300 | 4 | 26.3537 | 806 | 1664.944 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 7 | 59.6883
SSO08 | 408 | 0 | 9 | 900 | 2 | 152.4523 | 3172 | 5106.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 126.9933
SSP08 | 447 | 0 | 3 | 300 | 11 | 798.9009 | 3507 | 10804.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1071.0488
SSP14 | 2270 | 12 | 4 | 700 | 8 | 1080.5388 | 6236 | 14423.2381 | 2 | 153.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1157.3928
SSP15 | 1040 | 9 | 6 | 700 | 16 | 1209.9631 | 5610 | 13709.4302 | 1 | 34.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1453.4274
SSP16 | 826 | 6 | 3 | 300 | 20 | 1825.6215 | 9197 | 19880.3205 | 2 | 118.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 858.5943
SSZ06 | 615 | 6 | 6 | 600 | 3 | 334.6699 | 546 | 3239.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 229.4009
SSZ07 | 513 | 3 | 1 | 100 | 2 | 62.5977 | 1406 | 4124.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 143.2592
STV08 | 816 | 8 | 3 | 300 | 2 | 84.8285 | 1956 | 6710.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 397.9228
SUI04 | 690 | 3 | 3 | 300 | 2 | 610.1522 | 3640 | 7363.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 133.6659
SUI07 | 1003 | 6 | 3 | 300 | 0 | 0 | 4309 | 8853.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 131.9366
SUI08 | 1332 | 6 | 3 | 300 | 1 | 52.988 | 6430 | 13748.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 544.4018
SWOU07 | 1015 | 6 | 3 | 600 | 5 | 415.9939 | 2353 | 7029.0709 | 1 | 16.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1176.9007
SYBU03 | 194 | 3 | 3 | 300 | 2 | 1.7949 | 2303 | 4431.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 297.8881
TOE09 | 1666 | 12 | 3 | 300 | 1 | 34.4296 | 8940 | 16076.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 233.757
TOE10 | 2189 | 9 | 9 | 1200 | 7 | 271.935 | 13371 | 19834.8776 | 2 | 111.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 858.8168
TOE11 | 3013 | 21 | 3 | 600 | 16 | 1100.1146 | 6276 | 11170.9327 | 3 | 977.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 789.5297
TOE13 | 2015 | 18 | 6 | 600 | 10 | 370.1686 | 15050 | 29070.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1398.2486
TOTU04 | 195 | 0 | 3 | 300 | 7 | 972.3402 | 8980 | 30915.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1128.3115
TOTU05 | 165 | 0 | 3 | 300 | 14 | 1477.9396 | 7820 | 22074.2287 | 1 | 16.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 552.0734
TOTU11 | 564 | 0 | 6 | 600 | 16 | 2412.2318 | 12391 | 26990.9342 | 1 | 1.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 567.5784
TOTU14 | 1320 | 10 | 3 | 300 | 0 | 0 | 7025 | 16957.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 658.7271
TPCD204 | 256 | 3 | 6 | 900 | 13 | 1083.6671 | 3528 | 8984.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 215.6407
TPCD205 | 439 | 0 | 6 | 600 | 7 | 183.9728 | 7908 | 16877.0889 | 1 | 27.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 460.8195
TPCD209 | 248 | 15 | 12 | 1500 | 13 | 649.1973 | 312 | 1774.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64.3115
TTD511 | 186 | 0 | 6 | 600 | 4 | 267.4532 | 7341 | 19069.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 561.0965
TTD516 | 869 | 9 | 3 | 300 | 10 | 1033.636 | 10405 | 23853.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 989.4518
UHEM01 | 1242 | 15 | 15 | 1500 | 15 | 460.8275 | 2784 | 8558.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 658.7239
UHGF06 | 809 | 9 | 4 | 700 | 13 | 1048.5389 | 5954 | 12547.8094 | 5 | 414.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 752.2065
UHGF07 | 1387 | 15 | 12 | 1100 | 27 | 3107.0611 | 8358 | 16903.2234 | 6 | 844.1521 | 0 | 0 | 1 | 751.9355 | 232 | 2443.9198
UHGF10 | 137 | 0 | 3 | 600 | 10 | 864.4499 | 7812 | 20034.3448 | 1 | 27.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 632.493
UHGF16 | 24 | 0 | 3 | 300 | 6 | 5844.5066 | 235 | 425.0003 | 1 | 19.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88.7678
UHIT03 | 845 | 3 | 3 | 300 | 6 | 460.3539 | 6005 | 12650.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 350.947
UHIT05 | 398 | 15 | 3 | 600 | 3 | 188.6087 | 764 | 2186.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 132.9289
UHIT08 | 743 | 6 | 3 | 300 | 0 | 0 | 3098 | 6171.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 213.462
UHJS08 | 567 | 6 | 3 | 600 | 8 | 382.8571 | 8117 | 18955.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 350.615
UHMM09 | 1123 | 12 | 3 | 300 | 3 | 112.676 | 7108 | 12993.138 | 1 | 134.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 201.8451
UHMM11 | 1503 | 18 | 6 | 900 | 6 | 310.9761 | 6721 | 14196.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 227.1661
UHMR03 | 13 | 6 | 9 | 1200 | 1 | 964.7194 | 5 | 32.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1366
UHMR04 | 619 | 12 | 12 | 1200 | 12 | 543.8988 | 676 | 5700.3448 | 2 | 156.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 596.1547
UHMR05 | 968 | 9 | 9 | 900 | 15 | 1118.4783 | 2143 | 15019.2744 | 2 | 1226.5994 | 0 | 0 | 1 | 244.7813 | 81 | 533.8005
UHMS06 | 539 | 3 | 6 | 600 | 7 | 1219.8033 | 6719 | 14605.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 199.4579
UHMS08 | 522 | 6 | 6 | 400 | 6 | 580.3027 | 10540 | 22755.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 390.1577
UHMS10 | 1353 | 12 | 9 | 1200 | 11 | 405.8723 | 8987 | 22035.5082 | 0 | 0 | 1 | 15.1379 | 0 | 0 | 106 | 555.6648
UHPI02 | 369 | 6 | 3 | 300 | 6 | 1113.7285 | 2969 | 6271.1807 | 1 | 380.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.0862
UHPI03 | 667 | 6 | 3 | 300 | 3 | 244.5049 | 3592 | 8708.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 214.0821
UHPI04 | 1192 | 9 | 3 | 300 | 2 | 8.0826 | 5982 | 11633.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2985.1613 | 58 | 210.573
UHPT13 | 320 | 6 | 3 | 300 | 4 | 320.1124 | 8280 | 18451.0698 | 1 | 12.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 523.7709
UHPT14 | 956 | 12 | 3 | 300 | 9 | 1065.1901 | 12659 | 25067.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 371.1786
UHQM05 | 1020 | 21 | 18 | 1800 | 30 | 1870.2356 | 3952 | 9898.5375 | 1 | 93.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 509.295
UHSG24 | 1163 | 9 | 3 | 300 | 0 | 0 | 4304 | 8349.5943 | 1 | 4268.8773 | 0 | 0 | 1 | 1302.9032 | 88 | 398.9312
UHSG25 | 869 | 9 | 3 | 300 | 1 | 2.1163 | 4466 | 8844.4151 | 1 | 240.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 88.4798
UHST02 | 1405 | 15 | 3 | 300 | 1 | 13.3383 | 3797 | 6415.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 330.9807
UHST04 | 3995 | 37 | 6 | 600 | 4 | 137.9467 | 11877 | 18314.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1114.2157
UHTM30 | 608 | 9 | 6 | 600 | 15 | 549.2458 | 3511 | 8271.2705 | 4 | 6233.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 387.6788
UHTM31 | 1311 | 9 | 6 | 600 | 8 | 741.664 | 10304 | 17835.4935 | 1 | 255.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 701.4921
UHTM32 | 516 | 12 | 9 | 900 | 10 | 955.5194 | 9070 | 19838.8685 | 5 | 2264.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 912.6115
UHTM33 | 210 | 15 | 15 | 1800 | 10 | 239.0171 | 1131 | 3598.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 156.6408
ULAD202 | 161 | 0 | 6 | 600 | 20 | 2700.3995 | 8101 | 22036.7054 | 1 | 416.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 773.7
ULAD203 | 205 | 0 | 6 | 1200 | 13 | 1540.0681 | 11338 | 31539.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1236.6683
ULAD204 | 35 | 0 | 6 | 600 | 14 | 7154.2672 | 260 | 825.3611 | 1 | 19.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93.9584
ULAD205 | 131 | 0 | 6 | 600 | 29 | 3985.3034 | 906 | 4038.6268 | 3 | 171.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 270.3605
ULAD206 | 71 | 0 | 6 | 600 | 11 | 3581.8768 | 2282 | 4728.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 274.6194
ULAD208 | 165 | 0 | 6 | 1200 | 10 | 990.3776 | 8703 | 24958.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 781.8876
ULAD209 | 146 | 0 | 3 | 600 | 10 | 2495.8598 | 8420 | 23100.3766 | 1 | 29.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 874.1946
ULAD210 | 69 | 0 | 3 | 300 | 11 | 1089.1895 | 3703 | 9403.8318 | 2 | 3587.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 340.2319
ULAD211 | 118 | 0 | 6 | 600 | 14 | 2076.6151 | 5100 | 12737.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 637.3521
ULAD212 | 64 | 0 | 6 | 400 | 27 | 3642.3513 | 382 | 2057.3077 | 2 | 50.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114.6269
ULAD215 | 148 | 0 | 6 | 600 | 12 | 861.9893 | 5875 | 14899.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 769.8554
ULAD216 | 132 | 0 | 3 | 600 | 18 | 1320.6865 | 6473 | 18700.4788 | 1 | 3845.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 578.651
ULAD217 | 10 | 0 | 3 | 300 | 4 | 3059.0458 | 69 | 147.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 634.3969 | 1 | 4.3842
ULAD218 | 488 | 6 | 6 | 600 | 17 | 2437.7486 | 859 | 3218.6801 | 2 | 1282.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 355.875
ULAE704 | 421 | 0 | 6 | 600 | 6 | 2369.3239 | 11393 | 27007.7937 | 1 | 122.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 1252.7658
ULAE705 | 131 | 3 | 6 | 600 | 15 | 4945.3879 | 675 | 2948.2308 | 1 | 34.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64.919
ULAE707 | 201 | 3 | 6 | 400 | 15 | 4897.913 | 7875 | 17127.5504 | 1 | 4299.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 252.3223
ULAE709 | 166 | 0 | 6 | 600 | 7 | 1871.8929 | 7515 | 19444.5092 | 1 | 0.37844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 793.4114
ULAE713 | 191 | 0 | 6 | 900 | 17 | 2331.038 | 10171 | 26183.5178 | 4 | 146.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 639.6477
ULAE714 | 103 | 0 | 6 | 1200 | 11 | 5093.8949 | 4349 | 11336.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 412.6307
ULAE716 | 123 | 0 | 9 | 900 | 12 | 1401.5536 | 6576 | 20612.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 506.4221
ULAE718 | 195 | 0 | 6 | 600 | 6 | 1203.7085 | 14953 | 40870.7738 | 1 | 9.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 880.0877
ULAE721 | 19 | 0 | 3 | 100 | 9 | 6909.5813 | 218 | 339.6126 | 1 | 62.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ULAE726 | 236 | 0 | 3 | 600 | 5 | 1251.2765 | 13741 | 36506.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 830.6019
ULAE728 | 412 | 9 | 15 | 2100 | 21 | 4625.9281 | 4815 | 13122.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 620.307
ULAN902 | 439 | 0 | 6 | 900 | 5 | 428.7052 | 17417 | 44101.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1194.1818
ULAN903 | 550 | 3 | 6 | 900 | 21 | 2167.374 | 16586 | 38246.3351 | 1 | 13.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 683.4125
ULAS604 | 149 | 0 | 3 | 600 | 10 | 2994.9086 | 7713 | 27042.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 425.4036
ULAS606 | 76 | 0 | 3 | 300 | 5 | 766.6514 | 3563 | 14195.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 191.5961
ULAS607 | 145 | 0 | 3 | 600 | 8 | 1638.5527 | 10501 | 32143.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 522.2796
ULAS610 | 81 | 0 | 6 | 600 | 10 | 2149.9012 | 3491 | 12969.1009 | 1 | 80.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 115.7288
ULAS614 | 265 | 0 | 6 | 600 | 13 | 3618.7292 | 15273 | 40206.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 822.7839
ULAS628 | 25 | 0 | 3 | 300 | 8 | 2572.6874 | 955 | 3281.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.1667
ULAS629 | 187 | 0 | 3 | 300 | 11 | 1196.0498 | 10506 | 30922.3321 | 1 | 22.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 912.9117
ULAS633 | 254 | 0 | 3 | 300 | 9 | 1661.5012 | 12188 | 32688.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 1578.7828
ULAS634 | 179 | 0 | 3 | 300 | 8 | 760.1801 | 6861 | 21178.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 928.7227
ULAU01 | 730 | 12 | 12 | 1200 | 24 | 2467.8269 | 3641 | 9890.3794 | 5 | 3724.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 339.1036
ULAU03 | 236 | 0 | 3 | 600 | 10 | 725.6397 | 12593 | 37292.3984 | 1 | 15.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 2028.2125
ULAU11 | 195 | 0 | 9 | 1800 | 6 | 1236.0203 | 10787 | 32066.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 894.7403
ULAU12 | 219 | 0 | 6 | 900 | 8 | 1045.4359 | 8160 | 19540.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4431.5773 | 242 | 557.6839
ULAU13 | 154 | 0 | 3 | 300 | 3 | 579.6892 | 9488 | 21527.0048 | 1 | 3693.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 445.0703
ULAU14 | 977 | 12 | 18 | 2400 | 20 | 1238.9531 | 2014 | 11821.9875 | 2 | 4828.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 689.6274
ULAU15 | 389 | 6 | 6 | 600 | 10 | 1786.3844 | 8641 | 20496.0892 | 1 | 83.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 754.1731
ULAU35 | 138 | 0 | 3 | 600 | 4 | 788.3224 | 9950 | 28567.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 440.6217
ULAU36 | 109 | 0 | 3 | 300 | 6 | 1685.2011 | 8262 | 21124.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 527.0788
ULAU37 | 173 | 0 | 6 | 900 | 16 | 1583.7047 | 8406 | 21800.2483 | 1 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 632.5164
UNIC512 | 720 | 9 | 3 | 300 | 42 | 544.7295 | 1987 | 6222.9909 | 7 | 336.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 403.1927
UNID213 | 265 | 9 | 6 | 600 | 10 | 207.0667 | 220 | 1752.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 162.8039
UNID215 | 702 | 12 | 12 | 1200 | 11 | 113.1104 | 2738 | 6714.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 253.3189
UNID216 | 1117 | 21 | 15 | 1500 | 18 | 1737.4378 | 984 | 7175.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 614.1173
UNIQ407 | 81 | 12 | 3 | 300 | 10 | 407.159 | 38 | 796.8653 | 1 | 77.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.1055
UNIQ408 | 84 | 6 | 3 | 300 | 11 | 250.4489 | 50 | 630.5136 | 1 | 68.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113.2621
UNIQ409 | 17 | 3 | 3 | 100 | 4 | 13.4366 | 4 | 50.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIQ410 | 77 | 9 | 3 | 300 | 19 | 260.8515 | 33 | 670.1376 | 2 | 322.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6849
UNIQ414 | 126 | 15 | 3 | 300 | 19 | 960.8192 | 69 | 1249.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.2753
UNIQ415 | 184 | 6 | 3 | 300 | 25 | 97.2382 | 113 | 1084.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.6376
UNIS604 | 70 | 6 | 6 | 900 | 11 | 1454.0111 | 34 | 746.4149 | 1 | 116.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.7727
UNIT308 | 396 | 3 | 3 | 600 | 3 | 411.013 | 14856 | 35451.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 1672.9611
UNIT309 | 168 | 0 | 3 | 300 | 8 | 1146.569 | 9703 | 31663.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 982.3486
UNIT312 | 162 | 0 | 3 | 600 | 7 | 739.5747 | 7359 | 27380.9808 | 1 | 28.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1144.1243
UNIT313 | 991 | 12 | 6 | 900 | 11 | 1812.6182 | 5929 | 14295.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1255.3961
UNIT314 | 940 | 9 | 3 | 300 | 14 | 413.8905 | 6480 | 18436.3612 | 3 | 82.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 915.1717
URAC504 | 239 | 3 | 3 | 300 | 6 | 698.0826 | 5258 | 13055.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 332.7937
URAQ409 | 288 | 7 | 9 | 900 | 8 | 1299.5904 | 202 | 3296.1916 | 1 | 16.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 173.5239
URAQ410 | 138 | 9 | 3 | 300 | 12 | 389.4318 | 199 | 1557.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9219
URAS607 | 78 | 0 | 3 | 300 | 6 | 363.5013 | 4597 | 10856.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 399.8682
URAS608 | 169 | 0 | 6 | 600 | 25 | 3945.689 | 5207 | 14299.9309 | 1 | 22.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 726.1295
URAS609 | 269 | 0 | 3 | 300 | 12 | 464.2141 | 10608 | 23734.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 934.5706
URAS614 | 99 | 0 | 3 | 300 | 8 | 2535.4415 | 5726 | 14869.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 270.3534
URAS615 | 128 | 0 | 3 | 100 | 5 | 503.3066 | 6933 | 16948.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 569.4864
URAS616 | 567 | 3 | 6 | 600 | 7 | 1200.2395 | 12066 | 27403.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 1788.9045
URAS617 | 454 | 0 | 6 | 600 | 16 | 1110.5523 | 9897 | 20513.8013 | 1 | 15.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 490.8895
URAT302 | 210 | 0 | 3 | 100 | 16 | 1198.4047 | 8148 | 21235.8367 | 1 | 37.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1123.9419
URAT303 | 143 | 0 | 3 | 300 | 11 | 3190.3871 | 8312 | 21713.5597 | 1 | 19.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 480.4267
URAT305 | 124 | 0 | 3 | 600 | 16 | 4579.1406 | 6098 | 16531.6508 | 1 | 1771.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 599.6985
URAT306 | 203 | 0 | 9 | 900 | 20 | 3365.7468 | 8606 | 25444.1649 | 1 | 5.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 831.8139
URAT308 | 201 | 0 | 6 | 600 | 10 | 3952.4774 | 9570 | 21792.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 672.3145
URAT309 | 733 | 6 | 6 | 1200 | 17 | 614.0057 | 14035 | 31409.4599 | 1 | 10.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1028.3036
URAT311 | 1014 | 9 | 6 | 600 | 10 | 1045.3943 | 10075 | 21150.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 645.1878
URAT312 | 108 | 0 | 9 | 700 | 23 | 3336.7678 | 2143 | 3955.0288 | 3 | 1775.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 154.1345
URAT313 | 340 | 10 | 12 | 1200 | 14 | 5152.7164 | 569 | 3298.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 234.9179
URAU05 | 585 | 6 | 18 | 1600 | 13 | 1915.0294 | 1503 | 5556.759 | 3 | 660.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 304.9024
URAU06 | 32 | 0 | 3 | 300 | 6 | 1550.9173 | 1609 | 4308.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 98.6929
URAU07 | 185 | 0 | 6 | 600 | 21 | 1913.115 | 7315 | 19407.0248 | 1 | 100.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 587.0352
URAU10 | 795 | 9 | 6 | 400 | 12 | 362.798 | 8518 | 20715.952 | 2 | 89.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 677.3232
URAU16 | 164 | 0 | 3 | 300 | 11 | 863.0249 | 8373 | 22752.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 629.472
URAU18 | 135 | 0 | 3 | 300 | 3 | 5123.0185 | 7667 | 18619.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 874.968
URAU19 | 447 | 9 | 18 | 2100 | 23 | 893.915 | 940 | 3606.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 127.7609
VCS09 | 264 | 0 | 3 | 300 | 4 | 615.7113 | 16005 | 36806.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 262.3106
VCS14 | 511 | 0 | 3 | 300 | 5 | 530.275 | 12366 | 30740.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 363.6512
VCS15 | 54 | 0 | 3 | 300 | 2 | 3375.5826 | 4486 | 10958.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79.9074
VCS16 | 765 | 0 | 3 | 300 | 9 | 1394.2147 | 11150 | 23605.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 886.3089
VCS17 | 1360 | 9 | 3 | 300 | 9 | 1194.2918 | 13266 | 27287.8302 | 1 | 0.64877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 732.2948
VGAU18 | 288 | 6 | 3 | 600 | 15 | 1950.495 | 6914 | 15374.8414 | 1 | 20.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 768.4241
VGE06 | 260 | 9 | 9 | 900 | 6 | 223.1071 | 637 | 2411.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 296.9975
VGE07 | 355 | 9 | 6 | 600 | 13 | 929.2814 | 630 | 1863.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82.7396
VJMU04 | 1261 | 21 | 6 | 400 | 11 | 534.3923 | 5585 | 12181.6527 | 1 | 3.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 547.6724
VJMU05 | 250 | 9 | 6 | 900 | 24 | 875.5246 | 2833 | 6083.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 303.6574
VJMU06 | 79 | 0 | 3 | 300 | 4 | 411.641 | 73 | 1858.0028 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 64.7144
VZEU05 | 621 | 9 | 3 | 300 | 8 | 306.3 | 1515 | 3756.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 222.4452
VZEU06 | 1229 | 18 | 6 | 600 | 23 | 737.5785 | 5878 | 16194.7127 | 1 | 74.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 823.9386
VZEU07 | 487 | 3 | 3 | 300 | 7 | 224.528 | 6532 | 14014.348 | 1 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 502.6683
VZEU08 | 590 | 6 | 12 | 1200 | 9 | 2074.0242 | 4114 | 8838.1449 | 1 | 9.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 274.1252
VZPU08 | 263 | 0 | 6 | 600 | 8 | 590.9391 | 8020 | 16801.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 488.6244
VZPU09 | 924 | 18 | 3 | 300 | 21 | 1420.5383 | 4687 | 9565.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4585.9105 | 30 | 156.42
VZPU11 | 259 | 6 | 3 | 300 | 2 | 133.624 | 4880 | 10067.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 220.9403
VZPU12 | 733 | 12 | 6 | 900 | 22 | 658.7787 | 3863 | 9522.5594 | 6 | 4433.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 212.0595
YAN07 | 261 | 9 | 3 | 300 | 3 | 2421.802 | 6355 | 13879.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 447.2713
YAN08 | 1253 | 12 | 3 | 300 | 4 | 140.0759 | 3344 | 10494.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 372.7512
YAN13 | 1627 | 12 | 3 | 300 | 1 | 1.4512 | 4153 | 9332.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 467.1192
YFUR02 | 773 | 9 | 12 | 1000 | 2 | 28.8997 | 4347 | 12464.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1030.769
YPCB06 | 21 | 3 | 3 | 100 | 1 | 46.3235 | 130 | 220.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YPRT01 | 484 | 3 | 6 | 900 | 0 | 0 | 4529 | 11379.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 197.9687

## openDSS_base
AAY13 | 5102.7236 | 6.1976 | 120285.7371 | 51304.6465 | 143.0426 | 2.64 | 139.8995 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 120047.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AAY16 | 3334.0536 | 621.3369 | 42331.694 | 16870.7669 | 6247.2692 | 3189.7793 | 2276.9272 | 0 | 0 | 0 | 2468.1538 | 486.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AAY17 | 3286.5418 | 1415.1515 | 45467.7258 | 22677.8401 | 11254.1175 | 1370.7687 | 9330.0061 | 0 | 0 | 0 | 746.8157 | 5923.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ABDD201 | 10437.5711 | 3259.7173 | 147174.643 | 62640.9581 | 26179.932 | 3732.8867 | 20856.4215 | 0 | 0 | 0 | 2329.1438 | 34496.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ACSU106 | 4441.7572 | 162.5443 | 92882.0744 | 41017.839 | 2711.5014 | 583.428 | 1726.2891 | 0 | 0 | 0 | 308.8781 | 73364.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ACSU108 | 4901.374 | 645.3825 | 111234.9207 | 52302.961 | 14067.8878 | 471.2428 | 13519.195 | 0 | 0 | 0 | 181.1236 | 91351.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ACSU109 | 9648.2603 | 773.975 | 137698.5659 | 61236.0416 | 7950.2112 | 2638.116 | 2777.3719 | 0 | 0 | 0 | 1179.9437 | 17859.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ACSU110 | 11241.0868 | 1177.906 | 156299.6659 | 69539.9724 | 10856.3396 | 3668.0802 | 4429.5158 | 0 | 0 | 0 | 1885.1628 | 13082.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ACSU114 | 10341.6603 | 1487.4923 | 226431.3807 | 117496.4733 | 31309.5712 | 1611.6983 | 29362.7301 | 0 | 0 | 0 | 263.3419 | 183098.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ACSU115 | 10264.8009 | 1752.4064 | 188194.8619 | 94079.8543 | 20545.989 | 2169.1125 | 17380.5273 | 0 | 0 | 0 | 958.4476 | 117333.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ADOD03 | 9046.0082 | 1839.2565 | 112640.5628 | 49562.2717 | 12860.5078 | 3151.4196 | 8085.1887 | 0 | 0 | 0 | 2064.8462 | 5160.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ADOD05 | 6703.3989 | 1362.4178 | 87121.9275 | 38734.0098 | 12717.7441 | 3147.1262 | 8333.698 | 0 | 0 | 0 | 2318.3013 | 3977.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ADOD06 | 5811.2788 | 1785.3399 | 76985.2683 | 36016.9239 | 15533.7183 | 2823.7979 | 10724.6815 | 0 | 0 | 0 | 1346.3491 | 5258.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AETD14 | 6239.3079 | 626.4257 | 86588.4503 | 37639.3768 | 6282.6186 | 2133.3127 | 2759.9948 | 0 | 0 | 0 | 1244.2988 | 7637.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AETD15 | 5352.4685 | 438.2887 | 70554.3535 | 31652.1585 | 3745.9705 | 1375.1651 | 657.8817 | 0 | 0 | 0 | 536.9378 | 3857.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AETD16 | 4669.5821 | 1378.0795 | 63134.1864 | 23631.1772 | 9409.9645 | 2798.5304 | 6225.8457 | 0 | 0 | 0 | 2310.5517 | 5879.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AFNU15 | 2101.1418 | 184.3974 | 33655.8551 | 12909.8245 | 2559.4223 | 1529.4593 | 777.7006 | 0 | 0 | 0 | 1396.7993 | 13069.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AFNU16 | 5851.7609 | 572.8936 | 92972.2391 | 41898.8742 | 6071.4254 | 1467.8812 | 3467.9497 | 0 | 0 | 0 | 799.4604 | 32366.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AFNU17 | 5584.2031 | 1716.6338 | 88045.2603 | 40151.1315 | 18448.4105 | 1971.2611 | 15485.3357 | 0 | 0 | 0 | 925.8511 | 24795.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AFNU18 | 8807.0503 | 836.9429 | 124814.1989 | 57687.9199 | 6883.433 | 1934.2717 | 2767.1974 | 0 | 0 | 0 | 816.2585 | 34260.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AFNU21 | 6103.507 | 540.4718 | 85715.1063 | 38593.0085 | 5257.4967 | 1665.3335 | 1548.3171 | 0 | 0 | 0 | 684.763 | 5337.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AFNU22 | 11041.3851 | 1163.1257 | 163227.5142 | 73810.536 | 12017.9382 | 2728.7558 | 6362.6687 | 0 | 0 | 0 | 1348.5319 | 42614.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AFNU23 | 4713.4363 | 420.5956 | 66523.9472 | 29954.8582 | 3668.1809 | 1221.1974 | 1197.7826 | 0 | 0 | 0 | 518.4904 | 11037.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AFNU24 | 7138.0963 | 774.0425 | 88046.2513 | 38301.9034 | 5901.3271 | 2209.6045 | 2103.8934 | 0 | 0 | 0 | 1434.8059 | 17325.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AFNU25 | 7359.2408 | 798.2344 | 105778.9002 | 45794.1073 | 7323.6109 | 2525.9709 | 3377.8711 | 0 | 0 | 0 | 1717.3596 | 24495.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AGF08 | 4276.5994 | 1916.5313 | 68403.7166 | 43124.883 | 20698.003 | 1962.9242 | 17924.0066 | 0 | 0 | 0 | 1087.4495 | 1393.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AGF10 | 7394.3296 | 2991.2596 | 106109.3017 | 50268.7088 | 28731.5965 | 2892.4225 | 24509.114 | 0 | 0 | 0 | 1717.1332 | 13923.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AGF11 | 12475.0079 | 2924.0253 | 146089.337 | 62984.1013 | 19130.7831 | 3811.0585 | 11752.4123 | 0 | 0 | 0 | 1811.9878 | 14279.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ALSD204 | 4433.7954 | 520.9879 | 64447.0018 | 27165.7053 | 5476.7898 | 1818.4675 | 2583.8425 | 0 | 0 | 0 | 1211.5001 | 6616.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ALSD208 | 4069.6196 | 366.2111 | 60598.761 | 26056.1224 | 4429.7952 | 1638.9572 | 1373.2386 | 0 | 0 | 0 | 961.2466 | 1372.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ALSD210 | 6124.2279 | 1561.1379 | 87494.7709 | 38766.0259 | 14838.4343 | 3726.2925 | 9718.8111 | 0 | 0 | 0 | 2836.2208 | 11447.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AMN06 | 10772.3362 | 1646.067 | 143410.921 | 63531.5533 | 14502.9911 | 3521.9937 | 7108.29 | 0 | 0 | 0 | 1513.4526 | 5562.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AMN07 | 6877.4934 | 1221.5275 | 93009.1867 | 38772.543 | 8597.0768 | 2686.9 | 3330.3225 | 0 | 0 | 0 | 1666.1747 | 10755.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AMN08 | 5428.9958 | 874.8206 | 75231.782 | 33740.9674 | 6809.7674 | 1918.4397 | 3643.3346 | 0 | 0 | 0 | 1151.1015 | 12924.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ANAD06 | 8500.2151 | 791.0818 | 126032.1001 | 57295.3385 | 8439.5435 | 2641.5146 | 3289.3944 | 0 | 0 | 0 | 1254.2443 | 12820.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ANAD08 | 18857.8324 | 1668.2047 | 322324.9382 | 143173.1141 | 19780.8011 | 5421.9955 | 10876.9345 | 0 | 0 | 0 | 3633.9471 | 146265.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ANAD09 | 3096.0535 | 491.0856 | 46068.0827 | 19769.9232 | 4634.4458 | 1472.5827 | 2639.6188 | 0 | 0 | 0 | 1079.925 | 6799.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AOR03 | 7139.0738 | 2139.2809 | 87305.0019 | 38464.7305 | 16754.2312 | 3885.288 | 12198.8356 | 0 | 0 | 0 | 3018.2265 | 1906.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AOR04 | 6335.0129 | 770.5255 | 92584.6779 | 39599.0778 | 8661.9178 | 2291.6941 | 4771.8979 | 0 | 0 | 0 | 1425.7961 | 9133.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AOR05 | 629.2778 | 53.4534 | 8611.2536 | 3745.9522 | 517.8828 | 246.7729 | 86.367 | 0 | 0 | 0 | 125.664 | 290.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AOR06 | 5369.3087 | 686.3665 | 62423.1272 | 28173.6805 | 4968.2183 | 1598.0663 | 1600.8934 | 0 | 0 | 0 | 552.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AOY02 | 1110.8213 | 46.3516 | 19481.8148 | 8004.5847 | 649.1747 | 429.1774 | 124.1574 | 0 | 0 | 0 | 365.034 | 10995.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AOY03 | 4151.9837 | 1102.1422 | 50065.9329 | 20787.585 | 6622.888 | 1394.0721 | 4236.7859 | 0 | 0 | 0 | 798.7802 | 2103.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AOY06 | 2861.3339 | 194.6788 | 41356.4661 | 17938.3281 | 2099.1148 | 751.5898 | 484.5776 | 0 | 0 | 0 | 359.9173 | 9339.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ARID201 | 3939.5038 | 306.5541 | 69411.9827 | 30553.1757 | 3162.04 | 875.336 | 1620.4335 | 0 | 0 | 0 | 535.3383 | 40752.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ARID202 | 8540.5545 | 984.8029 | 126256.4757 | 56110.2365 | 10083.9375 | 2901.2327 | 4887.3239 | 0 | 0 | 0 | 1651.7032 | 25853.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ARID203 | 11771.0667 | 971.3886 | 193213.5575 | 86183.1193 | 11640.0489 | 2991.824 | 4942.7147 | 0 | 0 | 0 | 1300.7428 | 55138.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ARID204 | 12801.7727 | 1221.5788 | 207917.8841 | 94450.0601 | 12035.0735 | 2531.9155 | 5057.1885 | 0 | 0 | 0 | 955.5605 | 74923.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ARID205 | 6588.8644 | 1017.1345 | 87035.3291 | 37956.2639 | 10543.398 | 3489.4172 | 5566.8437 | 0 | 0 | 0 | 2473.727 | 3842.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ARID209 | 13810.3665 | 1952.0384 | 178106.54 | 81293.5887 | 15979.0522 | 3727.9669 | 8569.6874 | 0 | 0 | 0 | 1797.133 | 26043.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ARID210 | 10859.1221 | 1295.3931 | 154176.1767 | 70016.9754 | 11983.9713 | 3143.4074 | 5310.7519 | 0 | 0 | 0 | 1436.2757 | 28250.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ARID211 | 8529.1776 | 988.8097 | 115425.1683 | 52283.1835 | 8179.389 | 2342.6751 | 1995.3093 | 0 | 0 | 0 | 849.2995 | 13783.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ARID212 | 14762.9363 | 1811.9537 | 245894.6632 | 116679.915 | 21956.5304 | 1659.1372 | 17729.7991 | 0 | 0 | 0 | 691.3611 | 151826.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ARID214 | 1506.3111 | 28.7216 | 35487.8082 | 15460.8918 | 665.4597 | 49.0103 | 616.4494 | 0 | 0 | 0 | 33.6013 | 34822.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AUIU07 | 6393.5966 | 2301.8422 | 80134.952 | 36833.3845 | 20790.7957 | 2268.1364 | 17185.9942 | 0 | 0 | 0 | 1183.5131 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AUIU08 | 2988.9434 | 881.1923 | 44111.6076 | 19739.263 | 8919.9 | 1340.3805 | 7097.2891 | 0 | 0 | 0 | 1004.9329 | 4724.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AUIU12 | 8474.9235 | 1298.6693 | 120858.8189 | 51807.346 | 12151.1737 | 3115.5702 | 6057.4551 | 0 | 0 | 0 | 1528.1041 | 3701.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AUIU13 | 6755.6405 | 998.9681 | 94286.1776 | 42181.7962 | 9412.1136 | 2432.6548 | 5112.6298 | 0 | 0 | 0 | 1477.8079 | 19689.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AUIU16 | 6259.0044 | 2268.2782 | 86217.5855 | 41208.0132 | 22795.7872 | 3527.3283 | 15635.704 | 0 | 0 | 0 | 1522.9772 | 1446.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AVT06 | 8501.5284 | 1636.6283 | 136615.0721 | 65062.4498 | 16568.8746 | 2216.4551 | 12775.9076 | 0 | 0 | 0 | 1038.3452 | 60686.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AVT07 | 5984.5028 | 2654.0792 | 99344.1324 | 54989.0313 | 30973.9688 | 2250.5451 | 27416.7417 | 0 | 0 | 0 | 1029.5709 | 9777.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AVT08 | 3658.2638 | 693.9945 | 56422.346 | 25979.1994 | 8807.6086 | 3273.5383 | 5013.334 | 0 | 0 | 0 | 1161.3855 | 16096.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AXAU02 | 12987.5855 | 1218.5478 | 252971.5754 | 118428.7066 | 19779.042 | 1312.2595 | 16792.4233 | 0 | 0 | 0 | 512.031 | 173018.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AXAU03 | 9935.7716 | 2376.3441 | 147916.4015 | 73119.5028 | 26273.2792 | 3459.1013 | 20670.7244 | 0 | 0 | 0 | 1880.3963 | 16049.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AXAU04 | 9596.4224 | 1592.774 | 165400.3488 | 77477.2977 | 19029.0013 | 2432.3347 | 14001.4417 | 0 | 0 | 0 | 1166.2177 | 50688.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AXAU05 | 9806.6691 | 1048.5727 | 155495.7662 | 70320.2705 | 11616.6037 | 2656.6369 | 4703.8465 | 0 | 0 | 0 | 1238.5666 | 20488.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AXAU07 | 7920.4594 | 870.1128 | 108513.2378 | 49337.0474 | 7894.9962 | 1996.7386 | 3598.3921 | 0 | 0 | 0 | 663.9089 | 8584.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AXAU10 | 3238.9784 | 286.3625 | 52764.1546 | 23274.9079 | 2269.1543 | 698.2793 | 250.529 | 0 | 0 | 0 | 277.5508 | 17291.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AXAU11 | 15144.1064 | 2286.158 | 184040.3387 | 85843.107 | 15271.404 | 3137.7534 | 8519.959 | 0 | 0 | 0 | 1006.9767 | 15594.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AXAU13 | 7630.3268 | 1249.8892 | 105878.5787 | 47833.9842 | 12317.7714 | 2857.694 | 7693.7682 | 0 | 0 | 0 | 1754.4919 | 7876.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AXAU14 | 7952.2582 | 1343.8157 | 122842.3942 | 54456.7052 | 11649.5581 | 2370.0259 | 8227.0462 | 0 | 0 | 0 | 1645.3971 | 53366.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AXAU17 | 3252.448 | 370.4542 | 53248.0785 | 20728.8902 | 4485.3675 | 1544.1764 | 2631.7167 | 0 | 0 | 0 | 1285.4514 | 16757.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AYN10 | 2307.697 | 485.6581 | 28310.9358 | 10103.6271 | 4208.6597 | 1373.481 | 2705.5952 | 0 | 0 | 0 | 1213.1328 | 1876.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AYN11 | 3225.9904 | 343.4492 | 39734.241 | 16284.0745 | 2930.5614 | 1480.5863 | 769.9289 | 0 | 0 | 0 | 940.7012 | 291.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AYN13 | 5763.1761 | 922.0816 | 68705.6778 | 28131.5539 | 6638.1954 | 2282.222 | 2782.5562 | 0 | 0 | 0 | 1373.5497 | 3187.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BBI02 | 6360.2043 | 1382.4609 | 77249.1323 | 35710.4102 | 10888.2572 | 2925.6447 | 7250.2137 | 0 | 0 | 0 | 2244.7093 | 12480.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BBI04 | 3557.5124 | 301.388 | 47078.0849 | 20969.4969 | 2461.0962 | 946.3533 | 531.6191 | 0 | 0 | 0 | 303.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BBI07 | 2679.017 | 168.8465 | 44612.5307 | 19876.4185 | 2045.527 | 810.2015 | 408.7795 | 0 | 0 | 0 | 311.991 | 5234.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BBI08 | 3991.7048 | 586.4982 | 49743.4429 | 20030.322 | 4985.096 | 1677.3478 | 2936.3162 | 0 | 0 | 0 | 1267.583 | 7994.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BBI09 | 3870.5301 | 683.7882 | 44488.0764 | 18145.4689 | 4928.286 | 2102.4096 | 1917.8113 | 0 | 0 | 0 | 1383.7274 | 1153.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BBI10 | 4612.8745 | 2607.5235 | 73872.7513 | 50849.5248 | 26310.3994 | 2486.6988 | 23091.0649 | 0 | 0 | 0 | 1500.7104 | 1290.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAD205 | 5679.4969 | 2058.8925 | 80488.5365 | 44100.2508 | 18283.7676 | 2741.9121 | 14645.5295 | 0 | 0 | 0 | 1860.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAD206 | 8289.3634 | 2807.8874 | 129561.7606 | 71644.3892 | 27408.2412 | 3489.0734 | 22782.9421 | 0 | 0 | 0 | 2413.3108 | 23315.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAD208 | 10740.1806 | 3569.6182 | 181310.257 | 107121.1295 | 41938.4917 | 4138.8131 | 36199.0173 | 0 | 0 | 0 | 2170.9811 | 54692.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAD209 | 6457.8809 | 1381.6448 | 129654.7684 | 74562.6451 | 23737.6929 | 1795.7505 | 21527.8455 | 0 | 0 | 0 | 993.7684 | 72608.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAD212 | 5983.2072 | 1584.976 | 85385.7651 | 42972.2212 | 16456.099 | 3072.7981 | 12715.3431 | 0 | 0 | 0 | 2174.7501 | 1244.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAD213 | 6645.4755 | 2861.806 | 104394.002 | 66252.4029 | 32306.8493 | 2806.1192 | 27581.0544 | 0 | 0 | 0 | 1611.2907 | 11430.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAD215 | 5334.341 | 1082.3008 | 71483.9447 | 31916.4694 | 9648.5895 | 1773.9425 | 6840.4925 | 0 | 0 | 0 | 1074.1959 | 8211.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAD216 | 4570.6629 | 1026.3993 | 76946.7289 | 35097.6726 | 11466.7528 | 1145.7805 | 9742.2115 | 0 | 0 | 0 | 665.9304 | 34965.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAU04 | 11203.4548 | 1192.7314 | 143487.3385 | 64191.6849 | 8456.3232 | 2483.9558 | 2476.6267 | 0 | 0 | 0 | 1241.9073 | 12816.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAU05 | 7506.8445 | 508.5395 | 106928.075 | 48157.2069 | 4852.9771 | 1505.9345 | 1460.133 | 0 | 0 | 0 | 758.4157 | 24477.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAU06 | 3530.9077 | 154.1115 | 61109.3412 | 26492.1208 | 1482.4348 | 543.9637 | 282.8933 | 0 | 0 | 0 | 316.1063 | 33296.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAU09 | 10576.2438 | 980.0959 | 137610.1613 | 62317.3238 | 7409.1775 | 2210.2573 | 2657.0413 | 0 | 0 | 0 | 829.9061 | 20428.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAU10 | 11934.8647 | 1396.9484 | 146281.8183 | 67991.0845 | 10878.823 | 2727.7163 | 4797.2003 | 0 | 0 | 0 | 1123.8507 | 14702.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCAU11 | 12302.0301 | 1325.7289 | 164775.3577 | 74168.5346 | 11474.5972 | 3255.465 | 4531.1521 | 0 | 0 | 0 | 1537.3146 | 7247.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCSQ416 | 504.7786 | 70.3085 | 5587.9611 | 2505.569 | 316.3936 | 148.1936 | 11.2784 | 0 | 0 | 0 | 34.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCSQ417 | 7633.9032 | 3244.0424 | 115960.6598 | 68849.4042 | 29752.9193 | 3672.3971 | 24647.8683 | 0 | 0 | 0 | 2049.7976 | 5348.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCSQ419 | 9034.6705 | 1029.2984 | 182457.3826 | 87012.6539 | 19043.7769 | 1628.08 | 15625.0369 | 0 | 0 | 0 | 630.6465 | 117468.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCSU08 | 6996.8777 | 635.5077 | 93896.5107 | 41277.922 | 6060.9055 | 1867.6878 | 2014.6422 | 0 | 0 | 0 | 700.3212 | 8204.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCSU09 | 4946.2291 | 504.4246 | 63595.3354 | 28388.4239 | 3833.0356 | 1166.6512 | 666.5018 | 0 | 0 | 0 | 425.4219 | 6734.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCSU10 | 914.5059 | 110.6137 | 9494.2019 | 4259.5761 | 580.4728 | 272.8959 | 6.0989 | 0 | 0 | 0 | 95.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCV05 | 7890.0617 | 1422.2606 | 123473.6014 | 54898.828 | 15967.7464 | 3491.7127 | 10774.019 | 0 | 0 | 0 | 2223.837 | 21639.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCV06 | 5510.6263 | 1076.8909 | 81201.2012 | 34291.95 | 11770.2124 | 3533.864 | 7319.8741 | 0 | 0 | 0 | 2498.7112 | 7265.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCV07 | 9809.3979 | 850.8527 | 135567.2165 | 60608.0422 | 7436.2531 | 2513.9915 | 1496.3415 | 0 | 0 | 0 | 891.1891 | 13931.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BCV08 | 7939.6193 | 3306.5971 | 111996.7325 | 47004.2865 | 29643.9811 | 3934.2953 | 24568.2561 | 0 | 0 | 0 | 2808.7271 | 5208.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BDM05 | 5023.1056 | 1712.7129 | 71888.6251 | 34692.1058 | 16644.0149 | 1844.1207 | 14014.0865 | 0 | 0 | 0 | 1119.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BDM06 | 7372.9387 | 618.1884 | 105462.7533 | 45467.5863 | 6881.874 | 2715.5752 | 2102.5506 | 0 | 0 | 0 | 1816.6616 | 10305.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BDM08 | 7988.8712 | 2257.6517 | 109511.9652 | 48069.9591 | 21446.81 | 3188.6021 | 16340.9751 | 0 | 0 | 0 | 2177.8419 | 5534.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BDPD203 | 9454.0018 | 2797.549 | 150787.6737 | 72951.8064 | 33040.4638 | 3694.7504 | 27908.0848 | 0 | 0 | 0 | 2238.5368 | 25402.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BDPD204 | 11191.6372 | 1147.3453 | 170742.2512 | 76208.7401 | 9694.4362 | 2698.6136 | 4644.7789 | 0 | 0 | 0 | 1304.8973 | 52457.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BDPD205 | 7824.0189 | 844.2521 | 123844.7287 | 54899.4409 | 9728.9886 | 1834.9847 | 6059.6523 | 0 | 0 | 0 | 1019.5223 | 33530.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BDPD206 | 12309.3753 | 2842.1908 | 178344.8531 | 79099.4587 | 23896.8059 | 4506.7226 | 17279.5253 | 0 | 0 | 0 | 3122.5302 | 39632.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BDPD210 | 7469.6549 | 496.1854 | 117053.9718 | 51814.2185 | 5193.2544 | 1749.2923 | 1727.4462 | 0 | 0 | 0 | 898.4515 | 41661.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BDPD211 | 580.7162 | 111.6376 | 5276.6191 | 2241.1318 | 557.4883 | 38.1769 | 100.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC505 | 600.939 | 1.1248 | 14063.1482 | 5993.4895 | 25.6913 | 0 | 25.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14037.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC506 | 10653.1779 | 1782.9722 | 153283.3433 | 72998.6587 | 15512.9183 | 2649.7303 | 10637.5335 | 0 | 0 | 0 | 999.0593 | 33736.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC507 | 9487.3997 | 895.8554 | 163024.3893 | 72924.3856 | 9792.836 | 2254.7445 | 5277.1606 | 0 | 0 | 0 | 1263.6273 | 70066.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC508 | 4642.6309 | 364.6486 | 66456.1452 | 30115.3547 | 3723.642 | 1043.3058 | 1151.7853 | 0 | 0 | 0 | 417.9033 | 13223.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC510 | 4956.9957 | 252.8087 | 96661.8634 | 42918.2337 | 3285.8722 | 604.7188 | 1709.7657 | 0 | 0 | 0 | 290.041 | 64085.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC514 | 9853.1797 | 1120.3294 | 158870.8223 | 73222.8548 | 12611.5212 | 2496.061 | 6823.5798 | 0 | 0 | 0 | 1193.0646 | 33276.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC515 | 7028.4591 | 862.5276 | 114569.6676 | 56500.121 | 9740.3509 | 2051.2478 | 6211.9724 | 0 | 0 | 0 | 1066.2393 | 38908.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC516 | 9522.9953 | 765.7434 | 183509.7366 | 83775.9888 | 10410.5155 | 1295.1113 | 7676.3662 | 0 | 0 | 0 | 520.9119 | 127656.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC517 | 7249.4007 | 795.6162 | 116688.7862 | 53438.871 | 9194.8283 | 1669.8056 | 3251.3839 | 0 | 0 | 0 | 690.0259 | 27310.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC523 | 3971.0895 | 33.2208 | 93240.3006 | 40175.8731 | 745.9782 | 12.6404 | 719.7684 | 0 | 0 | 0 | 10.7741 | 92091.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC524 | 12339.8345 | 1525.6791 | 190185.6108 | 91532.361 | 16661.9847 | 2694.4462 | 8042.2187 | 0 | 0 | 0 | 973.3045 | 43484.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC525 | 6894.2336 | 839.2287 | 105726.0311 | 49061.2562 | 9253.591 | 1941.0112 | 4755.6613 | 0 | 0 | 0 | 868.5894 | 14387.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETC526 | 13508.5217 | 1588.5474 | 182004.1487 | 84677.993 | 11528.3005 | 1944.3836 | 6513.9823 | 0 | 0 | 0 | 827.1449 | 77399.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD206 | 6986.2532 | 261.8972 | 155042.6386 | 70136.1555 | 3762.6672 | 312.0242 | 3008.5194 | 0 | 0 | 0 | 207.3368 | 137902.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD207 | 8983.6589 | 838.7374 | 135276.2971 | 62193.1944 | 8609.1582 | 1842.7437 | 4568.5118 | 0 | 0 | 0 | 633.898 | 48149.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD209 | 10844.6216 | 990.1457 | 187272.3492 | 90307.1034 | 10718.4282 | 1062.0727 | 8137.2051 | 0 | 0 | 0 | 457.0302 | 130116.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD210 | 8654.1102 | 817.4372 | 145325.1236 | 69336.2631 | 9406.3605 | 1651.9093 | 5304.8431 | 0 | 0 | 0 | 595.2731 | 59040.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD211 | 941.3068 | 60.9352 | 12409.2068 | 5373.0717 | 343.5569 | 164.5797 | 8.391 | 0 | 0 | 0 | 78.4409 | 5517.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD213 | 8074.1588 | 789.2893 | 103679.389 | 48016.1103 | 6436.0002 | 1800.3035 | 1992.1207 | 0 | 0 | 0 | 658.2854 | 10593.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD214 | 9667.6793 | 866.098 | 148953.2042 | 68088.3741 | 7135.9453 | 1399.5742 | 3760.7082 | 0 | 0 | 0 | 589.2056 | 71270.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD215 | 11247.3285 | 803.9214 | 180086.6642 | 80952.0376 | 6439.8758 | 1120.0252 | 3854.0981 | 0 | 0 | 0 | 500.9798 | 117300.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD217 | 47.9444 | 2.3814 | 604.2525 | 189.912 | 56.0038 | 54.882 | 0.0682 | 0 | 0 | 0 | 54.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD218 | 6094.3667 | 124.16 | 135367.1533 | 60135.0132 | 2317.4851 | 152.5554 | 1946.536 | 0 | 0 | 0 | 75.5091 | 125730.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD220 | 2980.8584 | 48.945 | 69859.0561 | 30378.5543 | 1122.4219 | 11.4053 | 1110.8237 | 0 | 0 | 0 | 11.3972 | 68642.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD221 | 610.1074 | 88.1464 | 3918.6641 | 1713.9661 | 266.8664 | 80.5931 | 0.7622 | 0 | 0 | 0 | 27.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD222 | 14602.0451 | 3337.89 | 306493.5723 | 174343.6872 | 68913.0812 | 2973.1528 | 64906.9929 | 0 | 0 | 0 | 431.9222 | 200164.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD223 | 13164.7428 | 3528.3334 | 215079.9738 | 116678.5206 | 39769.3945 | 3700.3836 | 32953.4764 | 0 | 0 | 0 | 934.297 | 69615.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETD225 | 2607.0897 | 16.8157 | 59863.8802 | 25648.2319 | 257.801 | 13.1057 | 238.7124 | 0 | 0 | 0 | 3.1555 | 58969.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETQ404 | 2473.8334 | 201.3601 | 42212.9947 | 18620.4515 | 1936.6618 | 492.4945 | 679.7726 | 0 | 0 | 0 | 242.0271 | 16187.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETQ405 | 8674.4993 | 951.723 | 119316.5793 | 55780.3779 | 8766.1725 | 2166.8089 | 3423.276 | 0 | 0 | 0 | 764.5035 | 4737.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETQ407 | 3439.7074 | 330.0551 | 43305.584 | 19387.0923 | 2450.0083 | 789.9291 | 495.977 | 0 | 0 | 0 | 273.9882 | 332.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETQ408 | 6216.598 | 612.8375 | 72847.8023 | 32608.0057 | 4057.3828 | 1301.9714 | 1234.5392 | 0 | 0 | 0 | 626.4719 | 12345.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETQ410 | 7726.6031 | 292.9426 | 148674.6734 | 65092.9536 | 3328.1246 | 905.2226 | 1224.9023 | 0 | 0 | 0 | 406.5287 | 103823.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETQ413 | 5891.3885 | 509.8252 | 82945.1347 | 37504.3778 | 4899.8152 | 1395.2332 | 1538.3002 | 0 | 0 | 0 | 609.3933 | 5128.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETQ415 | 9345.4287 | 1382.737 | 187752.4251 | 93644.4727 | 22586.0309 | 1438.9375 | 19420.456 | 0 | 0 | 0 | 393.5522 | 120547.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETQ416 | 9128.1891 | 501.4397 | 166913.5254 | 74248.4293 | 5500.2829 | 819.2654 | 3527.9654 | 0 | 0 | 0 | 323.9458 | 125559.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETQ417 | 6167.7936 | 678.3688 | 66579.1829 | 30190.3569 | 4491.5149 | 1493.0427 | 1294.5845 | 0 | 0 | 0 | 542.558 | 2792.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETQ419 | 5356.7406 | 244.669 | 105956.5484 | 46044.036 | 3093.3559 | 494.8138 | 1328.7155 | 0 | 0 | 0 | 272.4571 | 79680.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETT305 | 6224.4416 | 680.5137 | 78655.343 | 35940.5185 | 5619.4803 | 1472.5356 | 1716.307 | 0 | 0 | 0 | 487.5907 | 128.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETT310 | 8133.3545 | 1823.5227 | 114342.0174 | 63933.6047 | 17139.8203 | 2890.7359 | 12637.105 | 0 | 0 | 0 | 1621.2269 | 10251.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETT311 | 4205.9148 | 279.722 | 80396.4174 | 35304.6871 | 4094.3749 | 795.0905 | 1008.1011 | 0 | 0 | 0 | 254.8368 | 38952.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETT312 | 10508.1315 | 1364.5465 | 123214.964 | 56519.5153 | 9544.6772 | 2342.6883 | 3684.1075 | 0 | 0 | 0 | 841.6837 | 1662.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETT315 | 8754.8281 | 993.204 | 119799.2352 | 55002.5269 | 8827.2331 | 2091.6181 | 3174.0485 | 0 | 0 | 0 | 681.8022 | 12475.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETT316 | 12561.8898 | 2363.6388 | 161968.7757 | 78266.0267 | 17478.5732 | 2831.2197 | 10853.1103 | 0 | 0 | 0 | 868.4775 | 12805.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETT317 | 9149.4797 | 1339.258 | 131856.6242 | 63880.2097 | 13007.998 | 2497.4361 | 6923.1933 | 0 | 0 | 0 | 808.9409 | 22638.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BETT319 | 12307.3936 | 2068.1534 | 149830.8725 | 71528.0667 | 14548.5404 | 2736.1452 | 8654.9447 | 0 | 0 | 0 | 874.3289 | 11514.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BFS06 | 899.2108 | 144.0969 | 10528.2888 | 2887.0942 | 1412.8909 | 742.7098 | 616.0456 | 0 | 0 | 0 | 684.0341 | 750.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BFS07 | 4172.9076 | 1030.38 | 49652.5565 | 18779.0309 | 6506.4202 | 1903.996 | 3836.3045 | 0 | 0 | 0 | 1431.3273 | 1720.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHA03 | 5579.9581 | 1390.0019 | 65124.5085 | 29210.3672 | 8873.5015 | 2362.5526 | 5691.7972 | 0 | 0 | 0 | 1656.6787 | 7.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD10 | 14308.4136 | 2290.6148 | 142010.7862 | 69626.3807 | 10574.9013 | 2426.225 | 4769.5972 | 0 | 0 | 0 | 923.4671 | 22570.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD13 | 4723.1257 | 380.1208 | 61236.6464 | 27710.4646 | 3046.9682 | 1109.2557 | 435.4169 | 0 | 0 | 0 | 478.2484 | 3597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD14 | 9763.0721 | 987.1039 | 126566.4896 | 59506.2796 | 8544.9378 | 2358.8771 | 2190.3534 | 0 | 0 | 0 | 878.8464 | 9490.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD17 | 9200.3394 | 728.6702 | 124415.9751 | 56137.5217 | 4676.7995 | 1343.7312 | 1545.402 | 0 | 0 | 0 | 617.2262 | 52764.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD18 | 8001.1053 | 688.381 | 95996.5751 | 43617.7004 | 4259.2147 | 1267.5248 | 1268.9743 | 0 | 0 | 0 | 614.5024 | 27932.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD19 | 11248.6458 | 1509.7041 | 155623.0996 | 74816.5363 | 13017.2784 | 2780.8263 | 5353.158 | 0 | 0 | 0 | 918.2395 | 16079.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD21 | 5093.2367 | 571.5891 | 65607.6157 | 28689.153 | 3463.3136 | 611.8239 | 581.417 | 0 | 0 | 0 | 287.9558 | 32830.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD24 | 7065.6187 | 613.058 | 101953.4071 | 46866.3654 | 5652.9321 | 1604.1829 | 1576.7494 | 0 | 0 | 0 | 665.2968 | 13122.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD25 | 6313.1871 | 373.8484 | 91779.4111 | 41097.092 | 3027.3264 | 1045.6726 | 784.3225 | 0 | 0 | 0 | 551.4515 | 35246.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD26 | 14829.7445 | 2022.9987 | 172516.3226 | 80937.779 | 16039.6618 | 2821.687 | 7956.0659 | 0 | 0 | 0 | 1210.6006 | 35510.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD27 | 10002.3139 | 1149.1295 | 135967.3528 | 63518.8871 | 10511.8758 | 2296.0197 | 3443.1758 | 0 | 0 | 0 | 753.78 | 2642.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD30 | 4717.765 | 27.1774 | 111056.359 | 48189.8921 | 627.5269 | 0 | 627.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110428.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD31 | 7980.4082 | 777.7213 | 107885.85 | 48790.2792 | 6436.7636 | 1637.4305 | 1291.38 | 0 | 0 | 0 | 735.68 | 28489.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD32 | 9692.3493 | 1060.7055 | 128613.4243 | 59675.315 | 8732.5117 | 2078.1791 | 2925.9556 | 0 | 0 | 0 | 685.5297 | 16162.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAD33 | 12046.8278 | 1299.0379 | 167353.3742 | 78119.5495 | 8984.3704 | 1677.2359 | 4312.3632 | 0 | 0 | 0 | 558.3538 | 84638.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT03 | 10536.7452 | 1042.6051 | 166960.4712 | 77864.7862 | 9451.2428 | 2281.3308 | 3103.2257 | 0 | 0 | 0 | 736.649 | 50619.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT04 | 10644.8114 | 1315.2554 | 129947.5387 | 60663.2637 | 8694.7383 | 2023.8674 | 3560.5586 | 0 | 0 | 0 | 850.8401 | 22928.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT05 | 4138.3967 | 33.1419 | 97436.5327 | 41871.538 | 765.9809 | 8.536 | 757.445 | 0 | 0 | 0 | 8.5356 | 96670.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT06 | 9924.7259 | 350.2154 | 226725.0073 | 103959.2241 | 7417.2933 | 179.0379 | 6993.8396 | 0 | 0 | 0 | 109.3993 | 212434.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT09 | 8212.8871 | 683.4034 | 102661.519 | 45802.8508 | 3803.6274 | 1398.6533 | 831.7825 | 0 | 0 | 0 | 655.4603 | 33022.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT11 | 2133.8965 | 122.9472 | 31605.91 | 13756.8266 | 904.1421 | 365.1849 | 85.5047 | 0 | 0 | 0 | 188.6524 | 14150.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT12 | 75.2686 | 10.1202 | 850.9234 | 328.0802 | 65.4715 | 16.3513 | 0.0828 | 0 | 0 | 0 | 10.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT13 | 8130.0473 | 754.79 | 84176.3355 | 38081.4409 | 4180.2789 | 1482.3556 | 1059.6586 | 0 | 0 | 0 | 770.8319 | 8618.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT14 | 9749.8203 | 852.2706 | 129308.0817 | 57626.5941 | 4915.6134 | 1479.4354 | 1054.4141 | 0 | 0 | 0 | 625.997 | 52250.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT15 | 9049.3706 | 762.9554 | 142455.3782 | 65812.6261 | 8077.0124 | 1928.9301 | 2973.9215 | 0 | 0 | 0 | 947.3612 | 31479.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT16 | 10031.7942 | 1274.1906 | 133810.9901 | 62642.2266 | 12876.8856 | 2740.0898 | 3978.1618 | 0 | 0 | 0 | 819.0663 | 11230.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT18 | 8641.6556 | 981.5768 | 130982.5134 | 61550.128 | 8677.7393 | 1635.7868 | 3977.3159 | 0 | 0 | 0 | 565.5658 | 45508.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHAT20 | 7372.8327 | 625.5761 | 121593.3326 | 55104.8548 | 6761.0413 | 1560.6133 | 1944.6011 | 0 | 0 | 0 | 567.6719 | 45439.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN03 | 8531.8488 | 1116.9791 | 121682.1828 | 55233.6074 | 10218.6889 | 1747.1929 | 3789.6399 | 0 | 0 | 0 | 818.1169 | 28210.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN04 | 14611.2361 | 2269.472 | 146348.1262 | 67902.6207 | 12258.1072 | 2915.3665 | 4138.8762 | 0 | 0 | 0 | 943.6523 | 3601.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN06 | 14750.6863 | 2019.0923 | 189616.0145 | 87840.5024 | 14871.7569 | 2776.8687 | 6723.5286 | 0 | 0 | 0 | 1013.8448 | 30560.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN07 | 7860.4764 | 794.0528 | 106623.5559 | 47658.2221 | 6334.0515 | 1477.3308 | 1907.4111 | 0 | 0 | 0 | 615.7678 | 22517.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN10 | 10076.7208 | 1184.146 | 110586.2109 | 58818.0857 | 7664.5597 | 2698.2665 | 2715.2131 | 0 | 0 | 0 | 795.4764 | 19805.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN13 | 7663.5883 | 481.2609 | 143710.8506 | 63828.1005 | 5710.3399 | 794.8524 | 3897.7043 | 0 | 0 | 0 | 468.4439 | 103410.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN14 | 9909.1426 | 1006.9641 | 142598.3504 | 63769.8434 | 7681.4477 | 1797.8925 | 2305.2572 | 0 | 0 | 0 | 673.0416 | 50209.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN16 | 1575.2298 | 15.7006 | 36909.5896 | 15846.5133 | 359.335 | 0 | 359.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36550.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN18 | 9878.6789 | 871.9344 | 148733.4591 | 66565.8893 | 9001.2115 | 1751.0858 | 3557.6744 | 0 | 0 | 0 | 802.1222 | 46068.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN19 | 18782.2791 | 3083.4008 | 261773.9712 | 122279.3059 | 26391.9357 | 3739.9669 | 13537.1662 | 0 | 0 | 0 | 1644.6273 | 42190.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN20 | 9423.7379 | 1268.1664 | 111983.4726 | 52575.143 | 8615.4449 | 2315.0954 | 3164.4865 | 0 | 0 | 0 | 782.441 | 642.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBN24 | 8126.1806 | 992.4804 | 106715.16 | 47946.6611 | 7281.9365 | 1716.1933 | 2617.6145 | 0 | 0 | 0 | 877.4795 | 26334.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP03 | 5227.1531 | 191.9563 | 94800.8541 | 40896.0982 | 2233.6316 | 793.9768 | 451.0777 | 0 | 0 | 0 | 520.301 | 56578.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP04 | 7626.903 | 682.1575 | 117895.6188 | 48684.8775 | 8580.549 | 3101.6952 | 202.629 | 0 | 0 | 0 | 2815.8258 | 26550.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP08 | 2280.0821 | 206.7957 | 37869.3856 | 15425.1589 | 3297.1023 | 724.3011 | 48.5332 | 0 | 0 | 0 | 643.4449 | 10838.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP09 | 8750.0019 | 1369.644 | 114211.1014 | 51984.2145 | 6081.2719 | 1795.2114 | 1007.7578 | 0 | 0 | 0 | 806.8851 | 32490.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP10 | 11304.683 | 1393.8497 | 168880.3816 | 68984.9052 | 16781.3819 | 5856.623 | 270.0597 | 0 | 0 | 0 | 5199.2296 | 17712.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP12 | 13622.0062 | 11319.4031 | 203911.4851 | 76470.9899 | 61328.3421 | 3673.5415 | 1553.5082 | 0 | 0 | 0 | 1131.7062 | 86965.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP13 | 4179.9228 | 185.4605 | 73934.7872 | 31626.7405 | 2091.0999 | 745.9112 | 181.0786 | 0 | 0 | 0 | 542.3368 | 39415.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP14 | 1229.1751 | 136.6861 | 13529.0449 | 5506.4786 | 1309.5632 | 408.7034 | 8.1819 | 0 | 0 | 0 | 355.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP17 | 1171.8831 | 144.8246 | 16203.9289 | 6541.6609 | 1796.6331 | 604.8474 | 8.156 | 0 | 0 | 0 | 536.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP18 | 9266.7425 | 834.1292 | 137124.5257 | 59650.7293 | 7566.8276 | 2025.1046 | 1072.58 | 0 | 0 | 0 | 1187.1371 | 34358.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP19 | 3335.0746 | 246.6168 | 56930.5665 | 23885.5593 | 2400.0053 | 835.2655 | 77.2989 | 0 | 0 | 0 | 756.4365 | 31878.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP22 | 5751.114 | 426.651 | 93183.2972 | 40146.6088 | 3530.3775 | 1120.5539 | 292.3413 | 0 | 0 | 0 | 582.0129 | 49231.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP23 | 2005.1153 | 213.8192 | 27697.2129 | 11450.4544 | 2413.6024 | 788.8677 | 19.1283 | 0 | 0 | 0 | 668.8096 | 2391.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP26 | 3476.6356 | 501.3078 | 64979.1663 | 26178.4053 | 8666.2117 | 1213.5237 | 173.7825 | 0 | 0 | 0 | 884.8296 | 22079.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP27 | 6316.5654 | 454.3745 | 77645.4212 | 34388.0155 | 3613.3798 | 1275.5943 | 412.736 | 0 | 0 | 0 | 688.4737 | 13145.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHBP28 | 897.1183 | 108.5946 | 13170.8776 | 5140.3818 | 1557.7122 | 652.8665 | 5.3064 | 0 | 0 | 0 | 614.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL04 | 5586.0378 | 334.7827 | 89287.3952 | 39959.0589 | 4043.838 | 1271.4681 | 818.4156 | 0 | 0 | 0 | 531.8458 | 23208.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL05 | 8232.2363 | 786.0285 | 75814.3353 | 34226.1827 | 3819.9206 | 1271.7154 | 444.8147 | 0 | 0 | 0 | 495.4531 | 7824.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL06 | 6359.1136 | 552.0907 | 80432.8042 | 35819.0723 | 3284.8276 | 1016.8122 | 344.4412 | 0 | 0 | 0 | 372.9326 | 25699.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL12 | 6494.7428 | 478.6001 | 91517.5621 | 40584.8296 | 3563.9234 | 1107.1687 | 976.8256 | 0 | 0 | 0 | 504.5253 | 30275.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL13 | 6139.4238 | 437.1933 | 78878.6901 | 34845.5469 | 3444.9144 | 1058.4093 | 666.5945 | 0 | 0 | 0 | 554.7169 | 26601.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL14 | 3803.1062 | 269.887 | 51789.9172 | 22566.7363 | 2091.6353 | 655.678 | 176.4701 | 0 | 0 | 0 | 357.1778 | 13446.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL15 | 3640.9611 | 47.2056 | 83665.4572 | 36030.4662 | 775.3779 | 35.6363 | 692.1936 | 0 | 0 | 0 | 18.1495 | 81770.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL20 | 8838.2394 | 1069.9403 | 86822.0396 | 39599.4413 | 4999.7668 | 1510.5979 | 988.6518 | 0 | 0 | 0 | 593.3148 | 9227.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL21 | 7550.3031 | 603.586 | 105015.2195 | 47092.9233 | 5529.8461 | 1760.4757 | 961.8582 | 0 | 0 | 0 | 808.4845 | 10732.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL22 | 4309.7451 | 269.8243 | 52140.3381 | 23166.9664 | 2375.6039 | 910.4598 | 360.5193 | 0 | 0 | 0 | 503.9038 | 6543.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL27 | 6421.2215 | 597.1049 | 77916.2057 | 35082.7297 | 4171.1353 | 1337.0737 | 1238.2069 | 0 | 0 | 0 | 641.1733 | 5619.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL28 | 7578.786 | 740.3087 | 88472.132 | 40245.3172 | 4931.0557 | 1424.5816 | 1012.8936 | 0 | 0 | 0 | 546.6761 | 8395.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL29 | 1698.3661 | 114.0932 | 26544.4897 | 11708.9515 | 966.3819 | 324.9521 | 22.5432 | 0 | 0 | 0 | 123.6048 | 11066.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCL30 | 8913.935 | 994.4887 | 109809.7714 | 50223.4566 | 7096.8186 | 1766.5589 | 1196.113 | 0 | 0 | 0 | 557.1863 | 20354.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT202 | 17902.8529 | 1636.3118 | 302576.5414 | 127393.3939 | 22799.0835 | 5634.473 | 1955.2929 | 0 | 0 | 0 | 4965.0054 | 107834.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT203 | 6442.7101 | 1102.2535 | 138906.588 | 55711.2811 | 22234.1546 | 1871.4441 | 415.0957 | 0 | 0 | 0 | 983.2051 | 68627.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT206 | 1918.8219 | 182.9589 | 29445.5549 | 12319.6712 | 1971.0019 | 616.6847 | 31.0513 | 0 | 0 | 0 | 510.2839 | 6086.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT207 | 3022.6298 | 410.4458 | 54265.4497 | 21559.3986 | 6128.5779 | 1142.2879 | 25.6993 | 0 | 0 | 0 | 990.8212 | 17280.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT212 | 31.0847 | 1.7251 | 374.0519 | 128.6526 | 35.2498 | 33.8036 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 33.6976 | 58.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT214 | 2025.9461 | 239.9709 | 34000.2957 | 13780.0095 | 3391.5442 | 863.1341 | 16.7354 | 0 | 0 | 0 | 792.5897 | 6116.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT218 | 78.9885 | 8.3542 | 980.3065 | 308.8635 | 179.6676 | 169.5502 | 0.0518 | 0 | 0 | 0 | 168.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT219 | 1883.5182 | 237.3117 | 21417.6053 | 8588.0117 | 2105.4368 | 1346.0607 | 6.2201 | 0 | 0 | 0 | 1277.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT223 | 390.9653 | 30.9462 | 5487.8521 | 2229.6416 | 479.511 | 220.5752 | 1.3709 | 0 | 0 | 0 | 200.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT224 | 6793.1497 | 1246.4826 | 134490.8022 | 52732.7211 | 24600.1978 | 1894.587 | 357.2763 | 0 | 0 | 0 | 1260.9599 | 53460.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT228 | 78.148 | 8.2905 | 1137.5886 | 398.7548 | 178.5837 | 169.1729 | 0.0454 | 0 | 0 | 0 | 168.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT229 | 1414.9507 | 151.7784 | 24011.7191 | 9577.2573 | 2568.7338 | 470.3332 | 19.8675 | 0 | 0 | 0 | 423.8565 | 8195.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT236 | 2913.3192 | 194.6722 | 48115.0192 | 20336.3411 | 2387.5158 | 636.5525 | 69.243 | 0 | 0 | 0 | 506.8269 | 6663.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT237 | 5396.0891 | 629.2486 | 74016.7927 | 30772.7049 | 7143.954 | 865.3624 | 137.4767 | 0 | 0 | 0 | 555.7947 | 8976.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT243 | 3788.6641 | 399.0649 | 48670.4989 | 20580.1072 | 2755.4922 | 648.597 | 50.467 | 0 | 0 | 0 | 472.8503 | 6065.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT244 | 2809.871 | 339.776 | 42710.8625 | 17759.7714 | 3533.3815 | 770.3123 | 51.4078 | 0 | 0 | 0 | 617.9496 | 2842.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT247 | 3950.4947 | 469.3445 | 51434.7471 | 21722.3785 | 4459.2577 | 945.7741 | 51.8285 | 0 | 0 | 0 | 684.6914 | 1546.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT248 | 5641.4617 | 454.2671 | 81898.4938 | 35428.1727 | 5145.3422 | 1050.8339 | 344.55 | 0 | 0 | 0 | 665.1222 | 11667.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT259 | 5832.3177 | 459.4155 | 66710.416 | 29341.1183 | 2825.4828 | 985.4516 | 184.1713 | 0 | 0 | 0 | 492.5903 | 17772.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT260 | 8432.013 | 735.0506 | 122828.9664 | 53994.2054 | 7136.6246 | 1817.2452 | 584.6207 | 0 | 0 | 0 | 817.3575 | 26125.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT261 | 6046.0667 | 518.926 | 69199.5841 | 29982.3488 | 3915.7571 | 1134.9985 | 164.381 | 0 | 0 | 0 | 680.4951 | 12454.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT264 | 9176.653 | 998.7287 | 113785.1858 | 50568.6996 | 6734.3579 | 1995.7894 | 807.1115 | 0 | 0 | 0 | 891.9062 | 16050.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT265 | 10274.3581 | 844.3561 | 138485.9079 | 60605.6555 | 6991.7203 | 1948.5121 | 691.8148 | 0 | 0 | 0 | 1056.6566 | 29761.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT272 | 18509.1299 | 2317.6393 | 299663.198 | 124002.1895 | 29413.1964 | 6416.6235 | 1429.1894 | 0 | 0 | 0 | 5476.6142 | 57172.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT276 | 6773.1492 | 1254.4576 | 128438.1755 | 56112.6994 | 18742.9299 | 1757.5059 | 413.6387 | 0 | 0 | 0 | 467.5152 | 63038.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT282 | 3720.1564 | 453.4351 | 65179.6246 | 26440.2307 | 6213.7663 | 1003.2439 | 83.0891 | 0 | 0 | 0 | 850.9864 | 16589.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT288 | 93.9998 | 6.3881 | 1113.9419 | 403.1271 | 114.238 | 102.1892 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 101.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT292 | 5340.3038 | 806.105 | 115830.4763 | 48261.7672 | 16713.4903 | 658.5208 | 777.9646 | 0 | 0 | 0 | 183.8704 | 61157.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHCT297 | 1518.0072 | 222.568 | 17975.3697 | 7796.5617 | 1483.4385 | 276.699 | 8.1357 | 0 | 0 | 0 | 131.8929 | 2864.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT04 | 2607.8208 | 12.36 | 61451.7749 | 26327.8281 | 285.996 | 0 | 285.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61165.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT05 | 12899.1062 | 1659.848 | 117484.9707 | 51872.2443 | 6885.8916 | 1702.4776 | 1312.856 | 0 | 0 | 0 | 876.2758 | 23010.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT07 | 10004.5912 | 958.4851 | 145267.193 | 63782.3941 | 8981.2281 | 1526.687 | 2796.6824 | 0 | 0 | 0 | 802.0167 | 59481.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT08 | 9316.6955 | 939.0506 | 116010.0732 | 50757.8231 | 5431.3237 | 1268.5748 | 1065.9649 | 0 | 0 | 0 | 637.8101 | 43650.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT10 | 10784.9785 | 1196.9611 | 109620.7408 | 50210.1307 | 6107.2233 | 1717.0697 | 1411.0425 | 0 | 0 | 0 | 656.4519 | 16269.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT11 | 6509.5659 | 725.0086 | 96346.7715 | 41552.6236 | 6472.3347 | 1128.0846 | 709.5986 | 0 | 0 | 0 | 532.0874 | 31352.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT13 | 8901.0945 | 904.0929 | 133551.8681 | 58461.6783 | 9317.8904 | 1823.2391 | 1444.3337 | 0 | 0 | 0 | 865.9692 | 27213.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT14 | 3408.8015 | 331.5329 | 23017.5638 | 10427.7336 | 1103.8281 | 463.703 | 17.4057 | 0 | 0 | 0 | 190.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT16 | 6715.9452 | 576.0369 | 106230.1489 | 45826.9012 | 5436.8699 | 1362.0948 | 830.0529 | 0 | 0 | 0 | 879.3357 | 41386.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT17 | 1966.0196 | 195.5949 | 12396.2904 | 5619.0196 | 554.6523 | 241.0718 | 5.9766 | 0 | 0 | 0 | 87.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT19 | 10621.1609 | 860.6047 | 146904.3203 | 66946.2862 | 8064.4733 | 2381.3368 | 1948.5346 | 0 | 0 | 0 | 997.796 | 13710.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT20 | 9032.6766 | 690.3598 | 125440.1382 | 56140.03 | 6756.7446 | 2250.8536 | 972.615 | 0 | 0 | 0 | 1097.7877 | 1754.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT22 | 3130.5219 | 212.5449 | 40552.7735 | 17734.5365 | 1066.6568 | 405.297 | 56.6154 | 0 | 0 | 0 | 198.6565 | 18676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHGT23 | 2892.629 | 258.13 | 23062.4187 | 10347.1819 | 987.1475 | 423.0795 | 35.5247 | 0 | 0 | 0 | 183.1071 | 309.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR02 | 14176.8423 | 1378.5191 | 163917.4238 | 74199.101 | 9097.9203 | 2587.1435 | 1891.6254 | 0 | 0 | 0 | 1060.5138 | 29489.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR03 | 14438.0081 | 1622.564 | 145518.5723 | 65100.0564 | 8334.5281 | 2039.6212 | 2004.5515 | 0 | 0 | 0 | 821.7303 | 32831.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR05 | 10221.6304 | 970.7371 | 140067.6084 | 65449.1227 | 8418.6526 | 2326.7293 | 2333.0944 | 0 | 0 | 0 | 1018.0634 | 12629.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR06 | 12324.2853 | 1116.5728 | 158866.5957 | 72625.2089 | 9049.9784 | 2626.5252 | 2179.6393 | 0 | 0 | 0 | 1011.0573 | 12824.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR09 | 5423.7486 | 360.5007 | 73659.1704 | 33304.9476 | 3451.7018 | 1268.1704 | 766.8844 | 0 | 0 | 0 | 626.1467 | 1168.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR10 | 13785.6253 | 2045.428 | 131470.5935 | 62385.5667 | 9434.4598 | 2567.6976 | 2934.128 | 0 | 0 | 0 | 860.0974 | 1424.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR11 | 6993.708 | 626.1858 | 69712.8892 | 31496.1847 | 3373.5018 | 1217.5246 | 449.1092 | 0 | 0 | 0 | 513.0685 | 1543.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR12 | 8388.701 | 856.2359 | 96726.4372 | 44433.2236 | 5616.9415 | 1620.3861 | 985.6518 | 0 | 0 | 0 | 627.4167 | 12223.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR21 | 10440.9094 | 1015.192 | 114391.2195 | 52393.8031 | 5664.5767 | 1931.6369 | 1061.4647 | 0 | 0 | 0 | 779.1237 | 11062.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR22 | 10058.5806 | 1127.8021 | 122596.1847 | 55073.3402 | 6696.7776 | 1520.7945 | 2367.9111 | 0 | 0 | 0 | 697.66 | 40966.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR23 | 8275.8341 | 607.7497 | 107605.0163 | 48314.8951 | 4808.5313 | 1594.6422 | 1179.7338 | 0 | 0 | 0 | 827.9746 | 17488.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR24 | 5726.7505 | 352.7866 | 87646.7739 | 39460.5271 | 3653.0267 | 1212.2247 | 899.2827 | 0 | 0 | 0 | 499.4532 | 22309.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR29 | 9705.517 | 905.609 | 105445.3149 | 48044.797 | 5453.8701 | 1782.918 | 1127.2251 | 0 | 0 | 0 | 779.1143 | 12242.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHHR30 | 943.3045 | 25.3281 | 18899.9631 | 8084.4571 | 124.0657 | 23.8782 | 54.4266 | 0 | 0 | 0 | 13.6131 | 17300.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT01 | 11685.3455 | 1124.7181 | 186676.6061 | 86774.0378 | 11011.843 | 1707.0591 | 5716.9866 | 0 | 0 | 0 | 615.7541 | 97338.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT02 | 9749.2454 | 1190.4058 | 120576.3582 | 55826.3906 | 8627.1403 | 2120.6541 | 2954.5674 | 0 | 0 | 0 | 853.7819 | 13408.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT03 | 10731.81 | 1175.2648 | 141409.1571 | 67583.7479 | 9571.8903 | 2404.3087 | 3914.4908 | 0 | 0 | 0 | 830.6535 | 14778.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT04 | 10582.5213 | 1296.291 | 118626.3757 | 55534.1291 | 7421.5454 | 2241.3134 | 2554.1347 | 0 | 0 | 0 | 856.3521 | 2350.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT08 | 6013.7888 | 384.9484 | 98757.788 | 43776.3804 | 2555.2818 | 683.3828 | 768.6637 | 0 | 0 | 0 | 308.4814 | 66587.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT10 | 9291.011 | 1141.7129 | 96834.6189 | 44714.7964 | 6054.2207 | 1829.0704 | 1627.8228 | 0 | 0 | 0 | 676.3591 | 9584.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT11 | 9792.7633 | 1195.5703 | 95601.252 | 43380.7776 | 4935.2085 | 1432.2884 | 1788.4108 | 0 | 0 | 0 | 595.8715 | 28061.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT12 | 10864.1435 | 1179.8219 | 120531.4303 | 55098.9242 | 6801.8243 | 2104.6866 | 2047.4711 | 0 | 0 | 0 | 913.0054 | 12408.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT14 | 7770.0324 | 785.2351 | 111394.0183 | 51750.0978 | 7361.7104 | 2053.4261 | 3090.4747 | 0 | 0 | 0 | 875.4274 | 14286.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT15 | 11490.6847 | 1318.4411 | 125413.8951 | 57724.7463 | 7556.657 | 2086.7369 | 2156.6363 | 0 | 0 | 0 | 717.8711 | 17399.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT17 | 6582.8129 | 639.2881 | 96731.1746 | 44442.652 | 6315.2894 | 1771.9028 | 2663.8109 | 0 | 0 | 0 | 664.6213 | 5831.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHJT21 | 4237.92 | 248.0792 | 72350.2605 | 31905.7364 | 2289.2423 | 786.5868 | 400.7617 | 0 | 0 | 0 | 238.0814 | 34039.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR05 | 9392.1971 | 1089.3275 | 109467.2599 | 50003.1914 | 6279.9938 | 1760.2218 | 1938.7089 | 0 | 0 | 0 | 834.6801 | 16601.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR06 | 8398.4826 | 966.7629 | 97840.2106 | 44878.8171 | 6215.7909 | 1681.1189 | 1798.2267 | 0 | 0 | 0 | 769.2365 | 9800.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR07 | 8620.8829 | 727.6721 | 132626.1471 | 59850.5926 | 6317.2319 | 1607.375 | 1735.2064 | 0 | 0 | 0 | 714.7927 | 49251.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR08 | 8877.0503 | 606.7377 | 140523.6017 | 63105.0127 | 5765.5509 | 1725.0344 | 1325.0382 | 0 | 0 | 0 | 671.304 | 43550.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR09 | 15237.3479 | 2501.6273 | 211832.8597 | 100769.7806 | 15987.0015 | 2845.1875 | 6239.8809 | 0 | 0 | 0 | 1024.075 | 55291.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR11 | 6683.1136 | 473.2872 | 99859.3865 | 44702.6375 | 4422.4608 | 1377.1628 | 1116.7964 | 0 | 0 | 0 | 752.4618 | 33120.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR12 | 8977.3688 | 903.9645 | 131880.0704 | 60872.3877 | 9288.8541 | 2135.596 | 3146.8419 | 0 | 0 | 0 | 944.6283 | 18007.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR13 | 5870.5445 | 453.6026 | 91533.6158 | 41360.3371 | 4770.8537 | 1441.3242 | 716.2362 | 0 | 0 | 0 | 636.1342 | 12499.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR21 | 598.156 | 0.6367 | 14096.1134 | 6002.3061 | 14.7352 | 0 | 14.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14081.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR22 | 4241.251 | 17.4141 | 99458.675 | 42969.2361 | 399.1054 | 0.0001 | 399.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99048.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR23 | 3384.9006 | 210.4277 | 51510.2316 | 22699.6491 | 2271.5425 | 701.0362 | 344.6302 | 0 | 0 | 0 | 371.9905 | 13572.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR24 | 7320.9277 | 539.8822 | 110396.979 | 49773.6769 | 5163.8304 | 1488.6884 | 1223.9455 | 0 | 0 | 0 | 594.8593 | 28008.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR26 | 97.5286 | 10.7294 | 738.7708 | 320.028 | 42.9717 | 16.5539 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 4.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHMR27 | 4649.7621 | 104.5756 | 105893.3226 | 46794.328 | 1877.4023 | 153.4089 | 1475.8061 | 0 | 0 | 0 | 121.2998 | 99555.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM05 | 4104.5674 | 104.3703 | 87578.8259 | 37883.4173 | 1019.5374 | 109.8682 | 673.7125 | 0 | 0 | 0 | 35.8323 | 81993.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM07 | 9449.6724 | 983.1995 | 105469.0068 | 47832.1595 | 5960.8232 | 1824.1464 | 1250.0961 | 0 | 0 | 0 | 647.6318 | 16212.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM08 | 7466.8386 | 842.2328 | 98597.5598 | 45796.9269 | 7392.0047 | 1821.5959 | 1505.3795 | 0 | 0 | 0 | 591.0729 | 4271.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM09 | 13201.9174 | 1589.4967 | 164868.6164 | 76248.0737 | 9418.002 | 1960.2222 | 4729.9799 | 0 | 0 | 0 | 892.6502 | 66637.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM10 | 10196.2388 | 1086.7543 | 138791.8057 | 65437.4987 | 9541.1035 | 2532.8363 | 3493.3965 | 0 | 0 | 0 | 946.2981 | 1797.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM14 | 8391.694 | 973.1105 | 104992.3688 | 48093.978 | 6108.5675 | 1753.7285 | 1134.7533 | 0 | 0 | 0 | 631.709 | 13456.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM15 | 8685.0379 | 910.014 | 78339.0987 | 35304.0775 | 3990.0852 | 1391.7561 | 627.2646 | 0 | 0 | 0 | 503.422 | 7817.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM16 | 6515.6061 | 597.7856 | 65956.3068 | 29462.8384 | 3339.8018 | 1073.4719 | 668.9063 | 0 | 0 | 0 | 556.6966 | 17999.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM17 | 6471.002 | 631.3823 | 67811.6173 | 30610.2083 | 3570.6666 | 1178.014 | 476.3121 | 0 | 0 | 0 | 470.034 | 4431.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM18 | 4229.8891 | 359.2041 | 56109.7283 | 24962.8316 | 2667.6083 | 852.298 | 366.1771 | 0 | 0 | 0 | 348.0609 | 11317.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM22 | 4775.14 | 251.0922 | 82122.4259 | 35990.3237 | 2332.1542 | 831.3481 | 590.5845 | 0 | 0 | 0 | 446.8471 | 42142.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM23 | 5996.3362 | 606.1607 | 73769.3496 | 33822.6624 | 4003.0085 | 1188.0068 | 938.5679 | 0 | 0 | 0 | 413.3711 | 17864.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM24 | 11015.8425 | 1276.7204 | 105637.6404 | 48248.1529 | 6221.887 | 1775.7671 | 1212.7892 | 0 | 0 | 0 | 646.0326 | 9425.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM25 | 12050.1376 | 1344.5888 | 154254.5013 | 71605.3799 | 11087.7615 | 2488.4768 | 3468.0762 | 0 | 0 | 0 | 924.0144 | 27077.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM29 | 9559.957 | 1008.2109 | 135932.0539 | 74280.9627 | 9977.0174 | 3348.9542 | 3339.8218 | 0 | 0 | 0 | 866.2565 | 19046.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM30 | 8570.9045 | 1057.74 | 89923.7142 | 41138.1569 | 6438.3517 | 1743.2346 | 1411.0593 | 0 | 0 | 0 | 610.2623 | 570.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM31 | 8961.5354 | 929.7637 | 140813.9177 | 65226.4652 | 10176.513 | 2335.7259 | 4521.3729 | 0 | 0 | 0 | 950.0644 | 26444.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM32 | 4193.8517 | 291.496 | 68385.6944 | 29974.5725 | 2892.1505 | 664.9683 | 649.4938 | 0 | 0 | 0 | 286.576 | 31426.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHPM33 | 1545.6612 | 129.9265 | 23917.7271 | 10640.061 | 1185.842 | 442.2729 | 92.8328 | 0 | 0 | 0 | 178.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHS05 | 4891.3426 | 671.7905 | 64915.3501 | 30153.28 | 5988.5923 | 1904.857 | 3165.4639 | 0 | 0 | 0 | 1280.2203 | 6726.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHS06 | 6659.6677 | 1703.2926 | 81006.2367 | 38067.997 | 13335.4673 | 3572.055 | 8889.1787 | 0 | 0 | 0 | 2893.6527 | 4534.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHS08 | 2544.3765 | 211.4582 | 30818.1998 | 13573.2686 | 1232.926 | 594.7001 | 127.1439 | 0 | 0 | 0 | 243.5306 | 3392.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHS13 | 3725.9012 | 565.7695 | 44021.6911 | 18063.7944 | 4613.7412 | 1591.7302 | 2145.8439 | 0 | 0 | 0 | 1155.5388 | 1288.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHS16 | 8183.9865 | 1762.714 | 93756.3631 | 48674.5549 | 13230.4109 | 4385.7496 | 7286.6932 | 0 | 0 | 0 | 3005.6675 | 3442.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE05 | 7898.5894 | 741.8425 | 105317.1879 | 46880.4782 | 5434.4582 | 1683.3561 | 1614.6717 | 0 | 0 | 0 | 835.8717 | 27120.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE06 | 8430.3308 | 769.8178 | 101519.9591 | 45742.7124 | 5072.7136 | 1822.4346 | 1264.7541 | 0 | 0 | 0 | 974.9333 | 9459.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE07 | 5072.8808 | 467.4102 | 69923.3854 | 30657.215 | 3080.5772 | 917.3176 | 301.3402 | 0 | 0 | 0 | 466.6965 | 16203.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE08 | 12009.1965 | 1169.9174 | 155777.5533 | 72040.933 | 8609.7322 | 2099.1305 | 3170.153 | 0 | 0 | 0 | 966.7862 | 41617.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE10 | 8493.4071 | 792.0026 | 98955.6369 | 45715.9912 | 6290.7508 | 1731.9547 | 1403.5479 | 0 | 0 | 0 | 782.4338 | 5954.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE11 | 12484.3128 | 1367.0049 | 150394.3723 | 68635.848 | 9081.2679 | 2157.1693 | 3414.8088 | 0 | 0 | 0 | 888.2209 | 27854.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE12 | 5192.6569 | 442.7228 | 74015.0378 | 32460.4504 | 4141.0195 | 1060.445 | 355.1414 | 0 | 0 | 0 | 594.9216 | 12768.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE13 | 7406.4041 | 517.0931 | 100140.7945 | 44364.0901 | 3555.7953 | 1243.0446 | 770.1446 | 0 | 0 | 0 | 654.1853 | 38464.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE14 | 9134.6534 | 910.5913 | 130409.126 | 57811.3913 | 7875.0624 | 1678.981 | 1221.0256 | 0 | 0 | 0 | 897.5426 | 38417.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE15 | 8343.232 | 494.7302 | 143504.2088 | 63739.9672 | 4919.1385 | 1158.1782 | 1814.1104 | 0 | 0 | 0 | 738.2989 | 86475.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE16 | 9621.5903 | 906.1656 | 157040.8781 | 70938.0805 | 8617.4975 | 1657.1319 | 2347.958 | 0 | 0 | 0 | 772.3865 | 59215.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE17 | 3255.738 | 109.8015 | 70330.8127 | 30148.4366 | 1578.5352 | 151.6066 | 572.953 | 0 | 0 | 0 | 112.4655 | 60218.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE19 | 4588.2258 | 37.2788 | 108074.7829 | 46378.9778 | 807.4964 | 9.3337 | 795.7008 | 0 | 0 | 0 | 7.6111 | 107067.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE20 | 8648.4402 | 675.2283 | 133770.1648 | 58861.0587 | 5079.4368 | 1124.3072 | 1211.8569 | 0 | 0 | 0 | 653.5903 | 67914.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE21 | 7423.1196 | 649.3008 | 96339.6435 | 43900.691 | 5807.2887 | 1654.027 | 1598.813 | 0 | 0 | 0 | 762.398 | 3785.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSE22 | 4781.5665 | 369.1651 | 67556.6175 | 30107.8051 | 3264.1271 | 1011.292 | 402.0864 | 0 | 0 | 0 | 464.0005 | 15849.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN03 | 5691.9133 | 320.8958 | 91272.1213 | 39733.3719 | 2369.0406 | 796.705 | 625.1737 | 0 | 0 | 0 | 434.398 | 53911.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN04 | 10845.0443 | 1081.2373 | 152907.1678 | 68698.6035 | 9991.4712 | 1956.7489 | 2508.1187 | 0 | 0 | 0 | 971.8863 | 30235.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN05 | 7509.934 | 398.5941 | 137574.0504 | 60701.382 | 4301.1156 | 990.0513 | 1234.9783 | 0 | 0 | 0 | 382.9047 | 77115.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN07 | 5199.2485 | 350.2905 | 66181.3509 | 29021.449 | 2667.7418 | 830.4881 | 359.9499 | 0 | 0 | 0 | 389.4266 | 20520.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN13 | 6235.0398 | 676.7498 | 57671.9742 | 25911.6744 | 3403.9987 | 1137.7365 | 238.738 | 0 | 0 | 0 | 443.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN15 | 5469.3185 | 173.1582 | 128787.6442 | 57768.1798 | 4000.0189 | 6.1885 | 3993.6814 | 0 | 0 | 0 | 6.1561 | 124744.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN16 | 12164.1337 | 1215.9325 | 163726.801 | 73111.797 | 9669.0019 | 1945.6148 | 2539.2222 | 0 | 0 | 0 | 904.0638 | 50529.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN18 | 9223.9596 | 863.7021 | 112391.2521 | 49841.4759 | 5070.9218 | 1580.0575 | 855.2037 | 0 | 0 | 0 | 813.6664 | 25137.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN24 | 10644.5541 | 1321.3668 | 146449.8646 | 65170.533 | 9404.3105 | 1714.4643 | 2333.2433 | 0 | 0 | 0 | 771.2125 | 46725.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN25 | 15659.8915 | 2031.5719 | 156784.8749 | 72317.3662 | 11895.1063 | 2561.6244 | 2541.2114 | 0 | 0 | 0 | 1004.8766 | 11706.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN27 | 7602.8375 | 699.1239 | 88995.6722 | 39829.1806 | 4057.9417 | 1209.7719 | 589.0411 | 0 | 0 | 0 | 541.7175 | 15423.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN28 | 14262.0075 | 1681.6501 | 161828.1094 | 73864.5853 | 9912.7478 | 2304.4188 | 3119.8933 | 0 | 0 | 0 | 1097.4911 | 31717.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN35 | 7044.1011 | 707.1006 | 97648.7689 | 42006.1371 | 6620.136 | 1390.8564 | 785.8755 | 0 | 0 | 0 | 846.7407 | 15560.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN36 | 8541.2329 | 723.1905 | 104109.824 | 46410.6774 | 4575.3215 | 1399.5208 | 598.0127 | 0 | 0 | 0 | 609.7986 | 19431.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN38 | 13481.2542 | 1525.7948 | 127515.7449 | 58035.2522 | 8222.8618 | 2131.9442 | 1398.7126 | 0 | 0 | 0 | 984.3886 | 16834.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSN39 | 11973.8681 | 1254.4141 | 175494.8683 | 78743.7847 | 10832.1766 | 2219.9387 | 2833.1275 | 0 | 0 | 0 | 1139.2119 | 49571.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSO04 | 7317.5197 | 705.2511 | 108099.7853 | 48730.09 | 6229.0681 | 1765.8943 | 2084.9416 | 0 | 0 | 0 | 763.4492 | 16113.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSO05 | 8531.6817 | 925.9968 | 120746.6945 | 55742.753 | 8784.9696 | 2175.7919 | 3305.2458 | 0 | 0 | 0 | 756.3476 | 14417.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSO07 | 11810.3792 | 1433.3249 | 129040.4826 | 59920.5281 | 9307.8059 | 2492.1713 | 3516.5001 | 0 | 0 | 0 | 958.3701 | 1272.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSO08 | 9214.2088 | 1005.7729 | 102736.984 | 46414.2314 | 6696.0535 | 1776.609 | 1011.4198 | 0 | 0 | 0 | 700.0691 | 4941.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSO10 | 9537.697 | 610.5347 | 165391.7497 | 73779.4809 | 6226.7985 | 1644.5658 | 1755.8047 | 0 | 0 | 0 | 626.5119 | 78678.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSO11 | 11479.5437 | 1110.6787 | 142423.6781 | 65054.9609 | 8462.6276 | 2235.5031 | 2541.7792 | 0 | 0 | 0 | 801.8965 | 18292.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSO13 | 8073.5846 | 741.5985 | 114459.8917 | 52509.7207 | 6107.1369 | 1628.9344 | 2523.8929 | 0 | 0 | 0 | 736.8334 | 23617.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSO14 | 8060.2854 | 685.9014 | 91515.3544 | 41183.7352 | 4648.8144 | 1559.0781 | 960.0428 | 0 | 0 | 0 | 610.6271 | 10567.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSV02 | 2147.9961 | 4.2273 | 45968.1283 | 19621.6746 | 81.044 | 0 | 81.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45887.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSV03 | 2056.0373 | 6.9715 | 43810.6512 | 18689.0209 | 128.0836 | 0.0332 | 124.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43527.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSV13 | 7603.8587 | 597.2171 | 122951.1972 | 55066.9422 | 6217.0326 | 1895.8033 | 1958.8878 | 0 | 0 | 0 | 740.9429 | 30310.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSV14 | 8461.8131 | 948.7698 | 89783.1687 | 40966.0103 | 5105.074 | 1592.4953 | 1354.5039 | 0 | 0 | 0 | 564.401 | 9641.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSV15 | 8420.4978 | 779.4111 | 118464.6951 | 53028.188 | 7295.2136 | 2280.1297 | 2106.0471 | 0 | 0 | 0 | 1011.5446 | 9044.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSV16 | 8207.2029 | 798.4655 | 92026.583 | 41116.2996 | 5979.2843 | 1870.0152 | 1236.0736 | 0 | 0 | 0 | 673.4418 | 7265.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSV36 | 1936.1951 | 3.9979 | 41441.8331 | 17672.1352 | 83.4341 | 33.6303 | 49.8038 | 0 | 0 | 0 | 33.6294 | 41358.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BHSV37 | 338.7494 | 0.1089 | 7250.6315 | 3068.2406 | 2.0894 | 0 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BIID203 | 1277.8932 | 118.7613 | 20489.4607 | 4602.3077 | 1471.0008 | 0 | 337.2277 | 0 | 0 | 0 | 799.347 | 5831.1644 | 0 | 0 | 983.2429 | 0 | 1
BIID205 | 671.6089 | 39.7264 | 10857.3481 | -587.7811 | 684.8307 | 0 | 40.2853 | 0 | 0 | 0 | 608.0153 | 6691.0514 | 0 | 0 | 624.2114 | 0 | 1
BIID207 | 3774.5675 | 413.1534 | 56332.2519 | 11838.2546 | 5099.6648 | 0 | 1508.2443 | 0 | 0 | 0 | 2234.1905 | 9487.0315 | 0 | 0 | 2738.634 | 0 | 1
BIIU04 | 4968.5392 | 1017.1395 | 69369.7086 | 26726.0628 | 10600.2707 | 3649.4251 | 6472.6049 | 0 | 0 | 0 | 3128.4781 | 1912.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BIIU05 | 4045.2016 | 327.7191 | 63862.912 | 28473.2771 | 3404.0086 | 1064.466 | 776.2366 | 0 | 0 | 0 | 308.762 | 14048.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BIIU09 | 5046.0357 | 432.5089 | 76637.1564 | 33781.2528 | 4234.8906 | 1581.8144 | 872.7587 | 0 | 0 | 0 | 635.0161 | 13030.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BMN04 | 6103.718 | 490.9261 | 90349.2027 | 39791.0238 | 5016.9373 | 1689.4268 | 1457.8021 | 0 | 0 | 0 | 662.7747 | 11128.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BMN05 | 10970.4598 | 4769.6461 | 145935.3058 | 69280.411 | 38890.8216 | 4565.5383 | 32848.3284 | 0 | 0 | 0 | 2771.9971 | 852.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BMN07 | 6475.259 | 1599.9331 | 97733.8209 | 44095.8901 | 18451.1223 | 4180.0338 | 13479.2195 | 0 | 0 | 0 | 3161.8824 | 665.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BMO05 | 11582.8496 | 3032.4963 | 172181.2338 | 91266.7866 | 28296.6672 | 4878.6615 | 21894.9828 | 0 | 0 | 0 | 3168.4153 | 26555.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BMO06 | 13844.2568 | 1452.3751 | 219797.2419 | 99181.0465 | 17777.5153 | 3370.0917 | 10776.9199 | 0 | 0 | 0 | 1652.6285 | 74521.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BMO07 | 234.8897 | 109.6442 | 3466.1021 | 1162.8231 | 490.1193 | 153.5645 | 1.1062 | 0 | 0 | 0 | 94.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BMO09 | 6363.3144 | 412.8821 | 107193.1277 | 47261.2787 | 3684.0235 | 1043.7333 | 1876.7035 | 0 | 0 | 0 | 540.2506 | 66762.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BMS12 | 5161.0462 | 1075.7589 | 69377.6043 | 27853.1024 | 10416.9603 | 2837.1439 | 6960.1441 | 0 | 0 | 0 | 2369.8027 | 3849.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BMS14 | 3974.2002 | 270.9807 | 54970.6522 | 24299.6204 | 2628.9647 | 1163.9046 | 328.8113 | 0 | 0 | 0 | 495.2007 | 2954.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BMS15 | 2004.5792 | 123.9233 | 22556.0132 | 9975.201 | 878.6858 | 465.6276 | 48.0781 | 0 | 0 | 0 | 193.8575 | 1485.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BNR04 | 5680.1467 | 761.3945 | 112085.6159 | 56555.496 | 13028.6691 | 995.5981 | 11684.8922 | 0 | 0 | 0 | 255.9481 | 81041.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BNR05 | 2307.4305 | 243.625 | 33805.2702 | 14856.358 | 2616.9827 | 990.9437 | 1105.5317 | 0 | 0 | 0 | 678.7175 | 1956.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BNR06 | 148.4509 | 0.0051 | 3477.0772 | 1480.9181 | 0.0837 | 0.0001 | 0.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BNR07 | 63.9183 | 1.8119 | 971.9778 | 406.4854 | 26.2232 | 18.9805 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 11.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BOED08 | 6830.221 | 628.5713 | 96984.3259 | 43363.5134 | 6120.1776 | 2079.1635 | 1992.5166 | 0 | 0 | 0 | 987.2146 | 14920.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BOED09 | 8272.4791 | 989.7772 | 117870.5217 | 55086.6053 | 12400.3837 | 5096.8781 | 4783.1233 | 0 | 0 | 0 | 3499.6596 | 18046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BOED10 | 9008.1083 | 1125.1785 | 117996.8811 | 53717.8162 | 9132.5047 | 2232.0002 | 4065.4006 | 0 | 0 | 0 | 809.1987 | 11424.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BPSU09 | 3119.1223 | 330.3335 | 43619.4656 | 18187.66 | 3414.7948 | 1194.9443 | 1571.8731 | 0 | 0 | 0 | 794.3498 | 1192.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BPSU10 | 5180.4684 | 527.1984 | 66676.544 | 27687.3543 | 4910.2782 | 2042.9674 | 2063.6655 | 0 | 0 | 0 | 1478.8058 | 3621.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BRDD205 | 1586.4835 | 498.9756 | 25449.1959 | 11470.2881 | 3207.1547 | 945.3699 | 1623.2207 | 0 | 0 | 0 | 550.0931 | 6547.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BRDD206 | 13299.4912 | 4132.6354 | 177641.3364 | 88279.02 | 28291.003 | 5039.6879 | 20835.553 | 0 | 0 | 0 | 3162.8589 | 25888.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BRDD208 | 1501.0151 | 329.4294 | 16879.442 | 6281.6474 | 2242.1004 | 849.4906 | 1036.4204 | 0 | 0 | 0 | 713.2127 | 1861.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BRDD209 | 619.1518 | 45.8731 | 9484.3099 | 3153.9169 | 714.9063 | 497.0359 | 201.5571 | 0 | 0 | 0 | 468.3603 | 3308.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BRL05 | 4446.4345 | 1829.0788 | 59314.3542 | 28495.447 | 14188.8927 | 1886.5694 | 11728.0294 | 0 | 0 | 0 | 1064.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BRL06 | 2440.4596 | 383.4214 | 32328.9635 | 13069.3715 | 3762.3988 | 1346.574 | 2053.7293 | 0 | 0 | 0 | 977.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BRL07 | 3971.8229 | 578.6799 | 51383.4459 | 20337.7775 | 5296.3362 | 1928.83 | 2769.3251 | 0 | 0 | 0 | 1437.343 | 3926.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BSOT312 | 10782.8147 | 3257.8239 | 186409.8578 | 108813.8857 | 38703.0339 | 3393.3622 | 33818.5217 | 0 | 0 | 0 | 1621.0487 | 58056.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BSOT313 | 6233.6937 | 645.2584 | 103004.53 | 45706.0249 | 7982.7123 | 1912.655 | 4944.9517 | 0 | 0 | 0 | 1170.9523 | 34438.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BSOT315 | 6612.9265 | 674.7606 | 86692.6876 | 38161.8356 | 5159.7505 | 1851.4886 | 1891.2639 | 0 | 0 | 0 | 1024.4245 | 17870.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CAQU05 | 6806.7552 | 1612.7644 | 96120.7114 | 51596.5169 | 16106.3533 | 2957.2942 | 12020.6893 | 0 | 0 | 0 | 1725.173 | 8352.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CAQU06 | 3354.6883 | 344.4268 | 34122.4623 | 15082.6119 | 2018.8485 | 793.6089 | 386.5632 | 0 | 0 | 0 | 357.9141 | 233.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CAQU07 | 3055.8958 | 292.344 | 38538.86 | 16551.4206 | 2470.6355 | 1054.1184 | 546.3473 | 0 | 0 | 0 | 619.7462 | 212.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CAX01 | 9248.3147 | 4446.8763 | 145756.2879 | 97261.7861 | 40968.7675 | 3740.1701 | 35839.4271 | 0 | 0 | 0 | 1619.1289 | 26631.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CAX02 | 2481.2251 | 321.2348 | 37295.7018 | 15387.2603 | 2762.8776 | 795.612 | 1521.6482 | 0 | 0 | 0 | 647.2108 | 16674.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CAX07 | 7773.8414 | 1590.7374 | 113921.9438 | 56309.2186 | 24349.0442 | 5504.3415 | 6717.7021 | 0 | 0 | 0 | 1271.5515 | 6519.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CAX08 | 7121.466 | 791.5839 | 88989.9231 | 38865.7185 | 5776.7553 | 2363.7241 | 1666.7722 | 0 | 0 | 0 | 1347.3734 | 1528.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CAX09 | 4749.469 | 392.4999 | 60986.7131 | 26695.1318 | 2828.9877 | 1119.1242 | 480.7919 | 0 | 0 | 0 | 565.1463 | 10581.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CAX10 | 2775.001 | 458.9022 | 37010.5686 | 14828.5028 | 4420.645 | 1630.5896 | 2409.9757 | 0 | 0 | 0 | 1381.6326 | 1614.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CCHD207 | 2802.8306 | 547.0968 | 34000.7862 | 12882.6691 | 4456.9202 | 1385.1248 | 2807.4926 | 0 | 0 | 0 | 1091.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CCHD208 | 6042.6971 | 1729.048 | 88006.9274 | 47538.9273 | 16725.1298 | 2157.2866 | 13302.2552 | 0 | 0 | 0 | 1060.8311 | 15262.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CCHU13 | 7186.1422 | 3854.3111 | 106473.0458 | 74515.6792 | 35691.6113 | 3300.1184 | 31269.7992 | 0 | 0 | 0 | 1838.3819 | 2137.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CCHU14 | 5366.185 | 714.7714 | 71882.7701 | 30684.5085 | 6687.7147 | 2128.4206 | 3180.2981 | 0 | 0 | 0 | 1135.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CCHU15 | 5085.3146 | 510.716 | 78239.5719 | 34095.2096 | 3767.6461 | 884.2236 | 1727.007 | 0 | 0 | 0 | 416.5679 | 39843.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CCP07 | 2966.6242 | 372.4077 | 40404.2726 | 15985.2313 | 3920.1803 | 1826.6052 | 1567.1659 | 0 | 0 | 0 | 1483.5751 | 4087.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CCP08 | 3341.7292 | 372.6541 | 43833.9356 | 21414.7477 | 3978.1833 | 2214.276 | 1253.5205 | 0 | 0 | 0 | 1430.5573 | 5789.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CCY01 | 4778.6522 | 1935.8923 | 57220.5769 | 26327.3422 | 12565.2631 | 1860.0236 | 9991.2586 | 0 | 0 | 0 | 1115.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CCY02 | 3179.2742 | 291.0847 | 33403.2033 | 13760.7745 | 1972.463 | 1004.3837 | 516.831 | 0 | 0 | 0 | 673.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEL06 | 11606.6856 | 1210.7689 | 153086.4727 | 66119.3859 | 11082.3254 | 3829.7721 | 4193.0103 | 0 | 0 | 0 | 2227.4469 | 10937.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEL07 | 7798.7943 | 1176.8652 | 112391.6135 | 49168.0019 | 10334.5768 | 2218.6336 | 6473.7344 | 0 | 0 | 0 | 1472.5611 | 38607.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEL08 | 1610.4683 | 106.4531 | 32691.4408 | 13712.3166 | 1875.9247 | 946.6669 | 851.4918 | 0 | 0 | 0 | 683.7715 | 27041.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEL09 | 4496.024 | 858.8216 | 64060.3711 | 28037.6322 | 8088.5674 | 2226.4984 | 4984.63 | 0 | 0 | 0 | 1742.7875 | 14234.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMC502 | 8953.3361 | 548.3411 | 123620.2853 | 53984.8509 | 5470.865 | 2384.8985 | 942.8944 | 0 | 0 | 0 | 1108.697 | 10625.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMC503 | 14875.6633 | 2101.7244 | 229997.9311 | 108166.3465 | 20751.6409 | 3965.13 | 11153.4232 | 0 | 0 | 0 | 1573.9289 | 50196.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT01 | 12841.1722 | 1559.1934 | 184845.6362 | 91669.0235 | 15295.6257 | 2966.4606 | 7910.1978 | 0 | 0 | 0 | 1025.9574 | 31686.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT02 | 9434.5871 | 884.144 | 107934.6394 | 48903.6474 | 5607.6784 | 1745.8742 | 1710.3086 | 0 | 0 | 0 | 764.8881 | 16842.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT03 | 16210.7234 | 1920.2097 | 151725.4612 | 69019.4254 | 9432.0845 | 2852.6993 | 2408.2323 | 0 | 0 | 0 | 1133.313 | 4379.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT04 | 6008.76 | 348.7358 | 121359.717 | 53840.8657 | 5159.4605 | 809.0239 | 3197.3619 | 0 | 0 | 0 | 430.0261 | 83145.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT07 | 2984.924 | 51.1444 | 68463.596 | 29671.613 | 932.5554 | 53.1542 | 844.8328 | 0 | 0 | 0 | 36.326 | 65525.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT10 | 12080.5944 | 1849.4341 | 161062.5232 | 77400.4327 | 12072.0704 | 2570.0499 | 5628.2801 | 0 | 0 | 0 | 819.822 | 25038.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT12 | 10440.2362 | 1276.1454 | 126944.5608 | 60765.3816 | 9532.9267 | 2345.1185 | 3902.1609 | 0 | 0 | 0 | 849.9924 | 2965.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT13 | 7761.2937 | 671.3128 | 101207.9194 | 46215.0792 | 5491.0035 | 1704.7262 | 1201.4346 | 0 | 0 | 0 | 586.2742 | 10514.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT14 | 12242.6639 | 1075.3919 | 260502.0692 | 124049.6349 | 19596.341 | 741.7322 | 17768.1185 | 0 | 0 | 0 | 340.4655 | 211063.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT20 | 7643.009 | 639.6093 | 124726.4668 | 57066.6957 | 6877.8656 | 1647.4701 | 2599.6771 | 0 | 0 | 0 | 569.7916 | 40174.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT21 | 12182.0453 | 2207.4047 | 205068.9426 | 95905.7129 | 19993.4184 | 3271.2603 | 9967.9474 | 0 | 0 | 0 | 727.5221 | 95854.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT22 | 7709.8377 | 677.8551 | 128918.447 | 58595.2422 | 7536.1512 | 1441.0051 | 3333.6967 | 0 | 0 | 0 | 653.5196 | 58407.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT24 | 7217.9414 | 432.3113 | 137698.45 | 62038.0779 | 5430.33 | 899.903 | 3255.9437 | 0 | 0 | 0 | 355.3348 | 93002.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEMT25 | 7117.8277 | 236.0336 | 144883.0356 | 63610.427 | 2431.3905 | 260.6414 | 1849.8988 | 0 | 0 | 0 | 112.7987 | 129951.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEO07 | 1892.4015 | 160.9895 | 24941.4218 | 8998.5477 | 2139.4061 | 1486.4318 | 513.0057 | 0 | 0 | 0 | 1386.3148 | 4985.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CEO08 | 5170.7541 | 636.3791 | 63658.6845 | 28506.4417 | 4831.3145 | 1512.543 | 1408.594 | 0 | 0 | 0 | 509.9488 | 36.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CETU04 | 5277.2635 | 330.1421 | 124142.5243 | 61346.0562 | 7606.8451 | 235.3488 | 7371.4964 | 0 | 0 | 0 | 38.3281 | 116535.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CETU08 | 2837.4882 | 159.8786 | 47519.573 | 21276.7325 | 1579.3513 | 493.1388 | 919.3763 | 0 | 0 | 0 | 299.273 | 32964.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CETU09 | 8030.8688 | 880.3263 | 101352.9809 | 45245.5124 | 6564.6238 | 2298.0943 | 2306.179 | 0 | 0 | 0 | 1094.291 | 6087.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CETU10 | 6729.076 | 775.9664 | 100342.034 | 44058.5915 | 8960.6211 | 2173.472 | 5509.4115 | 0 | 0 | 0 | 1314.8337 | 24014.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CETU11 | 4408.3223 | 393.6122 | 54634.3861 | 24041.5457 | 2815.4737 | 1045.5401 | 930.5786 | 0 | 0 | 0 | 547.2111 | 9085.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CGAU02 | 6629.4179 | 1043.3419 | 94289.7958 | 41848.5891 | 10424.4325 | 3045.1843 | 6580.7908 | 0 | 0 | 0 | 2446.2631 | 18098.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CGAU03 | 8824.2525 | 4301.4423 | 141203.5467 | 89933.6584 | 40311.1844 | 4170.0085 | 34946.7827 | 0 | 0 | 0 | 2381.7176 | 20320.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CGAU04 | 3690.9019 | 270.8288 | 51760.3914 | 22609.8638 | 2707.5431 | 891.3553 | 543.9559 | 0 | 0 | 0 | 460.5912 | 11820.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CGAU05 | 11154.6881 | 1275.1262 | 126493.3406 | 57249.5751 | 8489.5293 | 2251.1265 | 2553.8448 | 0 | 0 | 0 | 858.806 | 7258.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CGAU06 | 1809.3204 | 435.9271 | 28923.912 | 12298.7635 | 5209.437 | 823.4103 | 4087.254 | 0 | 0 | 0 | 552.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CGAU10 | 11740.2659 | 1154.0335 | 160442.8402 | 72516.9281 | 10048.26 | 2446.3252 | 3968.1141 | 0 | 0 | 0 | 979.4025 | 25935.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CGAU11 | 9082.038 | 777.3171 | 135418.9185 | 60730.1732 | 7688.4292 | 2171.1302 | 2365.8766 | 0 | 0 | 0 | 881.6823 | 18312.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CGAU12 | 10065.088 | 2565.0108 | 160791.8935 | 79382.0006 | 28313.9635 | 4650.0246 | 22277.2753 | 0 | 0 | 0 | 3258.3098 | 32027.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CGAU13 | 3841.096 | 369.3645 | 49084.287 | 21689.1948 | 3144.5073 | 1280.0036 | 1092.0681 | 0 | 0 | 0 | 772.3429 | 604.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CGAU14 | 5029.7001 | 1407.1331 | 69341.8053 | 32909.6798 | 14537.7776 | 3113.3606 | 11180.7311 | 0 | 0 | 0 | 2321.6303 | 6783.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM01 | 4749.3345 | 124.8168 | 111873.7598 | 49139.3502 | 2885.5366 | 0 | 2885.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108988.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM02 | 2999.984 | 264.0873 | 66388.8428 | 29604.4999 | 1775.3532 | 685.2351 | 347.552 | 0 | 0 | 0 | 79.2544 | 61671.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM03 | 9189.4051 | 649.4674 | 150439.0257 | 68379.3713 | 6881.9974 | 1874.7268 | 1974.9403 | 0 | 0 | 0 | 737.2375 | 48715.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM04 | 8959.1723 | 970.7736 | 106104.5734 | 48867.2743 | 5771.7754 | 1763.371 | 1436.149 | 0 | 0 | 0 | 678.9381 | 13239.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM05 | 3877.2623 | 41.4285 | 88075.978 | 37728.5146 | 524.9599 | 175.4273 | 167.9288 | 0 | 0 | 0 | 126.4252 | 82461.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM15 | 9024.5416 | 991.4303 | 94507.9701 | 42413.6391 | 5112.6097 | 1571.8392 | 906.7701 | 0 | 0 | 0 | 650.1782 | 20654.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM26 | 5643.6385 | 164.5341 | 110183.6554 | 48033.4867 | 1514.5116 | 522.4439 | 504.4277 | 0 | 0 | 0 | 267.6045 | 85125.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM27 | 10845.2168 | 1013.6821 | 149971.2593 | 69321.5211 | 8018.8337 | 2057.2303 | 3080.7933 | 0 | 0 | 0 | 851.552 | 42311.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM28 | 11247.1503 | 1067.9567 | 130030.7716 | 59230.5643 | 6578.8006 | 2343.7934 | 1315.3004 | 0 | 0 | 0 | 861.4996 | 15799.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM30 | 4380.3669 | 54.0395 | 98867.6287 | 42718.2287 | 835.3568 | 225.1317 | 421.8066 | 0 | 0 | 0 | 130.0698 | 91402.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM31 | 590.6967 | 15.9617 | 12381.0214 | 5250.5926 | 93.0551 | 49.2191 | 4.0051 | 0 | 0 | 0 | 41.2544 | 11217.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM32 | 3471.6 | 132.1657 | 66579.3516 | 28971.3956 | 1887.1766 | 683.7564 | 320.724 | 0 | 0 | 0 | 380.4254 | 41375.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM34 | 6591.5889 | 44.0379 | 153511.9406 | 66160.7544 | 861.7703 | 105.0929 | 653.7636 | 0 | 0 | 0 | 82.6654 | 149926.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CICM35 | 5557.5379 | 285.2877 | 88469.3915 | 38503.7551 | 2190.4353 | 709.4656 | 519.313 | 0 | 0 | 0 | 412.6433 | 54788.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC01 | 373.5272 | 3.7967 | 8508.1643 | 3606.1849 | 50.8967 | 31.1978 | 3.4026 | 0 | 0 | 0 | 27.4188 | 7574.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC02 | 6240.8494 | 469.8664 | 103794.3805 | 47330.9956 | 4762.4307 | 1071.817 | 2175.3037 | 0 | 0 | 0 | 437.6069 | 48232.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC03 | 10262.1207 | 1029.865 | 145634.2631 | 68849.9569 | 10298.2501 | 2709.3767 | 2854.2129 | 0 | 0 | 0 | 894.6251 | 7365.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC05 | 9448.7527 | 679.5398 | 165999.0275 | 76413.2167 | 6896.1344 | 1039.4906 | 4426.3377 | 0 | 0 | 0 | 391.7366 | 111366.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC07 | 11662.651 | 1271.4551 | 229958.5547 | 114546.5073 | 19725.2921 | 1438.0431 | 15918.1953 | 0 | 0 | 0 | 532.9397 | 146403.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC09 | 7653.3686 | 633.7005 | 119825.6287 | 55037.4673 | 6520.8642 | 1689.103 | 1926.6708 | 0 | 0 | 0 | 664.5379 | 32347.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC10 | 3719.0359 | 59.4378 | 86584.2853 | 42456.5442 | 1131.5532 | 692.5462 | 306.3076 | 0 | 0 | 0 | 36.6027 | 82776.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC11 | 7015.9985 | 102.4311 | 164794.4881 | 72016.3412 | 2287.7848 | 78.3715 | 2160.9657 | 0 | 0 | 0 | 66.96 | 160757.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC18 | 12786.0541 | 1199.1534 | 215520.3536 | 100413.0886 | 11208.8397 | 2181.5284 | 5687.0724 | 0 | 0 | 0 | 791.4335 | 100980.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC19 | 12103.881 | 1874.0148 | 116292.6585 | 55409.3344 | 8668.9365 | 2247.7228 | 2972.4848 | 0 | 0 | 0 | 645.1513 | 5018.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC20 | 9406.0383 | 1043.2046 | 145932.7946 | 67046.3494 | 10558.4262 | 2266.3296 | 5067.7799 | 0 | 0 | 0 | 748.8945 | 38584.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CINC22 | 9800.4864 | 957.7176 | 149255.4738 | 69951.8104 | 9548.2013 | 2435.3569 | 3491.9642 | 0 | 0 | 0 | 840.8504 | 23073.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CISL05 | 3375.0146 | 47.0073 | 73946.3424 | 31660.013 | 615.4222 | 188.9586 | 265.5961 | 0 | 0 | 0 | 124.1264 | 65188.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CISL06 | 5774.4755 | 463.6587 | 82469.9702 | 35685.1359 | 4877.2881 | 1863.6378 | 1966.0299 | 0 | 0 | 0 | 1274.4604 | 20633.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CISL07 | 195.7746 | 1.583 | 4120.5746 | 1727.7423 | 28.3777 | 19.1468 | 1.6421 | 0 | 0 | 0 | 15.5318 | 3386.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CISL12 | 2618.9965 | 42.0409 | 59642.6756 | 26156.8558 | 852.5059 | 163.3114 | 645.6096 | 0 | 0 | 0 | 153.857 | 55584.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CISL13 | 6595.5887 | 587.6148 | 92534.7932 | 42241.3413 | 5412.38 | 1392.1982 | 2538.612 | 0 | 0 | 0 | 634.6658 | 12964.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CITU02 | 2893.4232 | 725.5078 | 37249.4186 | 13154.5982 | 6327.9819 | 1717.306 | 4303.8742 | 0 | 0 | 0 | 1395.5249 | 2485.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CITU04 | 4765.2766 | 1366.6902 | 74374.9324 | 32771.0312 | 16332.8955 | 2171.8861 | 13206.8043 | 0 | 0 | 0 | 1419.6245 | 6271.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CITU05 | 3308.5864 | 273.7922 | 42889.9977 | 19075.7334 | 2609.584 | 949.1451 | 573.6356 | 0 | 0 | 0 | 382.8881 | 1616.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CITU06 | 6207.6686 | 755.9048 | 73364.3242 | 33243.8501 | 5342.1291 | 1555.2571 | 1540.8643 | 0 | 0 | 0 | 519.6406 | 3191.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CITU10 | 4775.6914 | 2907.5575 | 65126.5163 | 39583.4063 | 23483.3249 | 2368.8611 | 20581.8564 | 0 | 0 | 0 | 1474.5144 | 783.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLHU03 | 4819.1425 | 1889.3224 | 78206.4448 | 44187.5087 | 22209.996 | 4069.2849 | 17082.2606 | 0 | 0 | 0 | 2359.2374 | 4868.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLHU04 | 3946.8858 | 425.3501 | 52679.3017 | 21336.6135 | 4446.5138 | 1901.3723 | 1656.3264 | 0 | 0 | 0 | 1360.2707 | 380.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLHU05 | 6791.2484 | 1285.4009 | 92605.1032 | 42138.0191 | 10891.535 | 2884.7809 | 6665.627 | 0 | 0 | 0 | 2063.9446 | 15083.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLHU06 | 3270.2293 | 295.9406 | 39676.7187 | 17626.7291 | 2269.2771 | 852.2422 | 241.0382 | 0 | 0 | 0 | 289.6379 | 601.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLHU07 | 6798.632 | 726.7002 | 91618.3268 | 38294.4511 | 7269.5366 | 3039.9515 | 2281.3812 | 0 | 0 | 0 | 2050.7142 | 9549.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLHU09 | 7928.7469 | 1928.5205 | 110805.3303 | 55837.313 | 18924.5099 | 4061.1305 | 13708.4316 | 0 | 0 | 0 | 2858.4269 | 7108.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLS06 | 1640.595 | 213.9716 | 20384.5652 | 7018.3685 | 2105.242 | 903.4777 | 1072.8744 | 0 | 0 | 0 | 809.5681 | 3797.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLS07 | 8239.6867 | 879.9693 | 102417.6065 | 46259.1279 | 7020.2062 | 2066.0371 | 1791.0563 | 0 | 0 | 0 | 756.5564 | 3378.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLS08 | 5729.4525 | 528.5965 | 80184.303 | 34189.1193 | 5650.007 | 2256.5718 | 2063.3675 | 0 | 0 | 0 | 1426.8254 | 3138.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLUD207 | 6268.7008 | 275.3433 | 128620.2339 | 56612.5722 | 4274.3302 | 803.7138 | 2753.4753 | 0 | 0 | 0 | 452.4938 | 94697.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLUD208 | 3452.7734 | 214.9954 | 66295.7651 | 27757.1679 | 2436.0345 | 784.4593 | 1445.5205 | 0 | 0 | 0 | 608.9872 | 44946.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLUD209 | 3273.5094 | 559.7864 | 59825.3527 | 25714.1749 | 7428.99 | 1190.0517 | 6014.7101 | 0 | 0 | 0 | 914.3226 | 28518.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLUU07 | 4592.239 | 56.338 | 97923.8254 | 41979.1007 | 627.2153 | 218.5367 | 182.3337 | 0 | 0 | 0 | 89.5204 | 85219.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLUU08 | 7131.8548 | 522.4746 | 106037.8808 | 46249.435 | 5194.8942 | 1912.3288 | 1488.5725 | 0 | 0 | 0 | 1109.3436 | 25679.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CLUU09 | 8154.7229 | 1177.1474 | 106997.6845 | 46093.8933 | 11411.1053 | 2885.334 | 6627.0002 | 0 | 0 | 0 | 1733.3065 | 6811.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMD06 | 7679.7524 | 1629.933 | 112824.1476 | 48633.8448 | 16580.7523 | 2923.7026 | 11629.0988 | 0 | 0 | 0 | 1628.1841 | 4211.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMD08 | 6874.4236 | 1993.0237 | 92239.4654 | 39746.7866 | 15768.8962 | 2468.9336 | 11642.4981 | 0 | 0 | 0 | 1283.3405 | 2697.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMD09 | 4990.4912 | 1229.9296 | 68977.4432 | 32616.9726 | 12505.1318 | 2643.7633 | 9161.9483 | 0 | 0 | 0 | 1742.9828 | 1615.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMG05 | 87.8436 | 1.1264 | 2029.9413 | 762.0522 | 26.6371 | 25.9499 | 0.6748 | 0 | 0 | 0 | 25.9283 | 1977.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMG06 | 2917.1177 | 413.2833 | 41175.6537 | 17577.8282 | 2904.3654 | 727.7271 | 2064.7783 | 0 | 0 | 0 | 586.2516 | 26550.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMG07 | 3216.0108 | 410.7287 | 49748.7987 | 20905.2034 | 4333.4911 | 1203.4065 | 2658.4553 | 0 | 0 | 0 | 883.2825 | 17949.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMH03 | 932.369 | 118.7714 | 13423.9233 | 4903.4197 | 1465.8617 | 629.3186 | 696.9342 | 0 | 0 | 0 | 519.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMH05 | 2729.6775 | 1041.6629 | 36184.7005 | 14890.7889 | 7813.4328 | 1378.615 | 6069.4651 | 0 | 0 | 0 | 969.027 | 389.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMH06 | 1359.6807 | 93.2199 | 19261.7587 | 8266.499 | 974.8708 | 441.7261 | 212.8393 | 0 | 0 | 0 | 244.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMH80 | 6424.6763 | 2573.3805 | 80115.8804 | 34974.9006 | 17508.0822 | 0 | 12591.9982 | 0 | 0 | 0 | 2765.9824 | 1182.8934 | 0 | 0 | 4195.5207 | 0 | 1
CMID212 | 9109.3727 | 867.3378 | 124085.0765 | 55512.9265 | 7639.2339 | 2462.0889 | 2597.8978 | 0 | 0 | 0 | 984.1964 | 5953.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMID214 | 7114.0836 | 888.237 | 100186.7206 | 43467.7841 | 8547.6585 | 2742.4165 | 3863.0103 | 0 | 0 | 0 | 1684.8678 | 13863.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMID216 | 4067.5418 | 1161.7337 | 59729.7633 | 25219.7522 | 11208.9535 | 1872.8928 | 8667.4507 | 0 | 0 | 0 | 1369.0995 | 11884.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMID217 | 8333.7828 | 2805.7879 | 158013.1776 | 82472.7368 | 45043.94 | 3466.9274 | 40744.6897 | 0 | 0 | 0 | 1631.8737 | 66080.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMN02 | 1358.5227 | 273.2822 | 16642.6049 | 5832.9007 | 2514.8526 | 794.1691 | 1635.6282 | 0 | 0 | 0 | 688.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMN03 | 2853.7966 | 1294.9428 | 34843.2985 | 16350.7001 | 9126.2644 | 1289.0813 | 7347.358 | 0 | 0 | 0 | 866.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMN05 | 4696.4515 | 1856.2683 | 66094.5745 | 28751.137 | 16463.3587 | 1571.0039 | 13728.9883 | 0 | 0 | 0 | 751.4108 | 562.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMT03 | 5694.6991 | 1831.1433 | 67046.5458 | 28046.8785 | 13215.4536 | 2017.2022 | 9966.557 | 0 | 0 | 0 | 1280.4759 | 3731.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMT04 | 2294.5287 | 189.0298 | 31344.4607 | 13711.3008 | 1661.1394 | 632.0494 | 206.3616 | 0 | 0 | 0 | 305.8262 | 717.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMT05 | 3478.4763 | 846.4509 | 45332.3185 | 18264.0288 | 7798.2253 | 1630.493 | 5604.8129 | 0 | 0 | 0 | 1146.4844 | 2074.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CMT06 | 745.1756 | 127.7638 | 12617.9643 | 4634.5149 | 1181.9012 | 536.3572 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 445.2176 | 2470.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNH05 | 5155.8118 | 1723.4481 | 78644.2328 | 36678.045 | 17161.2348 | 1968.9351 | 13868.403 | 0 | 0 | 0 | 1136.254 | 7704.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNH06 | 5173.8617 | 1191.4262 | 60506.3677 | 25593.0894 | 7782.3077 | 1831.7919 | 4688.5558 | 0 | 0 | 0 | 1182.4836 | 3545.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNH07 | 4473.4946 | 860.0584 | 52738.6618 | 20621.0524 | 6887.8021 | 1920.4735 | 3718.413 | 0 | 0 | 0 | 1281.7458 | 749.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNLU07 | 13408.5872 | 3257.2592 | 190534.5728 | 92668.7404 | 30838.7488 | 4513.9976 | 24716.88 | 0 | 0 | 0 | 2896.601 | 43274.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNLU08 | 9077.4091 | 1199.6474 | 114258.6921 | 54558.0359 | 9160.7565 | 2105.8148 | 4695.8573 | 0 | 0 | 0 | 842.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNLU09 | 13311.645 | 1629.1598 | 196816.9574 | 96438.26 | 15838.5589 | 3166.4953 | 8347.5538 | 0 | 0 | 0 | 1341.4032 | 24413.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNLU10 | 11030.1682 | 1234.5076 | 148928.3762 | 69777.2924 | 10916.2466 | 2376.9074 | 5203.4403 | 0 | 0 | 0 | 974.0876 | 19878.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNLU18 | 10236.733 | 1323.0192 | 162244.1582 | 79774.8064 | 13733.9228 | 2636.171 | 8788.4332 | 0 | 0 | 0 | 1178.8286 | 32760.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNLU19 | 11138.3698 | 2490.1607 | 129069.518 | 63010.1257 | 17303.9866 | 3463.8087 | 11988.4819 | 0 | 0 | 0 | 1984.3638 | 215.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNLU20 | 13913.473 | 5520.9008 | 185071.6592 | 93846.5527 | 39692.6711 | 4982.3361 | 32741.5448 | 0 | 0 | 0 | 2953.4772 | 20096.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNLU21 | 5939.9816 | 1790.2494 | 70474.1787 | 38147.0247 | 12409.633 | 2604.7763 | 8721.1107 | 0 | 0 | 0 | 1805.7077 | 1142.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNN05 | 1719.009 | 115.6652 | 27484.6764 | 11214.8923 | 1236.4066 | 641.3773 | 496.1282 | 0 | 0 | 0 | 515.4871 | 14580.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNN06 | 902.9674 | 62.682 | 10104.4955 | 3904.2123 | 641.8192 | 342.1471 | 212.0513 | 0 | 0 | 0 | 259.0536 | 1079.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNN08 | 2336.753 | 185.0456 | 30750.3585 | 13241.6488 | 1354.9261 | 649.1138 | 87.4864 | 0 | 0 | 0 | 328.8085 | 9726.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNN09 | 2694.2675 | 236.6668 | 35374.0338 | 15526.1071 | 1881.7748 | 885.6384 | 169.6498 | 0 | 0 | 0 | 400.1318 | 602.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNS04 | 4667.6856 | 862.8186 | 77601.0448 | 34276.2388 | 10008.2978 | 1473.6554 | 7393.3067 | 0 | 0 | 0 | 832.3451 | 28738.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNS05 | 3871.884 | 230.6467 | 65018.8896 | 28023.6619 | 2833.2373 | 1199.3944 | 392.108 | 0 | 0 | 0 | 610.2969 | 14585.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CNS06 | 5676.3232 | 1352.27 | 90250.4123 | 39062.1065 | 15205.626 | 1636.4499 | 12187.6468 | 0 | 0 | 0 | 918.0368 | 22629.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
COJ07 | 3962.1216 | 1419.6256 | 61397.5957 | 26096.1343 | 17024.7696 | 2286.3291 | 14394.3496 | 0 | 0 | 0 | 1736.6988 | 99.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
COJ08 | 5111.6119 | 459.8635 | 58638.9253 | 25981.7374 | 3164.3964 | 1302.5123 | 449.2631 | 0 | 0 | 0 | 505.9704 | 3239.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
COJ09 | 4809.6141 | 1307.8848 | 66680.9027 | 31372.7488 | 13070.0995 | 2428.202 | 9840.1881 | 0 | 0 | 0 | 1693.3904 | 253.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
COM04 | 6369.3655 | 151.2132 | 150034.3224 | 68117.6058 | 3495.327 | 2.9782 | 3492.3462 | 0 | 0 | 0 | 2.9728 | 146529.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
COM05 | 6625.7617 | 514.9847 | 112632.499 | 48067.6558 | 4988.8438 | 1620.9883 | 2429.6952 | 0 | 0 | 0 | 991.517 | 59202.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
COM06 | 3246.2292 | 315.6887 | 32817.8434 | 13377.4376 | 2116.5562 | 1288.3588 | 300.2465 | 0 | 0 | 0 | 976.6466 | 63.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CONU03 | 2739.1508 | 186.392 | 45492.5131 | 19629.0496 | 2197.2111 | 853.7383 | 177.2807 | 0 | 0 | 0 | 408.2761 | 7096.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CONU04 | 204.6327 | 6.9899 | 2604.0295 | 1079.6921 | 78.4704 | 63.8594 | 1.3282 | 0 | 0 | 0 | 40.9131 | 149.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CONU07 | 2798.3031 | 107.6441 | 57042.0056 | 25095.4458 | 1658.9309 | 363.1267 | 1125.5567 | 0 | 0 | 0 | 152.6933 | 44339.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CONU08 | 5839.3235 | 347.2061 | 131413.205 | 61374.6614 | 7181.0542 | 610.2647 | 6235.9673 | 0 | 0 | 0 | 161.0917 | 115995.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CPG07 | 4504.5471 | 407.5393 | 57891.2024 | 25435.1874 | 3215.5025 | 1140.525 | 821.1064 | 0 | 0 | 0 | 485.6902 | 5804.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CPG08 | 6160.5338 | 980.5383 | 71660.8216 | 27771.2103 | 9243.7228 | 3589.5843 | 5002.5158 | 0 | 0 | 0 | 3023.118 | 1330.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CPG09 | 3072.0649 | 197.4876 | 42949.552 | 18691.4832 | 2126.8255 | 973.3722 | 300.5978 | 0 | 0 | 0 | 518.2913 | 3214.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CPO05 | 9076.4102 | 888.5579 | 142398.1748 | 62854.3268 | 8705.0994 | 1854.2506 | 5520.2377 | 0 | 0 | 0 | 986.3332 | 76477.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CPO06 | 4581.3363 | 1000.4564 | 76916.0912 | 33421.2324 | 10265.9987 | 1706.8745 | 8076.142 | 0 | 0 | 0 | 1121.6364 | 33485.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CPO07 | 6458.1174 | 2186.0857 | 105884.2897 | 50761.7214 | 22175.6755 | 2392.8263 | 18706.6648 | 0 | 0 | 0 | 1481.6806 | 21279.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CPO08 | 9093.8475 | 2312.4957 | 136573.0677 | 62887.5106 | 25223.3781 | 4662.7847 | 19290.2476 | 0 | 0 | 0 | 3272.4485 | 16373.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CPO13 | 9681.8074 | 879.1913 | 140690.1982 | 63300.3986 | 8885.5563 | 2447.7353 | 3426.8298 | 0 | 0 | 0 | 914.879 | 20069.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CPO14 | 8465.1604 | 975.3176 | 113480.4032 | 51744.6842 | 8228.2535 | 2401.9135 | 2982.7174 | 0 | 0 | 0 | 781.9086 | 7779.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CPO15 | 8189.3006 | 2440.1206 | 114425.8283 | 60017.5421 | 21008.5715 | 3029.0594 | 16039.1566 | 0 | 0 | 0 | 1551.7606 | 4130.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CQE02 | 3898.8732 | 1072.4984 | 56077.1273 | 26214.9806 | 10590.8933 | 1318.5424 | 8213.2225 | 0 | 0 | 0 | 696.8268 | 7076.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CQE05 | 902.1234 | 170.4124 | 14349.9049 | 5187.9394 | 946.6704 | 499.106 | 379.9106 | 0 | 0 | 0 | 379.46 | 6794.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CQLU103 | 1292.0286 | 117.097 | 12199.6728 | 5321.0766 | 623.3193 | 305.3684 | 36.7378 | 0 | 0 | 0 | 151.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CQLU104 | 2159.2122 | 161.2019 | 27640.2034 | 12138.5714 | 1397.6403 | 665.8735 | 207.3507 | 0 | 0 | 0 | 308.7839 | 1032.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CQLU105 | 1754.4061 | 298.3809 | 23145.4481 | 8683.066 | 2878.2122 | 1288.7013 | 1472.8102 | 0 | 0 | 0 | 1182.0259 | 4794.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CQLU106 | 273.9704 | 15.1737 | 2909.7767 | 1104.8288 | 173.3854 | 136.8999 | 16.2299 | 0 | 0 | 0 | 120.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRC02 | 4029.6205 | 317.8736 | 54198.692 | 13936.6084 | 3935.7857 | 2832.8222 | 381.0284 | 0 | 0 | 0 | 2240.6763 | 9657.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRC03 | 2631.4985 | 250.8767 | 38823.6009 | 16999.4248 | 2545.0764 | 870.933 | 698.7367 | 0 | 0 | 0 | 405.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRC04 | 5313.2159 | 685.964 | 74419.3367 | 32143.475 | 6520.4147 | 1791.364 | 3213.468 | 0 | 0 | 0 | 996.9219 | 6270.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRDT312 | 4455.5449 | 378.4995 | 50360.3787 | 22178.0635 | 2585.8192 | 1083.489 | 611.5917 | 0 | 0 | 0 | 544.8421 | 3222.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRDT313 | 1691.0003 | 166.9474 | 17641.1675 | 7196.3538 | 1158.8042 | 628.038 | 365.6774 | 0 | 0 | 0 | 468.5765 | 880.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRDT316 | 4919.5278 | 395.0683 | 61137.4182 | 25628.8258 | 3651.6013 | 1710.0468 | 1079.86 | 0 | 0 | 0 | 1271.8468 | 12319.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRDT317 | 6492.6731 | 1756.9414 | 88829.9544 | 40276.5924 | 16537.3675 | 2793.6273 | 13073.4853 | 0 | 0 | 0 | 1959.2006 | 2379.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRF10 | 10883.1118 | 1372.1145 | 140710.6303 | 68372.7985 | 10692.098 | 2504.5333 | 4731.8272 | 0 | 0 | 0 | 900.6396 | 10282.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRF12 | 4984.1855 | 334.2601 | 73267.1471 | 32850.7815 | 3369.0746 | 989.1588 | 669.5847 | 0 | 0 | 0 | 446.0057 | 14771.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRF14 | 9426.5902 | 1333.0674 | 126702.6689 | 60794.1815 | 11243.556 | 2506.0736 | 5851.1355 | 0 | 0 | 0 | 858.6153 | 5755.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRF15 | 5943.3137 | 617.1258 | 86960.9734 | 39935.7954 | 6554.0549 | 1825.0383 | 3169.8162 | 0 | 0 | 0 | 936.421 | 499.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRF18 | 2979.8301 | 125.9791 | 60838.0003 | 26621.0621 | 1441.5191 | 392.8175 | 557.4074 | 0 | 0 | 0 | 159.9742 | 43496.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRF21 | 8330.3714 | 955.0738 | 124773.5629 | 57564.7223 | 8532.4046 | 1968.5857 | 3943.5059 | 0 | 0 | 0 | 781.8677 | 24148.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRF22 | 13547.2091 | 2407.0013 | 203058.7699 | 99552.9129 | 23758.736 | 3328.4681 | 17906.6813 | 0 | 0 | 0 | 1690.2658 | 71982.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRL03 | 7300.9645 | 2219.4128 | 104679.5416 | 65236.1881 | 21934.0263 | 3975.3474 | 17041.8432 | 0 | 0 | 0 | 2884.4835 | 1399.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRL04 | 10852.8009 | 5609.1438 | 146999.1291 | 87726.3537 | 45128.8784 | 5480.2577 | 38708.1585 | 0 | 0 | 0 | 3666.5051 | 1838.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRL05 | 5591.91 | 1111.9363 | 81058.2567 | 45131.4632 | 10967.8156 | 2387.6282 | 7261.3999 | 0 | 0 | 0 | 1428.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRL06 | 5331.6709 | 1950.6993 | 74580.8319 | 40465.3226 | 16446.7571 | 2847.7664 | 13058.5223 | 0 | 0 | 0 | 2054.1666 | 22.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRL07 | 4632.6429 | 1529.4133 | 64665.8631 | 31800.4968 | 13380.5298 | 1654.4155 | 10996.5557 | 0 | 0 | 0 | 897.8707 | 4412.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRL12 | 5351.9377 | 577.3933 | 69895.2472 | 31220.7997 | 4494.8337 | 1426.2141 | 1668.0397 | 0 | 0 | 0 | 580.0452 | 3486.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRL13 | 7986.8568 | 2586.5405 | 101050.3612 | 45608.143 | 20806.2244 | 3702.0192 | 16163.8671 | 0 | 0 | 0 | 2692.5075 | 1505.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRL14 | 2204.8633 | 134.5207 | 28460.7439 | 12483.1938 | 1055.2362 | 420.9493 | 50.6873 | 0 | 0 | 0 | 187.1099 | 4983.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRL16 | 5444.9393 | 561.1677 | 71491.8041 | 31851.4722 | 4305.8949 | 1349.0409 | 1464.5409 | 0 | 0 | 0 | 571.6496 | 7445.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRL17 | 8308.8891 | 2942.1043 | 123930.4908 | 73119.1152 | 26549.8788 | 2828.9047 | 21692.85 | 0 | 0 | 0 | 1128.5606 | 1468.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRM04 | 5537.6385 | 406.8169 | 87379.325 | 37470.9603 | 5143.9805 | 2132.4956 | 1456.2651 | 0 | 0 | 0 | 1323.398 | 9396.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRM05 | 4448.4716 | 51.5808 | 104819.926 | 45861.7229 | 1195.8047 | 266.9282 | 927.3463 | 0 | 0 | 0 | 42.7047 | 103323.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRM07 | 8001.4879 | 1604.1592 | 102974.7371 | 48353.6223 | 12785.6792 | 3222.826 | 8382.3872 | 0 | 0 | 0 | 2153.033 | 4894.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRM12 | 10007.5061 | 1410.9859 | 234821.143 | 120004.4355 | 32360.8844 | 744.4691 | 31615.8038 | 0 | 0 | 0 | 28.5077 | 202262.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CRM15 | 10530.5203 | 1352.8039 | 243448.3551 | 146132.3158 | 31015.2349 | 988.8279 | 29870.2448 | 0 | 0 | 0 | 114.5948 | 204140.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CSAU06 | 7172.5518 | 2156.4003 | 95120.0051 | 44216.1762 | 16222.3402 | 3188.5004 | 11726.4788 | 0 | 0 | 0 | 2197.7814 | 7175.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CSAU07 | 4775.0154 | 563.6815 | 60169.2709 | 24904.4991 | 5431.0184 | 1827.5885 | 2689.2915 | 0 | 0 | 0 | 1359.3094 | 2222.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CSAU08 | 4932.7019 | 394.6004 | 56867.2549 | 24266.7707 | 3365.1382 | 1798.941 | 531.4673 | 0 | 0 | 0 | 1180.3146 | 3624.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CSN05 | 8226.7908 | 2959.9018 | 107799.1029 | 56205.9369 | 25100.0615 | 3301.4851 | 20462.9882 | 0 | 0 | 0 | 1640.6856 | 2698.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CSN06 | 4764.6777 | 1545.305 | 63837.9844 | 26251.5459 | 14844.5234 | 2406.9939 | 11952.2195 | 0 | 0 | 0 | 1784.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CSN08 | 7634.8963 | 1050.2149 | 83273.2745 | 36856.052 | 6248.1826 | 1767.805 | 2442.6043 | 0 | 0 | 0 | 472.4758 | 5242.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CSN09 | 2350.7668 | 156.2059 | 33329.2303 | 14705.7742 | 1643.7162 | 723.2361 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 295.5658 | 854.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CSN10 | 4667.2007 | 1801.8638 | 68169.4647 | 32401.5502 | 16163.3996 | 1942.9317 | 13522.9115 | 0 | 0 | 0 | 1174.4062 | 6692.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CTR12 | 7857.2861 | 4165.0641 | 127058.0638 | 87142.5303 | 43551.8417 | 3877.1006 | 38672.0371 | 0 | 0 | 0 | 2148.4765 | 3534.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CTR13 | 3740.3657 | 1513.8282 | 42426.1596 | 17825.5921 | 9871.6619 | 1450.738 | 7932.7753 | 0 | 0 | 0 | 898.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CTR14 | 5383.0205 | 2561.4874 | 82040.1518 | 39243.956 | 26011.1958 | 2348.5446 | 22626.6491 | 0 | 0 | 0 | 1226.2367 | 448.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CTR15 | 5065.0277 | 1031.4747 | 74464.897 | 31448.6081 | 10618.032 | 1987.4153 | 7220.2405 | 0 | 0 | 0 | 1097.2649 | 99.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CUG03 | 1753.9934 | 92.2046 | 25844.1547 | 10733.4759 | 1179.886 | 685.0426 | 154.5121 | 0 | 0 | 0 | 451.5238 | 2019.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CUG05 | 3588.0302 | 1162.6928 | 54210.5665 | 29991.4764 | 12427.2728 | 2109.4214 | 9456.2263 | 0 | 0 | 0 | 1399.091 | 2296.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CUG07 | 6059.1213 | 2598.0969 | 70582.8741 | 38026.848 | 16617.8622 | 2704.1134 | 13420.1975 | 0 | 0 | 0 | 2084.6254 | 4.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CUG08 | 3166.6955 | 227.1871 | 60199.4047 | 27566.454 | 3520.4098 | 696.3059 | 2393.6699 | 0 | 0 | 0 | 374.0594 | 36036.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CUVD02 | 9464.5327 | 3182.7154 | 126845.7096 | 57734.4692 | 25652.0631 | 4428.3017 | 19841.2393 | 0 | 0 | 0 | 2965.3286 | 6185.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CUVD03 | 8904.8113 | 1775.8435 | 123347.5441 | 53250.9377 | 16449.7839 | 3525.7314 | 11188.7392 | 0 | 0 | 0 | 2170.8052 | 16331.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CUVD04 | 12062.9 | 1462.0043 | 236317.5862 | 112931.4459 | 21459.5634 | 1889.9254 | 17437.6281 | 0 | 0 | 0 | 784.7926 | 135338.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CUVD05 | 8516.993 | 1016.2375 | 120814.8929 | 56180.2902 | 9447.3788 | 2429.1026 | 4083.374 | 0 | 0 | 0 | 906.0734 | 8326.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CUVD06 | 12206.7805 | 1369.9629 | 186845.2995 | 85600.1191 | 14628.9712 | 3594.5307 | 7467.868 | 0 | 0 | 0 | 1635.4557 | 35061.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CUVD14 | 4735.6355 | 583.9363 | 66340.9986 | 39130.3451 | 5595.4251 | 2227.925 | 2882.9611 | 0 | 0 | 0 | 568.4722 | 21511.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CVED06 | 4836.3538 | 1243.2536 | 51203.1986 | 17377.658 | 6699.7431 | 2286.6801 | 4167.788 | 0 | 0 | 0 | 1908.633 | 4806.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CVED07 | 4206.5968 | 811.6965 | 65918.0644 | 26292.4168 | 9421.691 | 1684.1426 | 7145.8946 | 0 | 0 | 0 | 1212.4907 | 14996.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CVED09 | 2915.718 | 270.6464 | 35714.1967 | 15997.5784 | 1934.5874 | 715.6315 | 359.0601 | 0 | 0 | 0 | 251.3216 | 2830.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CVED10 | 3296.648 | 264.4727 | 43929.5459 | 19522.8432 | 2531.3369 | 947.3345 | 442.5775 | 0 | 0 | 0 | 380.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DDI07 | 4754.6381 | 2022.3415 | 56322.3458 | 22576.0066 | 12729.4625 | 1975.2985 | 10348.4754 | 0 | 0 | 0 | 1551.1096 | 5519.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DDI08 | 2436.8655 | 386.6261 | 30650.7996 | 12939.1709 | 2590.7842 | 846.186 | 1111.5575 | 0 | 0 | 0 | 550.7026 | 3424.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DDI09 | 4400.2272 | 426.7886 | 57899.5382 | 25829.7591 | 3887.3829 | 1204.3814 | 1222.8667 | 0 | 0 | 0 | 497.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DDI10 | 3874.5821 | 1206.3678 | 60013.9764 | 24651.3395 | 10852.3213 | 1585.901 | 8620.3379 | 0 | 0 | 0 | 1069.3021 | 17697.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DMTU07 | 2415.6422 | 340.6042 | 30203.3525 | 11937.3195 | 2967.3293 | 1210.2969 | 1476.6655 | 0 | 0 | 0 | 973.0992 | 6276.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DMTU08 | 9830.706 | 1096.4291 | 138771.7037 | 61271.8209 | 10882.4098 | 3000.8466 | 4384.1535 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 14101.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DMTU09 | 7137.1738 | 671.8506 | 98309.0495 | 44072.5502 | 5372.9988 | 1767.6179 | 1390.9242 | 0 | 0 | 0 | 696.5121 | 13084.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DMTU12 | 1687.5239 | 75.2143 | 26577.0659 | 11428.5848 | 784.3598 | 399.617 | 142.4611 | 0 | 0 | 0 | 178.7398 | 8483.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DSV04 | 6352.597 | 790.2364 | 74596.8049 | 32393.7474 | 5750.1954 | 2317.9502 | 2415.9882 | 0 | 0 | 0 | 1382.0692 | 5163.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DSV06 | 2554.2788 | 390.028 | 29278.478 | 12524.5414 | 2708.8417 | 1015.803 | 1294.1321 | 0 | 0 | 0 | 687.1332 | 188.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DSV07 | 5192.152 | 852.2266 | 88363.2367 | 45185.4369 | 10716.3001 | 1859.2781 | 7854.1912 | 0 | 0 | 0 | 1078.8135 | 27651.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD202 | 6173.842 | 1035.6699 | 73449.7366 | 32372.8318 | 7237.4735 | 1810.283 | 4709.2106 | 0 | 0 | 0 | 1149.7397 | 13715.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD203 | 4135.9557 | 480.8625 | 60498.0347 | 28675.9407 | 4898.735 | 1110.0138 | 2602.1723 | 0 | 0 | 0 | 536.401 | 12673.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD204 | 9566.387 | 1273.0141 | 163241.486 | 80629.6224 | 14448.5055 | 2203.1253 | 9099.9817 | 0 | 0 | 0 | 940.8713 | 47871.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD206 | 9376.1557 | 1171.6132 | 123584.8268 | 59528.7284 | 7896.5018 | 1702.8265 | 4024.79 | 0 | 0 | 0 | 649.1108 | 31918.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD207 | 4373.7608 | 357.5559 | 59649.4438 | 27245.018 | 2844.6103 | 913.598 | 807.7632 | 0 | 0 | 0 | 416.6778 | 13084.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD210 | 12620.5432 | 1635.546 | 180445.88 | 86973.3138 | 13973.3765 | 2784.9804 | 7293.5579 | 0 | 0 | 0 | 1011.3866 | 31237.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD211 | 10134.1173 | 1178.169 | 154808.9755 | 73710.4612 | 12051.7053 | 1829.0967 | 7010.7344 | 0 | 0 | 0 | 681.65 | 36947.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD212 | 14763.237 | 3343.2039 | 198795.5725 | 102058.6446 | 25479.1101 | 3110.4264 | 18800.996 | 0 | 0 | 0 | 1003.1196 | 60156.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD213 | 4722.1707 | 318.206 | 83020.0466 | 37320.6708 | 3700.5952 | 784.3176 | 2213.1259 | 0 | 0 | 0 | 365.9483 | 51195.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD215 | 7256.7537 | 1445.5645 | 146436.3965 | 79759.6736 | 26393.8211 | 1284.9852 | 24663.2219 | 0 | 0 | 0 | 531.6723 | 92810.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLU03 | 6221.2589 | 689.8182 | 82274.1556 | 37999.2884 | 5586.8262 | 1932.8339 | 1953.2798 | 0 | 0 | 0 | 970.6236 | 7305.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLU04 | 8212.4262 | 743.0518 | 116792.936 | 52841.1632 | 6617.1325 | 1928.1508 | 2288.3097 | 0 | 0 | 0 | 715.4884 | 15701.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLU05 | 13190.692 | 1414.0918 | 204859.2166 | 94236.7793 | 13063.0117 | 2550.5946 | 6655.5921 | 0 | 0 | 0 | 1057.104 | 64459.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLU06 | 10324.2731 | 3067.7266 | 151352.06 | 83614.7577 | 28408.5835 | 3725.9345 | 22235.9475 | 0 | 0 | 0 | 1912.5431 | 14640.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLU10 | 5326.1952 | 524.8024 | 71138.4458 | 32197.3539 | 4512.26 | 1386.3546 | 1543.9034 | 0 | 0 | 0 | 419.2397 | 3484.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLU12 | 6730.4274 | 383.7558 | 109439.3335 | 48933.0062 | 4965.089 | 1586.9096 | 1134.9323 | 0 | 0 | 0 | 783.3653 | 13685.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLU13 | 7851.4302 | 572.0377 | 135696.7679 | 62122.156 | 6747.1534 | 1460.5094 | 3851.8578 | 0 | 0 | 0 | 547.1585 | 71466.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLU14 | 7227.119 | 456.0071 | 119353.6241 | 53431.5574 | 5160.4748 | 1497.4966 | 1532.7724 | 0 | 0 | 0 | 700.8025 | 40242.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ELMU103 | 10002.9002 | 991.3047 | 170711.0582 | 74441.3605 | 10419.6342 | 2848.7873 | 4261.8343 | 0 | 0 | 0 | 1596.2448 | 70605.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENC07 | 3779.5923 | 1808.4766 | 54659.6175 | 25032.1544 | 18327.0194 | 1845.9987 | 16020.7089 | 0 | 0 | 0 | 1187.7091 | 658.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENC11 | 8048.3589 | 2076.5511 | 101884.3315 | 48770.6712 | 16530.6718 | 3067.5269 | 12266.9208 | 0 | 0 | 0 | 1837.9431 | 11078.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENC12 | 10481.1621 | 3164.1352 | 146021.519 | 69184.749 | 29395.4071 | 4030.2965 | 23157.5316 | 0 | 0 | 0 | 2252.2467 | 7642.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENC13 | 7534.464 | 2614.9647 | 107716.0093 | 60976.707 | 24189.0206 | 3320.7243 | 19290.4274 | 0 | 0 | 0 | 1897.6824 | 5689.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENG06 | 3608.3382 | 1580.7765 | 59011.4514 | 29187.5438 | 18596.671 | 1904.392 | 15986.3568 | 0 | 0 | 0 | 1205.3132 | 1336.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENG07 | 2572.0989 | 221.095 | 40273.8325 | 15077.3858 | 3111.7019 | 1667.0846 | 1046.4588 | 0 | 0 | 0 | 1392.4129 | 5638.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
EPS08 | 3062.4046 | 520.8616 | 45717.8746 | 18948.6944 | 5842.8615 | 1416.2445 | 4052.9314 | 0 | 0 | 0 | 981.211 | 4195.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
EPS12 | 5829.6621 | 750.9346 | 79830.4672 | 35525.3449 | 6956.7389 | 1731.1885 | 3271.7145 | 0 | 0 | 0 | 706.1057 | 812.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
EPS14 | 2701.7125 | 333.0039 | 34928.4245 | 13395.7847 | 3342.4302 | 1554.0911 | 1531.1048 | 0 | 0 | 0 | 1322.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ESM01 | 12.4606 | 0.0407 | 56.2059 | -158.5639 | 0.1008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 1
ESQ01 | 184.478 | 10.1936 | 2350.0272 | 1015.2019 | 96.9842 | 51.2913 | 5.4328 | 0 | 0 | 0 | 22.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ESR07 | 7231.3774 | 1099.2384 | 96639.0258 | 46407.958 | 10039.9928 | 2224.02 | 5944.4921 | 0 | 0 | 0 | 1271.2564 | 6365.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ESR08 | 5238.9045 | 859.8389 | 71214.6667 | 35339.0559 | 7906.802 | 1931.5406 | 4910.484 | 0 | 0 | 0 | 1188.9287 | 6794.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ESR09 | 5465.8686 | 877.0201 | 75276.1498 | 48249.0799 | 10350.6971 | 3712.4524 | 5772.4036 | 0 | 0 | 0 | 1531.3607 | 6495.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ESR15 | 8018.722 | 2296.3389 | 117202.3489 | 63910.9843 | 20873.9819 | 2254.2693 | 16766.2027 | 0 | 0 | 0 | 1123.412 | 13542.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ESR17 | 4475.2981 | 574.9034 | 71604.8672 | 33137.3808 | 6039.5359 | 1391.1676 | 4193.8947 | 0 | 0 | 0 | 1056.5435 | 31273.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ESR18 | 1683.5741 | 131.211 | 15069.9733 | 6315.4919 | 898.0558 | 520.7148 | 120.3878 | 0 | 0 | 0 | 406.317 | 77.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCS16 | 583.9824 | 26.3093 | 10715.1787 | 4476.6876 | 375.6213 | 202.3358 | 66.186 | 0 | 0 | 0 | 147.2039 | 5354.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCS17 | 7819.8791 | 1433.0874 | 119261.6053 | 55979.6177 | 16612.4842 | 3748.2896 | 10854.8834 | 0 | 0 | 0 | 2458.0131 | 11517.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCS18 | 3994.919 | 1753.5068 | 50520.0613 | 26240.4368 | 12331.6641 | 1402.7905 | 9712.1946 | 0 | 0 | 0 | 506.709 | 876.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCS19 | 3893.9776 | 1521.7406 | 59378.5211 | 29309.4416 | 15678.2832 | 2810.3424 | 12053.9828 | 0 | 0 | 0 | 1132.7548 | 4929.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCSD203 | 4471.9381 | 1342.9723 | 60861.8394 | 28186.3512 | 10780.2614 | 2603.9706 | 7136.5931 | 0 | 0 | 0 | 1499.4849 | 3380.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCSD204 | 2002.8618 | 253.9024 | 30269.7352 | 12395.0306 | 2631.0173 | 986.9409 | 1255.345 | 0 | 0 | 0 | 747.3723 | 10657.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCSD205 | 601.5028 | 78.7242 | 7720.3231 | 2854.3442 | 661.1009 | 462.3769 | 75.5314 | 0 | 0 | 0 | 333.407 | 179.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCSD206 | 45.1649 | 1.8641 | 508.4243 | 180.5407 | 23.2955 | 14.8889 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 9.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FIO12 | 6253.3351 | 2032.5544 | 86888.2271 | 38076.2806 | 19935.9374 | 2741.153 | 15986.8173 | 0 | 0 | 0 | 1658.0706 | 2652.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FIO13 | 5916.3312 | 729.1449 | 73960.2744 | 31762.6116 | 6493.7796 | 2060.7208 | 3182.6919 | 0 | 0 | 0 | 1126.6478 | 257.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FMA03 | 8547.0386 | 2430.6338 | 158751.1264 | 79753.665 | 40815.0594 | 3019.049 | 36688.0565 | 0 | 0 | 0 | 1808.1601 | 52112.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FMA04 | 10706.8107 | 1071.3503 | 118172.4489 | 54402.7763 | 6480.8371 | 2333.8606 | 1422.798 | 0 | 0 | 0 | 788.6126 | 6634.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FMA05 | 10431.0313 | 1379.5357 | 148014.2387 | 70613.0526 | 11264.5814 | 2626.4749 | 5316.7158 | 0 | 0 | 0 | 853.8597 | 17785.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FMA06 | 12056.5417 | 980.2472 | 203698.93 | 92858.5819 | 11847.9669 | 3277.221 | 6313.6219 | 0 | 0 | 0 | 1819.5789 | 71164.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FMAD216 | 13205.3941 | 2073.7423 | 224605.5912 | 106015.6684 | 24122.7618 | 4212.8761 | 18517.8623 | 0 | 0 | 0 | 2817.4565 | 99866.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUD206 | 6914.1232 | 2723.7958 | 110671.5043 | 68142.7826 | 30782.8704 | 3070.3383 | 26494.6704 | 0 | 0 | 0 | 1900.6374 | 11099.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUD207 | 4401.78 | 507.8247 | 63743.759 | 27210.1298 | 5387.1737 | 1655.9011 | 2214.8223 | 0 | 0 | 0 | 1061.3702 | 157.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUD209 | 6512.7558 | 847.6687 | 103675.0074 | 46735.8454 | 7330.8323 | 1760.3276 | 2587.944 | 0 | 0 | 0 | 579.3623 | 16435.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUD212 | 6013.8637 | 654.9246 | 87383.1866 | 39537.3955 | 6274.7763 | 1590.2606 | 2360.9828 | 0 | 0 | 0 | 568.3456 | 9877.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUD213 | 10186.0843 | 1375.4156 | 145413.9006 | 64706.6886 | 13507.0352 | 3296.5135 | 7488.2152 | 0 | 0 | 0 | 2065.676 | 35678.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUU08 | 3202.1704 | 119.8368 | 60016.9358 | 25901.5246 | 1377.9301 | 539.3828 | 322.2834 | 0 | 0 | 0 | 292.0438 | 36075.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUU12 | 5330.4635 | 433.4093 | 66186.6943 | 29380.2943 | 3083.2716 | 1103.6931 | 627.1263 | 0 | 0 | 0 | 506.5832 | 10251.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUU13 | 2762.009 | 258.9658 | 29129.7453 | 12956.6781 | 1565.6907 | 577.9176 | 106.5484 | 0 | 0 | 0 | 224.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUU14 | 7012.7112 | 2169.8122 | 120597.5331 | 65838.7946 | 24286.8383 | 2285.2215 | 20200.5622 | 0 | 0 | 0 | 959.5719 | 35337.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUU16 | 8990.7533 | 407.2908 | 207845.1971 | 93627.0075 | 9008.0858 | 263.8938 | 8460.2997 | 0 | 0 | 0 | 134.99 | 189619.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FXA05 | 5462.8563 | 1287.9515 | 68670.8139 | 28194.2844 | 11127.9999 | 2965.7357 | 7467.8646 | 0 | 0 | 0 | 1905.2268 | 3269.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FXA06 | 5570.6671 | 1096.6019 | 77585.6489 | 34439.5211 | 10536.3063 | 3534.4869 | 5613.0729 | 0 | 0 | 0 | 1414.1587 | 2185.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GDM07 | 6530.2097 | 1463.5012 | 96042.2267 | 46343.9716 | 13808.6446 | 3419.8008 | 9071.3404 | 0 | 0 | 0 | 2302.655 | 24980.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GDM08 | 2011.239 | 161.4173 | 27949.4717 | 10915.1603 | 1877.1723 | 950.7814 | 647.5854 | 0 | 0 | 0 | 806.9072 | 6187.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GDM09 | 582.3435 | 51.1528 | 7527.9551 | 2675.2486 | 446.2517 | 311.0192 | 42.7722 | 0 | 0 | 0 | 266.9271 | 2478.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GHE10 | 7095.775 | 1879.7514 | 100928.5748 | 48674.6617 | 17940.784 | 3544.9394 | 13725.7312 | 0 | 0 | 0 | 2558.7141 | 16422.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GHE12 | 7490.4858 | 567.5914 | 106896.8882 | 46590.94 | 5682.5435 | 2241.7752 | 1654.7018 | 0 | 0 | 0 | 1192.711 | 16263.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GHE14 | 6741.2687 | 399.6755 | 100795.1353 | 44421.4398 | 3735.1087 | 1495.3157 | 1032.1777 | 0 | 0 | 0 | 722.078 | 31086.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GHE15 | 6106.5721 | 1869.6409 | 92040.8507 | 51048.588 | 18866.1136 | 2713.8041 | 15019.199 | 0 | 0 | 0 | 1615.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GHE16 | 6759.8276 | 2449.0433 | 86758.6902 | 47067.8435 | 18726.2668 | 4350.8801 | 13533.9443 | 0 | 0 | 0 | 2247.8766 | 1198.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GMDD01 | 9.9548 | 1.4061 | 216.3395 | 77.4855 | 33.7451 | 33.7447 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 33.7436 | 179.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GOVD01 | 4787.19 | 431.9614 | 58492.34 | 24026.0626 | 3676.8658 | 1984.0029 | 597.6445 | 0 | 0 | 0 | 1320.6512 | 10.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GOVD02 | 4038.4199 | 1935.9252 | 55470.8574 | 21921.9624 | 17714.0947 | 1683.6924 | 15429.3751 | 0 | 0 | 0 | 938.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GOVD80 | 5634.128 | 34.6966 | 132661.7479 | 57624.5241 | 803.0703 | 0 | 469.7846 | 0 | 0 | 0 | 64.2173 | 131793.0166 | 0 | 0 | 332.9271 | 0 | 1
GPED04 | 3826.9121 | 197.6136 | 90095.4623 | 41233.4284 | 4564.8738 | 135.0176 | 4429.8348 | 0 | 0 | 0 | 34.1618 | 85512.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPED05 | 7233.6763 | 1161.1707 | 101308.2994 | 45374.9108 | 10511.9541 | 2833.6801 | 5642.3118 | 0 | 0 | 0 | 1731.915 | 10781.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPED06 | 9662.5976 | 2172.685 | 145918.5107 | 62785.4035 | 18711.9882 | 4469.5181 | 12526.4495 | 0 | 0 | 0 | 3513.0851 | 58973.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPED08 | 5973.6581 | 329.8783 | 121335.6352 | 55016.1011 | 4954.4355 | 682.3323 | 3749.4767 | 0 | 0 | 0 | 388.389 | 94196.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPED09 | 4207.1472 | 329.2603 | 79540.8513 | 37465.0993 | 5055.1647 | 1393.0173 | 3342.5268 | 0 | 0 | 0 | 1061.0056 | 56602.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPED12 | 6892.8878 | 967.628 | 112016.5234 | 56108.9131 | 10279.9945 | 1407.1851 | 8061.2577 | 0 | 0 | 0 | 643.9102 | 67518.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPED13 | 3422.8362 | 206.9115 | 50984.1785 | 22493.9213 | 1929.6269 | 780.6458 | 366.4272 | 0 | 0 | 0 | 382.3627 | 16858.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPED15 | 9046.5895 | 760.5263 | 135679.9719 | 60977.9029 | 7368.4216 | 1946.2012 | 2945.3803 | 0 | 0 | 0 | 952.2987 | 41174.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPED16 | 6580.8882 | 1585.2654 | 87401.6829 | 48065.8087 | 13586.1363 | 2173.5521 | 9864.7836 | 0 | 0 | 0 | 866.8227 | 7573.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPED17 | 9398.2955 | 993.7757 | 135434.2179 | 64155.7718 | 9982.7227 | 2742.8125 | 4416.7589 | 0 | 0 | 0 | 1274.8194 | 13907.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD07 | 9543.3224 | 1047.7547 | 123988.8888 | 56796.6133 | 9190.7692 | 2244.7101 | 3963.4483 | 0 | 0 | 0 | 824.8984 | 10765.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD08 | 12731.2629 | 1885.9024 | 184982.1945 | 88079.3012 | 17616.6064 | 2993.2927 | 10904.69 | 0 | 0 | 0 | 923.6565 | 40493.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD09 | 9847.6952 | 2497.1831 | 132123.037 | 56108.7433 | 22105.2129 | 3488.9709 | 16982.2265 | 0 | 0 | 0 | 2017.7068 | 9121.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD10 | 9563.4733 | 2561.6895 | 138448.3089 | 75742.431 | 22844.5293 | 4089.1965 | 16758.2714 | 0 | 0 | 0 | 2378.0636 | 21908.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD11 | 10316.4498 | 984.6599 | 140971.9042 | 64319.2206 | 7717.8608 | 1991.0956 | 3207.6958 | 0 | 0 | 0 | 710.4759 | 44395.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD12 | 9435.0658 | 1411.236 | 132405.7955 | 62679.9397 | 12102.0402 | 2043.7395 | 7351.1432 | 0 | 0 | 0 | 694.5302 | 25398.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD15 | 15002.2792 | 2924.9341 | 214081.997 | 111209.9926 | 27062.7181 | 4634.7495 | 18590.9122 | 0 | 0 | 0 | 1556.8425 | 33362.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD16 | 4897.7764 | 563.1827 | 63068.3206 | 28862.1606 | 4815.7527 | 1248.4667 | 1907.0398 | 0 | 0 | 0 | 388.4692 | 442.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD17 | 2976.9098 | 15.8023 | 69700.2305 | 29859.2492 | 271.2284 | 9.6464 | 247.7963 | 0 | 0 | 0 | 4.2679 | 68948.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD18 | 10109.8709 | 1460.8515 | 154509.5138 | 74475.1203 | 15853.8722 | 2555.1412 | 9523.0509 | 0 | 0 | 0 | 871.9582 | 9038.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD19 | 14860.2721 | 2345.7409 | 192040.2765 | 95410.5846 | 14696.7128 | 3039.3691 | 8592.7022 | 0 | 0 | 0 | 852.8846 | 65302.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD20 | 10765.849 | 1282.6654 | 142084.1384 | 67667.7959 | 11050.5125 | 2864.818 | 6313.5637 | 0 | 0 | 0 | 1423.8929 | 34924.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVST302 | 3514.8823 | 1436.2186 | 38492.6389 | 22705.2744 | 10390.2539 | 2066.1856 | 7952.9262 | 0 | 0 | 0 | 880.7037 | 3207.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVST303 | 2899.6818 | 205.0275 | 55828.4881 | 25416.914 | 2988.7273 | 645.5136 | 2068.9131 | 0 | 0 | 0 | 447.6526 | 41428.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVST305 | 4685.7217 | 361.8493 | 71950.4673 | 32101.8722 | 3745.8211 | 1335.7308 | 794.5198 | 0 | 0 | 0 | 516.7165 | 4490.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVST306 | 7045.0216 | 519.1084 | 99563.955 | 44499.0587 | 4991.3505 | 1542.4572 | 1054.0258 | 0 | 0 | 0 | 725.8347 | 16491.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU105 | 10979.8235 | 1041.926 | 177910.3272 | 81460.1373 | 11679.7057 | 2487.3946 | 6114.1613 | 0 | 0 | 0 | 1093.8545 | 44970.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU107 | 6843.917 | 474.2314 | 105372.7742 | 46219.883 | 5123.1076 | 1411.0816 | 1309.5589 | 0 | 0 | 0 | 762.7687 | 17646.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU108 | 6636.3828 | 517.6388 | 109869.9602 | 47553.9644 | 4321.4671 | 891.9517 | 655.3744 | 0 | 0 | 0 | 434.7555 | 44702.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU109 | 7788.974 | 598.3417 | 106165.7929 | 46241.3434 | 5489.5422 | 1514.597 | 827.212 | 0 | 0 | 0 | 781.2956 | 22030.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU112 | 9607.7213 | 600.5294 | 172399.4237 | 78044.1316 | 7674.207 | 1811.5938 | 2356.4798 | 0 | 0 | 0 | 820.7251 | 62874.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU114 | 13020.0735 | 1462.9796 | 146698.3656 | 66598.687 | 6202.656 | 1538.5451 | 3107.5327 | 0 | 0 | 0 | 458.0697 | 69972.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU115 | 7493.2841 | 364.0275 | 140648.5774 | 61466.2052 | 4392.8857 | 782.7367 | 2757.984 | 0 | 0 | 0 | 400.2075 | 93942.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU116 | 10127.9427 | 807.0439 | 147821.8273 | 67964.0928 | 7126.4818 | 1974.5069 | 2502.4577 | 0 | 0 | 0 | 860.3533 | 37808.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IAD07 | 5612.2092 | 980.3601 | 75673.4432 | 32169.4611 | 8955.6183 | 2172.7646 | 5646.541 | 0 | 0 | 0 | 1412.9153 | 5315.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IAD08 | 4132.5635 | 312.8704 | 59721.6666 | 26336.7115 | 3247.6716 | 1155.8065 | 729.1668 | 0 | 0 | 0 | 515.8263 | 4766.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IAD09 | 5010.1144 | 1168.6719 | 72889.3872 | 33786.379 | 12250.3271 | 1981.2781 | 8816.4344 | 0 | 0 | 0 | 1173.9325 | 2345.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU04 | 4580.8629 | 331.8341 | 87413.822 | 38446.3174 | 4230.0203 | 1041.4208 | 2805.6134 | 0 | 0 | 0 | 710.8353 | 61824.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU05 | 5046.1352 | 282.1975 | 94637.6884 | 42113.9608 | 3426.7222 | 740.0591 | 1986.77 | 0 | 0 | 0 | 364.923 | 60959.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU06 | 1495.9511 | 57.1962 | 29267.857 | 12478.1888 | 842.252 | 340.6504 | 403.6096 | 0 | 0 | 0 | 262.7806 | 18842.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU08 | 12024.1878 | 2113.1704 | 190397.8696 | 92627.6828 | 22500.7002 | 3284.1983 | 16798.9426 | 0 | 0 | 0 | 1451.8675 | 56766.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU09 | 1794.9954 | 51.4979 | 37217.2833 | 16030.1275 | 646.1332 | 209.7509 | 253.6945 | 0 | 0 | 0 | 122.175 | 28529.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU12 | 12865.4807 | 2200.577 | 179877.0151 | 87276.0691 | 19525.2487 | 2995.7764 | 12753.0505 | 0 | 0 | 0 | 1181.9681 | 28295.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU13 | 9072.684 | 1076.1569 | 126312.6837 | 58280.4531 | 8767.0123 | 1869.3723 | 4540.3313 | 0 | 0 | 0 | 744.583 | 28520.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU15 | 3242.1065 | 242.76 | 46883.6298 | 20618.1158 | 2179.6038 | 854.6539 | 624.0653 | 0 | 0 | 0 | 518.4026 | 12697.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU16 | 7346.0034 | 653.9847 | 109226.7964 | 48980.8773 | 5614.4677 | 1652.2444 | 2421.441 | 0 | 0 | 0 | 661.6251 | 34093.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU17 | 4907.1037 | 131.4854 | 115138.075 | 50814.9126 | 3016.8327 | 9.7939 | 2999.1329 | 0 | 0 | 0 | 4.2824 | 111622.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU21 | 8741.2069 | 1191.2036 | 134481.2444 | 65114.3346 | 11674.8898 | 2364.2649 | 6686.9864 | 0 | 0 | 0 | 757.3288 | 26131.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU22 | 1280.379 | 61.1666 | 21082.8778 | 8602.2188 | 866.9623 | 623.794 | 176.5496 | 0 | 0 | 0 | 558.4976 | 10017.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU23 | 2040.5538 | 46.4407 | 47079.1834 | 20637.741 | 1027.4691 | 186.5901 | 837.156 | 0 | 0 | 0 | 137.685 | 44710.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAD208 | 8280.4311 | 2803.3512 | 128574.8544 | 65318.0577 | 35599.0846 | 3051.6078 | 31211.516 | 0 | 0 | 0 | 1374.3638 | 16542.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAD209 | 2977.3639 | 201.7959 | 42198.262 | 18958.1573 | 1865.5214 | 660.1969 | 569.2823 | 0 | 0 | 0 | 264.1636 | 7298.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAD210 | 5019.3837 | 514.8802 | 66493.2067 | 30572.195 | 4320.3621 | 1150.0293 | 1484.0241 | 0 | 0 | 0 | 447.1692 | 7973.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAD211 | 8000.1553 | 1232.962 | 107287.915 | 50367.3198 | 9350.9516 | 1688.8321 | 4547.6153 | 0 | 0 | 0 | 727.7847 | 19219.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAD214 | 9234.5309 | 1537.3698 | 107963.713 | 51443.3837 | 10182.3802 | 1891.4413 | 4943.5811 | 0 | 0 | 0 | 685.8084 | 11962.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAD215 | 4759.1433 | 560.7284 | 53003.3048 | 24084.1143 | 3263.0948 | 931.3017 | 1250.1007 | 0 | 0 | 0 | 408.6988 | 12842.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAD217 | 5148.517 | 2594.4506 | 67494.3373 | 29443.2161 | 18369.5875 | 2139.9801 | 15878.0892 | 0 | 0 | 0 | 1583.8597 | 12078.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAS603 | 1424.8699 | 75.2466 | 27646.507 | 11712.6212 | 1264.5461 | 468.1636 | 775.1941 | 0 | 0 | 0 | 375.0421 | 19483.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAS604 | 5960.2591 | 496.6558 | 83980.8612 | 37529.7581 | 4707.0073 | 1360.6187 | 1724.7103 | 0 | 0 | 0 | 661.9063 | 16475.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAS605 | 7689.5547 | 878.224 | 104463.9591 | 47790.1062 | 7635.5263 | 2078.7404 | 3391.9589 | 0 | 0 | 0 | 806.1954 | 3594.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAS606 | 7078.7493 | 626.5779 | 70045.5356 | 31316.1602 | 3740.0598 | 1541.2723 | 905.8906 | 0 | 0 | 0 | 750.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAT303 | 2244.4084 | 130.053 | 35805.3762 | 15769.2919 | 1261.0848 | 579.0288 | 347.2579 | 0 | 0 | 0 | 220.9076 | 10387.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAT304 | 4243.178 | 289.203 | 66561.4467 | 28719.5849 | 2294.4716 | 919.3117 | 663.9102 | 0 | 0 | 0 | 554.0301 | 33122.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAT308 | 9253.7631 | 1296.4226 | 129874.7143 | 58508.1727 | 9721.5176 | 2438.0486 | 6019.7273 | 0 | 0 | 0 | 1419.7879 | 45875.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBTM02 | 13138.18 | 903.109 | 211826.5422 | 94574.2169 | 8909.2347 | 2608.8644 | 3688.6829 | 0 | 0 | 0 | 983.9758 | 93901.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBTM03 | 11471.5436 | 889.9734 | 189723.4608 | 86930.4883 | 11792.611 | 1770.4463 | 8171.8036 | 0 | 0 | 0 | 683.9039 | 104231.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBYD205 | 2697.6973 | 193.6361 | 35277.2461 | 15269.8694 | 1572.8604 | 787.0227 | 341.6091 | 0 | 0 | 0 | 437.8118 | 3215.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBYD206 | 1560.9008 | 125.8899 | 18337.5794 | 7993.4644 | 919.9221 | 349.6143 | 50.7991 | 0 | 0 | 0 | 153.2173 | 3389.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBYD208 | 13596.5498 | 1885.5025 | 254321.6441 | 122721.6546 | 25536.5292 | 2750.961 | 21032.2092 | 0 | 0 | 0 | 1607.6342 | 141947.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBYD209 | 4470.5143 | 1332.5541 | 65312.2123 | 26677.0938 | 14060.9549 | 2597.0499 | 10909.8578 | 0 | 0 | 0 | 1962.7798 | 8775.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ICS06 | 3773.6974 | 504.1644 | 48959.5528 | 20470.1125 | 4647.3534 | 1588.4846 | 2550.3649 | 0 | 0 | 0 | 999.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ICS07 | 4093.9376 | 1725.0813 | 58895.9595 | 28802.3806 | 16427.942 | 1658.6821 | 14098.5407 | 0 | 0 | 0 | 907.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ICS08 | 3681.9977 | 1282.6956 | 55261.521 | 24303.9017 | 14206.0602 | 1588.0576 | 12088.7158 | 0 | 0 | 0 | 923.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IDM12 | 798.4606 | 30.0513 | 13720.7487 | 5515.9133 | 459.4244 | 305.0946 | 120.6784 | 0 | 0 | 0 | 271.2568 | 8305.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IDM14 | 5153.1117 | 520.9719 | 84746.3586 | 35824.6032 | 5848.2815 | 2026.7487 | 2787.4546 | 0 | 0 | 0 | 1533.579 | 31142.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IDM15 | 2230.4655 | 234.1109 | 32867.2218 | 13678.8201 | 2571.7117 | 825.3152 | 1416.7236 | 0 | 0 | 0 | 562.6427 | 6436.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPD205 | 6140.1791 | 545.3239 | 100794.4579 | 45690.0055 | 6830.2331 | 1826.7545 | 3695.4402 | 0 | 0 | 0 | 1082.3386 | 30991.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPD206 | 8980.5444 | 1129.1346 | 106591.0705 | 48974.7832 | 7770.0135 | 2027.5191 | 2929.9875 | 0 | 0 | 0 | 654.0767 | 7084.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPD207 | 5903.3739 | 597.2071 | 109800.701 | 53601.7475 | 8483.4249 | 1074.1414 | 6577.6278 | 0 | 0 | 0 | 430.9546 | 74679.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPD208 | 10355.1144 | 987.1331 | 186719.5067 | 86079.8318 | 13111.1649 | 1725.6602 | 9972.8091 | 0 | 0 | 0 | 718.8033 | 91324.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPD211 | 5734.0589 | 355.3057 | 110862.4074 | 49640.1988 | 4877.9482 | 659.9235 | 3424.0922 | 0 | 0 | 0 | 231.2712 | 76836.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPD214 | 10820.0419 | 1338.4932 | 177929.5894 | 82375.0662 | 14842.5508 | 2161.7267 | 9557.6799 | 0 | 0 | 0 | 927.9588 | 67633.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU03 | 5161.5326 | 191.413 | 121133.6713 | 54062.049 | 4391.7822 | 32.3265 | 4357.778 | 0 | 0 | 0 | 30.4264 | 116294.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU04 | 6124.6576 | 710.7141 | 90702.0433 | 41883.0852 | 7128.6124 | 1777.8703 | 3416.3079 | 0 | 0 | 0 | 799.264 | 7603.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU05 | 11691.8496 | 1627.6446 | 276407.038 | 162956.7122 | 37973.5506 | 1131.3732 | 36793.3379 | 0 | 0 | 0 | 72.7648 | 236213.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU06 | 6562.4808 | 453.1744 | 126966.3599 | 59273.906 | 7041.3653 | 794.5867 | 5898.3131 | 0 | 0 | 0 | 424.266 | 90425.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU07 | 5969.4363 | 157.8038 | 125592.1028 | 54517.9322 | 2383.1449 | 540.1405 | 1613.6491 | 0 | 0 | 0 | 387.5186 | 108550.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU11 | 1154.7851 | 7.9352 | 27095.7493 | 11609.5622 | 180.624 | 15.355 | 164.8898 | 0 | 0 | 0 | 13.9599 | 26779.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU13 | 1303.9268 | 61.5577 | 18687.6933 | 7944.405 | 633.5188 | 365.0463 | 137.0475 | 0 | 0 | 0 | 257.9638 | 5776.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU14 | 8623.6456 | 1579.0328 | 118470.5307 | 55662.9029 | 15239.5123 | 3268.8792 | 10382.8992 | 0 | 0 | 0 | 2050.1244 | 9275.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGRU08 | 11054.1762 | 2294.2532 | 198560.3004 | 120197.0366 | 39470.3183 | 3904.2878 | 34949.4538 | 0 | 0 | 0 | 2329.3452 | 85720.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGRU09 | 8332.8824 | 3924.6889 | 130374.6543 | 81000.8072 | 43177.1027 | 4422.6993 | 37761.4387 | 0 | 0 | 0 | 2513.4122 | 5626.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGRU10 | 7730.6666 | 2297.59 | 107295.4624 | 54694.2201 | 22087.2233 | 3678.6349 | 17361.1338 | 0 | 0 | 0 | 2462.8937 | 1945.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGRU11 | 6664.4572 | 379.4999 | 112033.6126 | 48959.9705 | 4087.1783 | 1207.1322 | 1520.0336 | 0 | 0 | 0 | 597.8013 | 56302.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGY05 | 2798.1875 | 384.2944 | 39964.4445 | 13011.4235 | 4680.9513 | 2035.7356 | 2443.3837 | 0 | 0 | 0 | 1824.1822 | 9246.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGY06 | 7338.8432 | 742.4621 | 110712.4803 | 49106.6219 | 7384.5688 | 1727.5181 | 3116.9503 | 0 | 0 | 0 | 676.7599 | 29023.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGD212 | 11546.3026 | 1131.2452 | 160683.6095 | 73795.2933 | 8158.3397 | 2076.1014 | 2649.7519 | 0 | 0 | 0 | 658.8567 | 57752.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGD213 | 10357.8305 | 1394.4948 | 103452.9467 | 47194.7615 | 6263.3859 | 1779.5075 | 1862.8633 | 0 | 0 | 0 | 640.5218 | 14246.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGD214 | 3814.4583 | 554.0631 | 57657.4888 | 26032.0766 | 5206.523 | 1122.2313 | 2560.1349 | 0 | 0 | 0 | 387.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGD215 | 10791.8871 | 1676.9611 | 127915.3644 | 67483.9345 | 12191.6937 | 2784.7372 | 4164.337 | 0 | 0 | 0 | 722.8149 | 21763.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGD218 | 3495.4446 | 68.0094 | 80751.1512 | 34962.8881 | 1354.0354 | 102.9432 | 988.6962 | 0 | 0 | 0 | 24.0137 | 75517.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGD220 | 6342.4062 | 627.576 | 119601.211 | 53957.018 | 7390.1082 | 1361.0958 | 3494.6325 | 0 | 0 | 0 | 549.0265 | 48056.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGD221 | 8692.9244 | 823.7325 | 101124.374 | 45714.1277 | 5457.5883 | 1828.3215 | 742.7711 | 0 | 0 | 0 | 713.8997 | 9334.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGD222 | 12090.4439 | 1563.1814 | 137491.7644 | 65036.9783 | 10213.1175 | 2554.0707 | 3909.9366 | 0 | 0 | 0 | 905.866 | 9755.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGT307 | 13265.9322 | 3335.504 | 185437.6869 | 101072.7249 | 26359.1713 | 4210.0809 | 19516.2193 | 0 | 0 | 0 | 1659.6926 | 39254.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGT308 | 12343.4212 | 1468.912 | 173334.4886 | 81023.5939 | 11035.0666 | 2176.3418 | 5541.5697 | 0 | 0 | 0 | 955.6589 | 63310.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGT309 | 6264.309 | 288.574 | 130019.3576 | 58484.6454 | 3978.1408 | 559.4558 | 2707.1453 | 0 | 0 | 0 | 224.1716 | 108643.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGT310 | 5985.0914 | 351.9715 | 99707.5703 | 44088.5474 | 4308.1267 | 1653.6897 | 978.6599 | 0 | 0 | 0 | 1103.276 | 20717.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGT315 | 11030.6021 | 1111.9791 | 166335.5813 | 76350.6199 | 10634.6273 | 2483.4961 | 4457.2035 | 0 | 0 | 0 | 970.9494 | 25144.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGT316 | 5421.04 | 550.1303 | 57517.958 | 25737.9697 | 3327.2614 | 1159.6797 | 694.158 | 0 | 0 | 0 | 419.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGT317 | 8472.9839 | 941.8832 | 114150 | 51570.2332 | 7313.2617 | 1740.3619 | 2832.7646 | 0 | 0 | 0 | 608.7855 | 25098.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGT318 | 12226.4043 | 4443.3396 | 180755.2247 | 114023.0659 | 43036.4542 | 5002.5007 | 33126.7608 | 0 | 0 | 0 | 1338.3401 | 21371.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU104 | 3689.5158 | 237.088 | 53598.0175 | 23600.1384 | 2413.1727 | 945.6479 | 374.2715 | 0 | 0 | 0 | 371.1002 | 4289.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU105 | 3098.6844 | 224.6058 | 41114.4644 | 18402.7257 | 2027.3584 | 771.7266 | 294.3779 | 0 | 0 | 0 | 284.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU107 | 8539.3495 | 892.1606 | 118687.4946 | 54232.3743 | 8402.6984 | 2169.6357 | 4176.7515 | 0 | 0 | 0 | 997.2125 | 10454.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU108 | 2519.9069 | 163.2847 | 38288.2102 | 17011.3317 | 1610.6078 | 566.9799 | 190.505 | 0 | 0 | 0 | 175.4237 | 9641.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU109 | 7044.4278 | 606.6499 | 89735.8944 | 40683.13 | 4782.1824 | 1595.6506 | 967.6088 | 0 | 0 | 0 | 559.7714 | 10040.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU112 | 9874.5634 | 902.2168 | 122478.5519 | 55412.9692 | 7161.4484 | 2449.8384 | 1633.1384 | 0 | 0 | 0 | 749.844 | 5706.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU114 | 6367.2472 | 559.6032 | 74374.1671 | 33624.1523 | 4235.136 | 1350.0003 | 704.4532 | 0 | 0 | 0 | 483.2092 | 3606.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU115 | 8759.5127 | 3038.3873 | 146786.1332 | 100466.3177 | 32177.8486 | 3383.0572 | 26641.0525 | 0 | 0 | 0 | 1226.9168 | 19760.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU116 | 4324.4191 | 352.8717 | 57809.9977 | 25596.6573 | 2994.3922 | 1226.6343 | 492.9294 | 0 | 0 | 0 | 549.9278 | 10.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU117 | 2739.7174 | 121.2284 | 50661.7777 | 22190.8436 | 1440.0304 | 393.2984 | 583.8276 | 0 | 0 | 0 | 170.793 | 32991.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU118 | 11192.7869 | 2465.5654 | 148870.466 | 76018.4593 | 20541.3917 | 3569.7604 | 14338.5543 | 0 | 0 | 0 | 1619.5386 | 4928.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIIU09 | 393.4433 | 15.6002 | 3067.8904 | 1257.8758 | 158.5977 | 99.078 | 0.7448 | 0 | 0 | 0 | 80.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIIU11 | 4432.3474 | 632.4214 | 70732.9977 | 36237.7611 | 7469.9495 | 1764.24 | 5110.9476 | 0 | 0 | 0 | 1267.0517 | 23517.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIIU12 | 6854.3954 | 2196.964 | 97263.1362 | 46315.1998 | 21473.2138 | 3359.9735 | 16725.1847 | 0 | 0 | 0 | 2256.5667 | 2488.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IJAU04 | 8802.9819 | 3566.6246 | 106116.2003 | 47850.7795 | 26130.4132 | 3284.7257 | 21750.6228 | 0 | 0 | 0 | 2036.672 | 3281.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IJAU05 | 7289.6226 | 738.6886 | 72571.4773 | 32237.1774 | 3677.2835 | 1383.0172 | 789.4988 | 0 | 0 | 0 | 567.4498 | 7766.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IJAU06 | 8653.7326 | 402.3977 | 167562.1695 | 73641.7382 | 5153.3144 | 1136.8956 | 2930.1928 | 0 | 0 | 0 | 587.9236 | 117303.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IJAU07 | 10556.0637 | 1087.5241 | 141248.658 | 62936.6451 | 8605.6816 | 2485.6601 | 3852.9901 | 0 | 0 | 0 | 1362.9484 | 27995.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IJAU10 | 8009.9323 | 849.4959 | 106617.0008 | 47555.2505 | 7007.436 | 1857.5591 | 1832.6907 | 0 | 0 | 0 | 885.7884 | 10818.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IJAU11 | 7980.2949 | 602.797 | 134224.8765 | 59632.2734 | 7168.6053 | 1948.6827 | 2059.6937 | 0 | 0 | 0 | 845.5845 | 36756.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IJAU13 | 6466.2017 | 654.0735 | 89577.1732 | 39816.6568 | 6050.0492 | 2009.1875 | 2181.5458 | 0 | 0 | 0 | 881.44 | 1173.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IJAU14 | 6545.1863 | 444.8903 | 122770.1489 | 56874.957 | 5931.3995 | 1072.9281 | 3696.9421 | 0 | 0 | 0 | 429.0986 | 82339.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IJAU15 | 9547.2873 | 1615.6981 | 128835.6117 | 58219.4593 | 15654.471 | 3236.144 | 9955.8421 | 0 | 0 | 0 | 1660.2047 | 3704.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ILI10 | 8879.4853 | 1728.1158 | 102550.8107 | 42614.1272 | 10163.3292 | 3731.4924 | 4403.1005 | 0 | 0 | 0 | 2514.8448 | 865.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ILI11 | 3927.5748 | 1672.6654 | 44781.3729 | 18754.7306 | 12488.8019 | 2153.4723 | 10076.1079 | 0 | 0 | 0 | 1756.4106 | 257.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ILI12 | 6445.9975 | 1980.2777 | 95185.5138 | 54753.2984 | 20848.3284 | 3435.862 | 15744.4368 | 0 | 0 | 0 | 2066.063 | 1559.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ILIU103 | 0 | 0 | 0 | -0.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ILIU104 | 0 | 0 | 0 | -0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ILIU105 | 0 | 0 | 0 | -0.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ILIU106 | 0 | 0 | 0 | -0.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IMRU02 | 6544.0552 | 719.3969 | 82272.2124 | 37128.9663 | 5928.4911 | 1851.405 | 1876.7838 | 0 | 0 | 0 | 707.1394 | 3693.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IMRU03 | 3575.9789 | 324.9264 | 41774.7226 | 17292.5258 | 2587.5746 | 1331.7431 | 495.2407 | 0 | 0 | 0 | 846.6636 | 845.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IMRU04 | 2646.1161 | 630.3528 | 40695.8224 | 16304.4261 | 6670.7489 | 1492.5609 | 5003.1483 | 0 | 0 | 0 | 1242.8251 | 9699.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD207 | 10739.9889 | 2420.2717 | 139721.4382 | 68411.1164 | 20357.9642 | 4159.7988 | 14152.6794 | 0 | 0 | 0 | 2646.767 | 4125.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD208 | 3478.0387 | 981.9732 | 38266.7602 | 15680.1612 | 6124.8644 | 2108.1869 | 3839.8579 | 0 | 0 | 0 | 1841.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD209 | 7505.2881 | 1492.8691 | 105102.8821 | 47243.4874 | 15465.8303 | 4428.4644 | 10264.2452 | 0 | 0 | 0 | 3273.9403 | 1403.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD212 | 4150.6982 | 305.3671 | 56334.5934 | 24839.7578 | 2823.3969 | 1112.7027 | 495.4095 | 0 | 0 | 0 | 541.326 | 4602.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD213 | 4891.102 | 1006.5783 | 59931.6555 | 29536.5373 | 7920.9655 | 1974.9338 | 5212.9097 | 0 | 0 | 0 | 1227.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD215 | 9884.3414 | 3458.1048 | 147222.4612 | 93266.6062 | 29785.0116 | 4472.2973 | 23873.7634 | 0 | 0 | 0 | 2638.6827 | 3474.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD216 | 4134.1511 | 1114.4325 | 59916.3067 | 30954.6051 | 11389.7253 | 1760.4536 | 8721.8529 | 0 | 0 | 0 | 1033.1301 | 1040.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IOM07 | 5810.7915 | 1499.6798 | 91885.1425 | 47726.7195 | 18217.7907 | 3251.035 | 13504.1593 | 0 | 0 | 0 | 1910.0686 | 2950.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IOM08 | 10156.0446 | 2032.4712 | 141306.9195 | 66404.3501 | 17972.441 | 3499.8085 | 11196.497 | 0 | 0 | 0 | 1610.8927 | 8042.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IOM09 | 8596.307 | 2811.6417 | 134260.2225 | 81147.3173 | 29103.5873 | 7106.6348 | 20185.3955 | 0 | 0 | 0 | 3227.0442 | 2099.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IPC06 | 5859.8399 | 1307.6089 | 73089.2336 | 28961.0903 | 9146.7674 | 2630.8602 | 5491.8073 | 0 | 0 | 0 | 1996.954 | 9275.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IPC07 | 1897.5424 | 163.9473 | 24625.6632 | 10824.3372 | 1111.2196 | 418.6452 | 270.2247 | 0 | 0 | 0 | 197.8243 | 2808.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IPC08 | 5426.8329 | 503.3192 | 65644.7111 | 28671.0999 | 4275.1493 | 1615.2221 | 1524.9444 | 0 | 0 | 0 | 850.0058 | 2879.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IPC09 | 6599.0944 | 632.5992 | 142717.1304 | 69344.7318 | 11211.2291 | 739.2989 | 10340.9718 | 0 | 0 | 0 | 357.8682 | 119098.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRBD07 | 4079.116 | 2070.231 | 58970.8475 | 26496.3747 | 17524.6873 | 2064.4976 | 14804.5123 | 0 | 0 | 0 | 1001.4471 | 13027.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRBD08 | 4322.1048 | 311.6675 | 59449.49 | 25959.7522 | 2883.3982 | 1398.6516 | 693.7753 | 0 | 0 | 0 | 615.2058 | 3546.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRBD09 | 1968.8149 | 170.4625 | 27163.1421 | 11767.9774 | 1344.9469 | 566.1056 | 70.8805 | 0 | 0 | 0 | 240.5652 | 1053.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO08 | 7311.2533 | 851.2647 | 148046.2248 | 68728.7945 | 16248.1866 | 1684.7362 | 13788.4729 | 0 | 0 | 0 | 1088.0537 | 96556.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO09 | 8023.3216 | 810.9323 | 100678.6756 | 44878.3687 | 5859.7587 | 1855.4871 | 2184.6288 | 0 | 0 | 0 | 781.7575 | 6522.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO10 | 5119.5484 | 464.5033 | 63450.8388 | 28277.4246 | 3064.3743 | 1100.6261 | 664.272 | 0 | 0 | 0 | 386.7511 | 9858.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO11 | 7816.3462 | 699.6651 | 107299.2559 | 48157.5392 | 5314.3383 | 1606.3108 | 1764.642 | 0 | 0 | 0 | 640.2372 | 22639.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO13 | 9098.7146 | 760.1322 | 135151.9447 | 59976.1206 | 8408.2357 | 2236.2631 | 4794.9766 | 0 | 0 | 0 | 1187.8749 | 46015.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO17 | 10397.0377 | 2992.94 | 166096.5952 | 96301.4451 | 31664.5096 | 3853.8462 | 26217.3526 | 0 | 0 | 0 | 1812.9086 | 29981.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITDD206 | 3867.0988 | 521.524 | 51965.5439 | 22795.4703 | 4806.2426 | 1452.1603 | 2387.5561 | 0 | 0 | 0 | 877.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITDD207 | 4627.3073 | 775.3324 | 66116.9134 | 30189.1971 | 7179.4298 | 1138.5515 | 5017.3312 | 0 | 0 | 0 | 486.1122 | 18629.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITDD209 | 5302.19 | 1340.1433 | 71633.9339 | 33025.7873 | 10618.5146 | 1529.7563 | 8358.4371 | 0 | 0 | 0 | 832.7099 | 20800.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITDD213 | 7015.6241 | 2663.8424 | 115902.9975 | 51858.5517 | 31362.9275 | 2346.5085 | 26562.127 | 0 | 0 | 0 | 1298.2017 | 25989.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITDD216 | 8475.5572 | 716.8047 | 133573.1668 | 58500.0154 | 6977.893 | 2329.0234 | 2990.1634 | 0 | 0 | 0 | 1253.4104 | 43369.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITDD217 | 2632.4527 | 66.166 | 58921.1951 | 25728.0697 | 1272.4252 | 139.6461 | 1120.7031 | 0 | 0 | 0 | 102.5927 | 55383.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITDD218 | 5627.222 | 524.7597 | 101528.5521 | 46185.5203 | 6329.9501 | 833.0924 | 4495.2267 | 0 | 0 | 0 | 363.8419 | 61410.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITMU05 | 9434.6329 | 1163.0075 | 181313.104 | 80410.6351 | 15390.2756 | 2062.1171 | 12483.4164 | 0 | 0 | 0 | 1571.9053 | 120423.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITMU06 | 11052.6339 | 1504.8534 | 144951.6187 | 66904.5177 | 12887.3054 | 3097.5431 | 6068.8327 | 0 | 0 | 0 | 1416.9925 | 5678.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITMU08 | 5025.5776 | 1068.7216 | 66000.8779 | 23478.5724 | 9478.6681 | 2914.1365 | 6256.714 | 0 | 0 | 0 | 2622.7378 | 13327.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITMU09 | 10889.5865 | 1001.4967 | 158946.6204 | 71127.6395 | 10192.3628 | 2839.3282 | 3101.3946 | 0 | 0 | 0 | 1188.5513 | 15242.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITT13 | 6349.9555 | 696.6399 | 99463.7119 | 46309.8025 | 7841.556 | 1893.1427 | 4477.7298 | 0 | 0 | 0 | 1047.8354 | 25635.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITT14 | 2810.7721 | 251.4164 | 36810.8296 | 15401.1981 | 2858.0074 | 1405.421 | 1239.9608 | 0 | 0 | 0 | 1088.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITT16 | 8193.3149 | 1315.3737 | 140988.6442 | 70543.1716 | 12888.3964 | 1809.3219 | 10448.9277 | 0 | 0 | 0 | 950.0811 | 87358.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITT17 | 5709.5577 | 659.8416 | 122110.961 | 69350.0725 | 12754.4424 | 1174.7715 | 11522.114 | 0 | 0 | 0 | 563.6026 | 98600.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU03 | 12070.8862 | 816.6472 | 249977.9995 | 109864.6389 | 14419.9217 | 1362.6827 | 12040.5893 | 0 | 0 | 0 | 902.7056 | 196149.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU06 | 12550.8653 | 1007.949 | 250519.7188 | 115728.1823 | 15943.4846 | 959.9782 | 13694.1986 | 0 | 0 | 0 | 420.7318 | 192395.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU07 | 15005.006 | 4263.8919 | 205309.9054 | 93092.8187 | 32197.2502 | 4102.7832 | 25229.1709 | 0 | 0 | 0 | 2418.0522 | 47138.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU15 | 9048.7665 | 1004.5065 | 117924.6919 | 53700.3757 | 7502.3111 | 2080.8077 | 2656.9024 | 0 | 0 | 0 | 784.866 | 13012.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU16 | 13013.2915 | 3524.9036 | 180665.4389 | 82466.7927 | 22755.9429 | 4004.5529 | 15490.6258 | 0 | 0 | 0 | 2302.1427 | 31799.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU18 | 8274.6808 | 689.3801 | 124908.3976 | 56961.8205 | 7347.7021 | 2056.3398 | 1669.8799 | 0 | 0 | 0 | 731.4834 | 21122.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU19 | 8449.0566 | 1066.363 | 109876.5017 | 50662.7535 | 8167.9823 | 1967.5407 | 3293.8021 | 0 | 0 | 0 | 731.8671 | 7578.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU20 | 12785.0399 | 1252.0515 | 197669.5318 | 87441.214 | 11992.9207 | 3103.9246 | 6518.2697 | 0 | 0 | 0 | 1677.7729 | 90324.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUMD04 | 4840.8213 | 511.9815 | 65479.4482 | 28299.9109 | 5118.2022 | 2084.6813 | 2087.5803 | 0 | 0 | 0 | 1355.6234 | 4436.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUMD05 | 6189.0766 | 641.4244 | 116019.6419 | 55865.1999 | 11167.4744 | 1795.434 | 8881.525 | 0 | 0 | 0 | 1225.6156 | 66710.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUMD34 | 2504.8242 | 33.674 | 59015.7012 | 24995.7547 | 778.8941 | 0 | 778.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58236.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36892 | 2629.122 | 530.7009 | 39974.3606 | 16163.6953 | 6284.2882 | 0 | 3761.2618 | 0 | 0 | 0 | 1337.6475 | 617.527 | 0 | 0 | 1863.1847 | 0 | 1
JBT06 | 4890.2623 | 837.8069 | 69981.1927 | 31822.5145 | 8416.763 | 2323.8433 | 5263.1939 | 0 | 0 | 0 | 1630.3678 | 6548.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JBT07 | 21.8352 | 1.4133 | 230.8222 | 56.7435 | 14.8281 | 12.2104 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 6.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JBT09 | 8599.7874 | 3774.9226 | 127650.3179 | 73958.6217 | 37023.1868 | 4051.8291 | 31836.4182 | 0 | 0 | 0 | 2564.996 | 2456.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JBT10 | 2595.8441 | 352.3842 | 37106.8333 | 16168.2652 | 3846.0997 | 1450.2183 | 1918.0254 | 0 | 0 | 0 | 1047.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JBT13 | 3101.5866 | 258.837 | 72558.9827 | 38653.6796 | 5920.9448 | 1602.6063 | 4316.9063 | 0 | 0 | 0 | 781.2631 | 66123.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JDN13 | 4817.1131 | 1211.8417 | 54082.9059 | 26058.1333 | 8908.9847 | 3652.8069 | 4711.374 | 0 | 0 | 0 | 2186.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JDN14 | 5587.4646 | 2731.6858 | 77443.3599 | 33687.8557 | 25200.0881 | 2591.1859 | 21699.2431 | 0 | 0 | 0 | 1629.3418 | 380.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JDN15 | 8484.0607 | 1851.0351 | 131260.3024 | 73349.4067 | 21551.2659 | 4233.7608 | 15551.3787 | 0 | 0 | 0 | 1464.2987 | 52423.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JESU03 | 0.2812 | 0.2812 | 6.7494 | -6.2815 | 6.7494 | 6.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JESU04 | 0 | 0 | 0 | -4.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD204 | 13865.7758 | 1296.1498 | 130600.8267 | 58634.2034 | 6473.1487 | 2498.3018 | 1346.7386 | 0 | 0 | 0 | 969.4824 | 4503.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD205 | 11350.8269 | 606.2863 | 179232.0059 | 78547.8032 | 7108.6556 | 3098.8431 | 1321.5301 | 0 | 0 | 0 | 1538.2401 | 26308.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD208 | 4267.9739 | 259.7275 | 62306.21 | 26580.7713 | 2989.6852 | 733.4578 | 148.3924 | 0 | 0 | 0 | 488.0129 | 7857.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD211 | 12869.9848 | 1193.4731 | 178997.0699 | 78907.1916 | 7967.7793 | 2408.6077 | 1544.3467 | 0 | 0 | 0 | 1094.0665 | 53577.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD212 | 23030.345 | 2372.0325 | 261291.7327 | 117767.758 | 11489.4182 | 3370.1295 | 3852.1307 | 0 | 0 | 0 | 1343.4869 | 92522.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD213 | 2892.1979 | 259.78 | 44756.9963 | 18710.7995 | 3089.3433 | 589.9243 | 82.7352 | 0 | 0 | 0 | 412.9892 | 3838.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD214 | 13199.8392 | 1349.4032 | 164326.8189 | 73221.9358 | 11634.0653 | 3053.0087 | 1602.0152 | 0 | 0 | 0 | 1303.7915 | 18292.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD215 | 20643.1051 | 2349.3998 | 156198.3625 | 69096.4029 | 7324.8769 | 2319.2872 | 1057.4394 | 0 | 0 | 0 | 1184.0497 | 34468.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD216 | 10060.9801 | 634.5094 | 158725.9408 | 69908.3879 | 7097.2653 | 2544.6879 | 848.4443 | 0 | 0 | 0 | 1401.3006 | 45126.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD217 | 8787.6283 | 537.6872 | 114586.2474 | 50440.5344 | 4911.8306 | 1859.1502 | 452.8264 | 0 | 0 | 0 | 972.0477 | 12801.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD218 | 4279.904 | 270.5889 | 53240.6634 | 23129.8488 | 2594.1579 | 718.7604 | 149.4953 | 0 | 0 | 0 | 418.5707 | 1398.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD220 | 784.4079 | 94.2032 | 4217.8807 | 1898.5424 | 197.0856 | 94.4809 | 0.4714 | 0 | 0 | 0 | 27.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD221 | 111.0805 | 7.6827 | 695.9616 | 281.2933 | 23.6675 | 13.0057 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 6.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD222 | 18211.1237 | 2125.6592 | 206663.0781 | 93955.0845 | 12646.2679 | 3737.6582 | 4178.2618 | 0 | 0 | 0 | 1450.4252 | 14114.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD223 | 12862.1347 | 1230.4898 | 186051.0976 | 83333.4552 | 12607.9472 | 3838.1624 | 4779.8469 | 0 | 0 | 0 | 1721.2956 | 16911.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAO802 | 19088.2911 | 1332.8878 | 281447.5787 | 124179.8 | 12808.188 | 4715.5059 | 2439.4959 | 0 | 0 | 0 | 1897.1151 | 44364.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAO803 | 16325.812 | 1169.4688 | 275657.4338 | 117645.2442 | 13420.5498 | 5224.5954 | 3840.6399 | 0 | 0 | 0 | 3444.3387 | 85769.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ405 | 507.4141 | 8.7612 | 10432.7129 | 4299.9205 | 145.8947 | 92.8157 | 6.3208 | 0 | 0 | 0 | 77.7895 | 7535.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ406 | 15214.9754 | 1156.5765 | 184366.2686 | 80831.3042 | 7291.8791 | 2973.3779 | 1283.6325 | 0 | 0 | 0 | 1365.3134 | 42965.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ407 | 15.9609 | 0.6902 | 118.1737 | -23.8963 | 10.619 | 10.0434 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 9.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ408 | 11765.412 | 989.7269 | 148308.3016 | 65150.8245 | 7303.4784 | 2508.2862 | 1133.573 | 0 | 0 | 0 | 1293.8846 | 33492.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ409 | 228.1439 | 14.1659 | 2523.07 | 961.2137 | 148.1976 | 72.3868 | 0.3929 | 0 | 0 | 0 | 61.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ410 | 12794.5313 | 1263.0366 | 150949.9499 | 67762.6303 | 8118.4965 | 2522.0605 | 2253.0937 | 0 | 0 | 0 | 1037.9526 | 24514.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ411 | 442.2145 | 30.5331 | 4969.6057 | 1940.082 | 254.4479 | 150.986 | 7.2735 | 0 | 0 | 0 | 93.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ420 | 13638.8754 | 1363.8056 | 165023.5574 | 73133.7003 | 8364.0497 | 2436.2195 | 1873.3655 | 0 | 0 | 0 | 1136.7364 | 38504.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ422 | 16153.6966 | 1653.551 | 195492.5446 | 86939.7269 | 12180.2994 | 3483.1296 | 2151.0193 | 0 | 0 | 0 | 1486.5352 | 24120.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ424 | 12712.017 | 1206.819 | 216483.4226 | 94870.9511 | 12032.5171 | 1945.6878 | 4113.4532 | 0 | 0 | 0 | 954.9555 | 106784.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ426 | 17645.3302 | 2429.9141 | 173313.8857 | 78774.17 | 11957.2005 | 3128.7994 | 5591.6113 | 0 | 0 | 0 | 1228.3722 | 27778.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU07 | 9689.2024 | 3013.1057 | 164170.9195 | 88670.118 | 37306.811 | 3835.7756 | 31382.3662 | 0 | 0 | 0 | 1919.9099 | 32157.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU08 | 6460.2301 | 2127.0396 | 84999.1621 | 36131.0382 | 19109.3224 | 3171.5459 | 15029.7882 | 0 | 0 | 0 | 2348.9759 | 46.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU09 | 2497.2127 | 218.5275 | 28696.1391 | 12559.7003 | 953.7446 | 483.5709 | 38.6469 | 0 | 0 | 0 | 207.5997 | 7087.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU10 | 15562.9666 | 1054.9491 | 273281.6485 | 122418.8035 | 11223.6476 | 2267.5004 | 6613.2034 | 0 | 0 | 0 | 891.4157 | 158082.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU11 | 12378.702 | 1488.0042 | 178467.4371 | 76520.3797 | 15607.3964 | 4381.86 | 8033.9157 | 0 | 0 | 0 | 2600.4696 | 24329.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU15 | 12214.5289 | 716.9083 | 246858.6479 | 109629.1983 | 11563.1798 | 1848.3766 | 8384.2989 | 0 | 0 | 0 | 1039.4107 | 169994.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU16 | 15154.4219 | 1140.577 | 196265.4829 | 87010.7336 | 10101.2253 | 3898.2057 | 2068.2078 | 0 | 0 | 0 | 1543.081 | 22342.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU18 | 14465.0747 | 1151.0106 | 225594.2582 | 100381.6758 | 10188.0821 | 2744.7572 | 4014.0717 | 0 | 0 | 0 | 1156.2067 | 92567.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU19 | 13087.2136 | 1213.8274 | 181823.5758 | 81278.7949 | 8444.3681 | 2377.5308 | 3515.8434 | 0 | 0 | 0 | 1130.2996 | 69956.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU20 | 2833.7961 | 72.5997 | 62074.5487 | 26593.6946 | 779.6899 | 111.2861 | 378.1516 | 0 | 0 | 0 | 65.4267 | 54405.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JGD04 | 145.4501 | 7.0152 | 1831.1914 | 771.3726 | 65.1381 | 52.8545 | 0.9601 | 0 | 0 | 0 | 12.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JGD05 | 3946.3189 | 349.2021 | 47878.8487 | 20403.5236 | 2913.0828 | 1294.1966 | 527.2932 | 0 | 0 | 0 | 799.8981 | 478.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JGD06 | 1714.8194 | 29.1558 | 38664.2114 | 16447.9204 | 537.2375 | 125.0414 | 390.5619 | 0 | 0 | 0 | 103.7551 | 35281.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JMLT306 | 9401.4268 | 683.2479 | 147506.7713 | 65711.329 | 6812.8464 | 1801.7853 | 3285.4139 | 0 | 0 | 0 | 717.7363 | 62052.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JMLT307 | 7613.5791 | 734.318 | 111699.2049 | 51589.3877 | 7717.1774 | 1890.6765 | 3871.759 | 0 | 0 | 0 | 669.5118 | 12035.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JMLT308 | 6473.8328 | 502.1666 | 103652.4919 | 46370.4069 | 5536.5527 | 1488.6427 | 2196.1003 | 0 | 0 | 0 | 670.9744 | 21985.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JMLT309 | 4171.1691 | 288.7767 | 61451.247 | 27546.7078 | 2943.1158 | 1036.7012 | 528.4819 | 0 | 0 | 0 | 359.9756 | 5865.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JMLT310 | 6452.2005 | 714.7913 | 77570.3752 | 34942.5353 | 5239.8988 | 1483.7502 | 1551.7496 | 0 | 0 | 0 | 585.7228 | 8951.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JMLT311 | 9205.1475 | 1341.6892 | 108435.4223 | 49491.8957 | 8986.1674 | 1819.5707 | 5154.0244 | 0 | 0 | 0 | 700.7694 | 24094.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JMLT314 | 5323.5233 | 1062.1449 | 68958.4016 | 34907.3135 | 8078.7569 | 1950.7365 | 5281.9279 | 0 | 0 | 0 | 1199.5932 | 3114.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JMLT315 | 3862.509 | 471.9085 | 49624.2552 | 27265.7083 | 3926.9164 | 1428.4809 | 1231.7352 | 0 | 0 | 0 | 347.4394 | 8214.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JMLT316 | 6240.5934 | 1078.365 | 87508.9612 | 41575.9404 | 8713.7501 | 1693.87 | 6011.292 | 0 | 0 | 0 | 779.6344 | 11062.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUD206 | 2651.9564 | 626.5227 | 34953.2674 | 12575.9171 | 5474.8201 | 1678.8727 | 3621.8495 | 0 | 0 | 0 | 1462.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUQ410 | 6299.073 | 4090.0335 | 107829.9267 | 85770.8815 | 46382.5487 | 3309.4161 | 42180.4007 | 0 | 0 | 0 | 1250.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUQ411 | 2617.916 | 680.2434 | 35030.0853 | 15747.5889 | 6187.3513 | 1180.7757 | 4790.889 | 0 | 0 | 0 | 793.5752 | 275.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUT307 | 7559.2385 | 855.8667 | 110656.1062 | 51960.1892 | 7866.8525 | 2063.6334 | 3538.9549 | 0 | 0 | 0 | 919.273 | 20052.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUT308 | 6267.1862 | 574.4908 | 91223.3505 | 41540.9603 | 5067.4287 | 1889.6841 | 1598.9171 | 0 | 0 | 0 | 676.8244 | 9450.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUT309 | 6871.8455 | 843.1994 | 97950.4349 | 43293.7964 | 7999.1742 | 2168.1321 | 3939.0147 | 0 | 0 | 0 | 1011.8627 | 8819.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUT310 | 5304.0574 | 1390.7125 | 82081.1189 | 35780.5446 | 12904.1355 | 2860.535 | 9497.1397 | 0 | 0 | 0 | 2031.3969 | 1578.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JPIU08 | 8726.631 | 1285.2245 | 134007.1547 | 61840.5371 | 13337.6534 | 2801.6097 | 8478.811 | 0 | 0 | 0 | 1535.1742 | 37011.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JPIU09 | 8677.2244 | 895.0988 | 117626.7033 | 52854.4355 | 8463.6718 | 2318.1451 | 2334.9165 | 0 | 0 | 0 | 791.6002 | 7188.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JPIU11 | 7699.7315 | 1799.3668 | 107172.0803 | 44877.9255 | 14236.5555 | 2896.8442 | 9624.6113 | 0 | 0 | 0 | 1940.4812 | 18147.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JPIU12 | 7221.7792 | 1498.3347 | 100897.8522 | 48515.6723 | 15722.2826 | 3551.2409 | 10105.0594 | 0 | 0 | 0 | 2244.5416 | 15514.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQT07 | 5933.7144 | 3897.4005 | 82958.7541 | 40193.199 | 23703.8615 | 3282.9947 | 15880.6716 | 0 | 0 | 0 | 1886.9651 | 455.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQT08 | 3758.1888 | 763.3148 | 51434.5606 | 21689.4589 | 6616.7594 | 1534.3234 | 4247.7451 | 0 | 0 | 0 | 856.1255 | 1357.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQT13 | 5180.9758 | 527.5342 | 67426.4349 | 28387.6938 | 5263.6765 | 2062.2679 | 1479.4226 | 0 | 0 | 0 | 1110.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQU02 | 4622.8976 | 1735.714 | 53538.9878 | 22429.7287 | 10310.9349 | 1511.6477 | 7826.1613 | 0 | 0 | 0 | 736.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQU03 | 4249.3734 | 2114.7545 | 62878.6814 | 32142.2185 | 20556.8928 | 2646.9348 | 17241.5593 | 0 | 0 | 0 | 1605.0075 | 619.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQU04 | 1397.5626 | 237.6642 | 20407.7704 | 6704.4186 | 2525.1312 | 1198.3763 | 1257.0617 | 0 | 0 | 0 | 1070.9258 | 4820.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JTA02 | 1476.5975 | 77.3985 | 29017.3416 | 12086.7135 | 706.5821 | 360.7415 | 316.1979 | 0 | 0 | 0 | 310.1687 | 21125.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JTA03 | 3682.5678 | 514.8457 | 53426.5235 | 23036.0268 | 4275.998 | 1119.7869 | 2473.0814 | 0 | 0 | 0 | 649.0983 | 17270.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JTA07 | 2135.9826 | 161.5616 | 29806.4598 | 12852.0056 | 1720.1528 | 713.6533 | 385.1126 | 0 | 0 | 0 | 413.9865 | 2793.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JTAD204 | 0 | 0 | 0 | -0.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JTAD205 | 0 | 0 | 0 | -0.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JTAD206 | 1309.6914 | 58.9862 | 21116.79 | 8907.5833 | 624.8694 | 396.4466 | 126.9431 | 0 | 0 | 0 | 319.3037 | 11133.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JTAD208 | 5533.8016 | 422.8055 | 89591.616 | 40158.7414 | 5519.9222 | 1772.516 | 1431.509 | 0 | 0 | 0 | 766.4915 | 9039.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JTAD209 | 3841.5776 | 543.3276 | 61323.998 | 26030.6447 | 4900.7482 | 1474.7531 | 950.2767 | 0 | 0 | 0 | 868.2034 | 12022.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JTAD210 | 921.9228 | 65.3811 | 11869.9113 | 5100.5145 | 627.9041 | 314.9254 | 31.3874 | 0 | 0 | 0 | 177.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAD204 | 2892.0749 | 300.6095 | 50248.0938 | 18347.1272 | 4150.6983 | 2403.8001 | 1146.6392 | 0 | 0 | 0 | 2014.0019 | 21442.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAD205 | 4249.2047 | 1076.2717 | 58388.0217 | 24349.0642 | 8841.0853 | 2072.8164 | 6112.084 | 0 | 0 | 0 | 1496.6274 | 6302.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAU10 | 8472.3459 | 854.712 | 121041.0446 | 54536.688 | 7493.9481 | 2257.1218 | 2609.8808 | 0 | 0 | 0 | 829.1222 | 27935.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAU11 | 8879.6833 | 754.7301 | 128206.1725 | 56344.075 | 8346.8053 | 3287.6909 | 1670.509 | 0 | 0 | 0 | 1693.1393 | 11948.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAU13 | 6085.4575 | 584.1969 | 84901.047 | 38040.7445 | 5420.8893 | 1595.6848 | 1704.0719 | 0 | 0 | 0 | 578.536 | 5808.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAU14 | 8181.9043 | 1458.6029 | 111306.9888 | 50130.9762 | 13045.317 | 4289.812 | 7424.8721 | 0 | 0 | 0 | 3072.0811 | 8731.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAU16 | 3709.4759 | 392.9339 | 47857.1097 | 19416.056 | 3697.1442 | 1842.2208 | 1133.7196 | 0 | 0 | 0 | 1403.9048 | 4819.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAU17 | 9479.7375 | 1520.1792 | 129979.1098 | 61675.4136 | 13949.4181 | 3583.5381 | 8656.1523 | 0 | 0 | 0 | 2012.6912 | 13207.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LABU03 | 5311.0903 | 1567.718 | 70594.3391 | 32526.008 | 14463.932 | 2671.1456 | 11058.8767 | 0 | 0 | 0 | 1990.2527 | 5944.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LABU04 | 5735.5675 | 524.9604 | 74131.452 | 32338.9558 | 4982.8223 | 2353.2205 | 1180.3334 | 0 | 0 | 0 | 1059.2786 | 4462.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LABU05 | 3163.984 | 249.6569 | 41019.3981 | 18152.5483 | 1931.0127 | 754.4276 | 189.4582 | 0 | 0 | 0 | 294.9247 | 2749.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LABU08 | 5562.0237 | 885.2802 | 78074.3048 | 32928.7986 | 7598.9501 | 1901.9707 | 4558.7245 | 0 | 0 | 0 | 1346.139 | 13581.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAD05 | 3148.9026 | 845.5731 | 40892.8107 | 16351.6128 | 7178.7839 | 1570.4108 | 5210.8519 | 0 | 0 | 0 | 1151.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAD07 | 4283.7373 | 1200.0458 | 60210.6438 | 24038.5124 | 11840.0047 | 2252.798 | 8925.9891 | 0 | 0 | 0 | 1726.8115 | 4136.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAVD05 | 11235.7424 | 2421.9835 | 163499.4835 | 75692.4398 | 23681.1288 | 4375.3203 | 17605.5407 | 0 | 0 | 0 | 2856.4433 | 28351.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAVD06 | 11294.3459 | 2195.9573 | 149464.9071 | 72184.563 | 18315.114 | 4012.5057 | 12602.858 | 0 | 0 | 0 | 2542.7362 | 31180.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAVD07 | 12630.2045 | 1432.1492 | 177010.753 | 81770.964 | 11674.8769 | 2562.9801 | 6219.6088 | 0 | 0 | 0 | 1071.2681 | 47461.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAVD08 | 5189.3203 | 82.194 | 118723.3608 | 51252.4881 | 1675.9167 | 245.9788 | 1320.7216 | 0 | 0 | 0 | 216.8336 | 110781.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAVD13 | 9117.2676 | 1016.4641 | 149620.7237 | 70154.663 | 11474.1964 | 2191.7836 | 6483.0937 | 0 | 0 | 0 | 895.3623 | 31008.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAVD14 | 11499.5064 | 1835.8215 | 173267.1859 | 84842.0412 | 18635.126 | 2864.93 | 12363.6877 | 0 | 0 | 0 | 1137.1712 | 36196.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAVD15 | 7794.1941 | 901.2139 | 103117.1211 | 47531.1754 | 7796.4281 | 1929.8134 | 3314.6224 | 0 | 0 | 0 | 800.2424 | 998.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAVD16 | 10481.2226 | 1902.9694 | 137492.6172 | 65612.4267 | 12913.6421 | 2448.3384 | 8134.1542 | 0 | 0 | 0 | 820.1899 | 34949.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAVD18 | 1542.0964 | 13.7989 | 32994.2795 | 14144.6926 | 268.5676 | 37.9033 | 227.3627 | 0 | 0 | 0 | 35.9383 | 32027.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LBD01 | 6607.8 | 1908.349 | 90916.5967 | 45965.3192 | 17117.4001 | 2808.8186 | 12952.1962 | 0 | 0 | 0 | 1704.3794 | 4341.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LBD02 | 3009.5786 | 586.3327 | 41213.3402 | 16738.0135 | 5570.4766 | 1501.0272 | 3553.958 | 0 | 0 | 0 | 1160.479 | 1202.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LBD04 | 5445.026 | 2740.6122 | 78718.3503 | 49365.4628 | 24646.6897 | 2685.6359 | 21382.3248 | 0 | 0 | 0 | 1739.1142 | 1669.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LBD05 | 3065.1423 | 679.19 | 33780.5341 | 14421.9687 | 4609.5692 | 1237.8685 | 2931.542 | 0 | 0 | 0 | 903.7862 | 715.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LBD08 | 5177.1497 | 1970.0826 | 72143.1374 | 34208.6739 | 17756.9901 | 2277.8745 | 14234.5749 | 0 | 0 | 0 | 1250.9677 | 306.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LBD09 | 2670.1469 | 616.7982 | 37704.3955 | 15275.0408 | 6728.4001 | 1679.7623 | 4607.2432 | 0 | 0 | 0 | 1281.8071 | 860.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LDF10 | 2006.7791 | 135.5948 | 29158.3137 | 12047.1919 | 1679.2594 | 924.9751 | 327.2254 | 0 | 0 | 0 | 654.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LFAD203 | 1822.9369 | 211.4043 | 23036.9668 | 9540.3805 | 2337.9601 | 1100.1817 | 756.8938 | 0 | 0 | 0 | 834.5411 | 469.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LFAD204 | 6267.4714 | 1177.6374 | 90630.6389 | 39048.5991 | 11878.2014 | 2299.6034 | 8139.6962 | 0 | 0 | 0 | 1417.1959 | 15744.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LFAD205 | 6190.1074 | 701.4832 | 87942.5769 | 39642.1801 | 6315.4826 | 1651.8637 | 2801.139 | 0 | 0 | 0 | 763.4256 | 16803.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LFAD206 | 5285.9264 | 1171.3392 | 71400.3149 | 33316.2901 | 10855.4876 | 2099.8917 | 6767.0194 | 0 | 0 | 0 | 1210.4953 | 8215.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGR03 | 2801.1805 | 317.2809 | 41940.2634 | 17940.8143 | 3673.4952 | 1150.9892 | 2175.1622 | 0 | 0 | 0 | 890.6149 | 16127.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGR04 | 5714.5098 | 690.0826 | 90424.3674 | 42682.3987 | 7739.0973 | 1826.0644 | 4369.7645 | 0 | 0 | 0 | 946.8353 | 22211.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGR05 | 3280.4595 | 510.5511 | 50592.6258 | 23472.2885 | 5996.3756 | 1385.6271 | 4191.1474 | 0 | 0 | 0 | 1070.1506 | 17994.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGT08 | 2058.9813 | 295.3977 | 28994.5828 | 12176.5326 | 2761.6368 | 1392.1822 | 1243.0434 | 0 | 0 | 0 | 1177.2037 | 6571.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGT09 | 10056.7865 | 2023.7942 | 137384.853 | 66194.8369 | 17970.608 | 3701.7808 | 11816.7229 | 0 | 0 | 0 | 2235.0107 | 2093.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGT12 | 9170.866 | 1274.4101 | 125791.8353 | 57248.9746 | 8622.8178 | 2679.5096 | 2254.6958 | 0 | 0 | 0 | 896.01 | 18146.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGT14 | 16542.3408 | 2351.8981 | 236736.1531 | 111700.0046 | 20989.8059 | 4465.2254 | 10149.6265 | 0 | 0 | 0 | 1726.5018 | 30050.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGT15 | 6905.0975 | 689.7265 | 160554.8538 | 75815.3807 | 15336.4879 | 396.2905 | 14731.57 | 0 | 0 | 0 | 55.0974 | 143888.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGT16 | 7129.9911 | 2650.9591 | 107927.5964 | 63067.8501 | 24523.2918 | 3610.6995 | 19349.2547 | 0 | 0 | 0 | 2153.0979 | 1937.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LJA06 | 5351.0295 | 653.0413 | 78498.7751 | 34739.7654 | 6404.3583 | 1630.7267 | 3277.934 | 0 | 0 | 0 | 701.1258 | 6615.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LJA07 | 3072.0123 | 563.7659 | 42752.9492 | 18673.6047 | 5554.176 | 1478.2519 | 3484.9342 | 0 | 0 | 0 | 1025.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LJA08 | 6101.1015 | 2338.294 | 88582.2751 | 45175.4461 | 23151.0628 | 3658.8823 | 18970.1351 | 0 | 0 | 0 | 2713.1028 | 89.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LNT10 | 6296.2879 | 3348.5213 | 88826.7753 | 57475.1057 | 27971.7426 | 2551.7308 | 24743.7838 | 0 | 0 | 0 | 1309.0778 | 8.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LNT12 | 6331.2693 | 1032.5222 | 82365.4502 | 34453.8575 | 9280.1801 | 2511.8459 | 5782.4926 | 0 | 0 | 0 | 1406.1684 | 314.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LPTU01 | 9049.0774 | 193.2682 | 207741.4633 | 90450.1231 | 3626.6709 | 160.0921 | 3206.3258 | 0 | 0 | 0 | 57.4992 | 197228.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LPTU02 | 11386.8465 | 1018.6337 | 179254.0653 | 79250.9124 | 11123.6739 | 3154.5498 | 5025.3984 | 0 | 0 | 0 | 1621.5701 | 54749.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LPTU03 | 6328.7979 | 761.679 | 84139.9263 | 36686.6004 | 6688.4478 | 1714.9998 | 2652.0945 | 0 | 0 | 0 | 847.7992 | 12052.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LPTU04 | 10803.838 | 1289.8289 | 154476.9292 | 69991.7397 | 10831.5953 | 2858.6285 | 4069.7112 | 0 | 0 | 0 | 899.7449 | 18907.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LPTU05 | 9420.2544 | 1801.5598 | 124316.9652 | 57961.7923 | 13777.983 | 3606.5228 | 7792.627 | 0 | 0 | 0 | 2130.7973 | 4402.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LUZU07 | 6609.1715 | 1959.6313 | 99893.5635 | 40051.2801 | 20904.5064 | 3540.0635 | 16014.862 | 0 | 0 | 0 | 2515.9979 | 10280.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LUZU08 | 5657.7463 | 412.1845 | 86836.8938 | 37634.944 | 3386.0223 | 962.291 | 1147.0239 | 0 | 0 | 0 | 356.9044 | 42715.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LUZU09 | 5712.4967 | 559.4332 | 67227.5699 | 29385.8828 | 4465.8174 | 1449.358 | 1324.7649 | 0 | 0 | 0 | 732.1386 | 8161.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGC512 | 994.0081 | 48.6092 | 15135.631 | 6237.7963 | 431.1693 | 253.7845 | 60.3785 | 0 | 0 | 0 | 214.3378 | 9225.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGC513 | 1572.1523 | 104.2228 | 27790.4469 | 11313.4542 | 1152.0295 | 514.2497 | 242.3375 | 0 | 0 | 0 | 396.7323 | 17570.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGC515 | 1178.6089 | 54.4925 | 19133.8188 | 7617.45 | 764.1244 | 545.13 | 82.31 | 0 | 0 | 0 | 482.9155 | 8705.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGC516 | 543.8124 | 8.7022 | 12018.7529 | 4800.4549 | 152.7347 | 106.2776 | 40.0249 | 0 | 0 | 0 | 100.5672 | 10973.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGS604 | 808.1003 | 27.3321 | 16662.528 | 6846.2981 | 521.5993 | 335.9348 | 156.9969 | 0 | 0 | 0 | 312.0167 | 13090.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGS605 | 177.7282 | 2.1734 | 4189.7327 | 1699.5738 | 51.7482 | 40.7486 | 10.9992 | 0 | 0 | 0 | 40.3935 | 4133.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGS606 | 2307.1534 | 364.3778 | 32573.0994 | 13328.0561 | 3676.3069 | 1476.1736 | 1972.6142 | 0 | 0 | 0 | 1218.7806 | 3319.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGS607 | 705.5867 | 59.9491 | 8317.8883 | 3289.3057 | 674.4307 | 536.1406 | 27.3214 | 0 | 0 | 0 | 448.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGS608 | 471.7093 | 2.2698 | 10987.2666 | 4676.1836 | 45.2957 | 10.0953 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 9.2128 | 10682.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGT310 | 4904.7527 | 636.4707 | 73672.2793 | 32907.5903 | 7276.9264 | 2321.778 | 3173.7575 | 0 | 0 | 0 | 1253.6263 | 48.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGT311 | 1452.7007 | 110.3963 | 25310.4529 | 10081.3294 | 1250.7668 | 742.3398 | 375.0053 | 0 | 0 | 0 | 619.2654 | 13603.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGT312 | 7291.6535 | 726.5056 | 100186.1365 | 42237.3861 | 7281.772 | 3364.7724 | 2292.4472 | 0 | 0 | 0 | 2237.6489 | 11274.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGU10 | 16.91 | 0.0981 | 362.2071 | 140.6728 | 2.3506 | 2.3362 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 359.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGU12 | 5484.4755 | 992.4947 | 74589.7126 | 31864.0244 | 8402.1975 | 2292.9571 | 5204.4995 | 0 | 0 | 0 | 1561.2506 | 13836.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGU13 | 6758.2614 | 2007.3079 | 85746.13 | 38454.9513 | 19764.1652 | 2372.9353 | 15816.6782 | 0 | 0 | 0 | 1301.6676 | 975.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGU15 | 4138.5478 | 1352.0948 | 57744.199 | 26575.8955 | 11129.8045 | 2151.9849 | 8360.9105 | 0 | 0 | 0 | 1353.0147 | 3931.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAL08 | 3054.7413 | 312.9134 | 44786.6249 | 20020.7926 | 3804.5232 | 1768.305 | 1580.1499 | 0 | 0 | 0 | 1390.0968 | 411.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAL09 | 3354.6771 | 301.795 | 76467.5161 | 38154.8106 | 6677.0582 | 447.4832 | 6220.4255 | 0 | 0 | 0 | 215.0212 | 67131.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAL12 | 8280.8007 | 1239.8744 | 122506.9827 | 65527.3778 | 11368.1227 | 2289.5713 | 7798.13 | 0 | 0 | 0 | 735.1997 | 47512.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAL13 | 8378.1544 | 548.5986 | 150217.1208 | 69055.7603 | 6647.0613 | 1509.4359 | 4018.603 | 0 | 0 | 0 | 872.0994 | 85492.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAL15 | 9149.8644 | 849.1352 | 159424.3364 | 72414.6294 | 10598.8051 | 2177.0168 | 6751.933 | 0 | 0 | 0 | 1217.7461 | 71974.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAL16 | 7644.2088 | 585.3296 | 130319.9817 | 58186.6089 | 7365.1252 | 1470.3747 | 5025.0146 | 0 | 0 | 0 | 880.6422 | 68380.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MBH06 | 1362.9377 | 87.9644 | 18931.6997 | 7455.244 | 1144.9398 | 822.9312 | 171.2893 | 0 | 0 | 0 | 621.4215 | 1524.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MBH08 | 2753.4032 | 328.2648 | 44404.0087 | 18556.6669 | 3001.93 | 1550.1112 | 648.8606 | 0 | 0 | 0 | 1191.3784 | 10328.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCDD203 | 4158.6936 | 689.4368 | 51965.779 | 20857.8205 | 6671.2935 | 2372.4532 | 3952.9983 | 0 | 0 | 0 | 1999.7011 | 6827.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCDD205 | 8589.3765 | 578.329 | 147925.0823 | 64754.4067 | 6191.1657 | 1624.426 | 3380.5114 | 0 | 0 | 0 | 1049.3428 | 91632.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCDD206 | 8259.8695 | 1552.2729 | 124116.9885 | 64963.4829 | 16346.3158 | 3169.0977 | 11512.4982 | 0 | 0 | 0 | 1801.4459 | 19747.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCDD212 | 8267.0603 | 1114.628 | 99075.762 | 43733.9493 | 8931.9242 | 2796.0946 | 4566.3036 | 0 | 0 | 0 | 1755.8249 | 11969.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCDD213 | 10672.2467 | 1334.5687 | 153142.3386 | 67715.7899 | 13480.8863 | 3514.1871 | 7868.327 | 0 | 0 | 0 | 2153.9778 | 30061.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCH03 | 704.6055 | 41.9208 | 8187.5295 | 2769.1092 | 640.1369 | 547.6993 | 74.593 | 0 | 0 | 0 | 498.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCH07 | 9494.9272 | 3330.1972 | 125383.9721 | 63432.6289 | 27853.6371 | 4622.9704 | 21805.9025 | 0 | 0 | 0 | 3110.1772 | 3335.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD200 | 9285.5411 | 1522.7762 | 158428.7093 | 75784.8819 | 18203.6315 | 2374.8748 | 14997.5312 | 0 | 0 | 0 | 1231.6035 | 82850.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD201 | 1506.276 | 436.2356 | 20262.9061 | 7689.8039 | 2336.9968 | 867.8093 | 1369.498 | 0 | 0 | 0 | 710.1998 | 1619.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD202 | 11224.0333 | 1353.2935 | 243217.2742 | 120419.2555 | 26136.9882 | 1414.5956 | 23824.5232 | 0 | 0 | 0 | 346.9881 | 188496.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD203 | 5177.3814 | 287.3247 | 111779.6929 | 50648.2639 | 4916.1134 | 599.8595 | 3959.5827 | 0 | 0 | 0 | 289.5273 | 91458.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD204 | 3470.6893 | 338.1853 | 55643.6582 | 24441.0772 | 3035.2608 | 921.7537 | 788.4167 | 0 | 0 | 0 | 526.1513 | 13493.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD205 | 9414.5707 | 1428.0394 | 129050.4548 | 63538.4219 | 12742.0177 | 2737.9395 | 5976.548 | 0 | 0 | 0 | 954.1658 | 4715.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD208 | 14309.5481 | 2201.478 | 207679.942 | 106692.2315 | 19514.1987 | 3405.4563 | 12195.2813 | 0 | 0 | 0 | 1223.8667 | 58315.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD209 | 12853.3115 | 2770.4714 | 201078.2636 | 109024.8843 | 29144.9118 | 3770.9926 | 21516.0326 | 0 | 0 | 0 | 1379.1539 | 47349.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD210 | 10698.9406 | 1817.2455 | 153789.719 | 77671.1922 | 16327.8155 | 3160.9354 | 10272.7175 | 0 | 0 | 0 | 1069.4924 | 25876.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD211 | 7760.546 | 1024.5974 | 106287.8431 | 49943.8707 | 8109.4836 | 1743.5769 | 4076.46 | 0 | 0 | 0 | 618.3521 | 19874.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD213 | 16487.5133 | 4772.1525 | 232602.4164 | 123177.0623 | 40583.0739 | 5620.0463 | 31034.9607 | 0 | 0 | 0 | 2329.5007 | 30645.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD214 | 8806.357 | 1363.6487 | 160294.9162 | 74290.9518 | 14332.4177 | 2418.0498 | 10584.9418 | 0 | 0 | 0 | 1283.7573 | 94394.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD215 | 379.1212 | 18.5694 | 5531.2261 | 2286.4065 | 249.8312 | 194.2646 | 2.9473 | 0 | 0 | 0 | 143.4081 | 335.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLQ404 | 8068.6316 | 746.8417 | 104893.1082 | 47946.4332 | 6746.3221 | 2146.0337 | 1858.8221 | 0 | 0 | 0 | 1092.0569 | 3056.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLQ405 | 8942.3499 | 1207.3437 | 115879.6489 | 53455.6631 | 8858.1724 | 2489.9594 | 2597.0619 | 0 | 0 | 0 | 879.6873 | 4243.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLQ406 | 5180.1994 | 492.9973 | 76280.5252 | 34783.0645 | 4759.9863 | 1495.0893 | 1589.3656 | 0 | 0 | 0 | 436.2603 | 9967.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLQ407 | 9791.7097 | 1299.4154 | 135015.1861 | 62834.039 | 12340.9621 | 3164.97 | 6265.7908 | 0 | 0 | 0 | 1450.5243 | 4019.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLQ408 | 11042.6844 | 2317.9461 | 198104.2974 | 110690.7955 | 35035.4769 | 4671.6947 | 29700.8401 | 0 | 0 | 0 | 3150.4716 | 77365.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU07 | 5751.557 | 512.6862 | 97749.2566 | 43955.7719 | 5035.9887 | 814.801 | 2390.6814 | 0 | 0 | 0 | 278.7643 | 54419.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU08 | 9818.9978 | 974.7771 | 123868.2826 | 55180.8511 | 6102.9727 | 1598.2434 | 1688.9896 | 0 | 0 | 0 | 726.9086 | 43947.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU09 | 11423.9584 | 1285.709 | 161746.9296 | 74021.3205 | 12785.0395 | 2698.7644 | 3415.2338 | 0 | 0 | 0 | 1136.0351 | 18587.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU10 | 7736.4323 | 720.5194 | 132157.7956 | 57545.5686 | 9170.0712 | 1174.0388 | 659.124 | 0 | 0 | 0 | 653.903 | 45704.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU14 | 9114.0994 | 870.7401 | 138022.1896 | 63689.8822 | 8832.4691 | 2395.9787 | 2382.9756 | 0 | 0 | 0 | 963.3868 | 18357.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU15 | 12102.0095 | 1690.6958 | 163652.1723 | 78957.1193 | 13639.3834 | 2770.6905 | 5888.1043 | 0 | 0 | 0 | 1119.0611 | 17306.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU16 | 9731.4178 | 757.4995 | 147787.6418 | 65888.8907 | 8213.8257 | 2445.8993 | 1745.8731 | 0 | 0 | 0 | 1046.1178 | 22923.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU17 | 10150.751 | 1094.9296 | 121976.7281 | 55722.4456 | 7885.7782 | 2648.1591 | 2041.0822 | 0 | 0 | 0 | 958.5691 | 6881.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MDH06 | 4649.6421 | 335.2166 | 103631.8493 | 46738.4997 | 7083.4107 | 620.0401 | 5839.6059 | 0 | 0 | 0 | 301.5472 | 84969.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MDH07 | 8176.1692 | 1036.9315 | 132082.3563 | 60809.9918 | 11159.9616 | 2204.4112 | 5310.7123 | 0 | 0 | 0 | 782.4995 | 33292.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MDH08 | 6466.3104 | 748.3363 | 101334.8382 | 45934.9416 | 7314.6027 | 1558.9676 | 2721.5124 | 0 | 0 | 0 | 623.2827 | 26056.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MDI13 | 2516.9958 | 283.6499 | 30641.8983 | 12412.4943 | 2246.4308 | 1095.8196 | 559.8997 | 0 | 0 | 0 | 690.3324 | 784.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MDI14 | 5054.2878 | 1526.1935 | 69132.9525 | 33891.4267 | 11906.3036 | 1856.4434 | 8982.0891 | 0 | 0 | 0 | 963.6469 | 10255.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MDI16 | 5978.3199 | 2710.6608 | 106965.3041 | 71448.625 | 31460.2213 | 2632.938 | 27849.3936 | 0 | 0 | 0 | 1286.1353 | 17081.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MFED09 | 6173.6338 | 947.6325 | 77779.6547 | 36062.9837 | 8122.1382 | 2317.1962 | 4835.296 | 0 | 0 | 0 | 1506.5529 | 3491.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MFED12 | 4485.5874 | 561.753 | 45882.675 | 20599.0128 | 2866.8097 | 1074.2033 | 465.8868 | 0 | 0 | 0 | 422.2227 | 1529.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MFED13 | 4643.4173 | 1110.5515 | 67928.5072 | 33271.894 | 11588.8194 | 2197.3225 | 8520.7911 | 0 | 0 | 0 | 1550.2445 | 1847.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MFED15 | 5079.5858 | 1105.128 | 68654.8978 | 34620.9532 | 9809.6327 | 2076.7352 | 7035.8095 | 0 | 0 | 0 | 1428.8669 | 708.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MFED16 | 2036.0905 | 457.7271 | 28199.3601 | 11960.642 | 4491.2898 | 941.0093 | 3281.8292 | 0 | 0 | 0 | 609.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MHC04 | 3261.5581 | 230.1393 | 51916.5567 | 22694.8455 | 3062.4303 | 1139.0392 | 724.3243 | 0 | 0 | 0 | 567.9767 | 1673.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MHC05 | 10256.5547 | 2763.1864 | 175506.7917 | 75751.1742 | 38001.1057 | 3361.2585 | 32540.3598 | 0 | 0 | 0 | 1919.4549 | 55914.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MIB15 | 3650.0166 | 948.6595 | 52165.0883 | 22569.527 | 10168.8425 | 2317.6783 | 7606.6379 | 0 | 0 | 0 | 1842.7005 | 134.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MIB16 | 3234.4445 | 231.8382 | 39943.0763 | 17462.7168 | 1848.961 | 881.6687 | 228.4576 | 0 | 0 | 0 | 435.0256 | 1589.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MIB17 | 6241.0788 | 1772.6837 | 81271.7153 | 42445.8661 | 14767.4811 | 3007.6837 | 10985.1712 | 0 | 0 | 0 | 1842.5664 | 1342.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNM07 | 3421.7319 | 420.8323 | 50535.8157 | 20313.4307 | 4098.0879 | 1675.0183 | 1896.3265 | 0 | 0 | 0 | 1063.3229 | 9410.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNM08 | 4661.0918 | 803.8267 | 63553.8077 | 28357.7163 | 5675.3163 | 1587.5736 | 1395.5592 | 0 | 0 | 0 | 407.8752 | 4213.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNN06 | 3463.1686 | 1621.5275 | 48310.7468 | 18660.0337 | 15523.0618 | 1548.5575 | 13597.2151 | 0 | 0 | 0 | 1039.4849 | 797.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNN07 | 7594.2747 | 1191.9714 | 96066.7438 | 41981.9828 | 8925.8148 | 2013.2588 | 5172.8677 | 0 | 0 | 0 | 936.9573 | 8090.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNN08 | 4947.6052 | 641.2532 | 68169.6913 | 29661.6386 | 5690.0042 | 1426.6086 | 3039.5011 | 0 | 0 | 0 | 691.3279 | 2783.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNVD205 | 9126.3629 | 4215.9625 | 164249.6333 | 113179.1686 | 54911.7077 | 4197.8621 | 48912.2133 | 0 | 0 | 0 | 2134.7065 | 23782.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNVD206 | 6664.1545 | 1757.1838 | 85193.6022 | 36533.3714 | 14670.76 | 2219.1691 | 10888.0556 | 0 | 0 | 0 | 1275.271 | 8973.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNVD208 | 3037.4738 | 1429.1551 | 39717.3676 | 16704.6643 | 11196.0169 | 1412.7221 | 9543.4234 | 0 | 0 | 0 | 1025.7649 | 1667.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNVD209 | 1219.5277 | 162.5764 | 16599.1484 | 6923.6741 | 1589.7246 | 535.5359 | 736.2214 | 0 | 0 | 0 | 341.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNVD210 | 3548.4714 | 688.6808 | 50168.6853 | 24145.622 | 7065.1454 | 1864.2316 | 4491.7003 | 0 | 0 | 0 | 1312.7267 | 129.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOO06 | 5214.5746 | 542.4819 | 84864.3006 | 35666.0796 | 6339.4928 | 2052.9272 | 3194.6541 | 0 | 0 | 0 | 1417.4788 | 17789.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOO08 | 7717.3805 | 729.351 | 94602.0175 | 41245.6461 | 5718.3881 | 2001.8427 | 1751.2095 | 0 | 0 | 0 | 1123.1996 | 10609.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOO09 | 7425.1376 | 581.3129 | 112493.3943 | 50059.5922 | 6056.877 | 1870.0689 | 1568.3463 | 0 | 0 | 0 | 836.3394 | 17017.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOO12 | 7157.2891 | 487.3091 | 113021.3224 | 49306.219 | 5927.5943 | 1931.5945 | 1831.0554 | 0 | 0 | 0 | 1042.7448 | 30474.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOO15 | 4309.1491 | 846.5934 | 60800.0843 | 28440.4917 | 5954.5 | 1574.9629 | 3435.6235 | 0 | 0 | 0 | 1052.0394 | 19291.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MRND216 | 10066.6268 | 1597.7259 | 143615.2491 | 66643.1676 | 16005.5884 | 3724.9946 | 10346.7199 | 0 | 0 | 0 | 2228.8312 | 6126.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MRND217 | 7540.376 | 728.4041 | 91448.4478 | 41485.3766 | 5473.2872 | 1618.0065 | 1607.3702 | 0 | 0 | 0 | 537.0747 | 3266.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MRND218 | 11317.1753 | 1586.0073 | 155259.1274 | 72516.9048 | 13992.9303 | 2714.0048 | 6338.5829 | 0 | 0 | 0 | 809.2428 | 16703.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MSO05 | 9829.9732 | 955.4657 | 146264.5471 | 67650.895 | 9649.6145 | 2767.7725 | 3087.2815 | 0 | 0 | 0 | 1187.6204 | 4449.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MSO06 | 5984.7933 | 664.118 | 75995.0712 | 33205.2781 | 5391.7134 | 1608.4288 | 2198.247 | 0 | 0 | 0 | 912.2575 | 8373.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MSO07 | 3621.8646 | 367.2473 | 47771.49 | 19206.6251 | 4176.2749 | 2084.6623 | 1676.0694 | 0 | 0 | 0 | 1736.9261 | 1321.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTVU06 | 4382.0753 | 594.4398 | 60987.6444 | 25526.0475 | 5619.8815 | 1874.4524 | 2544.7076 | 0 | 0 | 0 | 1162.6894 | 293.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTVU07 | 4324.3519 | 1050.0665 | 58973.2327 | 22914.0167 | 10058.4121 | 2340.1891 | 7104.8097 | 0 | 0 | 0 | 1810.2083 | 2036.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTZ06 | 4985.3976 | 284.1859 | 98352.0469 | 44143.8118 | 3055.2314 | 647.9406 | 1966.6028 | 0 | 0 | 0 | 443.4911 | 79307.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTZ07 | 4841.8343 | 326.6619 | 77511.8325 | 34217.166 | 3097.2034 | 649.7508 | 1931.2798 | 0 | 0 | 0 | 338.982 | 48840.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTZ09 | 5066.0883 | 478.6894 | 66815.144 | 30296.9841 | 3407.4208 | 1036.5449 | 1266.2833 | 0 | 0 | 0 | 428.7476 | 14712.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTZ12 | 4864.7979 | 43.1927 | 114627.9092 | 49579.0458 | 999.2299 | 0 | 999.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113628.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTZ13 | 4150.6447 | 300.9063 | 63345.5798 | 27201.5863 | 2948.2969 | 1246.1059 | 559.3364 | 0 | 0 | 0 | 733.0382 | 14691.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTZ14 | 9756.7487 | 1388.2613 | 139411.8614 | 62817.6361 | 11446.8086 | 2773.3907 | 5226.2173 | 0 | 0 | 0 | 1320.1862 | 19223.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTZ16 | 7915.0665 | 408.1391 | 151080.4571 | 65672.1766 | 3902.3785 | 997.6913 | 1981.4066 | 0 | 0 | 0 | 456.3044 | 108299.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT03 | 9406.1168 | 1416.4028 | 127688.309 | 62262.574 | 11337.1018 | 2322.775 | 7166.0212 | 0 | 0 | 0 | 908.799 | 21250.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT04 | 10902.3875 | 4862.6749 | 175505.7081 | 111419.0442 | 47948.1339 | 4495.7783 | 41068.6171 | 0 | 0 | 0 | 2264.9022 | 7616.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT05 | 9064.7975 | 2008.6055 | 122361.7428 | 61902.541 | 14858.5254 | 2572.8118 | 9925.3944 | 0 | 0 | 0 | 901.1303 | 6311.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT06 | 81.7095 | 6.5049 | 983.1693 | 256.9281 | 117.355 | 109.9013 | 0.4111 | 0 | 0 | 0 | 101.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT07 | 1144.7043 | 39.7835 | 26475.6111 | 11797.6799 | 904.6909 | 224.537 | 677.9407 | 0 | 0 | 0 | 187.4949 | 24787.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT10 | 4193.906 | 739.298 | 61709.072 | 29786.5471 | 9002.5596 | 2291.4837 | 4916.9786 | 0 | 0 | 0 | 1308.0558 | 1636.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT12 | 7379.9706 | 3796.6644 | 116908.9931 | 70924.3343 | 36275.2051 | 3172.3748 | 31802.2685 | 0 | 0 | 0 | 1755.7782 | 10275.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT13 | 10225.8196 | 1186.8911 | 181319.01 | 87995.5518 | 14514.265 | 2219.537 | 10841.1936 | 0 | 0 | 0 | 1245.6396 | 93268.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT14 | 11561.5894 | 3239.5719 | 194027.4891 | 118967.2014 | 32345.911 | 3251.7932 | 26051.0845 | 0 | 0 | 0 | 1202.912 | 57081.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT15 | 10728.7221 | 4940.3147 | 135115.2474 | 81542.8576 | 30185.7574 | 3072.29 | 25556.6699 | 0 | 0 | 0 | 1223.4159 | 13733.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUZD05 | 3939.6403 | 873.7542 | 53859.9044 | 23913.4486 | 8926.7799 | 2194.0323 | 6048.379 | 0 | 0 | 0 | 1702.1218 | 834.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUZD06 | 4416.4345 | 813.0105 | 64904.733 | 31032.5315 | 9103.9585 | 2642.2834 | 5331.5736 | 0 | 0 | 0 | 1960.8772 | 4975.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUZD08 | 6989.7039 | 707.0495 | 90113.8333 | 39137.9704 | 6699.8325 | 2542.7426 | 2170.5872 | 0 | 0 | 0 | 1585.3463 | 2987.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUZD09 | 6322.4138 | 581.1379 | 91684.2979 | 38300.9352 | 6610.0013 | 2705.7184 | 2735.0743 | 0 | 0 | 0 | 2001.5035 | 21654.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MVD04 | 5536.4719 | 719.0215 | 68609.1413 | 29318.3418 | 5696.6667 | 1787.5495 | 2808.6337 | 0 | 0 | 0 | 1002.0068 | 5392.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MVD05 | 4865.8975 | 2607.7674 | 67606.6953 | 32435.0809 | 23504.4367 | 2306.8122 | 20647.0419 | 0 | 0 | 0 | 1480.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MVD06 | 3891.1317 | 1095.7628 | 55571.158 | 22094.5251 | 11364.6826 | 1945.4294 | 8872.8534 | 0 | 0 | 0 | 1392.9776 | 233.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MZL08 | 8148.3267 | 1225.8345 | 111741.1517 | 48425.8766 | 12465.0329 | 2819.5206 | 7782.3844 | 0 | 0 | 0 | 1419.1062 | 1197.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MZL11 | 6824.7224 | 2405.7893 | 87005.5224 | 39155.9812 | 20875.4483 | 3346.5206 | 16972.5888 | 0 | 0 | 0 | 2515.164 | 2530.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NERU11 | 10580.9042 | 1011.4069 | 146680.0195 | 63877.4755 | 9423.3945 | 3227.7856 | 3867.0096 | 0 | 0 | 0 | 1546.5725 | 17260.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NERU12 | 9647.1526 | 5068.5175 | 139080.6905 | 87465.9739 | 47106.6337 | 4106.6841 | 41713.0574 | 0 | 0 | 0 | 2156.0492 | 4492.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NERU13 | 6627.909 | 2300.9074 | 90371.2533 | 44169.2509 | 18483.7088 | 2175.8038 | 14818.2005 | 0 | 0 | 0 | 1006.3996 | 8330.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NES07 | 708.7261 | 46.8182 | 9195.5983 | 3416.6451 | 717.6773 | 574.8088 | 91.3565 | 0 | 0 | 0 | 513.7765 | 472.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NES08 | 7604.9858 | 1400.9064 | 106122.8793 | 45923.9925 | 15023.957 | 4999.5428 | 9018.3715 | 0 | 0 | 0 | 4062.498 | 6973.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NES11 | 3980.2575 | 801.3352 | 55591.8947 | 25452.7118 | 7970.0963 | 1686.7767 | 5287.8122 | 0 | 0 | 0 | 1081.7495 | 801.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAE704 | 5840.2225 | 652.4301 | 85659.6325 | 36854.5982 | 5293.7467 | 1158.3723 | 542.6499 | 0 | 0 | 0 | 659.2844 | 34784.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAE713 | 14426.4887 | 2168.7207 | 219712.2061 | 95151.3216 | 20060.2807 | 3181.1247 | 2974.1764 | 0 | 0 | 0 | 1711.3024 | 56817.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAE714 | 7084.6898 | 859.8589 | 109752.5952 | 49205.7231 | 7476.6543 | 1421.5467 | 1311.5166 | 0 | 0 | 0 | 507.4993 | 35701.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAE723 | 8851.3824 | 845.4322 | 122034.7335 | 54017.6289 | 7454.8709 | 2202.5862 | 2363.7447 | 0 | 0 | 0 | 1140.4111 | 28408.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAE724 | 8505.3913 | 948.2684 | 134463.1289 | 58588.8639 | 8228.0846 | 1679.6961 | 1224.98 | 0 | 0 | 0 | 866.5135 | 47419.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAE732 | 4235.5945 | 624.7882 | 53041.4609 | 23138.2135 | 4319.3798 | 884.9019 | 182.6372 | 0 | 0 | 0 | 400.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAE733 | 2223.2247 | 334.5356 | 27441.7429 | 12075.7371 | 2305.8215 | 570.7754 | 29.3932 | 0 | 0 | 0 | 185.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAQ405 | 1038.4752 | 40.734 | 19151.9329 | 7930.1464 | 606.0884 | 247.7097 | 78.6516 | 0 | 0 | 0 | 197.118 | 11971.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAQ406 | 1026.0296 | 0.6183 | 24011.8263 | 10238.5734 | 14.1227 | 0 | 14.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23997.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAQ407 | 5418.7728 | 1424.1882 | 77082.2429 | 34451.3964 | 13543.2904 | 2360.2234 | 8768.0651 | 0 | 0 | 0 | 1415.0084 | 4514.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAQ408 | 2455.3386 | 153.954 | 33749.5397 | 14301.4412 | 1563.9747 | 662.2691 | 149.2075 | 0 | 0 | 0 | 523.546 | 7519.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAQ410 | 3076.1074 | 219.8199 | 39387.9619 | 16718.781 | 1982.6662 | 907.4953 | 284.447 | 0 | 0 | 0 | 679.2819 | 749.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAQ413 | 9645.9906 | 2323.6394 | 145870.5626 | 72714.7628 | 24459.7759 | 3448.7934 | 19738.1095 | 0 | 0 | 0 | 1805.0972 | 29811.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAQ414 | 8530.8027 | 1734.3776 | 194123.7602 | 108424.3497 | 37842.5027 | 1386.8857 | 36344.2475 | 0 | 0 | 0 | 199.8061 | 150810.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAU06 | 4887.5756 | 511.2857 | 62453.9707 | 28110.3408 | 3929.0749 | 1098.4459 | 718.9138 | 0 | 0 | 0 | 348.3487 | 6260.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAU08 | 3045.4747 | 268.3076 | 44450.0081 | 31493.8888 | 3943.6602 | 2089.1792 | 646.2614 | 0 | 0 | 0 | 265.7286 | 4270.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAU09 | 8571.8007 | 1877.177 | 115129.5151 | 54727.7703 | 15617.2648 | 2282.9009 | 11146.4001 | 0 | 0 | 0 | 749.075 | 5277.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAU12 | 6541.1821 | 691.2175 | 91767.4396 | 41351.6752 | 7349.4432 | 1803.5786 | 3139.8753 | 0 | 0 | 0 | 917.459 | 10489.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAU13 | 12595.8669 | 1598.3678 | 159020.2934 | 72614.7666 | 10976.5063 | 3180.0563 | 3492.1596 | 0 | 0 | 0 | 1137.6513 | 16688.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAU15 | 10934.095 | 1324.3355 | 147007.0032 | 74632.3306 | 12001.8007 | 3434.0338 | 4396.8447 | 0 | 0 | 0 | 848.1049 | 7190.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NNE07 | 3474.9047 | 499.4947 | 43201.398 | 15983.6762 | 4740.439 | 1678.8768 | 2448.146 | 0 | 0 | 0 | 1275.4071 | 308.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NNE08 | 7269.7173 | 1113.6341 | 88404.4459 | 39686.1334 | 6730.9636 | 1611.8204 | 3635.5129 | 0 | 0 | 0 | 534.8907 | 11338.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NNE09 | 6100.0347 | 691.6397 | 81511.6661 | 37410.8233 | 5988.6437 | 1534.2343 | 2510.1247 | 0 | 0 | 0 | 563.9874 | 12611.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NNE14 | 3875.7433 | 397.8925 | 43557.249 | 19747.6205 | 2499.3782 | 952.5926 | 514.854 | 0 | 0 | 0 | 337.311 | 1423.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NNE15 | 8038.5352 | 1008.4954 | 157952.2017 | 71234.8245 | 10469.652 | 1463.8905 | 8190.0866 | 0 | 0 | 0 | 598.464 | 103791.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NOG02 | 0.2407 | 0.0812 | 5.6843 | -43.1083 | 1.949 | 1.9482 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NOG03 | 9774.805 | 856.6148 | 138942.3028 | 64039.8372 | 7707.5954 | 2332.5684 | 2262.6356 | 0 | 0 | 0 | 798.9424 | 30341.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NOG04 | 11912.5808 | 2667.7685 | 192256.1396 | 99225.5904 | 25285.9739 | 3259.4805 | 19287.0312 | 0 | 0 | 0 | 1295.0307 | 55838.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NOG05 | 8041.2706 | 1085.9348 | 126374.5598 | 84571.9138 | 13856.9798 | 4453.2562 | 7440.4329 | 0 | 0 | 0 | 896.8831 | 45372.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NOG11 | 11082.3302 | 1230.0773 | 189255.743 | 96053.3285 | 14574.4635 | 2929.8612 | 9674.2918 | 0 | 0 | 0 | 1102.2224 | 71553.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NOG12 | 7886.2559 | 753.7237 | 115613.2121 | 53524.5822 | 7286.1462 | 1881.7993 | 3696.2505 | 0 | 0 | 0 | 980.9744 | 26687.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NOG13 | 10166.392 | 2296.2834 | 123769.9415 | 60830.3113 | 13367.6751 | 2266.7453 | 7731.9358 | 0 | 0 | 0 | 1005.5069 | 26743.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NOG14 | 4810.0859 | 728.2572 | 82675.0552 | 36743.0924 | 3807.8291 | 882.6997 | 984.2603 | 0 | 0 | 0 | 361.424 | 45973.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NOG15 | 2458.7843 | 101.6285 | 46989.6823 | 20364.369 | 1244.2337 | 458.0121 | 566.3996 | 0 | 0 | 0 | 383.3359 | 35976.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NPO13 | 7285.1086 | 1285.3162 | 85737.9713 | 36939.6432 | 10274.9649 | 2440.4122 | 3979.3442 | 0 | 0 | 0 | 1502.4152 | 5029.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NPO14 | 5952.1978 | 477.6897 | 87951.1732 | 38419.4975 | 5138.0529 | 1849.8134 | 1144.2528 | 0 | 0 | 0 | 894.4148 | 19261.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NPO16 | 4669.9895 | 643.73 | 67879.2058 | 28707.5817 | 6805.4693 | 2301.3778 | 4215.8415 | 0 | 0 | 0 | 1951.3228 | 22460.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVC08 | 3315.7387 | 866.2948 | 47862.6937 | 19603.4209 | 9464.4466 | 2162.1827 | 6972.6526 | 0 | 0 | 0 | 1676.7446 | 1500.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVC10 | 5960.3695 | 1051.6297 | 84597.1883 | 37415.1243 | 11362.0448 | 3172.1822 | 7193.3057 | 0 | 0 | 0 | 2375.7183 | 3955.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVC11 | 5998.8175 | 761.055 | 66425.8136 | 29913.0221 | 5327.0513 | 2124.5244 | 1338.2137 | 0 | 0 | 0 | 652.1382 | 2909.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVN04 | 6644.391 | 2306.5249 | 112570.8475 | 57054.0369 | 23002.3303 | 1773.871 | 20401.1371 | 0 | 0 | 0 | 916.7003 | 42666.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVN07 | 33.511 | 0.1518 | 691.8721 | 162.4309 | 2.1048 | 1.3991 | 0.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVN08 | 5909.5594 | 2649.6945 | 98835.3773 | 57158.8141 | 26732.4725 | 2128.068 | 23456.3062 | 0 | 0 | 0 | 1114.6263 | 27696.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU05 | 9838.5504 | 741.997 | 145289.3835 | 64738.7391 | 7746.3208 | 2690.8125 | 2564.0589 | 0 | 0 | 0 | 1605.1862 | 23675.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU06 | 10638.0309 | 931.5256 | 172489.8494 | 77987.5276 | 11806.1532 | 2810.1656 | 6612.5341 | 0 | 0 | 0 | 1564.7298 | 61837.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU07 | 9770.2214 | 2273.1013 | 142874.1163 | 75295.6187 | 21828.322 | 3702.9883 | 15913.0359 | 0 | 0 | 0 | 1984.8203 | 20560.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU10 | 4652.0907 | 239.2948 | 82461.9991 | 35674.5271 | 2080.0858 | 610.6677 | 432.9756 | 0 | 0 | 0 | 321.7261 | 50684.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU20 | 10933.2104 | 1151.4994 | 202306.1451 | 99626.7435 | 17851.277 | 1926.5496 | 14812.0773 | 0 | 0 | 0 | 1074.2866 | 123299.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU21 | 3125.2583 | 182.1605 | 50419.21 | 21927.6829 | 1763.4548 | 715.0889 | 186.5313 | 0 | 0 | 0 | 425.2206 | 12444.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU22 | 10812.5608 | 1116.5167 | 152489.5443 | 68225.6299 | 10477.8948 | 3007.5889 | 4983.7986 | 0 | 0 | 0 | 1451.6353 | 27406.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU23 | 8799.7583 | 717.7066 | 144388.167 | 63742.7666 | 7023.3285 | 2017.2476 | 2920.9998 | 0 | 0 | 0 | 1125.4471 | 61074.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU26 | 6442.1953 | 487.1613 | 99341.8736 | 44337.9275 | 4869.3918 | 1473.7084 | 1795.7093 | 0 | 0 | 0 | 633.3134 | 27331.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU31 | 9241.0033 | 1530.0277 | 145795.2537 | 64709.1439 | 16382.7826 | 3394.4205 | 10988.0509 | 0 | 0 | 0 | 2345.1325 | 38102.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU32 | 5616.1158 | 305.3253 | 97249.6099 | 42812.0852 | 3137.1989 | 1040.1082 | 772.1335 | 0 | 0 | 0 | 444.6271 | 46844.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU33 | 1665.3055 | 62.4028 | 30648.2064 | 13178.6212 | 859.905 | 326.7678 | 41.0603 | 0 | 0 | 0 | 244.6772 | 14731.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OLV05 | 5369.7251 | 318.4987 | 92021.5173 | 38927.5879 | 4140.5315 | 2036.1813 | 1448.2975 | 0 | 0 | 0 | 1561.6486 | 36389.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OLV06 | 6697.0177 | 857.5928 | 102345.5182 | 45440.8598 | 10021.422 | 2537.2915 | 5858.1766 | 0 | 0 | 0 | 1676.7988 | 25068.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OLV07 | 4945.4171 | 367.8462 | 66881.3989 | 28931.347 | 3508.5693 | 1550.8882 | 877.2619 | 0 | 0 | 0 | 847.0408 | 7958.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OLV08 | 7148.9031 | 635.0573 | 92687.2133 | 41343.8145 | 4650.9124 | 1770.25 | 1066.2634 | 0 | 0 | 0 | 718.7956 | 9631.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ORPU06 | 763.1736 | 1.3532 | 17777.0751 | 7571.1391 | 14.476 | 1.2697 | 5.7783 | 0 | 0 | 0 | 1.1673 | 17454.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ORPU07 | 7497.2335 | 1054.1643 | 110503.809 | 48462.8118 | 11329.8587 | 2165.3568 | 7383.9641 | 0 | 0 | 0 | 1189.2855 | 15086.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ORPU08 | 7375.9742 | 1396.7607 | 110687.1056 | 53942.1064 | 13887.4426 | 2218.6666 | 10068.0185 | 0 | 0 | 0 | 1124.5177 | 25443.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ORPU14 | 8929.2776 | 898.0357 | 116487.2446 | 52257.0966 | 7381.7679 | 2011.8659 | 2917.2363 | 0 | 0 | 0 | 815.2217 | 3912.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ORPU15 | 8362.3096 | 774.6627 | 132132.9916 | 59062.4979 | 8426.2144 | 2032.316 | 4534.1745 | 0 | 0 | 0 | 1083.4634 | 42573.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ORPU16 | 2443.0249 | 133.4065 | 34547.5727 | 15016.553 | 1285.0738 | 629.0596 | 163.5928 | 0 | 0 | 0 | 364.2253 | 7092.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OUF05 | 4170.026 | 369.2744 | 57900.3255 | 25395.568 | 3490.5268 | 1395.6342 | 727.8719 | 0 | 0 | 0 | 714.7313 | 6490.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OUF06 | 7238.9863 | 744.7011 | 96071.5312 | 42889.1182 | 6908.2335 | 1987.9161 | 1853.4629 | 0 | 0 | 0 | 971.2832 | 4380.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OUF07 | 1726.0613 | 161.5981 | 25513.8212 | 10546.2639 | 2065.6304 | 884.897 | 906.8526 | 0 | 0 | 0 | 696.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OUF08 | 7457.9392 | 1153.5357 | 107287.28 | 45545.8374 | 11519.3721 | 3173.8297 | 7672.3243 | 0 | 0 | 0 | 2545.9782 | 25586.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OUF12 | 3850.251 | 333.3757 | 59908.1555 | 25961.769 | 3274.1782 | 1112.0912 | 1304.2525 | 0 | 0 | 0 | 709.7734 | 19913.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAND214 | 5471.4013 | 387.9331 | 124940.1149 | 60628.62 | 8652.8923 | 597.0881 | 7986.8191 | 0 | 0 | 0 | 239.6816 | 111272.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAND215 | 2492.3377 | 181.3681 | 29450.4479 | 13035.9017 | 1238.5536 | 541.7725 | 41.3628 | 0 | 0 | 0 | 207.7185 | 0.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAND216 | 6811.0413 | 1953.6377 | 96914.4666 | 50764.0271 | 17674.357 | 2892.361 | 13268.3681 | 0 | 0 | 0 | 1574.2152 | 4819.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAND217 | 3454.7511 | 830.5862 | 49435.5562 | 21349.4993 | 7349.2576 | 1255.4923 | 5810.5799 | 0 | 0 | 0 | 922.4459 | 16694.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAND218 | 860.5089 | 66.0372 | 8485.3858 | 3141.9652 | 515.9588 | 375.6045 | 104.4603 | 0 | 0 | 0 | 323.3175 | 1617.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBD03 | 3406.4524 | 573.5291 | 40094.4249 | 17454.7645 | 4793.2715 | 1695.5474 | 2735.2697 | 0 | 0 | 0 | 1364.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBD04 | 1740.6441 | 157.9211 | 22091.3875 | 8926.0712 | 1696.3619 | 820.6578 | 540.1164 | 0 | 0 | 0 | 637.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBD05 | 6488.6992 | 1663.6435 | 88391.5998 | 37928.0616 | 15360.6587 | 2969.4402 | 11814.1393 | 0 | 0 | 0 | 2252.8113 | 7080.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PCSD06 | 5055.808 | 1247.5151 | 69221.0737 | 37013.9211 | 11746.29 | 2034.3592 | 8560.199 | 0 | 0 | 0 | 1151.0845 | 1621.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PCSD07 | 1632.8673 | 148.8109 | 24371.82 | 10611.4918 | 1427.3885 | 534.4476 | 779.122 | 0 | 0 | 0 | 386.303 | 6745.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDP09 | 7181.8017 | 1780.7703 | 105584.5399 | 52557.2974 | 18222.8146 | 3309.1859 | 13891.3408 | 0 | 0 | 0 | 2197.5816 | 14428.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDP10 | 10813.452 | 1843.9147 | 141719.936 | 63796.4731 | 16369.0708 | 4425.0486 | 9600.9664 | 0 | 0 | 0 | 2534.7519 | 2872.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDR103 | 1351.8522 | 161.2274 | 20768.5042 | 8374.054 | 1622.0374 | 668.1572 | 810.239 | 0 | 0 | 0 | 488.4263 | 6639.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDR104 | 1972.5124 | 195.2931 | 23697.1877 | 10622.7044 | 1499.3446 | 623.3724 | 256.9102 | 0 | 0 | 0 | 223.2673 | 89.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDR105 | 3345.6362 | 378.3465 | 69455.7913 | 34634.4416 | 6390.0626 | 356.2204 | 5608.4959 | 0 | 0 | 0 | 154.4271 | 56441.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDR106 | 6119.4773 | 1038.4219 | 89484.4239 | 43178.6702 | 10013.9206 | 1530.708 | 6757.6553 | 0 | 0 | 0 | 713.8641 | 28346.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDS13 | 3817.6911 | 325.144 | 55127.0188 | 22516.2551 | 3892.928 | 1856.8538 | 1512.7268 | 0 | 0 | 0 | 1455.4294 | 8413.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDS14 | 7108.4285 | 750.3639 | 93198.0233 | 41699.777 | 6581.6889 | 2033.9136 | 2585.6113 | 0 | 0 | 0 | 907.9385 | 2819.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDS15 | 6346.0633 | 1356.3532 | 96199.8042 | 41443.4047 | 13493.2881 | 2458.1765 | 10153.1265 | 0 | 0 | 0 | 1636.6021 | 20948.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PEB05 | 10302.609 | 857.5825 | 195112.8448 | 89236.3555 | 10549.0574 | 3607.4559 | 5992.1035 | 0 | 0 | 0 | 2325.2736 | 125570.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PEB06 | 7645.8897 | 1393.3176 | 97259.7272 | 44608.8102 | 10551.3285 | 3231.4836 | 5123.6057 | 0 | 0 | 0 | 1646.4002 | 20925.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PEB07 | 8420.7115 | 793.1299 | 165807.5317 | 87382.8004 | 11487.4479 | 1829.9582 | 8300.0007 | 0 | 0 | 0 | 286.1049 | 113083.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PEB08 | 9389.8748 | 1673.621 | 148198.7479 | 65640.8913 | 17422.0668 | 4225.3447 | 11244.2712 | 0 | 0 | 0 | 2638.2508 | 33338.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PEB16 | 6934.4101 | 557.1409 | 93901.5597 | 41454.0227 | 5182.558 | 1872.9775 | 1175.8774 | 0 | 0 | 0 | 727.514 | 9275.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PERD07 | 3058.5732 | 272.3559 | 43969.7012 | 18183.0729 | 3019.199 | 1446.0018 | 964.1538 | 0 | 0 | 0 | 1033.7629 | 5978.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PERD08 | 2783.4578 | 575.8314 | 32104.4378 | 13739.6426 | 4055.4475 | 1155.3234 | 2195.7023 | 0 | 0 | 0 | 737.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PFE02 | 5237.2643 | 625.8089 | 62983.0926 | 26243.2213 | 5187.8303 | 2203.8774 | 1453.8714 | 0 | 0 | 0 | 1457.1388 | 231.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PGCU05 | 4565.9715 | 399.6871 | 66251.7923 | 28854.0438 | 4433.5315 | 1727.8856 | 1038.5881 | 0 | 0 | 0 | 989.4427 | 5579.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PGCU06 | 5941.7922 | 487.4786 | 96937.5986 | 41112.397 | 5705.0299 | 1848.8297 | 2749.5363 | 0 | 0 | 0 | 1332.9857 | 43238.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PGCU07 | 4727.545 | 441.7534 | 58751.9766 | 24532.635 | 3153.6091 | 1611.1268 | 839.8055 | 0 | 0 | 0 | 1138.9223 | 15822.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD209 | 6348.4645 | 1334.0251 | 81112.0635 | 42376.8216 | 11796.9824 | 2909.9507 | 7620.5434 | 0 | 0 | 0 | 2156.914 | 478.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD210 | 2717.0405 | 484.1752 | 43065.5534 | 18240.7578 | 4477.5335 | 1533.9223 | 2109.3496 | 0 | 0 | 0 | 1082.5217 | 5432.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD211 | 6447.8321 | 718.525 | 78052.3797 | 35972.4367 | 5315.0736 | 1698.6689 | 1859.1784 | 0 | 0 | 0 | 615.4092 | 664.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD212 | 5430.0746 | 2060.1054 | 87129.3088 | 43968.1179 | 23817.0038 | 3675.9586 | 19428.2711 | 0 | 0 | 0 | 2906.0092 | 9108.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD215 | 3305.7292 | 206.9114 | 51975.3485 | 23233.0877 | 2079.7106 | 748.2005 | 515.0503 | 0 | 0 | 0 | 271.9901 | 15397.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD216 | 3380.3676 | 246.8928 | 51929.1564 | 22871.6203 | 2541.8585 | 887.7244 | 681.7664 | 0 | 0 | 0 | 457.2284 | 12676.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD217 | 8658.588 | 3839.4607 | 123288.53 | 73717.4185 | 32628.686 | 3702.3953 | 27279.8855 | 0 | 0 | 0 | 2086.2571 | 6328.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD218 | 5161.003 | 480.0991 | 68482.0636 | 30683.1343 | 4159.6888 | 1398.2709 | 1480.0491 | 0 | 0 | 0 | 552.7474 | 7511.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PJU03 | 3954.9499 | 1220.3259 | 58179.1309 | 30089.8448 | 8757.658 | 816.4165 | 7252.4371 | 0 | 0 | 0 | 468.5855 | 36097.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PJU04 | 2570.6116 | 243.3119 | 37762.3951 | 15109.1777 | 2698.1967 | 954.1834 | 1159.7308 | 0 | 0 | 0 | 722.6325 | 15445.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PJU05 | 2113.479 | 187.3066 | 35688.6489 | 13843.1626 | 2597.7165 | 1005.6102 | 1438.436 | 0 | 0 | 0 | 871.9028 | 17167.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLOT08 | 9343.254 | 1015.4156 | 155515.1879 | 69786.1074 | 10019.8645 | 1729.1045 | 6744.1452 | 0 | 0 | 0 | 746.7501 | 71915.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLOT09 | 10912.5387 | 930.6314 | 155405.6372 | 69988.2383 | 7928.5794 | 2342.1096 | 2301.1471 | 0 | 0 | 0 | 982.2234 | 39721.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLOT10 | 9669.9859 | 866.224 | 173326.6368 | 82369.3312 | 11057.0662 | 1945.6555 | 6803.2155 | 0 | 0 | 0 | 906.5757 | 87207.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLOT11 | 1062.7717 | 64.3266 | 12896.7201 | 5579.7222 | 580.9413 | 297.7599 | 32.1986 | 0 | 0 | 0 | 166.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLOT12 | 5670.6226 | 413.5035 | 86220.7501 | 38501.3416 | 4089.7193 | 1429.7253 | 1173.4484 | 0 | 0 | 0 | 683.6169 | 20003.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLU105 | 3243.1746 | 451.887 | 48395.0409 | 20768.4551 | 4437.7778 | 691.7068 | 3129.7231 | 0 | 0 | 0 | 430.9419 | 18653.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLU106 | 645.3892 | 34.3643 | 12008.5975 | 4684.1059 | 522.4902 | 200.7654 | 308.9308 | 0 | 0 | 0 | 187.2273 | 9307.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSD204 | 8170.843 | 4433.0528 | 123193.1378 | 67695.0953 | 37197.7007 | 4191.5228 | 31124.7213 | 0 | 0 | 0 | 2559.5419 | 15529.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSD205 | 10039.4535 | 4931.0932 | 159165.0074 | 101006.1088 | 51115.5586 | 4767.8291 | 44429.2116 | 0 | 0 | 0 | 2375.2159 | 12080.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSD208 | 10930.7743 | 1276.4504 | 156022.1126 | 71851.4734 | 12568.6289 | 3130.8087 | 6829.2063 | 0 | 0 | 0 | 1513.1539 | 11396.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSD209 | 6409.8666 | 341.0055 | 122493.0082 | 53119.852 | 4386.6053 | 1240.058 | 2394.6853 | 0 | 0 | 0 | 849.1331 | 80466.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSD210 | 2929.2894 | 234.5686 | 42860.6328 | 17896.0582 | 2395.6829 | 1307.2868 | 837.4645 | 0 | 0 | 0 | 1071.5538 | 12573.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU10 | 14689.595 | 1222.2416 | 237835.1621 | 106319.5213 | 12255.1168 | 2248.2881 | 6199.2846 | 0 | 0 | 0 | 853.8116 | 125708.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU11 | 11435.9703 | 1196.8638 | 167041.1297 | 75718.3088 | 12153.3635 | 2925.8522 | 5855.1816 | 0 | 0 | 0 | 1177.2131 | 18495.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU13 | 10022.8863 | 901.5166 | 150599.1107 | 68332.4749 | 11306.1013 | 2731.5558 | 3101.0897 | 0 | 0 | 0 | 986.9283 | 7439.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU15 | 11312.8605 | 1067.6682 | 179490.9542 | 80939.5503 | 11206.3201 | 2364.6183 | 4948.5379 | 0 | 0 | 0 | 975.046 | 61674.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU16 | 12000.0212 | 2309.232 | 202354.2665 | 95789.9644 | 28536.1344 | 2605.2564 | 24465.5226 | 0 | 0 | 0 | 1333.8609 | 113188.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU20 | 12478.3838 | 1302.7587 | 199191.9823 | 89879.3895 | 14125.9811 | 2374.4345 | 8347.1211 | 0 | 0 | 0 | 1042.8589 | 82326.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU21 | 12879.9398 | 1258.3294 | 180175.665 | 80771.7335 | 10218.0881 | 2411.4925 | 3553.0039 | 0 | 0 | 0 | 907.8654 | 48891.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU22 | 14187.2923 | 2262.2477 | 204076.2736 | 96462.5478 | 22762.2156 | 4741.0214 | 14112.8356 | 0 | 0 | 0 | 2434.1873 | 16119.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU23 | 7473.169 | 2286.2834 | 100229.972 | 51922.4456 | 18663.5458 | 2845.5618 | 14514.8521 | 0 | 0 | 0 | 1879.4647 | 23889.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU24 | 5345.9981 | 1457.618 | 68518.8419 | 33230.0605 | 12188.3127 | 2894.6981 | 7530.4289 | 0 | 0 | 0 | 1816.224 | 5524.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNHD208 | 4588.4691 | 479.6155 | 57158.3733 | 23902.7839 | 4064.8238 | 1590.6807 | 1540.4449 | 0 | 0 | 0 | 897.9173 | 2169.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNHD209 | 2787.4278 | 353.4535 | 43513.4425 | 17867.6496 | 4187.1949 | 1135.5426 | 2686.045 | 0 | 0 | 0 | 744.3535 | 3092.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV11 | 4245.9468 | 1063.4411 | 62368.7275 | 27040.438 | 10504.3771 | 1451.2738 | 8225.0762 | 0 | 0 | 0 | 894.444 | 7305.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV12 | 8074.3411 | 1958.1977 | 111636.743 | 56739.4311 | 18942.7804 | 3984.5418 | 13640.9369 | 0 | 0 | 0 | 2671.6962 | 2552.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV13 | 4304.8239 | 2489.0916 | 56509.3834 | 24997.7922 | 19939.0947 | 1860.3843 | 17463.3029 | 0 | 0 | 0 | 1049.1105 | 241.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV14 | 6365.9637 | 452.2653 | 99197.1282 | 44493.4607 | 5148.4619 | 1734.3909 | 1625.6502 | 0 | 0 | 0 | 722.8699 | 14929.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV18 | 7937.9671 | 769.1689 | 102514.1912 | 46264.2589 | 5465.7748 | 1889.1616 | 1516.1642 | 0 | 0 | 0 | 687.3899 | 16241.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV19 | 6554.6446 | 1220.9133 | 93490.4328 | 43115.8003 | 13092.4008 | 2595.2796 | 8449.908 | 0 | 0 | 0 | 1615.5844 | 4969.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV20 | 9341.79 | 943.7221 | 127667.8403 | 57162.8492 | 7555.3723 | 2039.5981 | 2460.9122 | 0 | 0 | 0 | 856.7912 | 16808.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV21 | 13780.61 | 1357.5176 | 228006.0377 | 100763.7649 | 10587.7642 | 1981.9206 | 6170.2021 | 0 | 0 | 0 | 767.9085 | 136212.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV31 | 11514.2991 | 1654.314 | 270516.5091 | 171659.6173 | 38050.0541 | 1145.8148 | 36854.4349 | 0 | 0 | 0 | 97.7499 | 230126.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV32 | 9441.4441 | 4788.7159 | 148312.2323 | 99460.0339 | 45879.6422 | 4470.2584 | 39235.1603 | 0 | 0 | 0 | 2244.8483 | 27651.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPS07 | 4120.6041 | 420.9188 | 65800.7816 | 28445.679 | 4738.8968 | 1936.5819 | 1709.29 | 0 | 0 | 0 | 1304.7605 | 19044.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPS09 | 9380.8742 | 1554.6387 | 163748.6203 | 77399.3813 | 21077.1952 | 2556.1114 | 16635.4945 | 0 | 0 | 0 | 1323.7212 | 64024.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPS10 | 7653.8652 | 2097.3026 | 103836.1893 | 57836.3358 | 16311.6561 | 2997.1362 | 12152.1198 | 0 | 0 | 0 | 1759.7288 | 9048.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPUD205 | 2672.3353 | 849.742 | 27669.4297 | 10998.7338 | 3289.9942 | 613.5594 | 2439.566 | 0 | 0 | 0 | 423.0956 | 10657.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPUD208 | 3318.5186 | 407.4915 | 39160.8748 | 16334.4285 | 2619.0023 | 1094.1788 | 1300.0897 | 0 | 0 | 0 | 897.7567 | 12001.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPUD209 | 2147.5301 | 159.467 | 28763.1458 | 12625.6338 | 1340.4964 | 513.8623 | 206.5327 | 0 | 0 | 0 | 199.7314 | 6718.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPUD214 | 4361.5119 | 416.8764 | 63413.3961 | 28352.6997 | 3858.5849 | 1262.8563 | 1398.4459 | 0 | 0 | 0 | 503.5307 | 6041.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPUD215 | 2374.2433 | 229.4511 | 31015.8701 | 13918.6946 | 1697.7194 | 690.5209 | 258.9809 | 0 | 0 | 0 | 288.5344 | 1570.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPUD216 | 4058.7554 | 318.3275 | 50386.8675 | 22217.701 | 2510.5058 | 1103.604 | 336.8797 | 0 | 0 | 0 | 483.4262 | 422.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPUD217 | 7896.149 | 3187.7546 | 78539.537 | 32736.2334 | 15555.5281 | 2659.4277 | 11753.3522 | 0 | 0 | 0 | 1760.6642 | 1873.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PQO07 | 3907.3388 | 241.7832 | 60255.8959 | 26220.4877 | 2224.5449 | 844.6888 | 833.3093 | 0 | 0 | 0 | 476.179 | 28891.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PQO08 | 7972.1698 | 480.4578 | 134734.8098 | 58467.3699 | 4196.5382 | 1159.5281 | 1943.1819 | 0 | 0 | 0 | 496.6147 | 80840.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PQO10 | 2663.6539 | 439.295 | 37991.8562 | 15691.9732 | 3327.9451 | 872.8737 | 2179.6688 | 0 | 0 | 0 | 646.8958 | 8772.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRD07 | 5331.54 | 2004.5757 | 64089.1758 | 29862.9325 | 13462.8018 | 1965.891 | 10326.7359 | 0 | 0 | 0 | 1054.683 | 16548.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRD08 | 8599.2722 | 1484.7309 | 145414.5336 | 76780.6911 | 17203.7628 | 2597.1188 | 12154.6183 | 0 | 0 | 0 | 806.1033 | 44242.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRD09 | 1465.8931 | 22.4137 | 34338.417 | 14785.531 | 512.5666 | 21.8436 | 490.2573 | 0 | 0 | 0 | 21.3245 | 33661.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRJ05 | 382.1613 | 19.8172 | 6226.4473 | 2205.8645 | 345.3147 | 225.7956 | 106.5159 | 0 | 0 | 0 | 209.9012 | 3455.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRJ06 | 5102.3793 | 1428.2532 | 73388.6034 | 37389.1371 | 13410.7385 | 1956.0404 | 10050.4693 | 0 | 0 | 0 | 1036.9433 | 5612.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRJ07 | 2738.8746 | 222.1413 | 41351.1841 | 18182.4736 | 2247.2435 | 838.2252 | 382.1515 | 0 | 0 | 0 | 307.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRJ08 | 740.3875 | 46.6774 | 8002.3927 | 2588.0704 | 575.0799 | 396.1544 | 57.1778 | 0 | 0 | 0 | 340.405 | 585.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU07 | 8372.1499 | 1158.473 | 128417.9355 | 57816.1666 | 12170.3111 | 2732.9168 | 6380.4133 | 0 | 0 | 0 | 1499.7123 | 17150.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU09 | 10164.3945 | 1075.2778 | 142521.9542 | 64915.9181 | 9136.304 | 2742.853 | 2790.1489 | 0 | 0 | 0 | 954.7425 | 18285.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU10 | 5041.9602 | 443.2448 | 76480.4293 | 34049.0972 | 2310.5101 | 709.0382 | 773.5932 | 0 | 0 | 0 | 291.5016 | 48687.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU11 | 5667.1094 | 699.0518 | 75993.328 | 33994.4269 | 5679.1383 | 1955.0226 | 2588.6919 | 0 | 0 | 0 | 1237.7408 | 22644.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU15 | 11879.1196 | 1380.7446 | 174136.7541 | 78172.3386 | 14881.9446 | 4284.0982 | 7786.3507 | 0 | 0 | 0 | 2277.5275 | 24834.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU16 | 403.9167 | 11.3438 | 8039.1736 | 3450.0443 | 115.9328 | 71.4801 | 5.5368 | 0 | 0 | 0 | 21.0752 | 5733.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU18 | 7376.744 | 638.5891 | 119802.3929 | 53989.7168 | 7556.6382 | 2088.1748 | 4134.3533 | 0 | 0 | 0 | 1039.1021 | 51283.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU19 | 5118.7909 | 1360.3045 | 83489.0221 | 42227.2756 | 16652.5149 | 4070.5648 | 11704.2216 | 0 | 0 | 0 | 2314.6933 | 16333.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSD205 | 11653.3337 | 2074.8874 | 200610.0086 | 99810.7425 | 21374.5295 | 2721.136 | 16754.0227 | 0 | 0 | 0 | 1493.5976 | 102113.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSD206 | 10940.0481 | 2137.7281 | 168023.412 | 89322.9671 | 22802.4593 | 3449.9958 | 17083.1894 | 0 | 0 | 0 | 1766.0492 | 37387.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSD207 | 2016.8878 | 127.8732 | 28123.5519 | 12490.6587 | 1173.6763 | 518.8939 | 73.7503 | 0 | 0 | 0 | 170.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSD208 | 8793.0612 | 1299.6708 | 150033.4172 | 66202.772 | 11876.1149 | 1676.2411 | 8879.7117 | 0 | 0 | 0 | 933.297 | 91065.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSD212 | 11176.3442 | 417.5924 | 263090.8849 | 117674.745 | 9640.4766 | 3.4058 | 9636.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.0918 | 253368.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU03 | 8453.4174 | 1250.8767 | 124874.9554 | 59786.7252 | 12577.369 | 3322.0538 | 7595.2804 | 0 | 0 | 0 | 2007.1422 | 14829.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU04 | 5394.0261 | 388.1648 | 75596.8786 | 33768.647 | 3639.214 | 1119.62 | 472.756 | 0 | 0 | 0 | 505.2038 | 8274.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU06 | 15841.5523 | 2498.2982 | 277528.5184 | 126797.9302 | 27479.7656 | 2704.423 | 20874.6122 | 0 | 0 | 0 | 1104.0812 | 119753.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU07 | 14583.3122 | 1293.7505 | 267814.3409 | 125277.1383 | 18139.3555 | 2305.3602 | 12754.3718 | 0 | 0 | 0 | 1036.141 | 144961.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU10 | 7467.6321 | 1133.2435 | 107145.8334 | 51335.5647 | 11425.3276 | 2644.7089 | 7038.6726 | 0 | 0 | 0 | 1621.2424 | 21857.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU11 | 6835.6765 | 1052.7356 | 107796.0019 | 52655.6358 | 10187.4522 | 1540.7586 | 7808.222 | 0 | 0 | 0 | 898.2022 | 53442.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU12 | 5026.8059 | 781.6549 | 71040.0422 | 34381.7062 | 7961.4549 | 1972.2235 | 5243.9348 | 0 | 0 | 0 | 1357.6053 | 17515.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU14 | 8520.255 | 846.4745 | 146497.6894 | 67287.5686 | 9219.5306 | 1493.6611 | 6093.948 | 0 | 0 | 0 | 720.9643 | 73859.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTD211 | 1895.9378 | 202.907 | 32119.0341 | 13539.7212 | 1791.4127 | 686.4771 | 1023.0847 | 0 | 0 | 0 | 559.2818 | 17606.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTD212 | 7031.6128 | 2821.3797 | 105228.1984 | 65669.0791 | 19577.5848 | 2406.5828 | 16029.4223 | 0 | 0 | 0 | 1205.8623 | 26164.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTD213 | 2005.0119 | 260.3822 | 25842.0949 | 8854.7005 | 2907.6709 | 1632.8501 | 1066.4664 | 0 | 0 | 0 | 1438.3795 | 6007.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTU04 | 2.2189 | 0.1874 | 28.8358 | 9.0797 | 4.4556 | 4.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTU05 | 6727.4631 | 1118.8269 | 105985.4279 | 48668.2252 | 9528.1198 | 1831.7207 | 6949.2215 | 0 | 0 | 0 | 1129.4258 | 51040.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTU07 | 2636.0055 | 88.6186 | 53503.1287 | 23163.5272 | 792.7241 | 118.0707 | 516.5642 | 0 | 0 | 0 | 52.3283 | 47099.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTU08 | 16.3922 | 0.3028 | 224.4249 | 94.7811 | 3.7423 | 2.853 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTU16 | 5483.9849 | 530.544 | 76752.515 | 33717.3655 | 4932.3932 | 1877.1388 | 1408.3124 | 0 | 0 | 0 | 895.7754 | 6181.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTU17 | 8682.312 | 1177.743 | 125947.892 | 55401.6779 | 9738.8748 | 2410.857 | 5644.2733 | 0 | 0 | 0 | 1422.787 | 37255.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTU18 | 3612.7733 | 300.0991 | 45372.7882 | 19510.3489 | 2949.2801 | 1274.3825 | 663.3476 | 0 | 0 | 0 | 686.9819 | 1109.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAD203 | 13722.8092 | 2081.4528 | 197600.013 | 92682.7482 | 19154.9238 | 3638.3007 | 11088.8691 | 0 | 0 | 0 | 1423.2454 | 20669.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAD204 | 7389.8029 | 1542.6637 | 106731.2394 | 48072.2143 | 13222.804 | 2378.2824 | 10159.6647 | 0 | 0 | 0 | 1641.4196 | 40261.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAD205 | 6892.498 | 156.8734 | 158077.1579 | 68938.5352 | 2953.2653 | 259.4756 | 2538.6011 | 0 | 0 | 0 | 143.4935 | 151476.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAD206 | 4393.1683 | 104.0679 | 102008.2278 | 44475.0014 | 1960.1253 | 158.625 | 1553.6052 | 0 | 0 | 0 | 76.2987 | 97567.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAD208 | 8812.7057 | 196.3484 | 207089.7511 | 90630.5005 | 4495.7235 | 15.7301 | 4473.2719 | 0 | 0 | 0 | 10.1969 | 202024.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAD211 | 4320.6991 | 114.2282 | 99287.8967 | 43323.3515 | 1665.7134 | 83.1087 | 1389.1391 | 0 | 0 | 0 | 66.1893 | 94705.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAD212 | 6421.2395 | 121.6712 | 149840.1613 | 65303.1716 | 2669.1434 | 48.2045 | 2588.3178 | 0 | 0 | 0 | 38.6474 | 145575.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAD214 | 3146.5588 | 202.2385 | 61927.6818 | 27600.1238 | 2013.545 | 476.0557 | 842.0616 | 0 | 0 | 0 | 154.8328 | 45921.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAD215 | 13470.4409 | 1067.2004 | 257746.7379 | 116986.2471 | 14971.23 | 1640.77 | 11796.7226 | 0 | 0 | 0 | 837.183 | 184137.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU02 | 14562.7732 | 3566.7954 | 186998.8983 | 85532.6296 | 25526.9875 | 4268.3795 | 17098.0912 | 0 | 0 | 0 | 2174.8714 | 9176.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU03 | 7555.1979 | 792.9585 | 123873.739 | 57753.6822 | 9655.0272 | 2247.8729 | 4693.5071 | 0 | 0 | 0 | 1213.0354 | 39311.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU05 | 10846.4876 | 975.3034 | 160306.9846 | 73626.7614 | 9801.1071 | 2652.8575 | 3293.3703 | 0 | 0 | 0 | 1015.9424 | 30451.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU06 | 8785.5121 | 679.4759 | 134101.291 | 61278.2583 | 7521.7803 | 2147.0362 | 1919.5369 | 0 | 0 | 0 | 973.402 | 22045.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU08 | 8985.2484 | 2640.7605 | 134989.7109 | 65555.536 | 27523.3555 | 3620.9223 | 22625.3864 | 0 | 0 | 0 | 2363.3104 | 14203.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU12 | 11778.9004 | 1359.6661 | 148108.7706 | 69232.9616 | 10180.1793 | 2569.9153 | 3237.4513 | 0 | 0 | 0 | 920.193 | 23061.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU13 | 12012.9503 | 1580.791 | 175630.3659 | 79917.2063 | 15522.7835 | 3563.321 | 9525.8469 | 0 | 0 | 0 | 2170.4325 | 29269.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU14 | 12423.8831 | 1543.8853 | 221128.683 | 100200.5689 | 19349.4296 | 2829.677 | 14092.434 | 0 | 0 | 0 | 1520.1469 | 119558.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU16 | 7491.3785 | 2965.8338 | 107272.0171 | 51406.8132 | 29423.8703 | 3287.3522 | 25251.5998 | 0 | 0 | 0 | 2040.0691 | 17513.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU17 | 7385.4669 | 585.3036 | 172326.2424 | 81838.9296 | 13319.6065 | 289.3435 | 12983.6257 | 0 | 0 | 0 | 49.3935 | 157400.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU03 | 13501.9578 | 1636.0754 | 170330.417 | 81902.5719 | 11805.3394 | 3145.7222 | 5294.6155 | 0 | 0 | 0 | 929.5416 | 26115.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU05 | 10528.7541 | 1225.1516 | 126261.7478 | 59338.3348 | 8652.784 | 2442.1236 | 3430.1801 | 0 | 0 | 0 | 938.9289 | 7391.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU06 | 15872.7322 | 1269.1079 | 288395.2967 | 133040.2316 | 16035.3992 | 2320.081 | 11052.7841 | 0 | 0 | 0 | 1200.9354 | 162764.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU07 | 8469.3976 | 873.3853 | 126242.3854 | 59780.7962 | 9018.2567 | 2078.5449 | 4285.1475 | 0 | 0 | 0 | 883.5978 | 15055.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU11 | 10946.4931 | 1233.5785 | 139780.8306 | 66982.0767 | 10597.4595 | 2492.8406 | 5443.8409 | 0 | 0 | 0 | 1129.7232 | 22122.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU12 | 13033.4087 | 1867.8514 | 168372.3996 | 81971.2313 | 14294.4732 | 3088.4865 | 8531.5928 | 0 | 0 | 0 | 1347.8587 | 28356.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU13 | 12858.4632 | 3366.8319 | 199076.8091 | 99560.7241 | 33674.5731 | 6750.8432 | 24767.9189 | 0 | 0 | 0 | 5111.4868 | 37766.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU14 | 7203.5691 | 1203.8579 | 103552.6296 | 45820.542 | 12116.2146 | 2941.7207 | 8175.4759 | 0 | 0 | 0 | 2063.0089 | 12790.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU34 | 2639.4761 | 96.3141 | 62170.7997 | 29480.9733 | 2230.7182 | 0 | 1305.9521 | 0 | 0 | 0 | 148.7106 | 59940.8525 | 0 | 0 | 924.7661 | 0 | 1
PSP15 | 8907.0397 | 2677.5965 | 124116.0028 | 63747.3811 | 26176.5955 | 4552.1927 | 19947.0148 | 0 | 0 | 0 | 3168.5551 | 5279.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSP16 | 5330.9528 | 789.8688 | 71754.8732 | 31783.7297 | 7002.3351 | 1953.1501 | 3396.3768 | 0 | 0 | 0 | 1163.495 | 2323.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSP17 | 3659.4892 | 284.5571 | 44083.4121 | 18946.5143 | 2433.2448 | 1177.0715 | 421.0642 | 0 | 0 | 0 | 688.002 | 1245.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSP18 | 9364.3537 | 1454.3994 | 146707.5416 | 67110.2686 | 14023.426 | 2903.1145 | 9719.9762 | 0 | 0 | 0 | 1737.0541 | 54887.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC02 | 8594.4917 | 3595.8726 | 133339.3381 | 78118.3705 | 38467.7927 | 3770.731 | 31637.1662 | 0 | 0 | 0 | 1842.939 | 6171.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC03 | 11264.813 | 1628.2428 | 205579.082 | 111184.6306 | 24194.7765 | 3299.0079 | 18774.7321 | 0 | 0 | 0 | 872.3928 | 105373.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC04 | 3994.1468 | 434.6716 | 64038.0962 | 27322.4042 | 5257.0192 | 1835.3202 | 2824.3212 | 0 | 0 | 0 | 1406.8851 | 18232.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC05 | 9078.8065 | 861.3033 | 166526.0842 | 74124.71 | 10653.8986 | 1636.793 | 6154.6525 | 0 | 0 | 0 | 694.8156 | 90029.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC06 | 9873.8641 | 961.275 | 145179.1875 | 64688.4713 | 8931.3373 | 2326.5701 | 2859.0542 | 0 | 0 | 0 | 1035.775 | 33873.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC10 | 9764.216 | 1930.4361 | 152479.4897 | 71074.1114 | 20570.6951 | 3925.9948 | 14345.4039 | 0 | 0 | 0 | 2573.6478 | 37470.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC11 | 11314.4301 | 1800.8795 | 156438.7326 | 68445.5836 | 17964.1209 | 3859.6926 | 11485.2393 | 0 | 0 | 0 | 2428.7304 | 27968.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC12 | 15403.2431 | 2768.7174 | 181018.2502 | 84702.0386 | 21793.559 | 5436.1022 | 12033.3807 | 0 | 0 | 0 | 3417.133 | 18581.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC15 | 4070.9723 | 2238.1909 | 53826.9301 | 23481.6001 | 18507.585 | 1898.1539 | 15479.2816 | 0 | 0 | 0 | 684.3205 | 227.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTE09 | 5581.981 | 954.2383 | 80310.1544 | 34730.0303 | 10212.1537 | 2303.503 | 5742.9873 | 0 | 0 | 0 | 1272.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTE14 | 6288.0259 | 2454.9795 | 80682.0249 | 47531.4693 | 19647.6496 | 2703.6524 | 15835.198 | 0 | 0 | 0 | 1545.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTE15 | 1979.9863 | 297.8402 | 23423.9788 | 9190.4928 | 2381.7891 | 833.9393 | 1332.9662 | 0 | 0 | 0 | 604.5153 | 151.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTHD213 | 6124.2305 | 1819.9156 | 79894.6514 | 34087.3717 | 15260.2564 | 2737.1476 | 11724.7565 | 0 | 0 | 0 | 1870.8175 | 1482.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTHD215 | 8498.3482 | 1283.9285 | 112123.2992 | 49617.4654 | 11041.2011 | 3017.1224 | 6131.3268 | 0 | 0 | 0 | 1732.1014 | 2202.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTHD217 | 5414.4768 | 824.6563 | 64896.9507 | 27967.377 | 6438.8579 | 1930.9456 | 3395.5916 | 0 | 0 | 0 | 1153.4557 | 1493.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTID205 | 11610.1711 | 1504.3939 | 274108.9137 | 168524.1304 | 34969.9411 | 1126.4459 | 33837.7536 | 0 | 0 | 0 | 63.2504 | 237968.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTID207 | 6923.1888 | 766.0416 | 138321.2782 | 66116.2131 | 12240.3891 | 1150.1229 | 10283.0697 | 0 | 0 | 0 | 607.7756 | 95885.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTID208 | 7945.9433 | 963.6944 | 110324.1156 | 48901.0206 | 8603.9532 | 2108.739 | 5188.5305 | 0 | 0 | 0 | 1296.9737 | 32689.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTID209 | 6106.7698 | 638.848 | 78887.5561 | 36252.6867 | 5194.3976 | 1537.6991 | 1514.9038 | 0 | 0 | 0 | 549.5271 | 2236.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTID214 | 8538.8825 | 1236.2467 | 111708.1065 | 51608.4851 | 10126.322 | 2912.2243 | 5674.0363 | 0 | 0 | 0 | 1827.573 | 21950.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTID216 | 3584.6726 | 100.1152 | 71119.2778 | 30625.2445 | 1387.1231 | 365.9494 | 912.6505 | 0 | 0 | 0 | 210.3226 | 58416.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUC505 | 942.6327 | 46.2342 | 16103.717 | 6585.6065 | 751.0351 | 463.1112 | 201.3012 | 0 | 0 | 0 | 419.1587 | 8034.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUC507 | 1549.8381 | 123.7751 | 26023.5316 | 10842.2937 | 1731.7361 | 728.0325 | 843.5772 | 0 | 0 | 0 | 585.0533 | 12820.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUC508 | 914.531 | 95.3644 | 11078.607 | 4448.4582 | 686.6539 | 392.7521 | 166.4302 | 0 | 0 | 0 | 335.0605 | 3786.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUC509 | 1628.5017 | 156.7262 | 28140.6698 | 12272.9063 | 2082.1416 | 639.4336 | 1185.091 | 0 | 0 | 0 | 523.2439 | 14195.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUC512 | 561.6229 | 56.8636 | 6505.7894 | 2026.8402 | 499.2873 | 288.8247 | 159.0673 | 0 | 0 | 0 | 266.3409 | 1305.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUC513 | 363.6142 | 5.5057 | 8398.2158 | 3511.8587 | 127.0038 | 77.8523 | 48.7544 | 0 | 0 | 0 | 75.9847 | 8175.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUC514 | 263.6904 | 1.2691 | 5908.9041 | 2495.7545 | 17.7274 | 13.823 | 3.5072 | 0 | 0 | 0 | 13.1997 | 5787.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUD204 | 2469.8013 | 337.8903 | 44744.4899 | 19882.6191 | 4796.2539 | 895.3551 | 3632.8642 | 0 | 0 | 0 | 713.7589 | 26655.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUD205 | 2502.6133 | 375.9211 | 26319.8466 | 10422.7089 | 2778.1499 | 1292.1962 | 1204.7493 | 0 | 0 | 0 | 1107.4194 | 3731.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUD206 | 465.1774 | 14.0811 | 9879.6008 | 3922.3382 | 257.4443 | 175.3936 | 73.0199 | 0 | 0 | 0 | 160.5334 | 8433.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUD207 | 1794.9511 | 213.4017 | 23413.6522 | 9040.1955 | 2240.4124 | 1013.5387 | 906.7094 | 0 | 0 | 0 | 805.9998 | 3947.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUE710 | 90.7993 | 4.5729 | 1192.9515 | 432.994 | 44.9352 | 35.0921 | 0.9296 | 0 | 0 | 0 | 31.6139 | 529.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUE711 | 699.999 | 35.3137 | 13848.8542 | 5540.1168 | 616.6618 | 315.8954 | 275.6374 | 0 | 0 | 0 | 290.4946 | 10627.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUE712 | 1741.7425 | 120.958 | 32389.0662 | 13186.6538 | 1462.0993 | 589.6608 | 589.0023 | 0 | 0 | 0 | 474.1828 | 22222.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUE713 | 718.9044 | 58.2978 | 11533.8093 | 4412.9436 | 718.9749 | 391.5658 | 253.0419 | 0 | 0 | 0 | 361.7871 | 6041.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU02 | 8375.3724 | 407.9408 | 194771.7744 | 88187.1208 | 8989.0564 | 63.3057 | 8895.2914 | 0 | 0 | 0 | 35.5837 | 183548.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU03 | 3831.5836 | 679.0696 | 48061.4224 | 21382.3108 | 5663.193 | 1672.1471 | 3146.1978 | 0 | 0 | 0 | 1143.3599 | 8300.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU04 | 14049.4153 | 1563.3276 | 190454.7945 | 86611.2933 | 12364.2182 | 3290.9984 | 4067.6217 | 0 | 0 | 0 | 1083.6165 | 32140.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU06 | 10331.9654 | 1244.2386 | 145484.2329 | 65938.7886 | 10627.3187 | 2432.9797 | 3803.1879 | 0 | 0 | 0 | 726.2882 | 24696.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU09 | 5247.8618 | 371.7535 | 95924.1199 | 41713.061 | 4908.9253 | 1428.4224 | 2876.3088 | 0 | 0 | 0 | 1093.7785 | 61393.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU10 | 5543.3574 | 875.9233 | 88509.7394 | 40148.5096 | 10432.3225 | 2551.4572 | 6947.5082 | 0 | 0 | 0 | 1872.3419 | 39468.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU11 | 14837.2772 | 1646.4633 | 211657.8967 | 96446.1989 | 16199.9424 | 4105.4479 | 7087.7883 | 0 | 0 | 0 | 1429.8861 | 21327.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU13 | 7138.4149 | 647.6517 | 93423.838 | 41317.6014 | 6004.9384 | 2511.5181 | 1664.8074 | 0 | 0 | 0 | 1151.9125 | 8527.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PYN08 | 6702.0065 | 1897.2692 | 109171.3426 | 62753.3516 | 22384.9758 | 3141.4604 | 18032.9466 | 0 | 0 | 0 | 1842.9992 | 10801.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PYN10 | 6756.2798 | 3006.6887 | 109959.7524 | 68816.1186 | 28393.3259 | 2873.8481 | 24141.8915 | 0 | 0 | 0 | 1489.2019 | 18742.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PYN11 | 8373.974 | 906.6258 | 141532.3612 | 63576.7531 | 8831.3343 | 2508.0294 | 5313.8688 | 0 | 0 | 0 | 1758.2138 | 68167.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PZLU05 | 1237.9565 | 114.5738 | 19016.6688 | 6139.1613 | 1646.7033 | 1028.5474 | 562.2714 | 0 | 0 | 0 | 910.9731 | 4324.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PZLU06 | 2799.5256 | 799.8294 | 42001.8216 | 19376.7013 | 8510.826 | 1438.3837 | 6528.1829 | 0 | 0 | 0 | 699.9575 | 3599.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PZLU07 | 5990.2517 | 690.5681 | 87123.9272 | 38363.4059 | 6883.765 | 2031.3458 | 3019.849 | 0 | 0 | 0 | 827.4079 | 346.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PZLU08 | 5174.1626 | 1644.6938 | 87281.4331 | 52660.3381 | 19405.9025 | 1766.377 | 16503.4906 | 0 | 0 | 0 | 656.9131 | 27826.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD210 | 7939.345 | 648.6355 | 104929.1086 | 47176.7464 | 5637.3543 | 1774.2571 | 1776.6237 | 0 | 0 | 0 | 693.0095 | 5906.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD212 | 7977.3044 | 783.3362 | 95034.0069 | 42972.194 | 5226.3539 | 1598.2214 | 1483.8622 | 0 | 0 | 0 | 644.7262 | 12555.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD213 | 8253.8399 | 940.6459 | 97920.5488 | 45737.2027 | 7068.9536 | 1838.1691 | 2166.8697 | 0 | 0 | 0 | 668.7759 | 702.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD214 | 7883.6447 | 601.0819 | 83155.0033 | 37198.7824 | 3900.5336 | 1468.4918 | 951.5418 | 0 | 0 | 0 | 583.7157 | 966.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD216 | 10936.2815 | 1307.8903 | 157445.8608 | 81887.1677 | 10128.1722 | 3171.0425 | 3727.6604 | 0 | 0 | 0 | 816.3036 | 40314.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD217 | 10731.2551 | 1422.8153 | 124030.5721 | 57369.1478 | 8747.6768 | 2396.833 | 2921.946 | 0 | 0 | 0 | 814.9727 | 12437.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD218 | 7426.9698 | 582.1373 | 106459.2251 | 47956.4054 | 5252.6403 | 1732.7751 | 1104.621 | 0 | 0 | 0 | 539.2787 | 21102.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD220 | 7895.8292 | 688.6914 | 91013.0405 | 40591.108 | 4447.8259 | 1543.1185 | 1226.5929 | 0 | 0 | 0 | 635.6752 | 5387.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD224 | 9806.4378 | 1020.5403 | 125063.033 | 59046.7715 | 8694.3861 | 2252.8448 | 2801.8709 | 0 | 0 | 0 | 695.8158 | 5783.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD225 | 10665.2434 | 1369.7038 | 125427.7799 | 58965.9908 | 9496.8946 | 2206.6447 | 2944.2532 | 0 | 0 | 0 | 692.024 | 7842.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD226 | 7022.1514 | 708.3262 | 79273.2647 | 35952.0329 | 4729.2379 | 1349.8268 | 989.859 | 0 | 0 | 0 | 571.5588 | 8641.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD227 | 8743.7497 | 872.2596 | 107539.8483 | 49941.5273 | 6265.4953 | 1912.7636 | 1843.907 | 0 | 0 | 0 | 702.5546 | 7905.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST324 | 11165.118 | 1856.526 | 153552.4094 | 74487.4252 | 16221.4489 | 2726.2548 | 9438.397 | 0 | 0 | 0 | 949.381 | 3060.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST325 | 9627.6916 | 1379.3249 | 113809.1031 | 53165.8466 | 9475.4094 | 2157.8003 | 4118.9435 | 0 | 0 | 0 | 664.1952 | 4934.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST326 | 15260.2351 | 3480.2167 | 228591.8544 | 120157.9639 | 32548.4298 | 4122.46 | 22072.4558 | 0 | 0 | 0 | 1232.3382 | 25738.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST331 | 9033.1211 | 1475.9575 | 142401.8885 | 74100.6895 | 15185.6205 | 2646.6577 | 9767.8577 | 0 | 0 | 0 | 900.438 | 31132.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST333 | 10103.5079 | 1489.5758 | 144332.9334 | 67817.2983 | 12993.6314 | 3307.0642 | 4742.1497 | 0 | 0 | 0 | 1005.948 | 8297.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST334 | 11012.9422 | 1178.9573 | 160919.0825 | 74603.7309 | 11837.6269 | 2660.0596 | 5854.6213 | 0 | 0 | 0 | 889.3379 | 18378.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST335 | 6243.1344 | 637.0514 | 84087.181 | 38175.8485 | 5272.3113 | 1726.8833 | 1545.2319 | 0 | 0 | 0 | 621.0367 | 10394.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU37 | 4780.1251 | 410.799 | 65306.5528 | 29949.5963 | 3390.6388 | 1058.5845 | 1368.585 | 0 | 0 | 0 | 601.9017 | 13872.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU38 | 8799.0381 | 579.9968 | 160072.4355 | 72544.2643 | 6165.4925 | 1102.4138 | 3925.3581 | 0 | 0 | 0 | 588.6478 | 112104.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU39 | 11020.5902 | 2153.3234 | 141353.782 | 72295.4737 | 14933.7105 | 2258.1107 | 10041.8804 | 0 | 0 | 0 | 818.8386 | 40542.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU41 | 4533.5321 | 529.9071 | 55808.8186 | 26237.7196 | 3855.5717 | 1066.5954 | 1705.677 | 0 | 0 | 0 | 445.8439 | 12991.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU45 | 3364.2911 | 160.0732 | 63801.3995 | 28723.1474 | 2029.8207 | 446.0692 | 1157.5495 | 0 | 0 | 0 | 240.7092 | 43313.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU46 | 10762.5367 | 2371.4597 | 125945.9019 | 64675.3021 | 16448.9355 | 2872.666 | 10417.5935 | 0 | 0 | 0 | 1142.3174 | 6322.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU47 | 4929.3284 | 486.6711 | 72079.1957 | 33240.4667 | 5420.1913 | 1504.0281 | 2271.5662 | 0 | 0 | 0 | 672.403 | 5703.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU48 | 6652.8939 | 916.7521 | 91314.1049 | 42238.0411 | 8891.2771 | 2272.6402 | 4849.6323 | 0 | 0 | 0 | 1303.8473 | 4393.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCA06 | 10102.575 | 3065.5366 | 131443.4235 | 74097.6536 | 23527.5019 | 3568.0346 | 16759.9797 | 0 | 0 | 0 | 1941.6099 | 13724.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCA07 | 4563.1427 | 415.4413 | 60803.0594 | 26966.8137 | 3537.2695 | 1092.7032 | 1077.1233 | 0 | 0 | 0 | 461.776 | 4422.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCA10 | 10293.8918 | 3555.8162 | 154780.6048 | 97410.5752 | 34717.3843 | 5272.9078 | 27498.142 | 0 | 0 | 0 | 3219.6405 | 1645.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCA11 | 6304.0352 | 1558.7682 | 107640.579 | 51000.8026 | 21041.9508 | 2446.5538 | 17387.6768 | 0 | 0 | 0 | 1485.8962 | 32964.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCM05 | 3410.1274 | 249.2618 | 46503.3425 | 20374.9374 | 2533.7236 | 1081.8798 | 521.4808 | 0 | 0 | 0 | 518.5366 | 314.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCM06 | 3384.8794 | 417.562 | 44029.9794 | 28980.0243 | 4278.0803 | 2228.4533 | 1049.3754 | 0 | 0 | 0 | 565.6455 | 202.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCN08 | 2578.5521 | 275.7206 | 29151.2712 | 12562.4671 | 2007.6479 | 838.9554 | 619.5924 | 0 | 0 | 0 | 447.975 | 134.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCN09 | 2036.8424 | 455.3199 | 27030.8563 | 11102.6542 | 4673.6516 | 1495.2433 | 2983.3783 | 0 | 0 | 0 | 1230.6948 | 2586.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCN10 | 3404.7537 | 850.3865 | 42765.3986 | 22064.7197 | 6784.5139 | 1334.633 | 4566.3967 | 0 | 0 | 0 | 753.5189 | 1257.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCN11 | 1566.4423 | 491.5158 | 22123.0107 | 8413.7998 | 4647.6247 | 811.0739 | 3479.7329 | 0 | 0 | 0 | 586.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RES03 | 1992.4099 | 292.8555 | 21983.0276 | 9011.4368 | 2234.0761 | 847.6448 | 1175.5605 | 0 | 0 | 0 | 644.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RES04 | 3030.0181 | 544.482 | 41507.9765 | 17838.5156 | 4881.9201 | 1464.2225 | 3020.226 | 0 | 0 | 0 | 1088.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RES06 | 7518.0794 | 2301.5029 | 109879.1157 | 57880.8993 | 22455.0039 | 3299.1494 | 17761.2087 | 0 | 0 | 0 | 2209.5105 | 78.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RMRU04 | 2972.1212 | 392.8989 | 42795.2622 | 17963.7521 | 4298.6694 | 1380.8398 | 1808.9528 | 0 | 0 | 0 | 975.5859 | 4375.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RMRU05 | 544.0916 | 47.6468 | 8727.1569 | 3482.111 | 526.9435 | 222.9982 | 117.9051 | 0 | 0 | 0 | 153.3142 | 4010.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA07 | 2724.8783 | 527.2709 | 47698.763 | 19923.199 | 6998.1946 | 1279.0581 | 4816.542 | 0 | 0 | 0 | 988.3488 | 20934.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA08 | 3565.4586 | 345.7175 | 65730.4702 | 30347.5573 | 3661.4108 | 691.6255 | 2363.1022 | 0 | 0 | 0 | 468.9935 | 49501.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA09 | 2953.6999 | 275.7232 | 59729.1312 | 26892.301 | 2900.9963 | 399.4813 | 1885.6874 | 0 | 0 | 0 | 284.4499 | 49690.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA13 | 3774.8072 | 291.0958 | 82745.6894 | 41208.6899 | 5347.3244 | 533.4676 | 4650.6501 | 0 | 0 | 0 | 281.6206 | 70181.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA14 | 4033.4171 | 1481.9046 | 51927.7261 | 27270.5635 | 10041.5794 | 1506.7681 | 7630.7479 | 0 | 0 | 0 | 866.2509 | 12000.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA15 | 5234.4039 | 1238.2987 | 69434.7419 | 35608.3167 | 9121.1496 | 1551.9255 | 6255.0316 | 0 | 0 | 0 | 756.4149 | 18677.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPR09 | 4528.4668 | 2070.504 | 61151.1313 | 34088.7411 | 16220.2466 | 2169.9645 | 13443.7221 | 0 | 0 | 0 | 1461.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPR10 | 3924.5389 | 1084.8439 | 48846.6848 | 20742.5564 | 9456.474 | 1395.3133 | 7247.4211 | 0 | 0 | 0 | 779.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPR11 | 2152.586 | 624.9083 | 28592.1524 | 12607.5608 | 4885.7908 | 820.4589 | 3625.915 | 0 | 0 | 0 | 469.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSP04 | 2947.656 | 380.6063 | 40778.8 | 17425.1251 | 4249.4995 | 1650.0233 | 2195.1853 | 0 | 0 | 0 | 1308.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSP05 | 7849.6679 | 3058.6388 | 102274.409 | 44015.9446 | 24777.8534 | 2587.4615 | 21113.5951 | 0 | 0 | 0 | 1582.0615 | 12245.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSP06 | 5239.4983 | 406.2236 | 64724.4304 | 28425.3715 | 3424.6605 | 1336.3881 | 687.1126 | 0 | 0 | 0 | 549.3166 | 5381.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSP07 | 3135.6658 | 767.1448 | 38208.7897 | 16541.7348 | 5419.58 | 957.9994 | 3783.64 | 0 | 0 | 0 | 546.1452 | 3729.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSS07 | 6771.0197 | 1723.9078 | 89191.2924 | 43357.2252 | 15738.2311 | 4475.1432 | 10612.5114 | 0 | 0 | 0 | 3795.0532 | 838.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSS08 | 6105.1897 | 945.9271 | 85183.4665 | 37377.3235 | 7946.3809 | 2224.0961 | 3964.3945 | 0 | 0 | 0 | 1180.4889 | 10154.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSS09 | 2868.6301 | 220.9093 | 33388.9116 | 14552.6899 | 1626.4479 | 817.6708 | 113.1714 | 0 | 0 | 0 | 406.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SAA12 | 5090.223 | 1274.6909 | 66246.0272 | 26369.7435 | 9744.7216 | 1870.5033 | 7430.1442 | 0 | 0 | 0 | 1468.4723 | 22107.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SAA13 | 3179.1281 | 434.7931 | 29843.9905 | 12611.3553 | 2432.5152 | 921.0947 | 854.3583 | 0 | 0 | 0 | 576.7335 | 648.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SAA14 | 2742.9568 | 193.3343 | 38981.0852 | 17010.2288 | 2030.2803 | 891.3506 | 305.5934 | 0 | 0 | 0 | 447.0556 | 1902.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SALU09 | 6207.8573 | 1388.4354 | 105147.7548 | 42755.4305 | 19782.6848 | 1843.4906 | 17303.7379 | 0 | 0 | 0 | 1230.3953 | 37286.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SALU12 | 9740.2284 | 3030.0699 | 130016.2322 | 63288.0987 | 24248.5756 | 3149.6635 | 19210.9598 | 0 | 0 | 0 | 1797.1765 | 10047.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SALU13 | 9824.4556 | 1029.4146 | 139607.1942 | 62691.6677 | 9348.1257 | 2751.9015 | 3821.6212 | 0 | 0 | 0 | 1217.6075 | 20814.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SALU14 | 8605.5907 | 720.0113 | 132115.5595 | 59258.6704 | 6999.8204 | 1711.1779 | 2954.6914 | 0 | 0 | 0 | 712.1305 | 43546.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SALU15 | 9071.9385 | 950.4903 | 129483.4949 | 58178.8878 | 8295.8429 | 2486.4206 | 3179.5795 | 0 | 0 | 0 | 1094.6348 | 15331.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SBAU02 | 11521.0699 | 1043.8377 | 215251.501 | 102800.8676 | 12343.8269 | 668.7028 | 10975.0958 | 0 | 0 | 0 | 329.1094 | 176105.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SBAU03 | 11380.0338 | 1138.6068 | 153721.6824 | 69830.8246 | 10594.6331 | 2850.7943 | 3677.3678 | 0 | 0 | 0 | 1068.2569 | 6811.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SBAU04 | 4785.8715 | 317.1248 | 68149.8493 | 29965.614 | 3310.9274 | 1158.4182 | 1072.8436 | 0 | 0 | 0 | 597.4239 | 10183.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SBAU05 | 5782.339 | 476.5021 | 78048.7969 | 35307.992 | 4452.7271 | 1482.9667 | 1620.9972 | 0 | 0 | 0 | 675.4003 | 2136.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDED205 | 7824.6575 | 2696.1494 | 99585.79 | 54494.8185 | 20195.8653 | 2990.2137 | 15544.1855 | 0 | 0 | 0 | 1618.29 | 6454.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDED206 | 8290.0553 | 2464.2026 | 121750.5774 | 62340.7441 | 26502.6327 | 3672.0028 | 21524.9646 | 0 | 0 | 0 | 2164.4863 | 15580.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDED207 | 6475.4646 | 2748.3388 | 97402.6748 | 58928.0901 | 26035.7988 | 3216.4522 | 22003.9967 | 0 | 0 | 0 | 2051.2651 | 7215.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU04 | 8786.5512 | 936.8726 | 121619.2384 | 55252.4651 | 7619.3602 | 1881.1215 | 1518.1113 | 0 | 0 | 0 | 799.6735 | 19487.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU05 | 9593.0574 | 824.7122 | 144155.4923 | 66500.2619 | 8127.5836 | 2369.1605 | 2879.6226 | 0 | 0 | 0 | 1046.9876 | 34198.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU06 | 11579.2456 | 1297.2167 | 174052.5899 | 78213.7451 | 13958.8248 | 3831.0751 | 8100.8136 | 0 | 0 | 0 | 2513.3153 | 47045.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU07 | 9598.6747 | 1016.0506 | 132178.9983 | 59351.4929 | 7083.5206 | 1816.5987 | 2619.0304 | 0 | 0 | 0 | 712.7331 | 36640.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU11 | 10618.8729 | 1088.7372 | 157232.9529 | 72893.0633 | 11305.1419 | 3084.1563 | 4869.5623 | 0 | 0 | 0 | 1254.105 | 11862.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU13 | 5165.4998 | 650.252 | 75828.7591 | 34452.1122 | 7117.035 | 1533.953 | 3732.5662 | 0 | 0 | 0 | 783.4884 | 5216.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU14 | 3396.7542 | 1200.9581 | 49612.2872 | 25810.5663 | 11904.1446 | 1726.6813 | 9710.1262 | 0 | 0 | 0 | 1245.851 | 1891.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU15 | 7747.112 | 3714.9756 | 110723.8265 | 63464.838 | 30723.1503 | 3535.5157 | 26174.2285 | 0 | 0 | 0 | 2326.2152 | 12217.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU16 | 8816.7831 | 1004.0072 | 106382.659 | 48613.2372 | 7032.8961 | 1872.0823 | 3308.5169 | 0 | 0 | 0 | 852.9503 | 8163.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU17 | 9842.7412 | 2971.9397 | 156154.4273 | 83452.6866 | 27311.1839 | 3253.3539 | 22601.2834 | 0 | 0 | 0 | 1997.752 | 51502.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SEG01 | 6273.6643 | 973.1956 | 84091.0805 | 36760.863 | 9025.474 | 3075.4152 | 5209.863 | 0 | 0 | 0 | 2294.9288 | 175.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SEG03 | 6067.8294 | 535.4202 | 79733.6139 | 33975.9519 | 5210.7409 | 1832.5628 | 2105.0223 | 0 | 0 | 0 | 1051.8868 | 6500.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SER05 | 1098.0765 | 118.17 | 14978.5964 | 5620.6158 | 1126.4265 | 519.6942 | 498.0527 | 0 | 0 | 0 | 414.3765 | 2396.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SER07 | 7420.1989 | 1032.6475 | 106775.0365 | 45504.1768 | 10450.5831 | 2747.6005 | 5926.9117 | 0 | 0 | 0 | 1460.1127 | 10168.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SER08 | 3297.7875 | 615.8155 | 45734.0612 | 18914.3416 | 5684.381 | 1612.5416 | 3591.5185 | 0 | 0 | 0 | 1133.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SFID208 | 2127.8534 | 486.3035 | 29852.2479 | 12685.1994 | 4426.0709 | 1114.082 | 2757.4366 | 0 | 0 | 0 | 734.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SFIQ408 | 6984.9387 | 904.4892 | 97353.1903 | 41511.0774 | 9360.4488 | 3303.4312 | 4485.5814 | 0 | 0 | 0 | 2191.1319 | 7947.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SFIQ410 | 10937.2048 | 2207.1612 | 154113.4512 | 69602.1441 | 18729.657 | 3890.2587 | 12368.4484 | 0 | 0 | 0 | 1910.1042 | 10952.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SFIQ411 | 2553.8258 | 366.0166 | 34314.8085 | 14258.6094 | 3886.7318 | 1491.9158 | 2207.0004 | 0 | 0 | 0 | 1166.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SFIQ415 | 6006.3496 | 1072.2464 | 108093.4527 | 49382.4816 | 13077.8334 | 0 | 9870.3648 | 0 | 0 | 0 | 1895.4294 | 58241.6657 | 0 | 0 | 2786.3082 | 0 | 1
SGS09 | 5888.0611 | 2073.846 | 83906.4794 | 39265.5384 | 16853.9935 | 2050.3367 | 13625.6536 | 0 | 0 | 0 | 1212.7668 | 11341.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGS10 | 5436.363 | 2236.3638 | 77396.3332 | 33834.8625 | 21054.4677 | 2014.4263 | 18112.8819 | 0 | 0 | 0 | 1087.154 | 3666.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGS14 | 8038.9396 | 580.2985 | 133291.4332 | 58139.2204 | 5256.917 | 1367.4807 | 2726.9302 | 0 | 0 | 0 | 719.1755 | 74305.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGS16 | 5103.7529 | 462.462 | 72352.7256 | 31473.0911 | 4321.5354 | 1778.8009 | 772.3003 | 0 | 0 | 0 | 956.0486 | 7687.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGS17 | 3639.9259 | 873.0566 | 52668.9696 | 24420.1028 | 8270.6545 | 1048.6009 | 6834.1906 | 0 | 0 | 0 | 702.6735 | 18068.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGS18 | 3857.2703 | 926.8714 | 46355.8205 | 19676.8343 | 7553.1804 | 1845.6853 | 5011.8433 | 0 | 0 | 0 | 1382.7264 | 3393.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGTU05 | 9639.3744 | 2328.4921 | 135591.1789 | 66816.7327 | 18314.5267 | 3833.9132 | 11650.6296 | 0 | 0 | 0 | 1694.9838 | 30119.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGTU06 | 9290.9556 | 1738.7899 | 133781.1676 | 61782.3651 | 16097.7662 | 4378.3342 | 8733.5163 | 0 | 0 | 0 | 2170.3371 | 19761.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGTU07 | 8662.0356 | 835.6751 | 121033.5172 | 54229.9365 | 7724.9777 | 2318.1557 | 2272.9839 | 0 | 0 | 0 | 795.8402 | 10745.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGTU08 | 9019.2535 | 2021.6676 | 141299.5996 | 78619.194 | 19017.5988 | 5453.6142 | 11173.1578 | 0 | 0 | 0 | 2131.1381 | 35401.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGTU10 | 9647.3317 | 2600.2302 | 190505.5434 | 126829.0481 | 38008.4238 | 2961.3789 | 33715.198 | 0 | 0 | 0 | 989.985 | 99875.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD202 | 13585.1339 | 1338.1645 | 240262.2277 | 108881.4361 | 14007.6207 | 2580.3363 | 8667.3203 | 0 | 0 | 0 | 1040.3943 | 119858.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD203 | 5463.8726 | 809.6549 | 73307.2393 | 33316.302 | 6539.6838 | 1859.3102 | 3498.0236 | 0 | 0 | 0 | 1056.1116 | 7489.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD204 | 8061.6738 | 335.3006 | 174199.9301 | 78384.6377 | 5028.5404 | 334.2789 | 4166.8749 | 0 | 0 | 0 | 98.1473 | 156244.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD206 | 10596.7497 | 500.2073 | 224132.5749 | 103801.584 | 8370.0243 | 755.8874 | 6771.8353 | 0 | 0 | 0 | 310.3855 | 180614.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD207 | 5199.3086 | 356.7647 | 83039.3349 | 36960.0254 | 2405.8663 | 622.5925 | 1015.9872 | 0 | 0 | 0 | 301.5072 | 54575.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD210 | 10684.2761 | 438.6152 | 235063.7385 | 110065.4406 | 7761.9566 | 344.381 | 6991.8813 | 0 | 0 | 0 | 173.6607 | 211281.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD211 | 6631.0921 | 114.7132 | 155403.5074 | 69140.0287 | 2590.3397 | 53.54 | 2478.4365 | 0 | 0 | 0 | 40.6601 | 150491.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD212 | 9781.4577 | 612.3081 | 192055.1672 | 90161.7096 | 7988.3772 | 852.2273 | 5909.0438 | 0 | 0 | 0 | 313.8542 | 142999.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD214 | 543.4341 | 22.158 | 7291.8443 | 3061.1181 | 274.8529 | 167.9491 | 4.7967 | 0 | 0 | 0 | 129.4916 | 769.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD215 | 7828.8893 | 1171.5879 | 98599.487 | 47872.7032 | 9506.4906 | 2441.2857 | 5601.6044 | 0 | 0 | 0 | 1432.2635 | 14359.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT304 | 2078.4749 | 163.8356 | 33118.2994 | 14780.7635 | 1954.6447 | 585.8909 | 657.4966 | 0 | 0 | 0 | 257.9363 | 10567.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT305 | 9031.6455 | 451.4704 | 186056.8669 | 84150.4084 | 7091.2036 | 1104.2948 | 5668.3769 | 0 | 0 | 0 | 821.5814 | 147544.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT306 | 5721.3152 | 100.1059 | 134542.4264 | 59166.1354 | 2306.4829 | 31.2614 | 2274.1731 | 0 | 0 | 0 | 31.0526 | 132058.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT308 | 13905.6022 | 1189.4941 | 258858.0795 | 127745.3555 | 15446.6524 | 2971.9655 | 9359.9046 | 0 | 0 | 0 | 1125.2133 | 128385.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT309 | 7876.9475 | 1139.7848 | 152850.1031 | 76445.8796 | 16246.9135 | 1565.9132 | 13561.7014 | 0 | 0 | 0 | 628.1306 | 103488.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT312 | 4477.0367 | 103.8394 | 102026.2505 | 44883.4844 | 2056.7085 | 190.6839 | 1700.7591 | 0 | 0 | 0 | 127.9704 | 92693.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT313 | 10183.7707 | 1045.1661 | 230374.8248 | 120002.2953 | 22375.8576 | 915.657 | 21191.4982 | 0 | 0 | 0 | 231.6531 | 196458.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT314 | 11695.3443 | 2870.5025 | 208143.5863 | 108682.3876 | 23947.4528 | 2353.5064 | 20492.993 | 0 | 0 | 0 | 1270.0983 | 122485.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT315 | 7519.2702 | 1088.7995 | 151893.6551 | 79534.5021 | 16916.3049 | 1575.0979 | 14381.1555 | 0 | 0 | 0 | 857.0577 | 92948.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU03 | 11994.1503 | 1657.7264 | 170991.3474 | 80039.1676 | 15899.2737 | 3765.1643 | 9217.7236 | 0 | 0 | 0 | 2238.5591 | 35311.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU04 | 12317.9795 | 1444.4402 | 135122.8576 | 61361.18 | 8731.5534 | 2863.7693 | 2342.8203 | 0 | 0 | 0 | 993.5514 | 3904.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU05 | 1977.6641 | 112.0655 | 24179.8275 | 10646.6727 | 803.1439 | 374.3189 | 50.7207 | 0 | 0 | 0 | 155.2257 | 3285.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU06 | 11497.3127 | 1028.9296 | 174676.9316 | 81098.3931 | 11801.8799 | 2579.4583 | 6692.3262 | 0 | 0 | 0 | 1167.4821 | 55184.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU07 | 8561.3425 | 875.8394 | 135233.6913 | 63098.5338 | 9917.4998 | 1967.1333 | 4628.3748 | 0 | 0 | 0 | 791.8899 | 24731.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU12 | 12198.556 | 2185.7766 | 185870.84 | 91716.4128 | 23004.1186 | 3322.6913 | 17178.5615 | 0 | 0 | 0 | 1827.6189 | 57081.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU20 | 5527.8565 | 664.6587 | 75449.5747 | 34030.0321 | 4866.1566 | 1436.0448 | 883.261 | 0 | 0 | 0 | 526.6276 | 411.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU22 | 11303.6324 | 1105.4331 | 161552.1902 | 72864.9616 | 9899.4913 | 2170.3194 | 3967.9225 | 0 | 0 | 0 | 955.3596 | 37236.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU23 | 8171.1328 | 488.4779 | 136853.8932 | 60463.7003 | 5819.2024 | 1406.7011 | 2040.0614 | 0 | 0 | 0 | 704.2293 | 51531.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLN19 | 5499.4004 | 2993.0195 | 78756.2496 | 42352.6214 | 26247.7434 | 3326.044 | 22112.384 | 0 | 0 | 0 | 2376.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLN20 | 6803.1965 | 2104.4997 | 96385.9984 | 42022.6118 | 19480.1277 | 3461.4417 | 15170.5409 | 0 | 0 | 0 | 2569.419 | 15620.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLN21 | 8523.1468 | 1495.9708 | 119871.874 | 52312.1539 | 13321.0557 | 3724.6459 | 7638.4155 | 0 | 0 | 0 | 2386.6421 | 10616.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLN22 | 4168.8494 | 790.4273 | 56733.299 | 21708.9472 | 8078.0017 | 2662.9556 | 4925.6329 | 0 | 0 | 0 | 2181.1615 | 242.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLN23 | 7670.5416 | 618.1525 | 107232.089 | 47798.8542 | 5897.8325 | 2019.8149 | 1338.439 | 0 | 0 | 0 | 797.1207 | 12555.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD222 | 6262.039 | 845.8876 | 49326.712 | 21823.2876 | 2986.7515 | 1358.2393 | 353.1443 | 0 | 0 | 0 | 755.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD223 | 5490.2667 | 531.8781 | 48962.6181 | 21475.9875 | 2022.9742 | 877.8531 | 341.0551 | 0 | 0 | 0 | 484.9925 | 10348.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD225 | 13576.3777 | 1994.4419 | 175734.0035 | 83931.628 | 15453.4066 | 3036.776 | 6518.2989 | 0 | 0 | 0 | 988.1344 | 5696.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD226 | 9492.514 | 996.6013 | 125515.0827 | 57659.7363 | 9073.1245 | 2355.7941 | 3605.5868 | 0 | 0 | 0 | 877.6425 | 4241.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD229 | 7536.2054 | 844.9476 | 93347.5573 | 42508.7109 | 6428.2235 | 1806.026 | 1687.4586 | 0 | 0 | 0 | 606.5881 | 9999.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD230 | 5421.3523 | 415.5052 | 79119.3926 | 35209.1991 | 4289.167 | 1454.497 | 865.9961 | 0 | 0 | 0 | 668.4949 | 3403.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD231 | 5818.6085 | 450.977 | 101169.9465 | 45189.6583 | 4282.8722 | 1092.7214 | 1812.5197 | 0 | 0 | 0 | 388.3686 | 63833.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD232 | 11955.337 | 1119.9492 | 185772.8233 | 83172.1402 | 9480.1749 | 2201.8942 | 4003.391 | 0 | 0 | 0 | 873.2 | 91861.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ406 | 4314.0322 | 210.969 | 75427.5459 | 33047.9021 | 2358.7696 | 717.1964 | 951.3106 | 0 | 0 | 0 | 365.8377 | 40367.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ407 | 4978.9269 | 134.3308 | 106242.8852 | 46105.2993 | 1796.803 | 205.3867 | 1273.0019 | 0 | 0 | 0 | 95.9815 | 94438.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ408 | 2769.1586 | 214.2472 | 32396.8431 | 14320.3248 | 1503.5314 | 667.2696 | 119.098 | 0 | 0 | 0 | 264.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ409 | 9881.0524 | 1191.2588 | 112238.1072 | 51851.5312 | 8036.397 | 2276.3841 | 3223.6652 | 0 | 0 | 0 | 940.8079 | 8734.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ416 | 3701.5073 | 28.024 | 87073.0046 | 37796.1445 | 647.8367 | 194.8348 | 452.1204 | 0 | 0 | 0 | 40.7392 | 86273.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ417 | 8953.8252 | 1149.0285 | 115501.8312 | 55016.8012 | 9251.8207 | 2000.4149 | 4695.0411 | 0 | 0 | 0 | 790.9665 | 11810.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ418 | 7431.7751 | 374.5466 | 153962.3458 | 68565.723 | 5398.1432 | 273.1355 | 4753.1029 | 0 | 0 | 0 | 129.2834 | 136209.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ419 | 5638.4894 | 616.3234 | 68005.7878 | 31494.8788 | 4939.2565 | 1418.379 | 1915.7506 | 0 | 0 | 0 | 642.8098 | 4841.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUU10 | 9014.8311 | 757.3619 | 162695.1354 | 77472.9545 | 10054.0763 | 1566.8357 | 6647.4178 | 0 | 0 | 0 | 525.4228 | 99889.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUU11 | 5746.8147 | 423.3008 | 80794.8651 | 36257.899 | 4025.529 | 1484.8304 | 695.0106 | 0 | 0 | 0 | 721.4032 | 8734.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUU12 | 5217.2984 | 727.7504 | 74295.2632 | 34291.9737 | 9445.2694 | 4083.2236 | 2919.0031 | 0 | 0 | 0 | 1701.3492 | 2384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUU14 | 4726.166 | 422.6056 | 54994.9983 | 24624.9047 | 2247.056 | 739.4444 | 761.7644 | 0 | 0 | 0 | 393.9803 | 22417.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUU15 | 4483.1248 | 432.6286 | 71300.3848 | 33112.8544 | 4514.1283 | 1041.3659 | 2989.1917 | 0 | 0 | 0 | 761.6948 | 33444.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SND04 | 4149.2119 | 454.4644 | 46749.2786 | 20241.5936 | 2806.571 | 1077.9 | 1046.1827 | 0 | 0 | 0 | 586.2357 | 6771.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SND05 | 4383.1934 | 430.1091 | 40963.8358 | 18162.9727 | 1809.1181 | 662.7043 | 325.3236 | 0 | 0 | 0 | 292.1679 | 6653.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SND06 | 6586.8129 | 520.1305 | 94001.2957 | 42077.1879 | 4976.4801 | 1657.7498 | 1522.4737 | 0 | 0 | 0 | 766.7964 | 9131.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SND08 | 3872.4515 | 395.8432 | 47312.9559 | 21141.539 | 3022.2487 | 1009.1653 | 1087.415 | 0 | 0 | 0 | 460.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SND09 | 5740.1667 | 1046.7896 | 79821.9898 | 33445.694 | 11136.3909 | 3020.5 | 7440.354 | 0 | 0 | 0 | 2321.7658 | 1281.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SNS08 | 2184.4199 | 551.8949 | 28587.7448 | 11925.7078 | 4553.398 | 802.8378 | 3463.8453 | 0 | 0 | 0 | 516.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SNS09 | 5077.6201 | 2252.529 | 74557.6545 | 45827.0163 | 21640.6542 | 2491.3519 | 18052.8432 | 0 | 0 | 0 | 1374.0581 | 25.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SNS10 | 3275.0874 | 232.3371 | 44165.429 | 19390.1161 | 2004.5429 | 853.1349 | 423.1223 | 0 | 0 | 0 | 277.0255 | 3729.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SNS11 | 2109.1851 | 220.4478 | 28071.5059 | 11538.4241 | 2166.0317 | 791.0583 | 935.6375 | 0 | 0 | 0 | 511.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SPU06 | 3247.3545 | 653.2377 | 45765.8989 | 19776.5226 | 6711.956 | 1511.329 | 4772.353 | 0 | 0 | 0 | 980.1001 | 44.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SPU07 | 6481.8653 | 1682.7713 | 99701.425 | 50098.0847 | 15645.8258 | 2212.0297 | 12596.2764 | 0 | 0 | 0 | 1320.6046 | 22958.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SQNU05 | 7287.6514 | 1410.7031 | 114023.8698 | 49724.4506 | 15579.831 | 2456.4987 | 11949.0621 | 0 | 0 | 0 | 1546.1531 | 35629.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SQNU06 | 10395.3683 | 2537.3273 | 133568.8005 | 61627.6916 | 20536.4253 | 3545.3933 | 15190.7307 | 0 | 0 | 0 | 2057.6833 | 5101.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SQNU07 | 8934.735 | 813.5947 | 134540.1169 | 59964.736 | 6971.8789 | 1796.5038 | 2246.1625 | 0 | 0 | 0 | 654.5941 | 56709.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SQNU08 | 7121.8069 | 483.8834 | 130929.8782 | 56409.0305 | 6207.1698 | 1466.3123 | 3699.7212 | 0 | 0 | 0 | 999.6617 | 84278.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRS02 | 7749.3509 | 1659.6609 | 110593.4905 | 50147.5848 | 16763.1123 | 3393.9113 | 11864.9081 | 0 | 0 | 0 | 2385.9418 | 12407.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRS06 | 7368.1293 | 560.2092 | 113539.713 | 49834.1106 | 5911.0638 | 1770.6663 | 1040.2706 | 0 | 0 | 0 | 822.7864 | 28805.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRS07 | 10760.3382 | 1131.1494 | 144141.3238 | 64323.4287 | 9624.4886 | 3162.2008 | 3519.3745 | 0 | 0 | 0 | 1539.3667 | 25109.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRS09 | 9140.3232 | 1688.6387 | 146675.4698 | 66800.4004 | 14877.647 | 1902.5929 | 11668.753 | 0 | 0 | 0 | 992.9075 | 67336.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRS10 | 9390.487 | 1561.7112 | 157225.065 | 77721.3328 | 19637.6615 | 2843.9071 | 15483.2088 | 0 | 0 | 0 | 1611.7709 | 70398.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRT06 | 6427.0469 | 2695.8623 | 88611.4138 | 43954.1797 | 22790.0764 | 2929.9607 | 18624.833 | 0 | 0 | 0 | 1618.9872 | 1956.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRT07 | 3702.8495 | 347.9864 | 49963.7361 | 19753.4428 | 3740.5887 | 1909.0821 | 1474.7978 | 0 | 0 | 0 | 1618.3367 | 8702.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRT08 | 1640.6628 | 145.1508 | 20581.9887 | 9189.3087 | 1149.7498 | 466.0888 | 77.9529 | 0 | 0 | 0 | 189.6314 | 1019.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRT09 | 4701.8572 | 1330.483 | 55822.99 | 23312.6235 | 9814.3728 | 2461.5595 | 7131.2401 | 0 | 0 | 0 | 1981.0964 | 2454.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSA03 | 1131.0519 | 53.9109 | 20987.4453 | 9111.9482 | 742.1235 | 286.682 | 212.1185 | 0 | 0 | 0 | 159.9276 | 10144.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSA06 | 5645.5865 | 1128.2708 | 83082.556 | 38420.1371 | 10930.3998 | 1797.467 | 6856.173 | 0 | 0 | 0 | 816.1723 | 12390.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSO07 | 864.4671 | 57.7043 | 10493.1817 | 3951.4465 | 759.4054 | 530.2335 | 83 | 0 | 0 | 0 | 458.1214 | 560.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSO08 | 2743.8883 | 230.5214 | 31338.9905 | 13003.3475 | 1897.567 | 980.5398 | 447.4126 | 0 | 0 | 0 | 668.8759 | 3313.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP06 | 10158.1317 | 914.9285 | 130907.8941 | 58305.0782 | 6965.0969 | 2468.5574 | 1689.0915 | 0 | 0 | 0 | 1119.0931 | 13822.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP07 | 6969.6245 | 492.3724 | 112382.353 | 49661.9497 | 5181.0574 | 1432.9736 | 2204.6095 | 0 | 0 | 0 | 681.1988 | 42000.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP08 | 4755.3424 | 392.4477 | 72877.5059 | 31432.3376 | 4577.5622 | 1644.4348 | 1749.4525 | 0 | 0 | 0 | 1066.9402 | 17735.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP09 | 6127.4488 | 530.2686 | 89802.1035 | 39776.6538 | 4949.9347 | 1588.488 | 1469.4743 | 0 | 0 | 0 | 703.8832 | 16139.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP13 | 4779.4091 | 297.3168 | 80808.5382 | 34974.4597 | 3531.1324 | 933.4542 | 1973.5167 | 0 | 0 | 0 | 531.0515 | 40466.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP14 | 7043.4171 | 2283.7633 | 121706.3629 | 60065.9178 | 29072.9498 | 3935.9318 | 24234.6742 | 0 | 0 | 0 | 2884.6367 | 24511.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP15 | 6799.2068 | 1715.1547 | 110318.9303 | 50466.152 | 18242.0648 | 3054.4536 | 14297.1322 | 0 | 0 | 0 | 2122.0807 | 27519.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP16 | 9659.311 | 1342.6619 | 147119.9369 | 65115.3586 | 12345.8144 | 3039.44 | 7748.4822 | 0 | 0 | 0 | 1883.9341 | 41647.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSZ06 | 3175.9677 | 1570.8345 | 30731.4461 | 10928.5246 | 6359.3938 | 848.6148 | 5381.7381 | 0 | 0 | 0 | 682.2949 | 7696.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSZ07 | 2155.2488 | 348.5564 | 26165.7039 | 9827.1873 | 2395.8777 | 965.9089 | 1092.4706 | 0 | 0 | 0 | 756.063 | 1401.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
STV06 | 6686.6492 | 1409.764 | 98371.1762 | 42229.2686 | 14753.3487 | 2413.4624 | 11034.994 | 0 | 0 | 0 | 1491.5727 | 14485.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
STV07 | 6814.2276 | 504.8767 | 104190.8481 | 46101.3126 | 5955.6909 | 1959.9221 | 1035.0119 | 0 | 0 | 0 | 761.5093 | 22094.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
STV08 | 3953.5269 | 1283.8556 | 44857.3153 | 16884.736 | 6790.6387 | 1542.8305 | 4730.1599 | 0 | 0 | 0 | 1120.1445 | 1844.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SUI04 | 4089.5496 | 862.4811 | 60803.481 | 26144.6351 | 8686.1918 | 1414.4391 | 6773.7093 | 0 | 0 | 0 | 783.7369 | 14194.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SUI06 | 3864.9232 | 1223.323 | 52359.0565 | 23373.366 | 10906.4516 | 1873.189 | 8626.7231 | 0 | 0 | 0 | 1214.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SUI07 | 3968.4323 | 1371.7103 | 56529.0488 | 26801.7738 | 13568.4997 | 1726.5717 | 11093.6007 | 0 | 0 | 0 | 1030.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SUI08 | 6863.3977 | 1081.0565 | 81637.2711 | 33473.495 | 6996.1346 | 2658.0292 | 2878.676 | 0 | 0 | 0 | 1682.9621 | 1153.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SVW06 | 3178.1829 | 297.194 | 33584.5372 | 14545.5587 | 1949.7368 | 925.2142 | 276.0684 | 0 | 0 | 0 | 504.9149 | 509.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SVW07 | 569.406 | 29.406 | 10365.9305 | 4400.6405 | 369.2 | 219.7928 | 30.8124 | 0 | 0 | 0 | 118.8852 | 5427.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SVW08 | 1487.8045 | 94.399 | 18095.6718 | 6484.6249 | 1314.092 | 1067.3901 | 160.875 | 0 | 0 | 0 | 1009.5966 | 3897.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SWOU04 | 4505.1985 | 638.8812 | 61510.3363 | 29675.1164 | 6559.736 | 2002.1261 | 3357.0091 | 0 | 0 | 0 | 1322.1819 | 117.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SWOU05 | 3464.0052 | 231.306 | 56292.4832 | 24561.4081 | 2207.1536 | 719.1664 | 764.2081 | 0 | 0 | 0 | 303.1284 | 25527.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SWOU07 | 3717.5202 | 528.8058 | 52719.4559 | 22766.2415 | 5914.721 | 1909.0696 | 3519.0394 | 0 | 0 | 0 | 1450.4205 | 9422.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SWOU08 | 2889.6124 | 121.5486 | 58360.2488 | 25079.7879 | 1448.8663 | 452.3001 | 813.4603 | 0 | 0 | 0 | 328.6214 | 45083.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SWOU09 | 64.6318 | 3.1498 | 804.8079 | 290.8614 | 44.1913 | 39.3972 | 0.3027 | 0 | 0 | 0 | 34.2111 | 20.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SWOU10 | 10521.4696 | 26.4639 | 247942.063 | 105963.8545 | 612.4411 | 1.1644 | 611.2767 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 247329.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SYBU03 | 1727.686 | 129.1065 | 26089.828 | 10802.2202 | 1627.3433 | 827.8892 | 297.156 | 0 | 0 | 0 | 551.8752 | 38.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SYBU05 | 60.179 | 1.8647 | 714.2476 | 311.6785 | 18.0901 | 7.6575 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 7.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SYBU06 | 53.5782 | 4.2669 | 586.6661 | 240.6438 | 28.0839 | 17.9617 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 10.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSD210 | 8740.8131 | 2627.6734 | 141929.3253 | 93689.9977 | 30376.3929 | 4269.3549 | 23433.9766 | 0 | 0 | 0 | 2090.7024 | 10802.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSD211 | 111.6737 | 11.8544 | 1027.7894 | 442.3603 | 67.7333 | 20.3967 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 7.5863 | 17.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSD214 | 750.7808 | 52.1618 | 11952.5014 | 5104.1364 | 256.878 | 120.9527 | 14.829 | 0 | 0 | 0 | 65.6487 | 8647.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSD216 | 10472.9911 | 1247.7242 | 158570.1059 | 70979.5326 | 8751.3963 | 1800.9562 | 5086.3753 | 0 | 0 | 0 | 944.9268 | 86097.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSD218 | 5070.3631 | 1300.1567 | 75889.6844 | 41000.7401 | 14363.8997 | 2733.0684 | 10356.9505 | 0 | 0 | 0 | 1678.3093 | 2921.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSU05 | 5714.0766 | 475.1303 | 96279.3161 | 42113.5234 | 4085.1357 | 580.9871 | 3060.9934 | 0 | 0 | 0 | 296.109 | 71638.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSU06 | 7164.4542 | 2508.7053 | 118186.2477 | 75825.0577 | 27776.2045 | 3122.7957 | 23370.5738 | 0 | 0 | 0 | 1839.8947 | 12340.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSU07 | 10655.894 | 2418.4331 | 135834.3697 | 61905.8046 | 16278.8462 | 3103.3653 | 8569.3733 | 0 | 0 | 0 | 1796.4662 | 29061.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSU11 | 8018.8293 | 671.1094 | 105597.9567 | 47417.6642 | 5946.073 | 1942.7793 | 1305.1118 | 0 | 0 | 0 | 802.4004 | 9839.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSU12 | 4639.5075 | 402.0954 | 75500.3294 | 33844.6422 | 4306.0154 | 1361.7967 | 1019.2056 | 0 | 0 | 0 | 581.4277 | 14370.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSU13 | 4465.2887 | 316.1831 | 60618.311 | 26796.8311 | 3208.4262 | 1324.2496 | 473.4704 | 0 | 0 | 0 | 586.0422 | 638.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TCSU14 | 3750.7721 | 323.4242 | 49787.6259 | 21147.7798 | 3046.4152 | 1467.1926 | 716.8122 | 0 | 0 | 0 | 928.5969 | 2882.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOE09 | 6571.8926 | 1910.2839 | 89275.2783 | 52062.0124 | 17555.1059 | 5035.7737 | 11035.7967 | 0 | 0 | 0 | 2593.8298 | 697.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOE10 | 7876.7094 | 2062.5228 | 128582.1205 | 81672.7932 | 22641.8171 | 7062.0971 | 13945.6763 | 0 | 0 | 0 | 3473.7071 | 5701.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOE11 | 7103.8269 | 1416.2496 | 102029.3254 | 42088.6532 | 15078.1259 | 4076.865 | 10326.9024 | 0 | 0 | 0 | 3440.454 | 24710.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOE13 | 11978.4314 | 3645.2479 | 180846.9226 | 92139.1951 | 36248.7241 | 4882.4975 | 28393.3564 | 0 | 0 | 0 | 2639.435 | 7980.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOE14 | 5792.4934 | 597.0043 | 74469.5 | 34389.7623 | 4865.333 | 1714.6738 | 1265.1474 | 0 | 0 | 0 | 579.9088 | 5062.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU03 | 10530.7256 | 1117.1035 | 159971.9062 | 72839.3502 | 10743.4932 | 2771.1699 | 4138.1647 | 0 | 0 | 0 | 1041.2816 | 28017.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU04 | 10959.8676 | 1149.7391 | 154763.5907 | 70309.2216 | 10053.5148 | 2598.0677 | 3543.4649 | 0 | 0 | 0 | 1079.2917 | 21902.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU05 | 10709.4002 | 925.1053 | 166245.5417 | 74177.7052 | 9190.3069 | 2368.6381 | 2912.2076 | 0 | 0 | 0 | 1158.0849 | 33311.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU07 | 9429.8325 | 1020.8068 | 141497.7742 | 63596.199 | 10070.6361 | 2494.029 | 4764.5675 | 0 | 0 | 0 | 1148.6088 | 31412.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU11 | 13227.1736 | 1363.763 | 188872.0147 | 90925.6386 | 13219.4626 | 3548.7097 | 6849.8729 | 0 | 0 | 0 | 1175.0487 | 55529.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU12 | 7531.5944 | 3319.9033 | 103957.0167 | 55438.9896 | 26777.3739 | 3844.1786 | 22297.6208 | 0 | 0 | 0 | 3010.7994 | 8418.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU13 | 12189.6882 | 2117.0267 | 174261.8918 | 81791.4729 | 19297.8358 | 4524.846 | 12129.6166 | 0 | 0 | 0 | 2371.1767 | 14841.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU14 | 7090.7589 | 2789.01 | 97718.6932 | 58132.7359 | 23306.3095 | 3055.1308 | 18817.3856 | 0 | 0 | 0 | 1516.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TPCD204 | 4390.4089 | 1080.9318 | 66452.1387 | 27405.1928 | 4133.5222 | 1193.8076 | 930.7478 | 0 | 0 | 0 | 682.1735 | 24796.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TPCD205 | 6865.1666 | 827.974 | 90000.2593 | 39335.8317 | 7248.3549 | 2062.0923 | 2935.127 | 0 | 0 | 0 | 1060.1671 | 4071.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TPCD209 | 1688.8009 | 133.0269 | 26488.7003 | 10414.2326 | 1446.4917 | 713.6078 | 566.4961 | 0 | 0 | 0 | 630.7067 | 14993.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TPCD215 | 4455.2894 | 333.0339 | 62724.0932 | 27365.2845 | 3160.9894 | 1283.1711 | 450.4482 | 0 | 0 | 0 | 646.739 | 8616.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TSPU04 | 10995.7743 | 958.7348 | 174972.9886 | 77448.1202 | 8635.984 | 1961.2003 | 4473.5308 | 0 | 0 | 0 | 643.7719 | 79035.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TSPU05 | 11813.3481 | 1246.4838 | 146341.3031 | 65777.0981 | 8758.3686 | 2698.774 | 2411.8921 | 0 | 0 | 0 | 1056.6789 | 21227.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TSPU06 | 6945.5785 | 652.4472 | 102355.0769 | 45852.1305 | 6459.9854 | 1974.9821 | 2522.3134 | 0 | 0 | 0 | 606.1423 | 9246.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TSPU07 | 4878.4511 | 377.391 | 89462.8834 | 37196.0493 | 5134.3397 | 1929.8059 | 2778.2541 | 0 | 0 | 0 | 1604.42 | 45694.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TSPU11 | 2296.7411 | 314.4401 | 26472.1088 | 9571.7246 | 2976.3767 | 1717.7092 | 1141.059 | 0 | 0 | 0 | 1598.1172 | 672.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TTD507 | 330.4626 | 16.8552 | 4878.73 | 2023.4216 | 156.4283 | 114.3329 | 6.6142 | 0 | 0 | 0 | 81.8087 | 1757.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TTD509 | 5137.5265 | 419.8134 | 82053.6155 | 36380.6435 | 4406.191 | 1199.2937 | 928.1032 | 0 | 0 | 0 | 521.8586 | 22226.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TTD511 | 6478.2338 | 580.8608 | 88671.8509 | 40157.2517 | 5110.072 | 1675.7221 | 1587.9043 | 0 | 0 | 0 | 699.9734 | 5822.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TTD512 | 7749.1293 | 661.7796 | 125817.808 | 56899.9485 | 6490.9938 | 1471.1831 | 3260.3166 | 0 | 0 | 0 | 643.0373 | 57857.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TTD516 | 9930.0887 | 1287.0791 | 142966.0384 | 65666.0798 | 13255.8583 | 3060.0485 | 8023.174 | 0 | 0 | 0 | 1790.5482 | 22481.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TTD518 | 8306.4026 | 1106.1427 | 122900.514 | 56798.9636 | 9163.6443 | 1543.2591 | 5432.0709 | 0 | 0 | 0 | 673.6608 | 38293.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TTD520 | 6732.4104 | 612.3987 | 95445.1049 | 43587.8524 | 5690.9539 | 1713.8243 | 1865.2012 | 0 | 0 | 0 | 722.7951 | 7196.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TTD521 | 8841.105 | 1021.1929 | 153121.4101 | 73863.4035 | 12183.7099 | 1305.1215 | 9576.1254 | 0 | 0 | 0 | 389.0315 | 93285.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHDR03 | 3443.4428 | 1173.8042 | 43565.5891 | 16899.3198 | 9959.1015 | 1797.8728 | 7783.9379 | 0 | 0 | 0 | 1365.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHDR04 | 1613.6557 | 236.1288 | 21484.5617 | 8195.0174 | 2453.1276 | 839.9203 | 1292.6204 | 0 | 0 | 0 | 615.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHEM01 | 5072.7799 | 1740.5374 | 74061.5032 | 34667.4362 | 17813.9447 | 2545.1389 | 14831.0631 | 0 | 0 | 0 | 1752.31 | 9983.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHEM07 | 46.7905 | 1.9375 | 596.8055 | 227.9548 | 28.7066 | 24.6321 | 0.1756 | 0 | 0 | 0 | 21.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF06 | 7079.553 | 2159.9157 | 105954.1974 | 52040.2254 | 22611.0577 | 2377.8371 | 18974.9391 | 0 | 0 | 0 | 1289.2612 | 23476.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF07 | 11095.8454 | 2113.129 | 187516.1653 | 96220.3054 | 26009.3767 | 3982.4184 | 20554.4686 | 0 | 0 | 0 | 2543.1436 | 71687.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF09 | 1548.2186 | 96.8639 | 17080.8276 | 7212.5579 | 697.99 | 420.6914 | 44.9808 | 0 | 0 | 0 | 285.8214 | 3972.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF10 | 8889.7645 | 1640.5692 | 98898.1578 | 47462.9064 | 8405.7334 | 1599.1311 | 4542.0428 | 0 | 0 | 0 | 577.6397 | 19133.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF13 | 7352.7333 | 526.1484 | 132891.7801 | 60416.7279 | 6299.7066 | 1150.0624 | 3718.816 | 0 | 0 | 0 | 509.8158 | 79948.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF15 | 3109.2763 | 69.0356 | 69139.7788 | 29943.2569 | 1096.1306 | 135.144 | 880.5012 | 0 | 0 | 0 | 105.6009 | 64453.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF16 | 6213.3672 | 199.1004 | 143580.4496 | 63544.4996 | 4327.5415 | 115.058 | 4140.5352 | 0 | 0 | 0 | 92.1397 | 136171.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHIT03 | 5759.3314 | 1262.0434 | 82912.5414 | 36442.3303 | 11447.5288 | 2108.3607 | 8251.8697 | 0 | 0 | 0 | 1233.2726 | 9833.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHIT04 | 571.5353 | 59.4722 | 7090.7026 | 2520.1746 | 642.5401 | 409.3778 | 213.2784 | 0 | 0 | 0 | 351.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHIT05 | 1405.9354 | 142.4223 | 20751.8387 | 8456.7436 | 1734.8705 | 783.2553 | 876.8779 | 0 | 0 | 0 | 648.0733 | 4280.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHIT06 | 2159.7679 | 255.1573 | 24912.9769 | 10740.5538 | 1470.3523 | 598.1475 | 384.148 | 0 | 0 | 0 | 325.128 | 892.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHIT08 | 3721.1188 | 1542.7804 | 42644.9088 | 19453.426 | 9817.4524 | 1512.934 | 7815.1822 | 0 | 0 | 0 | 1086.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHJS08 | 7100.3389 | 1577.1071 | 105224.918 | 54484.0049 | 16688.7332 | 2855.6328 | 12134.88 | 0 | 0 | 0 | 1575.9309 | 8310.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHJS10 | 4591.0801 | 1082.3049 | 70733.5162 | 28263.7314 | 11952.1842 | 2488.0607 | 8314.4194 | 0 | 0 | 0 | 1705.8387 | 1452.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMM09 | 5488.0127 | 1811.3112 | 83650.805 | 38770.4679 | 19731.5632 | 2736.2824 | 15735.6968 | 0 | 0 | 0 | 1283.9847 | 2544.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMM10 | 1356.5512 | 40.0772 | 27818.9537 | 11584.2372 | 632.6896 | 383.7942 | 226.7654 | 0 | 0 | 0 | 328.1848 | 22197.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMM11 | 5002.9765 | 2406.2524 | 82838.8936 | 51039.9048 | 24893.1645 | 2723.4893 | 19415.3747 | 0 | 0 | 0 | 1487.4653 | 6165.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMR03 | 1018.0147 | 41.6364 | 23910.3122 | 10848.4147 | 960.9552 | 97.6067 | 862.6778 | 0 | 0 | 0 | 73.3915 | 22598.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMR04 | 3440.9357 | 572.9666 | 51822.3706 | 23362.0942 | 5527.2682 | 1679.7031 | 3217.9124 | 0 | 0 | 0 | 1267.0177 | 12336.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMR05 | 8069.1347 | 2451.7689 | 117599.938 | 61548.8906 | 20329.8885 | 3181.6055 | 15183.8192 | 0 | 0 | 0 | 1520.9133 | 25695.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMR11 | 84.5125 | 7.3801 | 873.4404 | 328.3655 | 107.4407 | 90.4473 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 90.1792 | 135.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMS06 | 6238.1145 | 470.4132 | 100863.2236 | 42455.351 | 5675.9917 | 2177.6516 | 2037.4869 | 0 | 0 | 0 | 1240.8807 | 28002.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMS08 | 8616.3637 | 1709.2853 | 127597.6123 | 65380.0747 | 18007.9828 | 3107.0522 | 12774.9886 | 0 | 0 | 0 | 1686.3604 | 13263.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMS10 | 10543.3161 | 4029.3238 | 139361.7034 | 63730.8543 | 33702.1575 | 4321.7335 | 27250.46 | 0 | 0 | 0 | 2690.2196 | 9162.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPC02 | 4076.4071 | 419.9285 | 65202.1278 | 25219.3448 | 5174.3339 | 2053.661 | 2323.9739 | 0 | 0 | 0 | 1491.0094 | 8375.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPC03 | 5777.8001 | 495.6203 | 83978.9757 | 36334.3456 | 5364.4941 | 1976.7098 | 1745.0556 | 0 | 0 | 0 | 1056.2201 | 8224.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPD05 | 4076.3952 | 1572.7638 | 53305.2816 | 19824.7558 | 12674.7934 | 1668.183 | 10677.3718 | 0 | 0 | 0 | 1182.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPF04 | 5412.5651 | 1694.0343 | 85455.0767 | 41584.8881 | 19659.0206 | 2262.5033 | 16305.1198 | 0 | 0 | 0 | 1321.0705 | 3902.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPF05 | 1501.3048 | 153.5012 | 18425.1825 | 7022.6728 | 1810.9173 | 1055.9325 | 710.3722 | 0 | 0 | 0 | 960.7082 | 119.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPI02 | 4081.2696 | 1105.8924 | 64308.1867 | 30488.76 | 12278.5774 | 1124.3377 | 10700.8202 | 0 | 0 | 0 | 646.6904 | 25592.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPI03 | 4353.7263 | 913.6097 | 59721.7657 | 26968.2248 | 9468.1964 | 1869.1618 | 6617.0784 | 0 | 0 | 0 | 1139.8619 | 5673.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPI04 | 4525.4949 | 1355.0419 | 67602.2427 | 29926.0935 | 10576.3146 | 2617.6495 | 6482.2173 | 0 | 0 | 0 | 1741.0501 | 171.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPN01 | 2831.1767 | 856.6295 | 42085.4014 | 17000.8536 | 8612.442 | 1841.6974 | 6192.9679 | 0 | 0 | 0 | 1170.0968 | 413.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPT12 | 26.0189 | 1.2224 | 376.3126 | 137.1067 | 19.2219 | 16.5084 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 14.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPT13 | 8512.7229 | 3442.4682 | 114385.356 | 57057.8732 | 27409.8761 | 2244.5051 | 23118.7213 | 0 | 0 | 0 | 859.4066 | 6761.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPT14 | 10986.8427 | 4796.9147 | 169337.1549 | 103298.3303 | 44646.3916 | 4160.8202 | 38437.1144 | 0 | 0 | 0 | 1483.0555 | 22206.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPT15 | 10156.7475 | 3050.0584 | 153665.3492 | 85622.1521 | 29283.2564 | 4675.0388 | 22442.8391 | 0 | 0 | 0 | 1940.3655 | 14772.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPT16 | 599.091 | 43.6932 | 7208.2229 | 3003.6717 | 384.9338 | 241.4569 | 88.3819 | 0 | 0 | 0 | 145.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHQM05 | 6423.1221 | 597.9182 | 101840.9584 | 32638.3699 | 7213.3155 | 0 | 2360.4504 | 0 | 0 | 0 | 3229.0164 | 43567.7485 | 0 | 0 | 3919.6535 | 0 | 1
UHQM06 | 309.9629 | 18.6081 | 6734.01 | 1339.4336 | 440.1987 | 0 | 5.2709 | 0 | 0 | 0 | 434.0634 | 6053.7244 | 0 | 0 | 434.4792 | 0 | 1
UHRP01 | 1667.0619 | 121.4577 | 22786.4958 | 9062.3899 | 1364.0609 | 839.6369 | 321.8387 | 0 | 0 | 0 | 678.0701 | 4221.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHRP02 | 94.8291 | 2.086 | 2197.2495 | 880.8817 | 47.7109 | 45.2523 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 44.772 | 1961.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHSB01 | 2793.0808 | 299.368 | 30551.1179 | 12507.233 | 2324.6497 | 1058.6436 | 830.5386 | 0 | 0 | 0 | 781.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHSG24 | 4273.6813 | 1342.556 | 59192.3132 | 24502.776 | 12273.5762 | 1871.3196 | 9968.8522 | 0 | 0 | 0 | 1232.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHSG25 | 3714.8822 | 1431.0185 | 54580.8087 | 26519.3736 | 14800.3527 | 1673.4694 | 12559.4951 | 0 | 0 | 0 | 984.9557 | 44.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHSG26 | 3992.8167 | 1887.5052 | 51156.9245 | 23738.6197 | 12706.5031 | 1573.2707 | 10636.8252 | 0 | 0 | 0 | 1065.3836 | 177.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHSG27 | 5293.5903 | 2292.6071 | 62958.5329 | 27433.9617 | 14323.8451 | 1889.6403 | 11699.4832 | 0 | 0 | 0 | 1014.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHST02 | 3154.1309 | 672.3994 | 44405.819 | 17228.3784 | 6785.935 | 2190.6166 | 4122.4734 | 0 | 0 | 0 | 1665.0766 | 289.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHST04 | 8692.6271 | 2513.1408 | 127766.6533 | 61313.2106 | 27908.7194 | 8285.7067 | 18398.901 | 0 | 0 | 0 | 5711.5562 | 3072.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHTM30 | 4551.5319 | 1382.0619 | 69801.0768 | 35606.0719 | 14831.3414 | 1789.7566 | 12401.7209 | 0 | 0 | 0 | 972.7215 | 11811.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHTM31 | 8126.1891 | 1062.6257 | 125870.3485 | 55798.6973 | 12518.6412 | 3487.7688 | 7516.6684 | 0 | 0 | 0 | 2159.9697 | 17150.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHTM32 | 9635.6829 | 1445.4159 | 135535.8989 | 65216.0341 | 13153.7863 | 2715.5352 | 8072.5643 | 0 | 0 | 0 | 1249.3016 | 21831.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHTM33 | 1907.3543 | 226.4304 | 25105.2243 | 6621.1364 | 2724.0325 | 1739.665 | 601.7945 | 0 | 0 | 0 | 1523.2143 | 5426.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHTR02 | 3612.6196 | 543.5901 | 45602.8075 | 18184.4301 | 4612.8908 | 1699.1119 | 2588.8203 | 0 | 0 | 0 | 1267.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHTR03 | 5338.2231 | 1805.775 | 72007.4343 | 34871.8988 | 15896.0725 | 2273.1592 | 12808.2575 | 0 | 0 | 0 | 1174.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD202 | 9232.6164 | 760.7184 | 157343.8038 | 73570.5377 | 8269.237 | 1708.5647 | 4053.6531 | 0 | 0 | 0 | 691.1365 | 61557.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD203 | 12188.933 | 1681.5195 | 179797.9441 | 87033.4978 | 16040.1094 | 2510.1352 | 9702.1857 | 0 | 0 | 0 | 958.3258 | 34516.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD204 | 7801.9118 | 387.7707 | 180384.4249 | 81717.57 | 8478.6523 | 139.4698 | 8252.1847 | 0 | 0 | 0 | 90.614 | 165964.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD205 | 5752.9612 | 593.2 | 121502.1371 | 53180.438 | 4294.6436 | 718.3957 | 2309.009 | 0 | 0 | 0 | 292.8119 | 91631.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD206 | 6146.0715 | 372.6045 | 112370.6286 | 49828.0976 | 3976.3736 | 672.4712 | 2404.4536 | 0 | 0 | 0 | 268.377 | 79433.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD208 | 8959.7197 | 1019.158 | 139436.0954 | 65793.1605 | 11046.7662 | 2221.2746 | 6012.2853 | 0 | 0 | 0 | 818.2462 | 21532.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD209 | 10380.3635 | 1038.8199 | 167313.7295 | 79735.064 | 11940.4744 | 2030.0771 | 6742.0299 | 0 | 0 | 0 | 749.4301 | 56807.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD210 | 4838.1272 | 389.04 | 64037.142 | 28260.1071 | 2446.949 | 792.3104 | 606.6613 | 0 | 0 | 0 | 272.5994 | 24250.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD211 | 7791.3208 | 713.5246 | 121097.6997 | 55627.2554 | 6778.4466 | 1407.7744 | 3096.4628 | 0 | 0 | 0 | 549.9419 | 47285.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD212 | 4561.0902 | 207.2392 | 101904.2935 | 44183.6836 | 3214.2127 | 383.3723 | 1313.2203 | 0 | 0 | 0 | 155.8056 | 83096.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD215 | 7439.3173 | 998.5595 | 91829.9618 | 41650.4674 | 7025.6741 | 1603.9938 | 2547.5033 | 0 | 0 | 0 | 759.3443 | 18995.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD216 | 9932.6771 | 1369.3496 | 132780.6717 | 61639.3974 | 10899.4542 | 1956.29 | 5025.6802 | 0 | 0 | 0 | 714.5256 | 29177.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD217 | 3131.0471 | 29.7801 | 72875.997 | 31246.8003 | 572.2944 | 15.3215 | 542.9477 | 0 | 0 | 0 | 10.797 | 71555.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD218 | 4288.4603 | 451.8401 | 84008.9137 | 36467.6304 | 6265.3169 | 1109.508 | 4662.0041 | 0 | 0 | 0 | 826.8399 | 54730.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD219 | 3097.6017 | 83.3335 | 66117.5587 | 28580.2222 | 1308.3919 | 208.4888 | 955.9205 | 0 | 0 | 0 | 160.5255 | 57212.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE704 | 10810.0397 | 1160.2878 | 175935.7839 | 80179.2635 | 13943.0696 | 2782.8474 | 7788.9099 | 0 | 0 | 0 | 1351.1363 | 54702.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE705 | 6417.1869 | 469.3324 | 136977.4549 | 62252.0659 | 7183.1935 | 638.4256 | 5989.4039 | 0 | 0 | 0 | 286.7901 | 114563.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE707 | 10073.1585 | 1256.6798 | 199141.73 | 99284.3635 | 19702.9739 | 1837.4615 | 15971.3339 | 0 | 0 | 0 | 839.6788 | 113832.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE708 | 7518.4972 | 743.6449 | 104376.4551 | 47249.62 | 6466.5899 | 1999.837 | 1498.1404 | 0 | 0 | 0 | 736.2549 | 9245.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE709 | 8180.0341 | 868.2284 | 124496.1001 | 57145.8354 | 9013.3321 | 1799.4207 | 4714.6343 | 0 | 0 | 0 | 835.4648 | 43216.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE712 | 345.9136 | 1.047 | 7837.3481 | 3294.1919 | 20.3538 | 15.0467 | 4.2465 | 0 | 0 | 0 | 14.3381 | 7478.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE713 | 10822.7471 | 1514.6467 | 175811.3424 | 82896.147 | 15312.9308 | 2281.8594 | 9773.3082 | 0 | 0 | 0 | 843.0746 | 52721.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE714 | 10951.5057 | 1246.3474 | 177987.694 | 83002.7912 | 11029.2234 | 1074.5511 | 8602.8211 | 0 | 0 | 0 | 463.0461 | 118124.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE716 | 8652.7165 | 1165.43 | 132930.1132 | 65135.6308 | 11234.7744 | 1894.7487 | 5991.1799 | 0 | 0 | 0 | 693.621 | 31336.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE718 | 17066.0279 | 2372.2636 | 204684.4623 | 98148.5418 | 15923.0713 | 3170.8124 | 7879.1077 | 0 | 0 | 0 | 1025.2924 | 27771.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE721 | 7283.834 | 394.2264 | 171241.4149 | 78166.0376 | 8815.1091 | 109.2091 | 8627.3075 | 0 | 0 | 0 | 83.4965 | 160427.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE722 | 10465.8872 | 1102.4933 | 145246.4518 | 66938.9991 | 9662.5321 | 2325.0532 | 3901.1622 | 0 | 0 | 0 | 779.4107 | 26985.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE724 | 11218.1772 | 1798.9458 | 151372.3544 | 72850.6501 | 14413.2833 | 2805.002 | 7738.1526 | 0 | 0 | 0 | 1021.9247 | 10650.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE726 | 11737.2788 | 1834.1009 | 172379.3297 | 82575.825 | 17096.4576 | 2815.558 | 10773.3192 | 0 | 0 | 0 | 989.0311 | 28643.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE728 | 9916.2563 | 1222.3815 | 176410.4818 | 85122.2469 | 17378.8484 | 1970.0618 | 14022.3391 | 0 | 0 | 0 | 1058.6187 | 106642.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAN902 | 15638.5068 | 1785.6451 | 189632.1485 | 85399.7249 | 13009.2246 | 3894.4184 | 3999.3698 | 0 | 0 | 0 | 1493.0059 | 9325.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAN903 | 17478.6152 | 1782.6508 | 214798.7267 | 95719.4508 | 13305.5643 | 3887.3759 | 4718.7126 | 0 | 0 | 0 | 1804.3168 | 49566.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS602 | 6577.6327 | 394.2215 | 126273.1816 | 55882.8852 | 5191.8677 | 859.4121 | 3281.9634 | 0 | 0 | 0 | 486.353 | 87869.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS603 | 11029.25 | 1044.4369 | 185564.8514 | 83450.0932 | 11334.4019 | 2133.991 | 3893.0667 | 0 | 0 | 0 | 870.9265 | 69466.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS604 | 12194.9327 | 1195.8098 | 196636.1489 | 91367.0378 | 11967.8107 | 2232.2335 | 5310.8687 | 0 | 0 | 0 | 913.4993 | 68895.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS606 | 5566.9197 | 379.8523 | 93161.7972 | 42276.3526 | 4272.7893 | 1233.7625 | 1052.4374 | 0 | 0 | 0 | 555.4872 | 17553.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS607 | 11843.7286 | 1156.6431 | 172572.02 | 78899.1765 | 10513.6561 | 2416.9112 | 3385.5032 | 0 | 0 | 0 | 842.7136 | 37480.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS609 | 6288.5019 | 397.5917 | 103653.0415 | 46252.4566 | 3995.4059 | 818.136 | 1481.5883 | 0 | 0 | 0 | 348.669 | 56592.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS610 | 7170.7 | 492.1119 | 125349.2426 | 56654.4797 | 5753.581 | 1320.6911 | 1850.9048 | 0 | 0 | 0 | 591.6573 | 48255.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS612 | 10451.634 | 1138.8095 | 134338.4106 | 62516.8974 | 9703.7758 | 2251.6522 | 2564.5169 | 0 | 0 | 0 | 774.4824 | 18502.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS613 | 3954.2773 | 334.9383 | 58324.2018 | 26166.9596 | 2962.486 | 885.85 | 263.6344 | 0 | 0 | 0 | 368.1789 | 8116.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS614 | 13842.5609 | 1842.2138 | 235185.5991 | 113834.2803 | 21784.9612 | 2993.1757 | 12948.3591 | 0 | 0 | 0 | 1042.6748 | 83516.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS626 | 4017.2745 | 715.0467 | 57171.8405 | 24993.9657 | 6023.5414 | 574.2048 | 190.7449 | 0 | 0 | 0 | 361.0995 | 13988.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS627 | 4068.625 | 554.1476 | 68120.5693 | 30678.6681 | 5991.6107 | 644.9692 | 297.3123 | 0 | 0 | 0 | 401.9999 | 18411.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS628 | 3521.5417 | 181.7281 | 74826.0945 | 32645.983 | 1750.2024 | 307.6145 | 797.9153 | 0 | 0 | 0 | 108.3199 | 59016.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS629 | 12200.1233 | 1195.5679 | 153371.3782 | 69121.4625 | 9232.558 | 2754.5637 | 1616.7283 | 0 | 0 | 0 | 936.0934 | 25998.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS633 | 11996.281 | 1395.2645 | 169216.0833 | 77376.6282 | 12323.3157 | 2878.9959 | 5233.6165 | 0 | 0 | 0 | 1237.1222 | 37430.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS634 | 6346.5867 | 697.8201 | 99663.3084 | 43885.3028 | 8812.5822 | 1988.5908 | 2113.6747 | 0 | 0 | 0 | 1109.9967 | 16531.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU01 | 7527.2016 | 1600.2761 | 118481.2498 | 54307.0273 | 15186.9941 | 2517.1894 | 11602.4165 | 0 | 0 | 0 | 1628.0618 | 55834.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU02 | 10706.9484 | 1061.6586 | 140601.057 | 65217.073 | 9787.9157 | 2672.091 | 2963.7602 | 0 | 0 | 0 | 925.5458 | 12207.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU03 | 12649.0173 | 2008.9296 | 173703.1643 | 84182.79 | 17461.8128 | 2913.4273 | 10374.9603 | 0 | 0 | 0 | 1132.7892 | 15711.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU05 | 14390.4675 | 1762.5446 | 181183.9851 | 86878.8616 | 13827.3987 | 3222.9431 | 5736.8218 | 0 | 0 | 0 | 1056.1709 | 22373.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU11 | 12753.0861 | 1906.867 | 175023.1924 | 83032.4431 | 16693.7423 | 2579.5582 | 9753.693 | 0 | 0 | 0 | 1090.4411 | 28298.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU12 | 7646.1419 | 778.3137 | 108792.744 | 49316.6428 | 6287.4303 | 1920.9755 | 1992.1021 | 0 | 0 | 0 | 723.7507 | 24328.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU13 | 7538.4791 | 571.7349 | 109486.8636 | 50179.337 | 5751.5881 | 1913.2497 | 1633.1852 | 0 | 0 | 0 | 667.0962 | 13468.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU14 | 8047.5577 | 2086.2833 | 106674.1788 | 51277.964 | 18900.2088 | 2731.9863 | 13639.8518 | 0 | 0 | 0 | 1756.0947 | 26870.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU15 | 9195.8352 | 930.48 | 132644.5597 | 60734.5408 | 9052.3305 | 2403.709 | 4180.9297 | 0 | 0 | 0 | 1150.1655 | 41240.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU35 | 9529.678 | 1384.0447 | 125726.6622 | 59153.8127 | 11057.6486 | 2153.6162 | 5051.0345 | 0 | 0 | 0 | 715.4012 | 17142.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU36 | 8747.9049 | 880.8335 | 125634.1531 | 58024.8547 | 7038.9028 | 1769.3423 | 2493.0963 | 0 | 0 | 0 | 667.5072 | 38694.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU37 | 9391.1666 | 1063.5359 | 141119.7421 | 66271.431 | 10201.0773 | 2015.5034 | 5426.5137 | 0 | 0 | 0 | 861.5544 | 30424.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU38 | 4430.6876 | 429.9882 | 59813.1574 | 27225.4774 | 4052.7477 | 1052.5845 | 1235.9246 | 0 | 0 | 0 | 361.8054 | 3462.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU41 | 12209.328 | 1456.7506 | 173763.4922 | 81654.6569 | 11100.0774 | 2079.8272 | 5770.6848 | 0 | 0 | 0 | 828.179 | 62565.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIC512 | 3041.1117 | 695.066 | 46562.3551 | 13161.147 | 6579.4999 | 0 | 3417.085 | 0 | 0 | 0 | 1778.8839 | 12314.3288 | 0 | 0 | 2610.2966 | 0 | 1
UNIC514 | 2563.5594 | 160.7009 | 52640.1177 | 16303.8303 | 2404.506 | 0 | 851.8444 | 0 | 0 | 0 | 962.6879 | 36749.7086 | 0 | 0 | 1171.6278 | 0 | 1
UNIC517 | 1647.5346 | 113.4285 | 27490.9255 | 6882.7061 | 1595.5352 | 0 | 191.547 | 0 | 0 | 0 | 957.2203 | 12592.2977 | 0 | 0 | 1069.5862 | 0 | 1
UNIC519 | 1836.7164 | 151.4733 | 35202.5008 | 8796.299 | 2221.9769 | 0 | 626.1288 | 0 | 0 | 0 | 1312.0607 | 19753.4635 | 0 | 0 | 1528.5208 | 0 | 1
UNID213 | 1136.6136 | 106.1726 | 14567.1951 | 5550.4477 | 1094.9683 | 570.345 | 359.5216 | 0 | 0 | 0 | 491.7079 | 4848.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNID215 | 3314.5719 | 749.5891 | 44556.3108 | 23244.9016 | 7498.1926 | 1645.421 | 5029.6459 | 0 | 0 | 0 | 1081.8057 | 2534.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNID216 | 5797.8952 | 828.2094 | 89592.2095 | 36378.0942 | 8697.3112 | 3045.7536 | 4872.8935 | 0 | 0 | 0 | 2347.7488 | 40582.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ407 | 808.7067 | 87.3879 | 13981.6971 | 5617.6885 | 960.0995 | 412.5017 | 475.4802 | 0 | 0 | 0 | 347.2129 | 9333.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ408 | 470.8086 | 23.559 | 9290.235 | 3393.2612 | 443.2645 | 272.9915 | 150.451 | 0 | 0 | 0 | 257.6459 | 5860.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ409 | 37.0081 | 2.5336 | 554.871 | 128 | 52.5562 | 52.084 | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 51.4582 | 312.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ410 | 600.5789 | 57.9359 | 9302.0424 | 3431.8299 | 451.2119 | 281.6424 | 75.5105 | 0 | 0 | 0 | 256.7371 | 5946.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ411 | 18.0015 | 2.2235 | 138.4443 | -33.9119 | 50.8029 | 50.6856 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 50.5453 | 14.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ412 | 345.3127 | 10.9444 | 7606.03 | 2994.8773 | 216.8512 | 137.9116 | 78.2639 | 0 | 0 | 0 | 133.6634 | 7105.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ413 | 645.0061 | 19.6642 | 14819.1372 | 6345.5862 | 418.2023 | 184.1976 | 230.5165 | 0 | 0 | 0 | 173.8605 | 13646.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ414 | 1585.2646 | 103.9587 | 28571.9972 | 12095.0663 | 1091.1297 | 428.6158 | 562.2408 | 0 | 0 | 0 | 370.1189 | 22214.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ415 | 618.9312 | 63.4566 | 8170.0947 | 2783.3961 | 611.6328 | 396.0454 | 88.1023 | 0 | 0 | 0 | 340.2231 | 2115.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIS603 | 134.3009 | 5.5348 | 1917.6249 | 677.3904 | 110.1206 | 100.554 | 1.2584 | 0 | 0 | 0 | 86.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIS604 | 1903.0661 | 113.0281 | 39401.5413 | 18293.5656 | 1909.3621 | 284.1203 | 1562.5297 | 0 | 0 | 0 | 199.1482 | 33919.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIS605 | 91.6409 | 4.5564 | 862.5501 | 300.4931 | 29.7782 | 26.1528 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 21.2809 | 170.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIS606 | 554.6811 | 33.4266 | 8815.1133 | 3082.9782 | 553.3761 | 469.3972 | 63.2908 | 0 | 0 | 0 | 440.9884 | 4487.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT306 | 4820.3733 | 851.9807 | 56199.1247 | 23081.267 | 6942.2609 | 2592.8076 | 3979.3097 | 0 | 0 | 0 | 2160.9025 | 5497.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT308 | 12868.8231 | 2227.4911 | 177508.9227 | 87691.2153 | 19386.4813 | 3941.3043 | 11710.2798 | 0 | 0 | 0 | 1536.2784 | 8824.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT309 | 12038.0492 | 2120.4052 | 169075.7547 | 81678.5897 | 17857.8464 | 2658.5622 | 10857.9498 | 0 | 0 | 0 | 764.4377 | 25499.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT312 | 10154.3489 | 1659.7319 | 159928.7601 | 79401.9156 | 18367.5885 | 2414.9595 | 11258.7057 | 0 | 0 | 0 | 851.5146 | 17036.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT313 | 9742.1485 | 2296.7726 | 138903.5242 | 67485.264 | 23108.584 | 3695.4135 | 15292.8321 | 0 | 0 | 0 | 1807.0869 | 40682.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT314 | 8641.7443 | 929.3067 | 112461.9915 | 49329.7409 | 8193.6152 | 3066.9755 | 3834.1099 | 0 | 0 | 0 | 1766.0635 | 8999.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAC504 | 6012.6342 | 992.9655 | 85639.6199 | 44438.8822 | 8988.1865 | 1745.1545 | 5142.6619 | 0 | 0 | 0 | 668.1568 | 16186.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAC505 | 1353.4153 | 19.447 | 30383.5005 | 12895.3371 | 287.7266 | 129.9226 | 40.465 | 0 | 0 | 0 | 95.8447 | 25926.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAC506 | 3670.3754 | 77.6629 | 84878.8943 | 36850.8205 | 989.5379 | 108.485 | 770.6816 | 0 | 0 | 0 | 46.7417 | 80944.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAQ409 | 3315.8268 | 461.3096 | 49412.4176 | 20946.5385 | 3258.9296 | 762.1283 | 1435.5885 | 0 | 0 | 0 | 533.5134 | 30120.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAQ410 | 1403.4882 | 212.1247 | 17643.141 | 7060.7028 | 1245.2281 | 448.51 | 589.2548 | 0 | 0 | 0 | 334.1733 | 9065.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS605 | 6707.6858 | 645.7174 | 86374.9963 | 39376.3681 | 5448.7838 | 1536.2859 | 1694.764 | 0 | 0 | 0 | 629.8902 | 3822.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS607 | 4902.1908 | 424.2468 | 62161.2823 | 27955.6275 | 3553.5496 | 1026.4733 | 831.7289 | 0 | 0 | 0 | 441.2933 | 7990.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS608 | 10027.2055 | 1007.3531 | 178520.1675 | 84999.029 | 11592.404 | 1699.2702 | 7174.3906 | 0 | 0 | 0 | 714.3572 | 89312.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS609 | 9019.7253 | 742.1842 | 127788.9919 | 56861.5478 | 7406.279 | 2400.547 | 2199.5977 | 0 | 0 | 0 | 1210.2524 | 10200.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS612 | 9937.4875 | 1172.3529 | 116384.3189 | 53496.2266 | 8350.538 | 2105.6795 | 3401.218 | 0 | 0 | 0 | 807.2001 | 10356.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS614 | 8807.1411 | 955.9481 | 128639.6351 | 59313.3744 | 6901.0502 | 1295.4494 | 3725.3754 | 0 | 0 | 0 | 531.9456 | 58654.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS615 | 6282.0664 | 510.6803 | 87107.6373 | 39861.1294 | 5053.243 | 1514.4616 | 1644.8429 | 0 | 0 | 0 | 670.338 | 11499.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS616 | 11027.2005 | 1743.6527 | 150392.3478 | 68214.1154 | 15005.4861 | 3146.7616 | 9298.008 | 0 | 0 | 0 | 1954.5743 | 26933.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS617 | 7853.8173 | 526.425 | 122169.0108 | 53126.963 | 6519.7932 | 2408.1118 | 2120.9269 | 0 | 0 | 0 | 1449.8056 | 24043.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT302 | 10746.7817 | 1420.151 | 133845.5911 | 62116.8812 | 9965.313 | 2051.1063 | 4984.268 | 0 | 0 | 0 | 941.8256 | 26582.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT303 | 10017.5479 | 1004.661 | 173337.7379 | 80725.8454 | 11504.397 | 1666.7022 | 7302.3556 | 0 | 0 | 0 | 757.828 | 74115.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT305 | 10095.2232 | 853.2115 | 185340.9027 | 84937.8276 | 10734.0735 | 1353.3969 | 7451.8393 | 0 | 0 | 0 | 568.5818 | 105217.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT306 | 15468.8787 | 2475.0937 | 204058.9095 | 96688.1279 | 17186.0632 | 2345.4211 | 10255.3647 | 0 | 0 | 0 | 992.1625 | 75801.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT308 | 11509.5642 | 977.3904 | 198236.6909 | 89905.4106 | 11308.6992 | 2056.3484 | 6200.8884 | 0 | 0 | 0 | 849.4051 | 92246.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT309 | 12178.2937 | 2093.4106 | 160269.4004 | 74896.4986 | 16835.2005 | 3606.7101 | 10172.2713 | 0 | 0 | 0 | 1974.4433 | 13283.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT311 | 11659.5508 | 2168.4574 | 137369.586 | 62125.933 | 17690.272 | 3187.8157 | 12272.3597 | 0 | 0 | 0 | 2002.8939 | 23591.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT312 | 5059.2363 | 181.1776 | 100214.2536 | 44633.6729 | 2698.1694 | 573.8978 | 1759.8249 | 0 | 0 | 0 | 316.2885 | 76830.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT313 | 7889.3698 | 936.7772 | 149128.4596 | 69825.8503 | 9116.1956 | 953.4997 | 7670.2715 | 0 | 0 | 0 | 764.8358 | 120265.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU05 | 5164.2971 | 635.7484 | 82658.4904 | 34968.2243 | 6905.1364 | 1395.5486 | 4747.2564 | 0 | 0 | 0 | 984.0542 | 43644.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU06 | 3002.2018 | 190.595 | 54758.1773 | 23979.8222 | 1490.3378 | 374.1803 | 591.3888 | 0 | 0 | 0 | 156.9227 | 35259.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU07 | 11316.5196 | 1165.192 | 141941.387 | 63950.463 | 8111.1485 | 1914.6812 | 3528.9702 | 0 | 0 | 0 | 979.1128 | 41511.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU08 | 7412.6319 | 569.8524 | 88223.4655 | 38775.6378 | 2769.4947 | 971.8375 | 574.4424 | 0 | 0 | 0 | 372.8826 | 46753.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU09 | 14893.9005 | 2264.125 | 163939.4422 | 75236.7759 | 13775.6644 | 2687.163 | 6149.8747 | 0 | 0 | 0 | 1145.226 | 26038.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU10 | 7948.0322 | 1141.1392 | 112916.887 | 51280.9338 | 12413.4274 | 2638.6284 | 7619.747 | 0 | 0 | 0 | 1543.3719 | 8061.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU15 | 11151.5334 | 1553.9243 | 157924.6768 | 70722.6959 | 15447.2907 | 2154.7431 | 6213.7988 | 0 | 0 | 0 | 1108.2578 | 25142.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU16 | 8122.6882 | 913.8179 | 124336.3582 | 56679.517 | 8311.8264 | 1945.8947 | 3377.7808 | 0 | 0 | 0 | 868.6843 | 18881.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU17 | 9291.9987 | 1148.2838 | 109348.7423 | 50513.6918 | 7927.8934 | 2367.2029 | 2509.7473 | 0 | 0 | 0 | 1102.9086 | 2033.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU18 | 12276.1772 | 1233.228 | 206324.7691 | 93794.432 | 15052.1359 | 1572.3813 | 11530.6095 | 0 | 0 | 0 | 632.4213 | 119917.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU19 | 2805.7208 | 341.2396 | 43175.9118 | 19898.0269 | 4041.7244 | 947.709 | 2776.6758 | 0 | 0 | 0 | 720.15 | 19899.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCS09 | 13327.2968 | 1215.443 | 178251.8625 | 80420.4885 | 10604.8571 | 3113.9682 | 3767.9602 | 0 | 0 | 0 | 1230.7362 | 13897.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCS14 | 12778.9777 | 1406.9648 | 166477.8076 | 75473.4568 | 11975.6597 | 3292.8399 | 4541.7961 | 0 | 0 | 0 | 1594.8969 | 11517.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCS15 | 7944.7418 | 611.8786 | 139050.1868 | 62762.1564 | 6587.3986 | 1056.5381 | 3216.5138 | 0 | 0 | 0 | 407.2984 | 78671.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCS16 | 11534.3788 | 1176.1843 | 154381.0015 | 68595.0846 | 10760.7563 | 3011.495 | 5193.0068 | 0 | 0 | 0 | 1806.6612 | 31468.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCS17 | 12220.553 | 2092.29 | 176027.0747 | 80994.7315 | 20570.3049 | 4173.9978 | 13957.7212 | 0 | 0 | 0 | 2300.3276 | 27182.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCSD209 | 0 | 0 | 0 | -1.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAD203 | 2592.6562 | 76.6575 | 56113.9585 | 24270.3978 | 1205.2654 | 245.9865 | 565.9544 | 0 | 0 | 0 | 133.4871 | 44307.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAD204 | 10376.7455 | 1051.5304 | 147266.7649 | 65437.1125 | 5585.1489 | 1230.1282 | 3069.0741 | 0 | 0 | 0 | 453.5156 | 94993.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAD205 | 5183.5922 | 361.6092 | 85957.8676 | 37693.0044 | 3738.9834 | 1366.6298 | 885.537 | 0 | 0 | 0 | 713.6547 | 23562.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAD206 | 5220.5159 | 84.3275 | 122526.9207 | 53309.3093 | 1908.9943 | 7.726 | 1894.1373 | 0 | 0 | 0 | 6.3259 | 120335.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAD213 | 4744.3421 | 437.1492 | 74999.3529 | 33014.804 | 2419.7908 | 698.4156 | 1133.6185 | 0 | 0 | 0 | 371.3757 | 51352.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAD214 | 2929.979 | 151.8521 | 64008.7961 | 27877.3561 | 2037.4432 | 214.7842 | 1301.28 | 0 | 0 | 0 | 116.3056 | 57048.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAD215 | 3910.0364 | 93.1351 | 91037.3254 | 39922.7905 | 2053.5752 | 110.5094 | 1897.1115 | 0 | 0 | 0 | 85.6375 | 85856.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAD216 | 3533.7414 | 323.1511 | 48233.2154 | 20308.8753 | 2403.7513 | 1049.3101 | 801.1874 | 0 | 0 | 0 | 703.5954 | 17523.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU14 | 6957.2082 | 760.2609 | 89479.1541 | 41312.5429 | 5836.281 | 1716.4926 | 2814.6221 | 0 | 0 | 0 | 772.8014 | 19661.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU16 | 8.2873 | 0.3212 | 65.4197 | 20.5917 | 5.8606 | 5.6652 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 5.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU17 | 6658.712 | 660.8864 | 105047.6831 | 48678.3116 | 7965.1689 | 1997.4953 | 3420.9019 | 0 | 0 | 0 | 848.2966 | 10680.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU18 | 7495.0656 | 669.9323 | 118653.0287 | 54536.7668 | 6856.9075 | 1964.2824 | 3247.6193 | 0 | 0 | 0 | 1086.4175 | 43970.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU19 | 10918.1685 | 1096.2097 | 154510.8623 | 71871.6875 | 8225.9376 | 2020.3012 | 3416.1285 | 0 | 0 | 0 | 903.6979 | 53495.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU23 | 5747.9081 | 469.862 | 79395.8958 | 35676.2441 | 4862.6536 | 1503.6743 | 804.6346 | 0 | 0 | 0 | 613.0147 | 8260.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU24 | 7907.124 | 604.1162 | 114130.5594 | 51129.2652 | 5301.9667 | 1481.0113 | 1353.6608 | 0 | 0 | 0 | 768.0753 | 30384.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU25 | 7415.7986 | 758.1802 | 94238.6246 | 43338.6945 | 5075.5618 | 1643.5326 | 1371.5651 | 0 | 0 | 0 | 593.5192 | 12138.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU26 | 7182.8415 | 551.7041 | 102636.0738 | 46442.6051 | 5288.2009 | 1799.9884 | 1180.1134 | 0 | 0 | 0 | 596.5151 | 21145.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU27 | 9074.5157 | 1415.3834 | 110536.8073 | 47469.989 | 10812.4512 | 3279.1579 | 5679.6749 | 0 | 0 | 0 | 2300.7116 | 10802.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU28 | 6703.038 | 778.7693 | 96020.595 | 43494.4598 | 5952.2675 | 1671.4521 | 2902.6378 | 0 | 0 | 0 | 847.2603 | 33043.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGE06 | 1649.9037 | 180.0769 | 21165.0907 | 8278.5075 | 1653.0195 | 682.1939 | 872.4872 | 0 | 0 | 0 | 577.9441 | 4965.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGE07 | 2007.9874 | 293.1876 | 33760.826 | 13394.1256 | 1537.2469 | 850.261 | 511.6306 | 0 | 0 | 0 | 631.7942 | 21630.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VJMU04 | 6396.9112 | 1991.7261 | 90402.849 | 40987.5936 | 19880.0696 | 2723.9196 | 15998.3521 | 0 | 0 | 0 | 1803.0119 | 12068.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VJMU05 | 3379.2233 | 294.2459 | 49869.0207 | 21335.3422 | 2845.7091 | 1032.2283 | 1084.2732 | 0 | 0 | 0 | 680.2801 | 20092.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VJMU06 | 1063.4 | 166.1163 | 16066.1056 | 6631.5421 | 942.8199 | 277.5465 | 200.7794 | 0 | 0 | 0 | 175.7038 | 8799.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZEU05 | 2325.8072 | 416.8791 | 29926.3555 | 9986.1565 | 3142.4668 | 1421.7631 | 1536.4115 | 0 | 0 | 0 | 1268.8421 | 7028.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZEU06 | 8685.5459 | 1655.6617 | 111360.71 | 50004.042 | 13265.6654 | 3239.344 | 8019.6545 | 0 | 0 | 0 | 2220.3634 | 16452.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZEU07 | 6391.391 | 734.4399 | 83370.5514 | 36359.303 | 6181.26 | 1759.5713 | 2569.5904 | 0 | 0 | 0 | 892.2113 | 5079.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZEU08 | 5694.9556 | 1212.6678 | 102044.9693 | 46520.7049 | 13388.4974 | 1627.1295 | 10896.8252 | 0 | 0 | 0 | 930.2169 | 47426.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZPU08 | 7004.4139 | 584.0734 | 101702.7472 | 44866.4651 | 5083.6317 | 1946.7126 | 1073.8828 | 0 | 0 | 0 | 728.232 | 12856.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZPU09 | 5215.6126 | 480.4637 | 84828.2077 | 31883.1126 | 6075.7227 | 2869.1636 | 2365.5015 | 0 | 0 | 0 | 2322.5926 | 32937.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZPU11 | 4995.8941 | 621.0116 | 61202.8664 | 26854.9812 | 4786.784 | 1394.1235 | 2253.8333 | 0 | 0 | 0 | 525.9099 | 2930.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZPU12 | 5376.065 | 1574.1763 | 79682.513 | 45433.8421 | 16372.0632 | 2135.368 | 13189.4755 | 0 | 0 | 0 | 1160.336 | 14950.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YAN06 | 7500.4315 | 828.0508 | 96613.549 | 42225.757 | 7015.2534 | 2322.132 | 2546.3058 | 0 | 0 | 0 | 1250.2566 | 3129.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YAN07 | 7537.3331 | 1434.587 | 141522.2331 | 96639.6601 | 20832.9448 | 6127.4859 | 13278.514 | 0 | 0 | 0 | 1525.5403 | 56434.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YAN08 | 4237.4098 | 2064.528 | 64724.0561 | 38839.4135 | 21367.3587 | 2319.8086 | 17610.0208 | 0 | 0 | 0 | 1524.5353 | 2592.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YAN11 | 7377.8192 | 2068.9713 | 103541.0797 | 54072.5944 | 20015.4049 | 3976.3634 | 15160.2019 | 0 | 0 | 0 | 2938.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YAN12 | 4501.3511 | 516.6028 | 52711.1318 | 22895.7705 | 4336.8815 | 1567.657 | 1493.7434 | 0 | 0 | 0 | 956.2409 | 524.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YAN13 | 5065.7351 | 2029.8533 | 68653.0726 | 32082.8836 | 17950.7539 | 2819.7431 | 14704.1078 | 0 | 0 | 0 | 2163.0616 | 29.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YFUR02 | 4980.4295 | 2287.305 | 75761.1854 | 40698.8883 | 23803.1738 | 2436.1017 | 20502.3105 | 0 | 0 | 0 | 1618.8069 | 578.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YFUR03 | 2.0375 | 1.4551 | 47.3878 | -116.1413 | 34.9213 | 34.9174 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 34.9172 | 12.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YICM02 | 4414.4791 | 472.903 | 67660.0907 | 32182.4979 | 5144.5047 | 1317.3086 | 2215.585 | 0 | 0 | 0 | 478.7334 | 8887.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YIPM01 | 3021.4553 | 102.1929 | 66182.3838 | 28722.3186 | 1889.913 | 276.011 | 1549.2659 | 0 | 0 | 0 | 228.2139 | 60327.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YMRB03 | 1392.4258 | 148.583 | 12478.6768 | 5494.9652 | 734.9522 | 281.4003 | 114.2814 | 0 | 0 | 0 | 137.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YPCB06 | 163.1943 | 5.8889 | 2521.6753 | 956.3367 | 84.8313 | 72.6901 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 66.373 | 1084.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YPRT01 | 4442.052 | 846.153 | 55098.2205 | 22009.4371 | 6537.0531 | 1795.2378 | 3634.1841 | 0 | 0 | 0 | 1173.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## openDSS_capacitor
AAY17 | 3296.1183 | 1405.2818 | 45409.7256 | 20325.9007 | 10955.5275 | 1375.3248 | 9022.3474 | 0 | 0 | 0 | 753.4857 | 5938.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ACSU108 | 4899.7746 | 643.6701 | 111196.7086 | 51343.6063 | 14028.6481 | 471.1739 | 13480.0307 | 0 | 0 | 0 | 181.22 | 91351.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ACSU110 | 11241.5162 | 1176.6221 | 156299.7612 | 66998.4467 | 10837.8172 | 3668.8068 | 4410.1308 | 0 | 0 | 0 | 1885.7743 | 13082.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ACSU115 | 10272.12 | 1750.0113 | 188045.0351 | 91687.5193 | 20410.6543 | 2167.7809 | 17246.0766 | 0 | 0 | 0 | 958.0236 | 117333.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ADOD05 | 6699.219 | 1350.6042 | 87028.1143 | 36415.3806 | 12558.2112 | 3150.1809 | 8170.2064 | 0 | 0 | 0 | 2323.0316 | 3978.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AETD14 | 6239.4499 | 623.0569 | 86573.299 | 35181.3244 | 6234.3479 | 2134.6763 | 2710.4174 | 0 | 0 | 0 | 1245.6388 | 7637.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AFNU24 | 7135.5185 | 769.4405 | 88000.2495 | 35747.5055 | 5839.6619 | 2209.5125 | 2042.3497 | 0 | 0 | 0 | 1436.3473 | 17325.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AGF10 | 7398.5583 | 2977.7277 | 106002.6964 | 48317.5282 | 28285.3022 | 2895.6563 | 24054.4877 | 0 | 0 | 0 | 1723.6221 | 14054.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AMN06 | 10775.1395 | 1628.8802 | 143254.4804 | 61181.2408 | 14221.5074 | 3525.2829 | 6821.646 | 0 | 0 | 0 | 1517.6723 | 5562.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AMN08 | 5447.8263 | 870.2033 | 75195.7912 | 31192.4837 | 6664.2485 | 1919.9335 | 3493.3715 | 0 | 0 | 0 | 1153.2903 | 12925.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AOR04 | 6334.7533 | 769.2225 | 92572.7523 | 37046.0289 | 8644.228 | 2291.8751 | 4754.0837 | 0 | 0 | 0 | 1426.0717 | 9133.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AOR06 | 5369.9045 | 683.6588 | 62403.2562 | 25667.0421 | 4933.5975 | 1598.7146 | 1565.2563 | 0 | 0 | 0 | 552.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AOY03 | 4128.1308 | 1070.5935 | 49924.8904 | 18489.7838 | 6436.635 | 1394.8877 | 4050.1104 | 0 | 0 | 0 | 800.8071 | 2104.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ARID211 | 8529.5327 | 987.0261 | 115398.7828 | 49747.9747 | 8134.091 | 2340.8577 | 1966.8766 | 0 | 0 | 0 | 849.8038 | 13783.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ARID212 | 14771.1526 | 1807.185 | 245858.2045 | 114468.6475 | 21817.7839 | 1660.5869 | 17587.5146 | 0 | 0 | 0 | 692.09 | 151881.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AUIU07 | 6389.138 | 2278.0021 | 79912.6551 | 34609.9702 | 20288.0264 | 2271.6643 | 16672.4464 | 0 | 0 | 0 | 1189.5457 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AVT06 | 8496.9635 | 1628.4677 | 136523.929 | 62483.4148 | 16441.9504 | 2215.9727 | 12649.2306 | 0 | 0 | 0 | 1040.7146 | 60687.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AXAU07 | 7921.9038 | 867.0087 | 108512.6097 | 46871.8183 | 7849.668 | 1997.5868 | 3551.5367 | 0 | 0 | 0 | 664.5041 | 8584.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AYN11 | 3226.0038 | 343.4114 | 39734.3051 | 13689.5715 | 2930.1284 | 1480.6196 | 769.4651 | 0 | 0 | 0 | 940.7327 | 291.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AYN13 | 5766.4435 | 920.2804 | 68741.1891 | 25598.989 | 6631.7372 | 2285.5013 | 2772.6646 | 0 | 0 | 0 | 1377.0055 | 3187.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAD205 | 5660.6881 | 2008.5548 | 80447.6953 | 41638.8008 | 17952.0207 | 2744.5815 | 14306.7609 | 0 | 0 | 0 | 1869.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAD209 | 6482.2319 | 1374.8751 | 129608.0295 | 71861.1766 | 23331.4231 | 1795.1726 | 21120.9603 | 0 | 0 | 0 | 1002.9741 | 72751.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAD216 | 4569.5806 | 1013.5032 | 76810.0414 | 32702.7466 | 11230.9346 | 1144.7925 | 9507.6381 | 0 | 0 | 0 | 667.8324 | 34977.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCSQ419 | 9020.759 | 1015.554 | 182305.7101 | 84338.915 | 18843.1832 | 1626.2787 | 15423.3034 | 0 | 0 | 0 | 631.4606 | 117468.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCSU08 | 6995.7958 | 632.3309 | 93872.0197 | 38842.034 | 6008.6082 | 1868.5668 | 1961.5274 | 0 | 0 | 0 | 701.2125 | 8204.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCV06 | 5492.3455 | 1049.7153 | 81093.5334 | 31811.7087 | 11466.8941 | 3536.2981 | 7013.296 | 0 | 0 | 0 | 2511.9405 | 7265.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETC510 | 4955.9287 | 251.4835 | 96637.0646 | 40386.6414 | 3257.5932 | 604.8667 | 1681.4323 | 0 | 0 | 0 | 290.261 | 64085.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETC525 | 6898.3091 | 864.8268 | 105691.9696 | 46710.6962 | 9212.5786 | 1947.0803 | 4678.5803 | 0 | 0 | 0 | 870.1268 | 14387.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETD214 | 9668.3446 | 865.6012 | 148950.3072 | 65515.1636 | 7126.5549 | 1399.7483 | 3751.0436 | 0 | 0 | 0 | 589.3649 | 71270.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETD223 | 13178.9063 | 3521.4756 | 214938.3793 | 114285.7941 | 39505.9016 | 3696.9768 | 32689.1588 | 0 | 0 | 0 | 935.392 | 69631.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETQ404 | 2472.285 | 199.6743 | 42180.2185 | 16089.8007 | 1905.2068 | 492.3311 | 648.5205 | 0 | 0 | 0 | 242.2242 | 16187.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETQ405 | 8676.6756 | 948.984 | 119300.433 | 53301.5776 | 8720.7385 | 2167.5825 | 3376.5081 | 0 | 0 | 0 | 765.405 | 4737.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETQ407 | 3440.2918 | 328.7727 | 43307.1941 | 16839.5373 | 2433.3641 | 790.2094 | 479.079 | 0 | 0 | 0 | 274.2663 | 332.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETQ408 | 6217.4473 | 610.5488 | 72838.8529 | 30087.3684 | 4029.5458 | 1302.6532 | 1205.934 | 0 | 0 | 0 | 627.1596 | 12345.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETQ413 | 5891.4825 | 507.5421 | 82932.0087 | 34992.2921 | 4866.79 | 1395.6261 | 1505.0928 | 0 | 0 | 0 | 610.0731 | 5128.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETQ416 | 9127.0469 | 499.3212 | 166879.1521 | 71739.2968 | 5461.9416 | 819.3902 | 3489.5512 | 0 | 0 | 0 | 324.1548 | 125559.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHA03 | 5600.1223 | 1381.9715 | 65173.2086 | 26634.0427 | 8778.2149 | 2365.8771 | 5590.9023 | 0 | 0 | 0 | 1661.8835 | 7.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAD10 | 14322.4156 | 2288.4143 | 142009.6254 | 67180.5669 | 10524.0109 | 2428.3048 | 4714.5353 | 0 | 0 | 0 | 924.9779 | 22571.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAD14 | 9764.7232 | 985.7104 | 126561.7241 | 56966.8724 | 8523.7289 | 2359.5566 | 2167.3412 | 0 | 0 | 0 | 879.5054 | 9490.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAD17 | 9201.1975 | 726.8959 | 124396.1805 | 53604.5563 | 4649.8651 | 1344.0465 | 1518.217 | 0 | 0 | 0 | 617.7668 | 52764.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAD18 | 8001.1853 | 686.5904 | 95976.7485 | 41082.9436 | 4232.2717 | 1267.9416 | 1242.1299 | 0 | 0 | 0 | 615.1484 | 27932.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAD19 | 11258.8293 | 1507.2569 | 155658.3636 | 72423.7386 | 12961.4353 | 2783.4217 | 5289.8758 | 0 | 0 | 0 | 919.6771 | 16080.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAD25 | 6312.7625 | 372.7217 | 91765.9306 | 38539.649 | 3010.4035 | 1045.9064 | 767.3818 | 0 | 0 | 0 | 551.8874 | 35246.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAD26 | 14837.5076 | 2018.9357 | 172566.3275 | 78544.6939 | 16011.6881 | 2823.94 | 7874.9543 | 0 | 0 | 0 | 1212.2085 | 35513.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAD32 | 9695.2852 | 1058.8355 | 128606.0793 | 57162.804 | 8700.7275 | 2078.5569 | 2892.848 | 0 | 0 | 0 | 686.1145 | 16162.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAD33 | 12052.7136 | 1296.2509 | 167337.1502 | 75662.7051 | 8933.815 | 1678.4121 | 4258.609 | 0 | 0 | 0 | 559.0315 | 84638.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAT03 | 10538.0254 | 1040.6219 | 166946.5099 | 75362.0419 | 9414.4543 | 2281.8816 | 3065.1089 | 0 | 0 | 0 | 737.3853 | 50619.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAT06 | 9922.3125 | 347.737 | 226668.0366 | 101481.3505 | 7359.8953 | 179.0897 | 6936.422 | 0 | 0 | 0 | 109.467 | 212434.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAT09 | 8215.5222 | 681.9946 | 102649.5966 | 43250.1296 | 3785.4058 | 1398.9942 | 813.5236 | 0 | 0 | 0 | 656.0446 | 33022.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAT11 | 2133.9003 | 122.579 | 31601.7899 | 11173.4997 | 899.03 | 365.263 | 80.4045 | 0 | 0 | 0 | 188.7846 | 14150.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAT13 | 8131.6903 | 753.0166 | 84164.8241 | 35531.4181 | 4160.9736 | 1482.8257 | 1040.2526 | 0 | 0 | 0 | 771.5259 | 8618.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAT14 | 9752.6024 | 850.7056 | 129296.4192 | 55077.8314 | 4895.9304 | 1479.7311 | 1034.5918 | 0 | 0 | 0 | 626.5838 | 52250.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAT15 | 9050.3747 | 760.785 | 142436.4222 | 63305.6814 | 8039.1785 | 1929.632 | 2935.7315 | 0 | 0 | 0 | 948.4594 | 31479.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAT18 | 8644.4333 | 978.9848 | 130960.0883 | 59080.2433 | 8628.0126 | 1636.6671 | 3925.3304 | 0 | 0 | 0 | 566.2587 | 45508.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBN03 | 8533.8858 | 1114.0175 | 121664.9268 | 52788.6446 | 10166.0567 | 1748.4525 | 3731.9006 | 0 | 0 | 0 | 819.2645 | 28210.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBN04 | 14616.6354 | 2265.7856 | 146329.9084 | 65433.1227 | 12210.9279 | 2916.3312 | 4089.8152 | 0 | 0 | 0 | 944.4503 | 3601.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBN06 | 14754.2087 | 2015.9408 | 189588.7164 | 85372.8997 | 14820.2727 | 2777.5303 | 6670.5959 | 0 | 0 | 0 | 1014.608 | 30560.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBN07 | 7860.3089 | 792.0362 | 106599.0053 | 45144.2169 | 6300.2486 | 1477.6056 | 1873.1363 | 0 | 0 | 0 | 616.2642 | 22517.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBN10 | 10082.4077 | 1176.9427 | 110560.8108 | 56329.1602 | 7612.9795 | 2695.827 | 2665.1207 | 0 | 0 | 0 | 796.3899 | 19805.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBN13 | 7662.1724 | 478.7779 | 143666.4452 | 61339.3445 | 5662.3592 | 795.1063 | 3849.64 | 0 | 0 | 0 | 468.8086 | 103410.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBN14 | 9909.3534 | 1005.0301 | 142576.6801 | 61246.0004 | 7651.0802 | 1798.0848 | 2274.7028 | 0 | 0 | 0 | 673.4215 | 50209.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBN18 | 9878.2495 | 869.5352 | 148705.1382 | 64058.3533 | 8963.3031 | 1751.2927 | 3519.4898 | 0 | 0 | 0 | 802.6073 | 46068.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBN19 | 18790.4235 | 3079.4437 | 261771.736 | 119961.6221 | 26304.4769 | 3742.3309 | 13442.0166 | 0 | 0 | 0 | 1646.2783 | 42193.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBN20 | 9429.1881 | 1265.2688 | 111973.0781 | 50101.294 | 8570.8994 | 2316.1074 | 3117.7778 | 0 | 0 | 0 | 783.347 | 642.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBP03 | 5226.985 | 191.772 | 94797.713 | 39882.1689 | 2230.3764 | 793.9979 | 447.8588 | 0 | 0 | 0 | 520.3403 | 56578.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBP13 | 4179.8397 | 185.348 | 73932.9753 | 29035.5155 | 2089.1545 | 745.9355 | 179.1561 | 0 | 0 | 0 | 542.3725 | 39415.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBP18 | 9266.5622 | 833.2927 | 137114.054 | 57089.5514 | 7552.6145 | 2025.2963 | 1058.2133 | 0 | 0 | 0 | 1187.4192 | 34358.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBP22 | 5751.097 | 426.599 | 93182.599 | 37553.0939 | 3529.4594 | 1120.5815 | 291.3867 | 0 | 0 | 0 | 582.035 | 49231.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCL06 | 6359.1518 | 551.6146 | 80427.8243 | 33237.5402 | 3278.6782 | 1016.8384 | 338.3344 | 0 | 0 | 0 | 373.0017 | 25699.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCL13 | 6139.2788 | 436.8471 | 78875.3462 | 32259.5838 | 3440.7134 | 1058.4624 | 662.3634 | 0 | 0 | 0 | 554.795 | 26601.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCL20 | 8840.7939 | 1068.3244 | 86811.3605 | 37051.4703 | 4980.2478 | 1510.9072 | 968.8453 | 0 | 0 | 0 | 593.7737 | 9227.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCL22 | 4309.001 | 268.9861 | 52130.2266 | 20599.6788 | 2363.0107 | 910.6782 | 347.9923 | 0 | 0 | 0 | 504.4117 | 6543.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCL27 | 6421.3214 | 596.3312 | 77908.9312 | 32508.8725 | 4161.4998 | 1337.1857 | 1228.561 | 0 | 0 | 0 | 641.3754 | 5619.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCL30 | 8914.9566 | 993.0007 | 109800.7784 | 47675.3295 | 7072.744 | 1766.6044 | 1175.3305 | 0 | 0 | 0 | 557.4717 | 20354.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCT259 | 5832.3998 | 459.0248 | 66707.2055 | 26756.1106 | 2820.9319 | 985.5399 | 179.683 | 0 | 0 | 0 | 492.7252 | 17772.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCT260 | 8431.9227 | 734.509 | 122823.7639 | 51417.4157 | 7128.599 | 1817.3419 | 576.7096 | 0 | 0 | 0 | 817.5452 | 26125.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCT264 | 9177.031 | 998.2334 | 113780.611 | 47990.5812 | 6726.9705 | 1995.9415 | 799.7083 | 0 | 0 | 0 | 892.105 | 16050.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCT265 | 10274.2272 | 843.6371 | 138479.2133 | 58031.9896 | 6982.3603 | 1948.6521 | 682.5405 | 0 | 0 | 0 | 1056.8976 | 29761.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHGT05 | 12900.6279 | 1658.2391 | 117472.7635 | 49317.4499 | 6869.1308 | 1702.7677 | 1295.831 | 0 | 0 | 0 | 876.6259 | 23010.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHGT07 | 10004.9516 | 956.0911 | 145246.8567 | 61281.8914 | 8945.345 | 1527.2564 | 2758.8785 | 0 | 0 | 0 | 802.5377 | 59481.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHGT08 | 9316.7842 | 938.1717 | 116000.5425 | 48192.249 | 5418.9259 | 1268.7162 | 1053.356 | 0 | 0 | 0 | 637.984 | 43650.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHGT10 | 10786.9408 | 1195.6021 | 109611.113 | 47655.7632 | 6089.8795 | 1717.3029 | 1393.4831 | 0 | 0 | 0 | 656.8172 | 16269.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHGT11 | 6509.5589 | 724.5223 | 96342.4081 | 38980.2728 | 6463.8134 | 1128.2072 | 700.4441 | 0 | 0 | 0 | 532.2153 | 31352.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHGT13 | 8900.8362 | 903.1647 | 133542.082 | 55906.852 | 9302.1545 | 1823.4061 | 1427.6087 | 0 | 0 | 0 | 866.2447 | 27213.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHGT16 | 6715.7649 | 575.4288 | 106221.5947 | 43262.3457 | 5424.7125 | 1362.3342 | 817.4532 | 0 | 0 | 0 | 879.603 | 41386.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHGT19 | 10621.4637 | 858.8392 | 146890.1168 | 64409.4305 | 8039.4536 | 2381.6349 | 1923.4668 | 0 | 0 | 0 | 998.389 | 13710.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHGT20 | 9032.6124 | 689.5128 | 125433.5346 | 53571.6016 | 6744.9102 | 2251.0325 | 960.954 | 0 | 0 | 0 | 1098.1945 | 1754.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHHR02 | 14177.3798 | 1376.9136 | 163903.1698 | 71651.8641 | 9077.3961 | 2587.4609 | 1870.8043 | 0 | 0 | 0 | 1060.9284 | 29489.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHHR03 | 14438.7349 | 1620.674 | 145502.9416 | 62558.8021 | 8312.0692 | 2039.8623 | 1981.71 | 0 | 0 | 0 | 822.0362 | 32831.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHHR05 | 10222.4227 | 968.9079 | 140055.2442 | 62927.5538 | 8388.528 | 2327.4143 | 2301.9779 | 0 | 0 | 0 | 1019.0135 | 12629.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHHR06 | 12324.9623 | 1114.9595 | 158852.613 | 70084.2523 | 9026.2901 | 2626.6422 | 2156.0341 | 0 | 0 | 0 | 1011.493 | 12824.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHHR09 | 5423.2308 | 359.2894 | 73646.7766 | 30742.2415 | 3436.0882 | 1268.2857 | 751.7618 | 0 | 0 | 0 | 626.6434 | 1168.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHHR10 | 13794.2744 | 2043.5848 | 131467.0628 | 59876.7239 | 9402.5075 | 2568.4759 | 2900.8576 | 0 | 0 | 0 | 860.9492 | 1424.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHHR11 | 6993.641 | 625.0885 | 69703.7251 | 28925.2416 | 3362.4179 | 1217.5745 | 438.2462 | 0 | 0 | 0 | 513.2672 | 1543.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHHR12 | 8390.0112 | 855.3067 | 96721.2922 | 41869.1994 | 5604.1498 | 1620.6332 | 972.3516 | 0 | 0 | 0 | 627.7892 | 12223.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHHR21 | 10443.1173 | 1014.0195 | 114382.2503 | 49832.5731 | 5649.4702 | 1931.8543 | 1046.5206 | 0 | 0 | 0 | 779.5508 | 11062.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHHR29 | 9706.0783 | 904.2238 | 105435.5257 | 45493.2101 | 5435.6409 | 1783.3044 | 1108.7148 | 0 | 0 | 0 | 779.6603 | 12242.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHJT01 | 11687.526 | 1122.0461 | 186784.1991 | 84224.8272 | 11290.8787 | 1729.7928 | 5667.1323 | 0 | 0 | 0 | 616.368 | 97337.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHJT02 | 9751.6002 | 1188.381 | 120562.9089 | 53309.2622 | 8596.0687 | 2121.283 | 2922.2318 | 0 | 0 | 0 | 854.4385 | 13408.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHJT03 | 10738.3678 | 1172.7762 | 141402.3034 | 65111.6739 | 9515.5709 | 2404.1431 | 3865.3224 | 0 | 0 | 0 | 831.7808 | 14778.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHJT04 | 10588.2193 | 1293.9117 | 118618.2691 | 53032.193 | 7385.1857 | 2242.0927 | 2517.2615 | 0 | 0 | 0 | 857.3512 | 2350.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHJT08 | 6013.9387 | 384.3456 | 98772.3019 | 41083.651 | 2418.1019 | 664.1467 | 756.7132 | 0 | 0 | 0 | 308.6623 | 66589.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHJT10 | 9294.7382 | 1140.431 | 96835.9573 | 42172.5879 | 6035.3327 | 1829.7141 | 1607.8639 | 0 | 0 | 0 | 676.9125 | 9584.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHJT11 | 9793.7352 | 1195.1044 | 95599.5305 | 40799.9411 | 4929.1901 | 1432.4414 | 1782.2115 | 0 | 0 | 0 | 596.0266 | 28061.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHJT12 | 10867.8272 | 1177.9649 | 120518.1193 | 52566.2025 | 6775.589 | 2105.0889 | 2021.1153 | 0 | 0 | 0 | 913.6641 | 12408.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHJT15 | 11493.2237 | 1316.4866 | 125401.4092 | 55193.424 | 7530.3404 | 2087.0443 | 2129.8797 | 0 | 0 | 0 | 718.382 | 17399.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHMR05 | 9394.7922 | 1087.2985 | 109453.0497 | 47477.9486 | 6251.8051 | 1760.8666 | 1909.7649 | 0 | 0 | 0 | 835.4219 | 16601.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHMR06 | 8400.393 | 965.0151 | 97829.5254 | 42344.404 | 6191.7569 | 1681.766 | 1773.1525 | 0 | 0 | 0 | 769.9074 | 9800.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHMR07 | 8621.0792 | 727.1093 | 132620.2202 | 57278.8015 | 6306.9622 | 1607.5557 | 1724.6713 | 0 | 0 | 0 | 715.0328 | 49251.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHMR08 | 8876.9133 | 605.6439 | 140513.448 | 60544.6184 | 5749.6888 | 1725.1114 | 1309.275 | 0 | 0 | 0 | 671.6837 | 43550.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHMR09 | 15319.7469 | 2678.2088 | 211904.3252 | 98316.6117 | 16120.4536 | 2852.3567 | 6197.4679 | 0 | 0 | 0 | 1024.9909 | 55290.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHMR11 | 6682.9129 | 472.4165 | 99849.1716 | 42138.8662 | 4408.2994 | 1377.4479 | 1102.5853 | 0 | 0 | 0 | 752.9123 | 33120.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHMR12 | 8978.2835 | 901.6572 | 131863.2101 | 58369.88 | 9251.406 | 2136.2596 | 3107.9104 | 0 | 0 | 0 | 945.59 | 18007.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHMR13 | 5870.3836 | 452.8259 | 91522.2535 | 38801.1169 | 4754.552 | 1441.4775 | 700.1346 | 0 | 0 | 0 | 636.6212 | 12499.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHMR23 | 3384.4709 | 209.6129 | 51500.9538 | 20131.2544 | 2259.6965 | 701.162 | 332.9212 | 0 | 0 | 0 | 372.297 | 13572.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHMR24 | 7320.477 | 538.4311 | 110378.6012 | 47233.3138 | 5139.4585 | 1488.7253 | 1199.8146 | 0 | 0 | 0 | 595.2757 | 28008.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE05 | 7898.316 | 740.1753 | 105297.4355 | 44342.7198 | 5409.6759 | 1683.7139 | 1589.719 | 0 | 0 | 0 | 836.4113 | 27120.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE06 | 8431.1564 | 767.9521 | 101505.7317 | 43200.2504 | 5050.8832 | 1822.9483 | 1242.492 | 0 | 0 | 0 | 975.5151 | 9459.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE07 | 5072.6971 | 466.8596 | 69918.0996 | 28082.5573 | 3072.1952 | 917.4756 | 292.7709 | 0 | 0 | 0 | 466.9116 | 16203.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE08 | 12011.3165 | 1167.9229 | 155759.9697 | 69522.5408 | 8577.9229 | 2099.8065 | 3137.4813 | 0 | 0 | 0 | 967.5141 | 41617.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE11 | 12485.1521 | 1364.5787 | 150370.9072 | 66119.2403 | 9047.3053 | 2157.4808 | 3380.5543 | 0 | 0 | 0 | 888.7087 | 27854.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE12 | 5192.7165 | 442.2284 | 74010.3558 | 29882.6732 | 4133.319 | 1060.6228 | 347.6507 | 0 | 0 | 0 | 595.1902 | 12768.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE13 | 7406.5959 | 516.0469 | 100131.6857 | 41799.9787 | 3542.4034 | 1243.2713 | 756.7744 | 0 | 0 | 0 | 654.5464 | 38464.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE16 | 9621.7228 | 905.1341 | 157033.8352 | 68403.7458 | 8594.8235 | 1657.5714 | 2323.0975 | 0 | 0 | 0 | 772.8998 | 59215.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE20 | 8648.4999 | 674.8581 | 133765.7661 | 56280.0839 | 5073.1229 | 1124.4155 | 1205.46 | 0 | 0 | 0 | 653.7281 | 67914.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE21 | 7423.7976 | 647.3322 | 96327.3717 | 41372.7012 | 5779.935 | 1654.5034 | 1570.9128 | 0 | 0 | 0 | 763.2273 | 3785.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSN04 | 10846.5014 | 1079.3706 | 152896.2068 | 66184.1702 | 9961.5608 | 1957.328 | 2475.9844 | 0 | 0 | 0 | 972.6046 | 30235.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSN05 | 7509.6433 | 398.0001 | 137564.0728 | 58132.3183 | 4289.4994 | 990.0773 | 1223.3746 | 0 | 0 | 0 | 382.9867 | 77115.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSN16 | 12164.9902 | 1214.269 | 163713.1028 | 70580.3232 | 9643.8989 | 1945.9759 | 2512.9939 | 0 | 0 | 0 | 904.5048 | 50529.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSN24 | 10645.2919 | 1319.757 | 146432.8786 | 62646.4134 | 9376.283 | 1714.8565 | 2304.0198 | 0 | 0 | 0 | 771.6287 | 46725.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSN25 | 15664.8513 | 2029.8417 | 156783.8067 | 69798.3061 | 11869.4343 | 2562.3518 | 2512.723 | 0 | 0 | 0 | 1005.5428 | 11706.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSN27 | 7603.2935 | 698.2562 | 88987.2983 | 37258.4939 | 4046.9471 | 1209.8648 | 578.246 | 0 | 0 | 0 | 541.9139 | 15423.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSN28 | 14263.3945 | 1680.1716 | 161815.5789 | 71328.3915 | 9880.1967 | 2304.6731 | 3099.6121 | 0 | 0 | 0 | 1097.8844 | 31717.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSN35 | 7044.1611 | 706.3719 | 97643.8332 | 39439.4509 | 6609.3881 | 1391.0908 | 774.6166 | 0 | 0 | 0 | 847.0288 | 15560.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSN36 | 8541.3807 | 722.3106 | 104102.4873 | 43842.0614 | 4564.149 | 1399.6569 | 586.7548 | 0 | 0 | 0 | 609.9952 | 19431.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSN39 | 11974.5827 | 1253.2597 | 175485.2825 | 76201.5904 | 10811.5084 | 2220.4299 | 2811.2448 | 0 | 0 | 0 | 1139.7094 | 49571.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSO08 | 9215.4382 | 1004.4669 | 102730.303 | 43860.8413 | 6679.4804 | 1776.8697 | 994.3786 | 0 | 0 | 0 | 700.5065 | 4941.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSO10 | 9537.203 | 609.3744 | 165375.5141 | 71232.2481 | 6205.5497 | 1644.6488 | 1734.7402 | 0 | 0 | 0 | 626.8103 | 78678.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSO11 | 11481.7224 | 1107.9413 | 142404.2716 | 62548.1264 | 8426.0986 | 2235.8192 | 2504.8615 | 0 | 0 | 0 | 802.522 | 18292.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSO13 | 8076.536 | 739.0204 | 114442.5639 | 50023.0959 | 6063.9894 | 1629.649 | 2480.2584 | 0 | 0 | 0 | 737.7923 | 23617.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSO14 | 8060.2613 | 684.0514 | 91500.7024 | 38641.3575 | 4626.8177 | 1559.315 | 937.7266 | 0 | 0 | 0 | 611.0521 | 10567.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BIID203 | 1277.8932 | 118.7613 | 20489.4607 | 4602.3077 | 1471.0008 | 0 | 337.2277 | 0 | 0 | 0 | 799.347 | 5831.1644 | 0 | 0 | 983.2429 | 0 | 1 | novo
BIIU09 | 5045.781 | 431.7261 | 76631.8695 | 31218.355 | 4223.7185 | 1581.9856 | 861.4495 | 0 | 0 | 0 | 635.2484 | 13030.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BMN04 | 6103.709 | 490.8053 | 90348.68 | 37199.5456 | 5015.1502 | 1689.4603 | 1455.9928 | 0 | 0 | 0 | 662.8112 | 11128.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BMN05 | 10909.9805 | 4696.8064 | 145789.8753 | 66880.9741 | 38483.962 | 4568.4251 | 32439.6406 | 0 | 0 | 0 | 2783.0285 | 852.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BNR04 | 5669.3656 | 755.6011 | 111950.0482 | 53785.5314 | 12872.6218 | 985.9321 | 11538.2392 | 0 | 0 | 0 | 256.6958 | 81040.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BNR05 | 2311.4552 | 241.5187 | 33835.4996 | 12334.1825 | 2583.6448 | 992.5418 | 1069.6669 | 0 | 0 | 0 | 680.7807 | 1956.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BRDD209 | 617.9649 | 44.588 | 9509.4565 | 664.9357 | 721.5805 | 498.4393 | 206.8161 | 0 | 0 | 0 | 469.8444 | 3308.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BRL07 | 3972.1297 | 575.5533 | 51387.0669 | 17885.9319 | 5258.5009 | 1930.3557 | 2729.7609 | 0 | 0 | 0 | 1438.6716 | 3927.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CCHD207 | 2810.6172 | 540.5428 | 34048.5706 | 10492.0685 | 4406.3408 | 1390.5264 | 2751.0835 | 0 | 0 | 0 | 1096.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT01 | 12848.672 | 1556.9104 | 184861.1918 | 89256.5528 | 15238.5869 | 2967.2189 | 7854.429 | 0 | 0 | 0 | 1027.1208 | 31686.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT02 | 9435.1448 | 882.4146 | 107919.9125 | 46357.7578 | 5586.1826 | 1746.1226 | 1688.7663 | 0 | 0 | 0 | 765.3289 | 16842.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT03 | 16214.1089 | 1917.7518 | 151710.0408 | 66493.3805 | 9403.3972 | 2853.1519 | 2379.2989 | 0 | 0 | 0 | 1134.013 | 4379.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT04 | 6007.6352 | 347.2758 | 121330.5327 | 51315.1266 | 5127.4765 | 809.1854 | 3165.3411 | 0 | 0 | 0 | 430.3015 | 83145.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT10 | 12089.2746 | 1846.8843 | 161062.6639 | 74969.5648 | 12015.9593 | 2571.4884 | 5568.927 | 0 | 0 | 0 | 820.9023 | 25039.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT12 | 10446.7886 | 1273.911 | 126943.9767 | 58276.8924 | 9493.9938 | 2346.135 | 3861.3483 | 0 | 0 | 0 | 851.0637 | 2965.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT13 | 7761.832 | 670.0176 | 101200.9188 | 43667.8058 | 5471.3381 | 1704.9404 | 1181.5902 | 0 | 0 | 0 | 586.7101 | 10514.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT24 | 7216.9979 | 430.8078 | 137671.1484 | 59507.4067 | 5399.9956 | 899.9843 | 3225.6114 | 0 | 0 | 0 | 355.5228 | 93002.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT25 | 7117.0053 | 234.9907 | 144860.6838 | 61065.6629 | 2408.6919 | 260.6583 | 1827.2171 | 0 | 0 | 0 | 112.8367 | 129951.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CETU04 | 5276.0385 | 328.9168 | 124113.8717 | 58796.1387 | 7578.1928 | 235.2658 | 7342.927 | 0 | 0 | 0 | 38.3469 | 116535.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CETU10 | 6729.3737 | 772.2536 | 100316.167 | 41616.5792 | 8901.878 | 2174.4465 | 5449.3414 | 0 | 0 | 0 | 1315.6614 | 24014.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CGAU02 | 6629.3004 | 1038.2641 | 94295.0376 | 39507.5458 | 10357.6662 | 3048.609 | 6509.8844 | 0 | 0 | 0 | 2449.4223 | 18098.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CGAU05 | 11155.4453 | 1273.5569 | 126175.2994 | 55388.8479 | 8718.8798 | 2258.0891 | 2534.0576 | 0 | 0 | 0 | 858.9602 | 7257.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CGAU06 | 1808.255 | 422.9344 | 28913.7664 | 10049.1304 | 5002.1291 | 829.6573 | 3871.346 | 0 | 0 | 0 | 559.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CGAU14 | 5091.6249 | 1414.4205 | 69264.7988 | 30273.6554 | 14254.3016 | 3111.4993 | 10897.9204 | 0 | 0 | 0 | 2328.1426 | 6789.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CICM03 | 9189.9735 | 647.848 | 150424.7907 | 65844.9089 | 6855.6113 | 1874.9514 | 1948.5095 | 0 | 0 | 0 | 737.8534 | 48715.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CICM04 | 8961.9826 | 969.1414 | 106092.3426 | 46326.8304 | 5748.3486 | 1763.6848 | 1412.5125 | 0 | 0 | 0 | 679.5746 | 13239.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CICM27 | 10846.8472 | 1011.4822 | 149949.6338 | 66817.0974 | 7980.5373 | 2057.7698 | 3041.8796 | 0 | 0 | 0 | 852.3117 | 42311.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CICM28 | 11247.5618 | 1066.8037 | 130020.841 | 56668.6864 | 6563.9896 | 2343.926 | 1300.5859 | 0 | 0 | 0 | 861.7968 | 15799.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CICM31 | 590.6932 | 15.9531 | 12380.8366 | 2655.3616 | 92.8525 | 49.2248 | 3.7947 | 0 | 0 | 0 | 41.2603 | 11217.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CICM32 | 3471.3025 | 131.8381 | 66573.7652 | 26391.2515 | 1880.7112 | 683.907 | 314.0784 | 0 | 0 | 0 | 380.5637 | 41375.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CINC02 | 6240.898 | 469.2277 | 103786.8336 | 44759.8667 | 4751.3134 | 1071.9274 | 2164.0538 | 0 | 0 | 0 | 437.7659 | 48232.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CINC03 | 10263.3552 | 1028.3253 | 145629.172 | 66319.2584 | 10273.1348 | 2709.9319 | 2827.9381 | 0 | 0 | 0 | 895.2257 | 7365.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CINC11 | 7015.1121 | 101.5586 | 164773.7971 | 69467.2267 | 2267.0199 | 78.3977 | 2140.1784 | 0 | 0 | 0 | 66.9886 | 160757.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CINC18 | 12789.8299 | 1196.3425 | 215499.3609 | 97963.6485 | 11152.2949 | 2182.6814 | 5628.0335 | 0 | 0 | 0 | 792.3914 | 100980.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CINC19 | 12110.8253 | 1871.8052 | 116283.6544 | 52905.9069 | 8634.382 | 2248.4733 | 2936.3519 | 0 | 0 | 0 | 645.8321 | 5018.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CINC22 | 9804.7666 | 955.5537 | 149257.3766 | 67469.0167 | 9507.8178 | 2436.2192 | 3450.0876 | 0 | 0 | 0 | 841.8492 | 23073.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CISL06 | 5767.7607 | 459.4697 | 82411.4899 | 33169.6655 | 4826.2234 | 1862.3691 | 1916.6014 | 0 | 0 | 0 | 1274.6878 | 20633.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CITU04 | 4762.0227 | 1350.538 | 74140.4884 | 30448.1631 | 15990.0348 | 2173.8397 | 12860.0297 | 0 | 0 | 0 | 1423.8262 | 6272.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CITU06 | 6207.9794 | 753.5842 | 73347.2354 | 30724.1782 | 5311.8964 | 1555.6132 | 1510.0054 | 0 | 0 | 0 | 520.0606 | 3191.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLHU04 | 3946.9283 | 425.1288 | 52679.3792 | 18750.5397 | 4443.9872 | 1901.5208 | 1653.6388 | 0 | 0 | 0 | 1360.4013 | 380.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLS06 | 1642.8806 | 207.8761 | 20418.3185 | 4663.5695 | 2056.1253 | 909.4071 | 1017.8476 | 0 | 0 | 0 | 815.5405 | 3798.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLS07 | 8240.2351 | 878.1255 | 102407.7509 | 43727.5044 | 6995.6727 | 2066.3819 | 1765.9563 | 0 | 0 | 0 | 756.9922 | 3378.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLUU09 | 8150.9863 | 1164.697 | 106844.0309 | 43664.9732 | 11203.7125 | 2886.0855 | 6418.5139 | 0 | 0 | 0 | 1735.5562 | 6817.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMD06 | 7679.6408 | 1628.6095 | 112820.3524 | 46103.1113 | 16562.4463 | 2924.2777 | 11609.8351 | 0 | 0 | 0 | 1628.5778 | 4211.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMG05 | 88.0138 | 1.2965 | 2034.1317 | -1835.367 | 30.8221 | 25.9865 | 4.8233 | 0 | 0 | 0 | 25.9649 | 1977.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMN05 | 4693.2009 | 1841.7155 | 65965.4289 | 26710.7453 | 16193.3439 | 1574.2336 | 13452.0593 | 0 | 0 | 0 | 754.1721 | 563.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMT05 | 3456.9252 | 824.7955 | 45124.3787 | 15665.8405 | 7573.6319 | 1628.0912 | 5382.5415 | 0 | 0 | 0 | 1147.1524 | 2074.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNH05 | 5154.409 | 1719.7098 | 78592.2459 | 34217.8593 | 17096.5746 | 1969.6661 | 13802.8486 | 0 | 0 | 0 | 1137.6413 | 7704.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNH06 | 5163.6401 | 1178.3119 | 60353.1372 | 23058.6945 | 7601.7831 | 1831.4713 | 4507.1498 | 0 | 0 | 0 | 1183.6655 | 3545.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNLU08 | 9084.9176 | 1196.7092 | 114275.8421 | 52128.0977 | 9108.4169 | 2107.6159 | 4640.5284 | 0 | 0 | 0 | 843.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNLU09 | 13320.3878 | 1626.3582 | 196823.1967 | 94031.3633 | 15774.9025 | 3168.6328 | 8279.7846 | 0 | 0 | 0 | 1343.142 | 24413.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNLU10 | 11034.3699 | 1230.7537 | 148903.2318 | 67353.5766 | 10850.8326 | 2378.1742 | 5135.5445 | 0 | 0 | 0 | 975.3525 | 19878.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNN05 | 1715.564 | 112.4846 | 27446.9486 | 8723.8113 | 1189.3559 | 642.1519 | 448.2983 | 0 | 0 | 0 | 516.6071 | 14580.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CONU08 | 5834.4021 | 344.1099 | 131326.1827 | 58864.4278 | 7099.4849 | 604.7598 | 6160.3657 | 0 | 0 | 0 | 161.1191 | 115995.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CPO08 | 9101.7711 | 2286.412 | 136383.2994 | 60167.7818 | 24832.6385 | 4665.3042 | 18894.5959 | 0 | 0 | 0 | 3280.8347 | 16376.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CRDT317 | 6476.8907 | 1736.8773 | 88711.1638 | 37928.3675 | 16333.5131 | 2794.5333 | 12868.5363 | 0 | 0 | 0 | 1962.7726 | 2379.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CRF14 | 9433.4466 | 1329.0164 | 126622.3135 | 58267.5501 | 11164.3698 | 2503.3087 | 5774.1363 | 0 | 0 | 0 | 858.5907 | 5755.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CRF21 | 8332.1765 | 951.5412 | 124746.2018 | 55131.6837 | 8470.4092 | 1969.546 | 3880.1051 | 0 | 0 | 0 | 782.9248 | 24148.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CSAU07 | 4763.6591 | 551.7576 | 60046.6883 | 22566.5508 | 5293.877 | 1827.6106 | 2552.3102 | 0 | 0 | 0 | 1360.6577 | 2222.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CSAU08 | 4932.2928 | 392.8317 | 56877.2338 | 21726.4312 | 3351.5943 | 1801.6391 | 515.0254 | 0 | 0 | 0 | 1182.6151 | 3624.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CTR14 | 5386.2661 | 2556.1529 | 82052.6089 | 37157.1116 | 25877.2211 | 2353.5099 | 22484.8389 | 0 | 0 | 0 | 1230.043 | 449.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CUVD02 | 9454.9873 | 3159.8225 | 126653.3034 | 55424.8523 | 25231.7832 | 4432.0131 | 19415.381 | 0 | 0 | 0 | 2974.9807 | 6185.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CUVD04 | 12068.7699 | 1458.4644 | 236320.0317 | 110606.4026 | 21366.304 | 1891.4 | 17341.3464 | 0 | 0 | 0 | 785.6297 | 135389.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CUVD06 | 12211.5576 | 1365.9455 | 186817.875 | 83220.4358 | 14549.6309 | 3595.9569 | 7385.8357 | 0 | 0 | 0 | 1636.5569 | 35061.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CVED06 | 4820.9566 | 1222.6119 | 51242.7447 | 15181.5498 | 6615.384 | 2292.5442 | 4077.8598 | 0 | 0 | 0 | 1914.9761 | 4806.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CVED07 | 4196.8226 | 790.0231 | 65747.6045 | 23884.7638 | 9122.6254 | 1686.8089 | 6844.1489 | 0 | 0 | 0 | 1216.8339 | 15019.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
DDI07 | 4753.6406 | 2013.2541 | 56331.8798 | 13465.5358 | 12573.6776 | 1985.2907 | 10181.778 | 0 | 0 | 0 | 1561.7766 | 5520.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DDI10 | 3867.7587 | 1164.9038 | 59665.503 | 17406.8989 | 10201.1579 | 1591.2412 | 7958.3275 | 0 | 0 | 0 | 1079.8285 | 17731.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DMTU08 | 9831.7328 | 1093.1269 | 138754.8782 | 58816.1498 | 10832.0871 | 3001.9128 | 4331.7813 | 0 | 0 | 0 | 1509.9653 | 14101.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DMTU09 | 7136.6226 | 670.1559 | 98288.2399 | 41536.4233 | 5346.8554 | 1767.7233 | 1365.0118 | 0 | 0 | 0 | 696.9404 | 13084.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DSV04 | 6352.4606 | 788.1126 | 74590.1478 | 29861.7439 | 5727.8239 | 2318.5674 | 2393.0262 | 0 | 0 | 0 | 1382.6257 | 5163.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DSV06 | 2559.4445 | 385.7015 | 29284.1295 | 10117.8018 | 2651.6949 | 1018.6139 | 1233.7316 | 0 | 0 | 0 | 689.5937 | 188.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DSV07 | 5205.2719 | 837.6513 | 88140.6878 | 39938.8788 | 10395.3225 | 1854.9527 | 7536.3244 | 0 | 0 | 0 | 1081.6853 | 27651.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD202 | 6170.2062 | 1023.9936 | 73421.4614 | 30029.1967 | 7134.9177 | 1811.1257 | 4605.575 | 0 | 0 | 0 | 1152.8598 | 13715.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DVLD204 | 9578.5056 | 1270.077 | 163247.0252 | 78295.0006 | 14314.3091 | 2202.7735 | 9000.7863 | 0 | 0 | 0 | 942.8011 | 47883.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ELMU103 | 10002.9676 | 977.7821 | 170677.8238 | 72075.2461 | 10339.978 | 2850.6223 | 4186.6748 | 0 | 0 | 0 | 1598.6905 | 70605.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENC07 | 3770.19 | 1781.6304 | 54489.8138 | 22552.0132 | 17921.1427 | 1847.4462 | 15609.7175 | 0 | 0 | 0 | 1195.3797 | 659.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENC11 | 8066.4341 | 2058.245 | 101648.1633 | 43547.5752 | 16152.7966 | 3061.5112 | 11893.0915 | 0 | 0 | 0 | 1842.0802 | 11084.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENC12 | 10478.8903 | 3130.3508 | 145774.9244 | 62003.6445 | 28825.3486 | 4037.9824 | 22575.2669 | 0 | 0 | 0 | 2265.2799 | 7643.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENC13 | 7557.4009 | 2606.4861 | 107692.6959 | 57780.04 | 23899.5698 | 3322.6636 | 18993.1331 | 0 | 0 | 0 | 1902.6041 | 5691.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENG06 | 3618.3242 | 1569.732 | 59091.0198 | 27066.7959 | 18251.9666 | 1912.4657 | 15622.3879 | 0 | 0 | 0 | 1213.8296 | 1349.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ENG07 | 2570.6941 | 217.4411 | 40239.0213 | 12602.9991 | 3075.8925 | 1667.1181 | 1010.6756 | 0 | 0 | 0 | 1392.8217 | 5638.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ESR08 | 5230.2238 | 852.3111 | 71182.6989 | 32863.5847 | 7845.5851 | 1933.1552 | 4847.532 | 0 | 0 | 0 | 1190.7472 | 6794.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCS17 | 7824.004 | 1423.0088 | 119214.0148 | 53322.1297 | 16457.414 | 3748.7693 | 10696.3952 | 0 | 0 | 0 | 2460.5607 | 11518.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCS18 | 4003.3923 | 1740.8038 | 50384.4509 | 23754.2435 | 12022.6956 | 1401.307 | 9398.4315 | 0 | 0 | 0 | 509.943 | 877.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FCSD203 | 4466.7591 | 1328.0741 | 60815.5668 | 25915.0506 | 10630.1835 | 2606.7429 | 6983.1974 | 0 | 0 | 0 | 1503.4059 | 3380.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FIO12 | 6256.6738 | 2001.0419 | 86615.769 | 33330.9011 | 19353.0041 | 2743.0996 | 15394.537 | 0 | 0 | 0 | 1666.6041 | 2661.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FMA03 | 8568.9819 | 2382.8264 | 159522.7473 | 69628.5301 | 40090.6004 | 3048.4855 | 35926.3003 | 0 | 0 | 0 | 1839.4265 | 53089.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FMA05 | 10438.221 | 1376.5334 | 148031.3371 | 68196.0233 | 11208.3623 | 2628.3603 | 5256.8577 | 0 | 0 | 0 | 855.1118 | 17786.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FMA06 | 12050.7548 | 975.9612 | 203702.9198 | 87978.9068 | 11747.1248 | 3281.9095 | 6208.0986 | 0 | 0 | 0 | 1823.7847 | 71164.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FMAD216 | 13206.5324 | 1995.3006 | 223739.1322 | 87862.5325 | 22773.076 | 4202.0619 | 17174.0008 | 0 | 0 | 0 | 2834.3718 | 99868.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUD206 | 6945.8755 | 2719.971 | 110848.3548 | 64810.2787 | 30306.3878 | 3088.4704 | 25987.8571 | 0 | 0 | 0 | 1925.1544 | 11142.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUD207 | 4398.3436 | 503.4662 | 63744.4283 | 24796.1002 | 5353.0408 | 1658.4742 | 2178.3743 | 0 | 0 | 0 | 1064.2553 | 157.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUD213 | 10181.0705 | 1364.9918 | 145316.7801 | 59591.5007 | 13358.7164 | 3296.5118 | 7338.8452 | 0 | 0 | 0 | 2068.2798 | 35679.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUU08 | 3201.2509 | 118.6557 | 59994.9164 | 20776.9033 | 1353.0434 | 539.5404 | 297.3483 | 0 | 0 | 0 | 292.2193 | 36075.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUU12 | 5330.0488 | 431.0537 | 66163.5287 | 24253.9592 | 3054.9268 | 1103.8605 | 599.4466 | 0 | 0 | 0 | 507.2592 | 10251.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUU14 | 7011.7227 | 2150.6416 | 120446.8131 | 60724.0217 | 23902.6914 | 2284.9975 | 19809.0084 | 0 | 0 | 0 | 963.741 | 35337.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FRUU16 | 8975.9401 | 392.3931 | 207498.1704 | 81412.409 | 8656.7196 | 264.1706 | 8108.7854 | 0 | 0 | 0 | 135.2916 | 189619.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FXA05 | 5458.8097 | 1265.1346 | 68590.4242 | 23610.3698 | 10856.2607 | 2969.9491 | 7190.558 | 0 | 0 | 0 | 1912.2524 | 3273.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FXA06 | 5563.7303 | 1086.5536 | 77491.4143 | 26901.4331 | 10420.6113 | 3532.7723 | 5498.8989 | 0 | 0 | 0 | 1415.321 | 2185.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GDM07 | 6540.7396 | 1410.1388 | 95529.7478 | 25891.2542 | 13049.3394 | 3410.4136 | 8315.1131 | 0 | 0 | 0 | 2327.2593 | 24984.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GDM08 | 2005.8322 | 155.7107 | 27927.1319 | 3307.6186 | 1824.5549 | 955.2425 | 590.8225 | 0 | 0 | 0 | 812.6852 | 6187.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GDM09 | 581.7419 | 51.0117 | 7555.8415 | -4834.4435 | 475.1585 | 311.2807 | 71.4748 | 0 | 0 | 0 | 266.7157 | 2478.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GHE10 | 7117.0227 | 1869.6942 | 100830.509 | 43621.4858 | 17652.5947 | 3544.9845 | 13434.3923 | 0 | 0 | 0 | 2564.0245 | 16426.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GHE12 | 7489.8652 | 565.8095 | 106884.5255 | 41462.4981 | 5657.8566 | 2242.2058 | 1629.8995 | 0 | 0 | 0 | 1193.3139 | 16263.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GHE14 | 6741.1024 | 399.1993 | 100791.468 | 39246.2943 | 3728.4105 | 1495.4018 | 1025.4759 | 0 | 0 | 0 | 722.1963 | 31086.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GHE15 | 6123.1937 | 1825.82 | 92248.9111 | 44163.5554 | 18321.8148 | 2730.4469 | 14447.6423 | 0 | 0 | 0 | 1635.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GHE16 | 6772.7127 | 2438.8335 | 86733.6652 | 44711.867 | 18562.6706 | 4337.3166 | 13381.4189 | 0 | 0 | 0 | 2254.1477 | 1198.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GOVD01 | 4787.0352 | 431.5236 | 58490.0556 | 18851.0397 | 3671.4695 | 1984.1832 | 592.161 | 0 | 0 | 0 | 1320.8862 | 10.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GOVD02 | 4030.4641 | 1907.2682 | 55301.0824 | 19876.3532 | 17490.7807 | 1684.8197 | 15204.02 | 0 | 0 | 0 | 940.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GPED08 | 5966.2984 | 322.7612 | 121198.1277 | 49911.1536 | 4814.531 | 680.143 | 3611.7063 | 0 | 0 | 0 | 388.7195 | 94196.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD10 | 9572.1338 | 2534.8817 | 138190.7797 | 67953.2925 | 22317.2176 | 4084.9694 | 16232.7366 | 0 | 0 | 0 | 2387.4432 | 21926.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD15 | 15003.5978 | 2923.6988 | 214070.1274 | 108664.0091 | 27039.0709 | 4635.1062 | 18566.6795 | 0 | 0 | 0 | 1557.1389 | 33362.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD16 | 4898.2501 | 560.1892 | 63042.6443 | 26368.0177 | 4774.219 | 1248.7451 | 1865.0902 | 0 | 0 | 0 | 388.9408 | 442.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSD20 | 10760.1379 | 1265.6161 | 141890.2674 | 60198.3656 | 10799.2603 | 2863.1004 | 6062.1424 | 0 | 0 | 0 | 1424.5166 | 34924.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVST302 | 3478.8109 | 1390.1139 | 38089.2346 | 19979.3936 | 9937.5414 | 2057.0762 | 7509.2216 | 0 | 0 | 0 | 882.9121 | 3208.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVST306 | 7045.1866 | 516.7572 | 99544.5389 | 39384.5045 | 4958.5294 | 1542.7647 | 1021.7052 | 0 | 0 | 0 | 726.6574 | 16491.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU105 | 10979.9833 | 1040.522 | 177893.8556 | 80660.1165 | 11653.127 | 2487.7467 | 6087.0683 | 0 | 0 | 0 | 1094.24 | 44970.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU112 | 9607.1386 | 598.8227 | 172376.1163 | 75519.1492 | 7642.7261 | 1811.7867 | 2325.2479 | 0 | 0 | 0 | 821.2658 | 62874.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU114 | 13022.2316 | 1460.4252 | 146672.0221 | 64094.8202 | 6163.9909 | 1538.8693 | 3068.6379 | 0 | 0 | 0 | 458.4138 | 69972.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU115 | 7491.7275 | 362.1474 | 140614.7132 | 58949.0746 | 4358.0475 | 782.7923 | 2723.3485 | 0 | 0 | 0 | 400.3968 | 93942.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
GVSU116 | 10129.4824 | 804.5684 | 147795.1722 | 65458.2338 | 7087.5862 | 1974.9503 | 2463.5911 | 0 | 0 | 0 | 861.1354 | 37808.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IAD07 | 5608.0921 | 964.5008 | 75539.1036 | 29952.8309 | 8737.3665 | 2174.164 | 5425.8844 | 0 | 0 | 0 | 1415.9369 | 5316.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IAD09 | 5023.5007 | 1151.2451 | 72832.3812 | 28921.7332 | 11897.3643 | 1988.3325 | 8448.4936 | 0 | 0 | 0 | 1181.9022 | 2348.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU04 | 4568.8723 | 323.1352 | 87294.9191 | 33425.6578 | 4109.08 | 1039.0855 | 2687.2376 | 0 | 0 | 0 | 711.5737 | 61824.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU05 | 5041.4859 | 276.6006 | 94549.3079 | 37039.4568 | 3338.1093 | 738.6784 | 1899.4365 | 0 | 0 | 0 | 365.3743 | 60959.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU06 | 1495.8613 | 55.6994 | 29258.4769 | 7373.3447 | 813.9574 | 341.5271 | 374.5048 | 0 | 0 | 0 | 263.5878 | 18842.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU09 | 1794.1965 | 50.6882 | 37200.8496 | 10884.5365 | 628.4307 | 209.872 | 235.9611 | 0 | 0 | 0 | 122.3464 | 28529.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU22 | 1281.2633 | 60.043 | 21098.5861 | 3473.2541 | 852.6738 | 626.2667 | 159.821 | 0 | 0 | 0 | 561.2278 | 10017.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IANU23 | 2039.5619 | 45.4339 | 47056.61 | 15499.3951 | 1004.4556 | 186.6955 | 814.0403 | 0 | 0 | 0 | 137.8529 | 44710.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAD208 | 8288.0487 | 2787.8731 | 128476.2119 | 63209.6075 | 35156.4844 | 3051.8179 | 30761.1029 | 0 | 0 | 0 | 1380.5503 | 16583.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAS606 | 7078.0608 | 619.3542 | 69999.4477 | 21096.3369 | 3675.7249 | 1542.0263 | 842.2711 | 0 | 0 | 0 | 752.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBAT308 | 9259.6931 | 1288.8182 | 129787.489 | 50877.7405 | 9592.1289 | 2437.9555 | 5890.0289 | 0 | 0 | 0 | 1421.6238 | 45875.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBYD208 | 13632.4851 | 1863.7371 | 254342.5232 | 115189.7428 | 25040.7497 | 2755.1588 | 20527.1096 | 0 | 0 | 0 | 1612.6681 | 142217.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IBYD209 | 4429.0696 | 1264.37 | 64797.5867 | 16726.4939 | 13368.3224 | 2597.2069 | 10214.8262 | 0 | 0 | 0 | 1971.7295 | 8777.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ICS07 | 4032.7061 | 1621.7338 | 58559.5984 | 24048.5648 | 15687.7181 | 1657.4858 | 13356.3346 | 0 | 0 | 0 | 917.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ICS08 | 3670.4382 | 1242.5878 | 55074.8686 | 19375.3541 | 13740.955 | 1588.4257 | 11619.8376 | 0 | 0 | 0 | 928.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IDM12 | 798.4983 | 29.654 | 13719.07 | 2947.244 | 451.8392 | 305.4693 | 112.7198 | 0 | 0 | 0 | 271.8294 | 8305.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IDM14 | 5137.3678 | 501.4837 | 84569.7237 | 22979.2602 | 5603.4897 | 2028.6939 | 2540.6853 | 0 | 0 | 0 | 1540.4548 | 31142.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU05 | 11709.3318 | 1623.7218 | 276823.8239 | 161217.1968 | 37879.6096 | 1133.8747 | 36696.857 | 0 | 0 | 0 | 72.8475 | 236723.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU06 | 6560.9317 | 448.7084 | 126902.0454 | 56892.823 | 6946.2024 | 795.3671 | 5802.1141 | 0 | 0 | 0 | 425.0072 | 90425.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGPU13 | 1303.9238 | 60.8218 | 18689.2808 | 5380.4897 | 623.9354 | 365.4693 | 126.9228 | 0 | 0 | 0 | 258.2504 | 5776.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGRU08 | 11125.5297 | 2285.6307 | 200084.9097 | 116707.0084 | 39213.3089 | 3905.8571 | 34690.1271 | 0 | 0 | 0 | 2337.7279 | 87323.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGRU10 | 7724.6472 | 2276.3646 | 107105.6749 | 52328.6796 | 21602.0731 | 3676.0456 | 16877.1313 | 0 | 0 | 0 | 2474.9303 | 1947.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGY05 | 2798.4291 | 382.5457 | 39956.6835 | 10542.0657 | 4659.6716 | 2038.9242 | 2418.9511 | 0 | 0 | 0 | 1827.4596 | 9246.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IGY06 | 7338.1227 | 740.4389 | 110687.5234 | 46590.9232 | 7351.8551 | 1727.7328 | 3083.8412 | 0 | 0 | 0 | 677.068 | 29023.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGD215 | 10805.5954 | 1671.5857 | 127896.6727 | 62591.4698 | 12086.3756 | 2790.015 | 4045.9348 | 0 | 0 | 0 | 724.7108 | 21763.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGD222 | 12097.9979 | 1561.2597 | 137489.9206 | 62540.5404 | 10176.8255 | 2555.0821 | 3871.9958 | 0 | 0 | 0 | 906.8772 | 9755.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGT307 | 13255.751 | 3317.4641 | 185278.6665 | 98460.2147 | 26104.9836 | 4200.4532 | 19268.9047 | 0 | 0 | 0 | 1661.0262 | 39257.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGT318 | 11491.4133 | 3608.4458 | 181437.3762 | 110229.0845 | 41880.6845 | 5029.2448 | 31890.8578 | 0 | 0 | 0 | 1366.274 | 21637.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU107 | 8546.66 | 885.2473 | 118690.3793 | 49373.2304 | 8291.3605 | 2172.6027 | 4062.499 | 0 | 0 | 0 | 1000.1849 | 10454.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU112 | 9874.9016 | 901.0277 | 122475.8901 | 52856.0797 | 7146.5518 | 2450.0512 | 1618.0722 | 0 | 0 | 0 | 750.0948 | 5706.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU114 | 6367.6345 | 558.1346 | 74362.9786 | 31067.7376 | 4218.1987 | 1350.0407 | 687.7381 | 0 | 0 | 0 | 483.5808 | 3606.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIGU118 | 11199.6176 | 2462.9516 | 148884.0736 | 75218.9401 | 20468.5036 | 3570.34 | 14262.6261 | 0 | 0 | 0 | 1621.1129 | 4928.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIIU11 | 4418.6689 | 602.3801 | 70427.1307 | 28172.8022 | 7060.4375 | 1762.2976 | 4703.8184 | 0 | 0 | 0 | 1275.0927 | 23517.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IIIU12 | 6884.896 | 2174.0297 | 97010.3477 | 39076.4 | 20811.7296 | 3369.4835 | 16044.7349 | 0 | 0 | 0 | 2273.3253 | 2495.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IJAU04 | 8776.7827 | 3500.4016 | 105635.6866 | 42962.2158 | 25266.9869 | 3266.6409 | 20912.3414 | 0 | 0 | 0 | 2045.2488 | 3290.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IMRU02 | 6546.0887 | 714.568 | 82259.9208 | 32131.2165 | 5868.5641 | 1853.0631 | 1814.3985 | 0 | 0 | 0 | 708.5919 | 3693.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IMRU03 | 3576.3186 | 324.0434 | 41775.2107 | 14727.2194 | 2577.9585 | 1332.3295 | 485.1385 | 0 | 0 | 0 | 847.2868 | 845.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD207 | 10766.5872 | 2408.643 | 139668.1551 | 63433.2934 | 20050.4543 | 4164.7886 | 13833.8075 | 0 | 0 | 0 | 2653.6986 | 4128.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD208 | 3470.3982 | 961.2963 | 38146.335 | 13169.3969 | 5926.3328 | 2111.5004 | 3637.3508 | 0 | 0 | 0 | 1845.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD209 | 7502.6747 | 1481.0574 | 105045.3087 | 45067.0746 | 15304.2805 | 4433.4612 | 10096.6767 | 0 | 0 | 0 | 3278.4198 | 1403.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD215 | 9920.6978 | 3444.8108 | 147378.2551 | 88264.3495 | 29321.4015 | 4479.3523 | 23400.8058 | 0 | 0 | 0 | 2654.9844 | 3485.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
INPD216 | 4147.4431 | 1109.9295 | 59870.1879 | 28545.1927 | 11253.3141 | 1760.2501 | 8583.9372 | 0 | 0 | 0 | 1035.9049 | 1040.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IOM08 | 10162.7351 | 2023.7755 | 141244.8649 | 63236.1971 | 17813.5897 | 3501.7258 | 11032.8821 | 0 | 0 | 0 | 1612.2856 | 8042.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IOM09 | 8632.5521 | 2805.1902 | 134729.8784 | 76323.6362 | 28616.315 | 7100.4765 | 19691.26 | 0 | 0 | 0 | 3267.844 | 2112.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRBD07 | 4068.8379 | 2063.5446 | 58936.1361 | 23896.5005 | 17510.7624 | 2063.5607 | 14791.1989 | 0 | 0 | 0 | 1000.744 | 13027.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRBD08 | 4323.0642 | 311.2247 | 59460.4881 | 23383.2732 | 2878.7411 | 1399.0809 | 688.5236 | 0 | 0 | 0 | 615.4493 | 3546.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO08 | 7309.2768 | 842.9283 | 147986.661 | 63954.796 | 16054.9609 | 1682.2436 | 13597.7152 | 0 | 0 | 0 | 1088.5273 | 96678.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO09 | 8024.3876 | 806.102 | 100657.1258 | 37253.5754 | 5798.9517 | 1856.4661 | 2123.2316 | 0 | 0 | 0 | 782.8347 | 6522.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO10 | 5119.6534 | 463.9233 | 63447.5875 | 25700.2007 | 3057.0392 | 1100.7048 | 656.8492 | 0 | 0 | 0 | 386.861 | 9858.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO11 | 7816.5556 | 697.7705 | 107284.6536 | 45627.2099 | 5287.5756 | 1606.563 | 1737.881 | 0 | 0 | 0 | 640.6308 | 22639.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO13 | 9098.1747 | 758.4042 | 135138.3265 | 57442.3409 | 8384.1057 | 2236.6089 | 4770.6043 | 0 | 0 | 0 | 1188.2735 | 46015.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IRO17 | 10422.0265 | 2980.8928 | 165980.7804 | 91321.34 | 31281.3871 | 3851.4812 | 25832.1093 | 0 | 0 | 0 | 1817.5591 | 30001.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITMU05 | 9440.8217 | 1148.0039 | 181142.838 | 75571.3335 | 15073.4332 | 2067.3008 | 12156.8762 | 0 | 0 | 0 | 1577.1463 | 120425.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITMU08 | 5024.5399 | 1043.2307 | 66062.9238 | 13654.6316 | 9312.8986 | 2941.5618 | 6062.3378 | 0 | 0 | 0 | 2650.8256 | 13329.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITT13 | 6359.3068 | 690.2367 | 99514.8076 | 41508.4515 | 7725.0772 | 1899.0722 | 4351.9604 | 0 | 0 | 0 | 1052.1175 | 25635.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ITT16 | 8188.8884 | 1310.1484 | 140878.3803 | 68122.271 | 12766.688 | 1807.0752 | 10329.4258 | 0 | 0 | 0 | 950.7297 | 87358.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU03 | 12067.2793 | 812.4893 | 249890.6149 | 104863.9955 | 14328.4155 | 1362.9818 | 11948.5982 | 0 | 0 | 0 | 903.0176 | 196149.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU06 | 12543.9915 | 999.632 | 250340.238 | 110901.5284 | 15758.5443 | 960.1835 | 13509.0323 | 0 | 0 | 0 | 421.0357 | 192395.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU07 | 15023.4935 | 4229.4029 | 205214.0691 | 82552.0434 | 31009.0899 | 4157.9945 | 23974.9491 | 0 | 0 | 0 | 2472.3455 | 47265.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU15 | 9052.2026 | 998.223 | 117872.9118 | 46139.0035 | 7411.2855 | 2082.084 | 2564.8056 | 0 | 0 | 0 | 786.6715 | 13012.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU16 | 13031.2505 | 3478.3391 | 180284.9606 | 74456.8513 | 22040.0312 | 4007.5776 | 14763.1365 | 0 | 0 | 0 | 2311.6415 | 31804.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU19 | 8454.5303 | 1061.2894 | 109833.3135 | 45678.259 | 8084.5212 | 1968.5938 | 3209.2568 | 0 | 0 | 0 | 733.3738 | 7578.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUAU20 | 12787.6069 | 1244.9731 | 197662.4263 | 81746.7136 | 11902.0575 | 3109.7537 | 6421.2991 | 0 | 0 | 0 | 1683.6567 | 90324.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
IUMD05 | 6180.7882 | 628.6481 | 115790.9794 | 49185.1427 | 10873.0725 | 1795.5273 | 8586.9509 | 0 | 0 | 0 | 1229.0944 | 66710.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JBT09 | 8631.0806 | 3753.758 | 127901.0597 | 68063.3116 | 36185.6946 | 4087.3537 | 30954.0516 | 0 | 0 | 0 | 2606.9817 | 2468.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JDN14 | 5590.0847 | 2719.9505 | 77365.3281 | 31563.8541 | 24757.7318 | 2599.6002 | 21239.7212 | 0 | 0 | 0 | 1639.3216 | 383.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JDN15 | 8470.2729 | 1813.1578 | 130590.5123 | 67358.3727 | 20818.4232 | 4165.9804 | 14884.9548 | 0 | 0 | 0 | 1473.4861 | 52424.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD204 | 13865.3692 | 1292.4379 | 130562.6051 | 53545.032 | 6428.1369 | 2498.243 | 1303.0691 | 0 | 0 | 0 | 970.314 | 4503.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD205 | 11344.9381 | 597.918 | 179144.7422 | 52439.459 | 6998.4679 | 3099.6639 | 1215.18 | 0 | 0 | 0 | 1541.8584 | 26308.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD211 | 12868.9952 | 1187.5607 | 178905.7359 | 47723.3041 | 7836.3689 | 2410.102 | 1410.3069 | 0 | 0 | 0 | 1097.2079 | 53577.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD212 | 23037.4387 | 2365.1685 | 261244.7934 | 112765.1098 | 11414.8547 | 3371.0594 | 3776.6657 | 0 | 0 | 0 | 1344.8644 | 92522.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD216 | 10060.6549 | 633.6913 | 158716.4492 | 64746.7085 | 7084.7553 | 2544.9147 | 835.728 | 0 | 0 | 0 | 1401.6695 | 45126.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD217 | 8785.761 | 535.0537 | 114562.9293 | 37319.2093 | 4882.597 | 1859.4946 | 424.3609 | 0 | 0 | 0 | 972.9394 | 12801.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD222 | 18235.8355 | 2101.8694 | 206547.9554 | 68301.2237 | 12380.6 | 3742.0949 | 3907.6466 | 0 | 0 | 0 | 1456.5865 | 14114.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAD223 | 12862.2468 | 1224.0287 | 185989.8583 | 78397.6517 | 12505.7055 | 3839.9559 | 4676.4005 | 0 | 0 | 0 | 1723.8909 | 16911.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAO802 | 19084.2937 | 1325.3117 | 281373.3804 | 106039.2892 | 12709.9642 | 4715.8296 | 2342.7458 | 0 | 0 | 0 | 1899.0691 | 44364.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAO803 | 16323.4984 | 1162.2658 | 275613.447 | 86407.585 | 13328.9692 | 5228.5426 | 3746.6858 | 0 | 0 | 0 | 3450.4967 | 85769.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ406 | 15213.2784 | 1154.4424 | 184336.6993 | 67716.5868 | 7259.4475 | 2973.5142 | 1252.1453 | 0 | 0 | 0 | 1366.1628 | 42965.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ408 | 11764.6046 | 982.78 | 148249.275 | 41789.9149 | 7221.9789 | 2509.9992 | 1051.3209 | 0 | 0 | 0 | 1296.2352 | 33492.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ410 | 12795.7396 | 1254.7812 | 150876.8516 | 54807.6396 | 8020.4325 | 2522.875 | 2155.1296 | 0 | 0 | 0 | 1039.8071 | 24514.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ420 | 13643.9094 | 1350.3069 | 164927.4807 | 55139.6232 | 8221.2858 | 2438.5117 | 1728.7225 | 0 | 0 | 0 | 1139.6203 | 38504.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ424 | 12707.8647 | 1195.331 | 216330.6153 | 77045.5454 | 11823.1313 | 1947.5774 | 3893.6015 | 0 | 0 | 0 | 957.3534 | 106784.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAQ426 | 17666.435 | 2407.8849 | 173173.9152 | 65417.0198 | 11707.5433 | 3132.7801 | 5337.3477 | 0 | 0 | 0 | 1232.6858 | 27779.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU07 | 9735.8565 | 2999.6833 | 163953.2433 | 83463.5626 | 36435.3666 | 3835.1738 | 30491.0773 | 0 | 0 | 0 | 1931.6238 | 32215.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU08 | 6468.5115 | 2110.915 | 84793.3243 | 33626.5501 | 18723.0252 | 3174.8837 | 14636.5067 | 0 | 0 | 0 | 2355.909 | 46.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU10 | 15558.1818 | 1046.1147 | 273131.7718 | 112438.6843 | 11050.2728 | 2268.0959 | 6439.8328 | 0 | 0 | 0 | 892.4832 | 158082.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU11 | 12375.1958 | 1463.9461 | 178263.931 | 50976.1268 | 15297.2513 | 4385.0417 | 7722.2002 | 0 | 0 | 0 | 2606.3796 | 24329.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU15 | 12202.1448 | 697.833 | 246554.7548 | 92165.6466 | 11179.0444 | 1853.2821 | 7995.0445 | 0 | 0 | 0 | 1044.1565 | 169994.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU16 | 15152.9882 | 1136.2655 | 196229.9848 | 76758.1298 | 10047.6868 | 3898.6605 | 2014.7909 | 0 | 0 | 0 | 1544.2307 | 22342.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU18 | 14459.6801 | 1137.5562 | 225420.0222 | 80377.6529 | 9980.2553 | 2745.7489 | 3806.6223 | 0 | 0 | 0 | 1159.0337 | 92567.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JFAU19 | 13090.1815 | 1208.2934 | 181761.9734 | 76274.4761 | 8364.7718 | 2378.3519 | 3435.8721 | 0 | 0 | 0 | 1131.7248 | 69956.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JMLT314 | 5332.0132 | 1049.7087 | 69018.8803 | 32654.6827 | 7944.1904 | 1955.4065 | 5140.7391 | 0 | 0 | 0 | 1204.8418 | 3115.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUQ410 | 6302.9996 | 4088.0077 | 107778.2837 | 83521.9538 | 46224.2316 | 3313.2718 | 42017.1596 | 0 | 0 | 0 | 1253.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUQ411 | 2617.8658 | 674.9177 | 34946.559 | 14840.0228 | 6108.075 | 1178.836 | 4713.5451 | 0 | 0 | 0 | 793.3461 | 275.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUT307 | 7560.4937 | 855.2064 | 110649.382 | 49393.7813 | 7854.6488 | 2063.8133 | 3526.1647 | 0 | 0 | 0 | 919.3538 | 20054.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUT308 | 6267.9929 | 573.8369 | 91227.6548 | 38976.0063 | 5056.9816 | 1890.0627 | 1588.0625 | 0 | 0 | 0 | 677.1071 | 9450.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUT309 | 6874.1947 | 861.7443 | 98046.1483 | 38682.8938 | 7893.927 | 2177.1062 | 3806.5847 | 0 | 0 | 0 | 1017.1492 | 8819.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JNUT310 | 5306.1543 | 1385.9951 | 82097.1149 | 33378.3371 | 12856.5178 | 2864.8183 | 9444.4141 | 0 | 0 | 0 | 2033.1874 | 1578.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JPIU08 | 8714.4087 | 1265.0109 | 133736.2942 | 54523.5781 | 12952.1253 | 2804.631 | 8088.0511 | 0 | 0 | 0 | 1540.6639 | 37048.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JPIU09 | 8677.1118 | 894.7804 | 117624.0158 | 50268.8547 | 8459.4506 | 2318.185 | 2330.6092 | 0 | 0 | 0 | 791.6481 | 7188.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JPIU11 | 7645.4741 | 1717.5564 | 106861.2386 | 37626.6776 | 13685.263 | 2902.3234 | 9066.4947 | 0 | 0 | 0 | 1953.9404 | 18154.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JPIU12 | 7193.8383 | 1458.8856 | 100535.751 | 39759.8906 | 15287.1253 | 3544.174 | 9666.2601 | 0 | 0 | 0 | 2247.0832 | 15512.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQT07 | 6030.6127 | 3943.6548 | 83440.1464 | 37965.4699 | 23949.3999 | 3325.9919 | 15798.5752 | 0 | 0 | 0 | 1897.1287 | 455.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQT08 | 3738.7315 | 729.1137 | 51253.575 | 19094.0911 | 6384.9866 | 1533.4792 | 4015.9684 | 0 | 0 | 0 | 858.5003 | 1357.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQT13 | 5180.4714 | 525.5345 | 67414.9004 | 25818.1606 | 5179.5934 | 2055.4687 | 1454.7539 | 0 | 0 | 0 | 1111.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQU02 | 4623.9137 | 1714.5077 | 53537.1111 | 19878.835 | 10278.9482 | 1508.0109 | 7799.0114 | 0 | 0 | 0 | 737.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQU03 | 4246.8749 | 2078.8532 | 62586.1488 | 25195.1671 | 19640.2188 | 2667.1832 | 16295.9652 | 0 | 0 | 0 | 1632.9899 | 626.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JQU04 | 1388.1904 | 220.4042 | 20366.5307 | 1762.4537 | 2445.4774 | 1196.2548 | 1180.9583 | 0 | 0 | 0 | 1073.8229 | 4820.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAD204 | 2890.4432 | 298.0157 | 50209.2159 | 15727.5892 | 4119.918 | 2401.5235 | 1118.2874 | 0 | 0 | 0 | 2019.0013 | 21442.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAD205 | 4254.1252 | 1075.078 | 58337.1536 | 21853 | 8797.393 | 2072.0889 | 6069.1333 | 0 | 0 | 0 | 1496.0707 | 6302.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAU14 | 8180.174 | 1447.1488 | 111228.4855 | 46839.4821 | 12888.2455 | 4290.9597 | 7265.756 | 0 | 0 | 0 | 3075.4473 | 8731.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
JUAU17 | 9493.8773 | 1511.1062 | 130117.2768 | 59435.44 | 13807.8841 | 3592.1803 | 8504.0077 | 0 | 0 | 0 | 2021.8486 | 13213.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAD05 | 3136.7612 | 824.1173 | 40874.4673 | 14108.4277 | 6967.9755 | 1580.611 | 4988.7586 | 0 | 0 | 0 | 1162.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAD07 | 4278.8696 | 1187.2727 | 60168.2933 | 22059.6915 | 11673.8625 | 2259.815 | 8751.1501 | 0 | 0 | 0 | 1733.2867 | 4136.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LAVD05 | 11245.0514 | 2407.8234 | 163298.5697 | 72960.6423 | 23393.5779 | 4372.1204 | 17319.1651 | 0 | 0 | 0 | 2858.8888 | 28352.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LBD04 | 5441.3706 | 2674.1567 | 79141.3545 | 42623.7879 | 23642.2158 | 2731.1949 | 20316.6467 | 0 | 0 | 0 | 1802.0315 | 1705.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LFAD204 | 6233.4517 | 1115.6644 | 90224.6884 | 32135.6437 | 11246.1546 | 2298.1003 | 7517.5642 | 0 | 0 | 0 | 1428.5555 | 15750.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LFAD206 | 5316.6686 | 1139.0478 | 71307.882 | 18854.4169 | 10331.0852 | 2114.6515 | 6208.3943 | 0 | 0 | 0 | 1224.0646 | 8233.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGR03 | 2785.3204 | 298.4786 | 41782.8849 | 7715.2883 | 3461.0616 | 1151.7776 | 1961.1161 | 0 | 0 | 0 | 896.9351 | 16127.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGR04 | 5730.9394 | 664.3149 | 90479.1736 | 27593.9066 | 7371.5146 | 1835.2506 | 3987.2828 | 0 | 0 | 0 | 957.5207 | 22211.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LGR05 | 3275.8778 | 500.5586 | 50429.5022 | 20796.2969 | 5809.2559 | 1382.7721 | 4006.4561 | 0 | 0 | 0 | 1071.9913 | 17994.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LJA07 | 3078.0138 | 553.8969 | 42692.6941 | 13695.4272 | 5397.03 | 1481.0796 | 3322.6204 | 0 | 0 | 0 | 1027.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LJA08 | 6082.2372 | 2283.4175 | 88494.4999 | 40254.6715 | 22507.889 | 3676.8133 | 18307.6323 | 0 | 0 | 0 | 2740.1326 | 90.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LPTU02 | 11389.4344 | 1011.7148 | 179232.7216 | 74375.2781 | 11018.8711 | 3158.3909 | 4916.3543 | 0 | 0 | 0 | 1625.2963 | 54749.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LPTU03 | 6328.203 | 758.5961 | 84122.5154 | 34196.4186 | 6650.1448 | 1715.7358 | 2612.8067 | 0 | 0 | 0 | 848.5201 | 12052.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LPTU04 | 10926.6535 | 1442.7512 | 154552.8401 | 62549.621 | 10888.9189 | 2880.3336 | 3981.3859 | 0 | 0 | 0 | 901.0021 | 18907.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LPTU05 | 9420.1076 | 1788.6499 | 124226.456 | 53003.1169 | 13606.4453 | 3607.9735 | 7618.9195 | 0 | 0 | 0 | 2133.8686 | 4402.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
LUZU07 | 6560.2501 | 1902.6491 | 99498.8208 | 31954.0154 | 20165.5274 | 3571.8061 | 15236.8258 | 0 | 0 | 0 | 2532.0419 | 10286.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGC513 | 1573.3338 | 103.5923 | 27788.2392 | 8756.4658 | 1140.4749 | 515.2892 | 229.7972 | 0 | 0 | 0 | 398.1165 | 17570.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGS605 | 177.6749 | 2.1195 | 4188.5504 | -859.486 | 50.548 | 40.8061 | 9.7415 | 0 | 0 | 0 | 40.4904 | 4133.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGU12 | 5479.869 | 990.1406 | 74582.3812 | 29293.8498 | 8391.0204 | 2293.1536 | 5193.2187 | 0 | 0 | 0 | 1561.485 | 13836.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGU13 | 6753.5415 | 1989.3129 | 85574.9611 | 34025.0894 | 19264.5948 | 2381.7005 | 15306.6391 | 0 | 0 | 0 | 1314.3346 | 975.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAGU15 | 4139.773 | 1351.3467 | 57750.633 | 24032.9316 | 11117.2518 | 2152.8628 | 8347.2056 | 0 | 0 | 0 | 1353.6936 | 3931.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAL13 | 8378.8357 | 546.1224 | 150205.8923 | 66579.6722 | 6601.1324 | 1510.7895 | 3971.2799 | 0 | 0 | 0 | 873.2802 | 85492.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAL15 | 9150.3713 | 847.185 | 159419.1866 | 69915.1385 | 10562.7609 | 2178.0082 | 6714.7437 | 0 | 0 | 0 | 1218.6238 | 71974.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MAL16 | 7646.1817 | 578.4129 | 130214.9209 | 47934.4694 | 7212.0801 | 1473.3562 | 4868.8978 | 0 | 0 | 0 | 882.5227 | 68386.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MBH06 | 1363.1648 | 87.8252 | 18935.211 | 6597.9045 | 1143.3215 | 823.2908 | 169.2721 | 0 | 0 | 0 | 621.7223 | 1524.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCH03 | 704.0616 | 41.3312 | 8194.0388 | 245.0359 | 644.6703 | 548.2709 | 78.5655 | 0 | 0 | 0 | 499.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCH07 | 9496.1037 | 3323.7307 | 125377.8551 | 62683.333 | 27741.4086 | 4626.5664 | 21688.3605 | 0 | 0 | 0 | 3114.465 | 3338.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD202 | 11181.0251 | 1314.5051 | 242393.9912 | 110329.8886 | 25298.8993 | 1387.57 | 23012.769 | 0 | 0 | 0 | 347.425 | 188497.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD208 | 14353.011 | 2178.4748 | 207387.4832 | 96153.3963 | 19011.8541 | 3395.453 | 11695.4172 | 0 | 0 | 0 | 1228.1024 | 58317.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD209 | 12912.5711 | 2748.821 | 201158.4857 | 101213.9103 | 28505.9337 | 3780.1424 | 20845.1027 | 0 | 0 | 0 | 1390.7816 | 47414.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLD210 | 10712.067 | 1805.2892 | 153694.2294 | 72737.619 | 16202.683 | 3161.0036 | 10146.2415 | 0 | 0 | 0 | 1069.9744 | 25876.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLQ405 | 8946.3859 | 1202.8713 | 115850.7865 | 48441.4363 | 8790.3725 | 2491.2752 | 2526.5048 | 0 | 0 | 0 | 881.1213 | 4243.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLQ408 | 11046.4381 | 2296.041 | 197775.8417 | 107725.041 | 34508.3138 | 4664.1734 | 29180.0084 | 0 | 0 | 0 | 3154.1653 | 77443.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU08 | 9819.8902 | 972.1633 | 123840.8839 | 50075.9009 | 6066.6871 | 1598.5858 | 1652.3069 | 0 | 0 | 0 | 727.4607 | 43947.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU09 | 11429.3073 | 1280.7273 | 161739.7027 | 69069.3194 | 12709.6597 | 2700.8162 | 3328.0352 | 0 | 0 | 0 | 1137.9434 | 18587.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MCLU15 | 12112.0176 | 1687.731 | 163662.0788 | 76569.5201 | 13574.5666 | 2773.0659 | 5818.0645 | 0 | 0 | 0 | 1120.7066 | 17306.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MDI16 | 6015.6335 | 2702.1687 | 107466.5359 | 67439.6764 | 30907.4386 | 2650.7274 | 27263.538 | 0 | 0 | 0 | 1307.6994 | 17219.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MFED13 | 4647.3686 | 1081.4008 | 67922.2288 | 28602.3222 | 11114.0385 | 2211.9111 | 8021.6719 | 0 | 0 | 0 | 1566.9281 | 1847.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MFED15 | 5102.9158 | 1091.3255 | 68660.2278 | 29743.5633 | 9553.9764 | 2081.4856 | 6771.9037 | 0 | 0 | 0 | 1435.9616 | 709.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MHC05 | 10234.88 | 2698.3379 | 175342.8485 | 62806.3983 | 37021.8575 | 3435.7627 | 31161.5598 | 0 | 0 | 0 | 1933.483 | 56589.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MIB16 | 3234.9005 | 230.5945 | 39945.5961 | 12314.1967 | 1835.1386 | 882.0996 | 214.2646 | 0 | 0 | 0 | 435.515 | 1589.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MIB17 | 6254.9514 | 1757.8168 | 81232.6889 | 37231.3107 | 14541.7028 | 3006.9562 | 10757.5947 | 0 | 0 | 0 | 1848.0966 | 1343.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNM07 | 3412.6826 | 412.1855 | 50440.2733 | 12725.1403 | 3991.2024 | 1674.5066 | 1789.9354 | 0 | 0 | 0 | 1064.0246 | 9410.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNM08 | 4659.2453 | 801.6227 | 63547.3831 | 25794.1277 | 5662.1263 | 1587.3797 | 1382.9607 | 0 | 0 | 0 | 408.0089 | 4213.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNVD208 | 3027.8304 | 1405.6677 | 39595.9447 | 14568.5175 | 10854.8447 | 1417.2653 | 9196.2709 | 0 | 0 | 0 | 1032.9128 | 1678.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MNVD209 | 1217.2533 | 160.4197 | 16578.8243 | 6089.5624 | 1564.0779 | 535.4863 | 710.807 | 0 | 0 | 0 | 341.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOO06 | 5200.6495 | 527.2473 | 84714.5555 | 30588.5643 | 6181.5825 | 2051.7352 | 3037.9001 | 0 | 0 | 0 | 1418.5721 | 17789.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOO08 | 7716.4485 | 726.2972 | 94582.2948 | 36149.9567 | 5682.4141 | 2002.7205 | 1714.8604 | 0 | 0 | 0 | 1124.3011 | 10609.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOO09 | 7424.4886 | 578.0164 | 112469.634 | 44994.8326 | 6007.8112 | 1870.7145 | 1518.5654 | 0 | 0 | 0 | 837.3171 | 17017.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOO12 | 7156.0849 | 483.5292 | 112992.3995 | 41674.9737 | 5869.0292 | 1932.7714 | 1772.0333 | 0 | 0 | 0 | 1044.2825 | 30474.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOO15 | 4302.2043 | 802.7104 | 60508.7178 | 15669.7503 | 5527.9255 | 1572.36 | 3010.2288 | 0 | 0 | 0 | 1060.0535 | 19291.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MRND216 | 10063.0618 | 1592.2611 | 143595.8469 | 64173.586 | 15956.6117 | 3725.9105 | 10297.0379 | 0 | 0 | 0 | 2229.772 | 6126.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MRND218 | 11321.7991 | 1581.6973 | 155241.668 | 70128.1585 | 13919.9902 | 2715.3457 | 6261.6801 | 0 | 0 | 0 | 810.1816 | 16703.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MSO05 | 9830.0307 | 952.6007 | 146236.525 | 65174.197 | 9600.6727 | 2768.4332 | 3037.8688 | 0 | 0 | 0 | 1188.7608 | 4449.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTVU06 | 4381.9473 | 594.0012 | 60987.5801 | 22945.6323 | 5616.5358 | 1875.2969 | 2540.3342 | 0 | 0 | 0 | 1162.8511 | 293.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTVU07 | 4327.9095 | 1032.3615 | 58802.5404 | 18082.0367 | 9793.0605 | 2342.4526 | 6835.0704 | 0 | 0 | 0 | 1813.8444 | 2038.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTZ06 | 4985.0216 | 282.6935 | 98325.0858 | 41619.9086 | 3023.3761 | 648.4528 | 1934.1515 | 0 | 0 | 0 | 444.0181 | 79307.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTZ09 | 5068.287 | 477.1583 | 66820.2363 | 27769.6353 | 3384.0536 | 1037.3305 | 1242.0389 | 0 | 0 | 0 | 429.3488 | 14712.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MTZ16 | 7915.1803 | 406.9104 | 151069.4664 | 63131.8246 | 3881.0392 | 998.0386 | 1959.674 | 0 | 0 | 0 | 456.6102 | 108299.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT03 | 9406.5522 | 1401.3965 | 127538.7306 | 57089.8659 | 11126.4086 | 2315.0696 | 6961.9283 | 0 | 0 | 0 | 909.8427 | 21250.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT04 | 10950.442 | 4848.564 | 176436.4734 | 104670.2986 | 46950.1235 | 4538.3111 | 40000.9481 | 0 | 0 | 0 | 2324.5019 | 7686.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT05 | 9072.9554 | 1998.1494 | 122399.2951 | 59535.3765 | 14721.0325 | 2572.0444 | 9784.8796 | 0 | 0 | 0 | 903.4168 | 6311.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT10 | 4176.8324 | 703.107 | 61704.5823 | 27251.5525 | 8847.804 | 2290.6201 | 4770.7168 | 0 | 0 | 0 | 1312.2769 | 1636.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT12 | 7458.9322 | 3744.0741 | 117151.7296 | 68615.3261 | 36047.6343 | 3178.5647 | 31564.1319 | 0 | 0 | 0 | 1766.9773 | 10310.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT13 | 10227.814 | 1164.0787 | 181024.9217 | 82491.0203 | 14088.4878 | 2217.7884 | 10414.3125 | 0 | 0 | 0 | 1251.462 | 93273.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT14 | 11660.3029 | 3159.7756 | 194164.4461 | 116343.1715 | 32062.2896 | 3243.7138 | 25849.3907 | 0 | 0 | 0 | 1207.0834 | 57109.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MUT15 | 10710.7362 | 4867.573 | 134905.298 | 76465.5352 | 29530.2563 | 3063.5775 | 24904.4221 | 0 | 0 | 0 | 1228.4664 | 13757.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MVD05 | 4862.602 | 2593.2423 | 67620.8364 | 30744.2279 | 23084.7428 | 2318.1326 | 20210.7666 | 0 | 0 | 0 | 1495.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MZL08 | 8143.817 | 1212.4518 | 111647.485 | 46168.1829 | 12252.0287 | 2821.5401 | 7566.3861 | 0 | 0 | 0 | 1422.4342 | 1197.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MZL11 | 6826.5584 | 2390.7689 | 86811.8081 | 37118.056 | 20427.3332 | 3351.448 | 16517.2802 | 0 | 0 | 0 | 2524.7965 | 2533.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NERU11 | 10580.7102 | 1010.2459 | 146676.8554 | 61322.4285 | 9408.4191 | 3228.2769 | 3851.5172 | 0 | 0 | 0 | 1546.9692 | 17260.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NERU12 | 9013.7086 | 5124.0227 | 139446.8539 | 82867.2643 | 46641.9032 | 4157.5839 | 41168.662 | 0 | 0 | 0 | 2197.5425 | 4531.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NERU13 | 6619.2675 | 2271.7877 | 90081.845 | 39598.131 | 18000.2682 | 2176.0512 | 14329.2009 | 0 | 0 | 0 | 1009.7032 | 8337.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NES08 | 7609.8484 | 1381.724 | 106094.1529 | 41024.5875 | 14764.0318 | 5011.0255 | 8746.103 | 0 | 0 | 0 | 4080.7537 | 6973.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAE713 | 14417.1401 | 2160.0285 | 219689.3818 | 92617.8055 | 20028.6636 | 3181.2142 | 2946.3833 | 0 | 0 | 0 | 1711.9097 | 56817.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAQ413 | 9640.9137 | 2301.6312 | 145576.978 | 69916.0214 | 24059.4359 | 3440.8573 | 19344.9472 | 0 | 0 | 0 | 1808.0744 | 29812.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAQ414 | 8459.3396 | 1661.5362 | 192492.6085 | 99978.6439 | 36201.563 | 1342.5345 | 34747.8534 | 0 | 0 | 0 | 201.9923 | 150811.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAU09 | 8574.6528 | 1873.6169 | 115123.7603 | 52309.6726 | 15558.2468 | 2284.1716 | 11084.7436 | 0 | 0 | 0 | 749.5749 | 5277.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NLAU13 | 12675.6605 | 1497.0032 | 159081.4773 | 70257.2418 | 10839.0519 | 3132.0976 | 3462.2925 | 0 | 0 | 0 | 1138.1322 | 16687.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NNE07 | 3475.4249 | 496.6715 | 43181.5944 | 15165.6495 | 4703.9165 | 1679.8408 | 2410.2595 | 0 | 0 | 0 | 1276.2727 | 308.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NNE09 | 6105.3309 | 685.9627 | 81538.9913 | 32527.6732 | 5928.6497 | 1537.8261 | 2444.6888 | 0 | 0 | 0 | 567.1668 | 12611.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NNE15 | 8029.0253 | 992.085 | 157834.5417 | 66395.6296 | 10247.5741 | 1463.5256 | 7966.665 | 0 | 0 | 0 | 599.7885 | 103792.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVC08 | 3316.6032 | 854.147 | 47825.9248 | 17120.5811 | 9286.5677 | 2165.3866 | 6790.6034 | 0 | 0 | 0 | 1682.4046 | 1500.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVC10 | 5961.4374 | 1040.3859 | 84530.0653 | 32186.7074 | 11203.0713 | 3174.591 | 7031.387 | 0 | 0 | 0 | 2380.1614 | 3955.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVN04 | 6652.5545 | 2253.4531 | 112081.4805 | 47257.5219 | 21756.6027 | 1776.825 | 19144.5766 | 0 | 0 | 0 | 933.6273 | 42721.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVN08 | 6258.1802 | 2983.4467 | 98296.6459 | 41431.8397 | 25092.2336 | 2179.4473 | 21622.3878 | 0 | 0 | 0 | 1142.2137 | 27838.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU05 | 9826.3724 | 736.7886 | 145220.2935 | 59661.5262 | 7687.3162 | 2690.9141 | 2506.3705 | 0 | 0 | 0 | 1606.2978 | 23675.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU06 | 10631.4196 | 920.1873 | 172354.3235 | 68035.5337 | 11620.3819 | 2813.4784 | 6423.9091 | 0 | 0 | 0 | 1568.4611 | 61837.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU07 | 9804.1238 | 2254.7065 | 142706.9665 | 66702.8271 | 21491.1869 | 3694.4882 | 15579.8405 | 0 | 0 | 0 | 1989.1856 | 20575.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU10 | 4651.825 | 238.8698 | 82454.8219 | 33097.2297 | 2072.2444 | 610.7052 | 425.1679 | 0 | 0 | 0 | 321.7984 | 50684.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU20 | 10914.6758 | 1106.465 | 201543.5679 | 86541.0988 | 16922.6267 | 1912.8447 | 13896.8838 | 0 | 0 | 0 | 1080.3289 | 123328.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU23 | 8799.4494 | 713.604 | 144340.8664 | 58724.0034 | 6953.8995 | 2018.3359 | 2850.9788 | 0 | 0 | 0 | 1126.931 | 61074.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU26 | 6442.0018 | 485.1977 | 99326.7419 | 41817.4873 | 4839.1619 | 1474.091 | 1765.3453 | 0 | 0 | 0 | 633.8037 | 27331.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NVSU31 | 9244.1932 | 1471.8424 | 145111.0419 | 51512.349 | 15414.5453 | 3397.948 | 10013.5957 | 0 | 0 | 0 | 2359.3516 | 38106.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OLV05 | 5353.8787 | 308.4446 | 92055.4685 | 26109.666 | 4071.3432 | 2043.5396 | 1371.5736 | 0 | 0 | 0 | 1569.4814 | 36389.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OLV06 | 6682.4288 | 841.8658 | 102161.2772 | 42771.1853 | 9810.114 | 2536.2684 | 5647.8624 | 0 | 0 | 0 | 1679.3527 | 25068.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ORPU07 | 7496.9391 | 1052.7144 | 110474.2911 | 45920.5796 | 11302.5605 | 2164.9615 | 7357.0222 | 0 | 0 | 0 | 1188.9788 | 15086.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ORPU14 | 8931.7254 | 892.1934 | 116477.2095 | 44690.5512 | 7303.9735 | 2013.352 | 2838.0209 | 0 | 0 | 0 | 816.4893 | 3912.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ORPU15 | 8362.2099 | 770.7778 | 132077.5723 | 51424.6223 | 8357.2941 | 2032.4848 | 4464.9759 | 0 | 0 | 0 | 1083.8951 | 42573.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ORPU16 | 2442.7409 | 132.6968 | 34541.8924 | 9846.6256 | 1276.8093 | 629.2316 | 155.4342 | 0 | 0 | 0 | 364.5557 | 7092.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
OUF07 | 1728.4183 | 158.7 | 25553.7233 | 8123.5764 | 2027.5638 | 888.4979 | 864.8123 | 0 | 0 | 0 | 700.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAND214 | 5460.0956 | 375.6614 | 124670.98 | 52228.1689 | 8376.2357 | 590.1072 | 7717.0972 | 0 | 0 | 0 | 240.4544 | 111272.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAND216 | 6885.7357 | 1921.7585 | 96551.4231 | 40190.864 | 16835.5579 | 2884.8241 | 12425.3295 | 0 | 0 | 0 | 1584.1288 | 4822.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAND217 | 3448.2108 | 809.5086 | 49221.3756 | 18859.8382 | 7057.2572 | 1252.6099 | 5522.9216 | 0 | 0 | 0 | 924.5959 | 16694.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAND218 | 863.9925 | 68.1137 | 8564.9616 | -2024.6553 | 581.5267 | 376.5479 | 169.0156 | 0 | 0 | 0 | 324.1493 | 1617.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBD05 | 6492.2271 | 1639.4588 | 88458.1412 | 33499.7934 | 14947.688 | 2986.5702 | 11381.1923 | 0 | 0 | 0 | 2269.8626 | 7080.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDP09 | 7199.2658 | 1772.055 | 105479.1559 | 49982.7043 | 17978.9271 | 3309.9309 | 13644.7335 | 0 | 0 | 0 | 2200.8655 | 14439.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDP10 | 10833.6308 | 1831.5218 | 141666.8797 | 58806.0165 | 16128.9229 | 4427.127 | 9356.1675 | 0 | 0 | 0 | 2540.2491 | 2872.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PDR106 | 6135.5559 | 1017.783 | 89214.7164 | 33196.4822 | 9631.2891 | 1528.2227 | 6372.0404 | 0 | 0 | 0 | 716.6163 | 28349.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PEB05 | 10292.5063 | 834.842 | 195108.6665 | 83966.7337 | 10297.6617 | 3589.0823 | 5756.1041 | 0 | 0 | 0 | 2338.1545 | 125569.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PEB06 | 7610.1929 | 1373.2274 | 97170.1991 | 42092.7552 | 10464.4574 | 3229.4082 | 5039.8149 | 0 | 0 | 0 | 1647.6339 | 20920.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PEB07 | 8420.9363 | 791.5028 | 165790.4957 | 84864.8824 | 11451.6716 | 1831.1114 | 8262.3203 | 0 | 0 | 0 | 286.3086 | 113083.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PEB08 | 9384.0861 | 1630.0186 | 147702.3985 | 58006.3734 | 16667.5 | 4203.2109 | 10511.1885 | 0 | 0 | 0 | 2645.9588 | 33346.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PEB16 | 6934.2988 | 556.4055 | 93897.5968 | 38883.6474 | 5172.4337 | 1873.1453 | 1165.7608 | 0 | 0 | 0 | 727.7051 | 9275.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PERD07 | 3045.68 | 259.9393 | 43906.7067 | 10581.273 | 2947.1229 | 1446.9914 | 891.1522 | 0 | 0 | 0 | 1036.8216 | 5978.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD209 | 6337.8167 | 1307.1708 | 80911.554 | 37081.8611 | 11515.1386 | 2908.4532 | 7340.4834 | 0 | 0 | 0 | 2161.7241 | 478.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD210 | 2717.3796 | 483.5469 | 43077.4213 | 17438.6702 | 4465.7635 | 1535.1701 | 2096.3699 | 0 | 0 | 0 | 1083.7076 | 5432.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD211 | 6449.6011 | 715.0313 | 78031.1187 | 33498.6102 | 5268.7728 | 1699.4656 | 1811.949 | 0 | 0 | 0 | 616.3727 | 664.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD212 | 5463.6206 | 2027.9316 | 86989.3174 | 35404.5182 | 22696.6982 | 3718.7206 | 18253.896 | 0 | 0 | 0 | 2965.8057 | 9215.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PIUD217 | 8712.7238 | 3785.3369 | 123396.9643 | 61564.5419 | 31423.4213 | 3726.39 | 26018.3244 | 0 | 0 | 0 | 2116.5764 | 6379.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PJU03 | 3873.7261 | 1137.9264 | 57392.3814 | 14336.061 | 7944.1974 | 789.9668 | 6464.5812 | 0 | 0 | 0 | 470.9764 | 36097.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PJU04 | 2570.5672 | 238.4918 | 37752.1599 | 7557.1314 | 2632.5123 | 957.3352 | 1090.5885 | 0 | 0 | 0 | 726.3968 | 15445.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PJU05 | 2106.004 | 178.7137 | 35591.4095 | 6321.3423 | 2489.0371 | 1006.1529 | 1329.0719 | 0 | 0 | 0 | 873.5502 | 17167.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLOT08 | 9345.2254 | 1010.5798 | 155492.5604 | 67430.3308 | 9935.9181 | 1730.7406 | 6657.5628 | 0 | 0 | 0 | 747.8038 | 71915.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLOT09 | 10914.198 | 926.7077 | 155376.0949 | 64930.9815 | 7874.4566 | 2342.8393 | 2246.0438 | 0 | 0 | 0 | 983.3353 | 39721.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PLU105 | 3242.9193 | 444.9117 | 48303.9776 | 17618.6311 | 4318.6262 | 693.2128 | 3008.4576 | 0 | 0 | 0 | 432.2726 | 18654.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSD204 | 8207.5622 | 4660.7219 | 123849.9564 | 54058.9572 | 36051.6543 | 4323.4272 | 29736.606 | 0 | 0 | 0 | 2665.5744 | 15569.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSD205 | 10058.3778 | 4863.3034 | 158458.3415 | 85963.5877 | 48714.6852 | 4787.7308 | 41975.3007 | 0 | 0 | 0 | 2441.0169 | 12182.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSD209 | 6409.3375 | 339.9249 | 122476.603 | 50573.8854 | 4365.8342 | 1240.3935 | 2373.6166 | 0 | 0 | 0 | 849.4975 | 80466.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSD210 | 2929.5684 | 233.7383 | 42861.8475 | 15333.317 | 2385.3324 | 1307.9831 | 826.4956 | 0 | 0 | 0 | 1072.2524 | 12573.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU10 | 14687.8071 | 1216.8724 | 237765.5533 | 100481.1729 | 12163.6399 | 2249.0457 | 6106.1524 | 0 | 0 | 0 | 854.5429 | 125708.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU11 | 11437.9455 | 1191.8739 | 167021.4937 | 70743.5852 | 12073.1913 | 2927.3924 | 5772.6314 | 0 | 0 | 0 | 1178.5327 | 18495.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU13 | 10022.7561 | 891.94 | 150555.1669 | 58353.0789 | 11158.2969 | 2733.2508 | 2955.4812 | 0 | 0 | 0 | 989.3855 | 7439.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU16 | 11981.4897 | 2233.492 | 201366.9589 | 80847.9353 | 27041.4919 | 2585.5301 | 22993.2003 | 0 | 0 | 0 | 1346.4131 | 113397.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU20 | 12477.4752 | 1297.7556 | 199124.5665 | 87511.1491 | 14032.1933 | 2375.4927 | 8251.22 | 0 | 0 | 0 | 1043.8245 | 82326.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU22 | 14219.4195 | 2185.9422 | 203797.7471 | 80945.1554 | 21738.2831 | 4764.2543 | 13051.342 | 0 | 0 | 0 | 2458.514 | 16126.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU23 | 7558.0149 | 2226.8985 | 99830.8837 | 38267.8094 | 17345.2074 | 2859.0668 | 13157.4124 | 0 | 0 | 0 | 1911.7611 | 24002.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PMSU24 | 5371.6944 | 1424.3982 | 68263.2258 | 25475.9698 | 11611.0722 | 2901.9436 | 6931.6796 | 0 | 0 | 0 | 1830.254 | 5527.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNHD208 | 4588.1595 | 479.0286 | 57153.9412 | 21324.9704 | 4057.9125 | 1590.7342 | 1533.4705 | 0 | 0 | 0 | 897.9538 | 2169.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNHD209 | 2786.9424 | 351.8602 | 43505.0602 | 15344.9605 | 4163.066 | 1136.1155 | 2661.3274 | 0 | 0 | 0 | 744.8372 | 3092.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV11 | 4247.3939 | 1050.8971 | 62253.0362 | 24780.4658 | 10258.2717 | 1454.8394 | 7973.2758 | 0 | 0 | 0 | 897.9046 | 7306.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV12 | 8088.0003 | 1930.051 | 111853.9977 | 52015.6034 | 18629.6961 | 4001.6226 | 13305.8891 | 0 | 0 | 0 | 2691.0122 | 2556.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV13 | 4278.3749 | 2447.0737 | 56228.701 | 22626.8907 | 19381.1949 | 1863.0623 | 16901.581 | 0 | 0 | 0 | 1058.661 | 241.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV18 | 7938.3352 | 767.3112 | 102499.0594 | 43727.6866 | 5441.1563 | 1889.4004 | 1491.5051 | 0 | 0 | 0 | 687.8011 | 16241.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV19 | 6561.1572 | 1198.7285 | 93391.5701 | 35650.3523 | 12746.3072 | 2601.0727 | 8091.3619 | 0 | 0 | 0 | 1623.3576 | 4969.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV20 | 9341.7626 | 942.1301 | 127651.594 | 54621.579 | 7531.9628 | 2039.8147 | 2437.6408 | 0 | 0 | 0 | 857.1612 | 16808.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV21 | 13784.0525 | 1351.7699 | 227954.1855 | 95816.9082 | 10494.9425 | 1983.5053 | 6073.9545 | 0 | 0 | 0 | 769.0443 | 136213.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV31 | 11542.9187 | 1650.6676 | 271199.36 | 169846.1238 | 37961.503 | 1143.4749 | 36768.195 | 0 | 0 | 0 | 97.9434 | 230895.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PNV32 | 9461.5775 | 4782.7245 | 148172.4562 | 96629.3043 | 45329.7097 | 4470.7582 | 38676.5314 | 0 | 0 | 0 | 2262.2101 | 27690.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPS07 | 4128.5649 | 410.8009 | 65862.5268 | 8255.2777 | 4642.8951 | 1951.8505 | 1599.6254 | 0 | 0 | 0 | 1319.9836 | 19044.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPS09 | 9385.7837 | 1535.6855 | 163446.4886 | 69752.3174 | 20575.813 | 2552.903 | 16134.0134 | 0 | 0 | 0 | 1327.5652 | 64070.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPS10 | 7637.6551 | 2055.5359 | 103694.5947 | 52477.8376 | 16048.5958 | 2989.7345 | 11895.0367 | 0 | 0 | 0 | 1762.6253 | 9049.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPUD205 | 2650.7565 | 824.034 | 27606.2856 | 8787.7741 | 3173.8686 | 615.3956 | 2321.4238 | 0 | 0 | 0 | 425.0282 | 10659.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPUD208 | 3323.3136 | 388.316 | 39214.6943 | 8769.1103 | 2522.5501 | 1101.1371 | 1195.918 | 0 | 0 | 0 | 905.8241 | 12001.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PPUD217 | 7894.7181 | 3165.0068 | 78249.1774 | 25216.5392 | 15141.3143 | 2660.0384 | 11337.7851 | 0 | 0 | 0 | 1766.0282 | 1875.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PQO10 | 2654.1599 | 416.9147 | 38092.0413 | 11472.6238 | 3191.3153 | 882.9307 | 2032.2588 | 0 | 0 | 0 | 655.7381 | 8772.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRD07 | 5315.8853 | 1964.3126 | 63711.9973 | 21536.2946 | 12937.3319 | 1972.7495 | 9787.129 | 0 | 0 | 0 | 1060.5079 | 16562.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRD08 | 8648.982 | 1470.5034 | 145327.9567 | 69364.5395 | 16797.4787 | 2588.377 | 11745.8906 | 0 | 0 | 0 | 808.6102 | 44265.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRD09 | 1465.9038 | 22.4242 | 34338.6794 | 12189.4293 | 512.8277 | 21.844 | 490.518 | 0 | 0 | 0 | 21.3249 | 33661.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRJ05 | 382.6513 | 20.0971 | 6248.8493 | -2824.0872 | 365.2384 | 226.7363 | 125.5251 | 0 | 0 | 0 | 210.6778 | 3455.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRJ06 | 5115.8035 | 1423.4071 | 73390.9673 | 32254.3508 | 13321.9394 | 1956.0277 | 9958.8642 | 0 | 0 | 0 | 1038.4277 | 5613.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU07 | 8374.9335 | 1149.9141 | 128356.2879 | 50091.3913 | 12009.09 | 2737.8626 | 6212.3238 | 0 | 0 | 0 | 1504.7624 | 17150.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU09 | 10164.709 | 1074.7679 | 142520.1931 | 59743.862 | 9128.8465 | 2743.0295 | 2782.3989 | 0 | 0 | 0 | 954.8848 | 18285.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU10 | 5039.8026 | 438.8676 | 76402.3233 | 21279.4164 | 2222.2995 | 704.9225 | 690.0001 | 0 | 0 | 0 | 292.4933 | 48687.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU11 | 5664.4604 | 698.2212 | 75994.704 | 31422.7799 | 5672.5618 | 1955.4169 | 2582.1857 | 0 | 0 | 0 | 1238.1936 | 22644.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU15 | 11882.8079 | 1364.4348 | 174189.345 | 70529.8372 | 14669.413 | 4292.6581 | 7561.8632 | 0 | 0 | 0 | 2285.5188 | 24836.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRRU18 | 7373.018 | 634.6236 | 119736.3609 | 46365.0491 | 7475.3538 | 2083.8426 | 4057.0369 | 0 | 0 | 0 | 1040.0302 | 51283.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSD205 | 11673.3185 | 2045.3138 | 200301.4365 | 90063.2147 | 20664.8249 | 2722.6521 | 16032.7114 | 0 | 0 | 0 | 1501.5817 | 102150.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSD206 | 11038.5552 | 2110.3484 | 168031.3595 | 76531.1205 | 21814.3111 | 3453.1281 | 16078.1281 | 0 | 0 | 0 | 1785.6548 | 37546.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSD208 | 8793.2773 | 1297.8211 | 150015.0839 | 63697.1083 | 11840.257 | 1676.502 | 8843.3026 | 0 | 0 | 0 | 933.5724 | 91065.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSD212 | 11173.6382 | 414.8865 | 263027.3235 | 115214.7965 | 9576.8742 | 3.4073 | 9572.9392 | 0 | 0 | 0 | 3.0935 | 253368.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU03 | 8455.995 | 1238.747 | 124820.5055 | 51526.6673 | 12411.0548 | 3325.37 | 7425.0617 | 0 | 0 | 0 | 2010.5178 | 14829.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU06 | 15844.6173 | 2495.4181 | 277560.4798 | 124428.1856 | 27421.2003 | 2706.0643 | 20811.9116 | 0 | 0 | 0 | 1104.8501 | 119768.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU07 | 14579.6658 | 1284.8848 | 267660.7477 | 120485.181 | 17949.6517 | 2306.9398 | 12562.5246 | 0 | 0 | 0 | 1037.6823 | 144961.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU10 | 7438.9187 | 1079.7996 | 106634.0513 | 40919.1782 | 10778.6064 | 2631.9202 | 6401.5172 | 0 | 0 | 0 | 1628.8621 | 21859.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU11 | 6814.7748 | 1028.5801 | 107442.3719 | 44976.0707 | 9811.3415 | 1534.2301 | 7438.3182 | 0 | 0 | 0 | 898.8558 | 53442.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU12 | 5024.8351 | 775.8429 | 70976.0482 | 31801.6897 | 7889.5509 | 1970.5149 | 5174.1515 | 0 | 0 | 0 | 1359.0273 | 17515.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRSU14 | 8521.6931 | 843.6527 | 146483.5477 | 64839.3779 | 9164.8942 | 1494.8513 | 6037.2071 | 0 | 0 | 0 | 721.8802 | 73860.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTD211 | 1886.3578 | 191.5866 | 32073.6716 | 5962.5832 | 1692.2282 | 686.9625 | 923.3418 | 0 | 0 | 0 | 562.4872 | 17606.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTD212 | 7054.8982 | 2819.1412 | 105250.3819 | 62313.8382 | 19330.0369 | 2410.7474 | 15773.2245 | 0 | 0 | 0 | 1212.5554 | 26184.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTD213 | 1997.9982 | 250.6454 | 25871.1062 | 3867.7478 | 2848.1061 | 1641.1605 | 997.2128 | 0 | 0 | 0 | 1446.369 | 6007.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTU05 | 6725.0026 | 1104.9312 | 105852.5533 | 41861.1958 | 9360.6833 | 1830.4612 | 6783.7791 | 0 | 0 | 0 | 1130.4083 | 51040.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTU16 | 5482.9615 | 526.5767 | 76742.6394 | 28652.9085 | 4874.5432 | 1879.048 | 1348.5425 | 0 | 0 | 0 | 898.0163 | 6181.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PRTU17 | 8661.97 | 1145.3724 | 125802.7932 | 47826.4518 | 9496.4768 | 2408.0043 | 5404.3983 | 0 | 0 | 0 | 1426.1215 | 37255.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU12 | 11783.253 | 1357.801 | 148103.9507 | 66723.282 | 10148.6058 | 2570.7461 | 3203.8612 | 0 | 0 | 0 | 921.0304 | 23061.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU14 | 12400.8213 | 1515.5046 | 220773.5917 | 94807.6323 | 18945.393 | 2820.4492 | 13695.3494 | 0 | 0 | 0 | 1523.2285 | 119558.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSAU16 | 7492.7473 | 2925.6324 | 106989.866 | 46705.8969 | 28494.3809 | 3294.0725 | 24305.0974 | 0 | 0 | 0 | 2064.4389 | 17556.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU06 | 15876.5313 | 1263.8607 | 288341.9395 | 128072.1692 | 15942.5433 | 2322.2509 | 10958.2287 | 0 | 0 | 0 | 1204.1316 | 162764.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU11 | 10954.8069 | 1227.9907 | 139746.0425 | 64779.4271 | 10473.4355 | 2495.7056 | 5316.1408 | 0 | 0 | 0 | 1132.3705 | 22146.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU12 | 13001.4743 | 1773.197 | 168261.2774 | 77030.6594 | 14143.0437 | 3084.1012 | 8407.7625 | 0 | 0 | 0 | 1349.6648 | 28356.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU13 | 12925.0798 | 3276.6986 | 198632.845 | 70935.2475 | 31959.4408 | 6792.7752 | 22988.3948 | 0 | 0 | 0 | 5170.5248 | 37818.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSOU14 | 7192.7516 | 1195.4189 | 103478.5579 | 40789.8432 | 12036.0744 | 2941.1822 | 8096.5908 | 0 | 0 | 0 | 2064.8454 | 12789.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PSP18 | 9365.7436 | 1440.3345 | 146555.3552 | 64438.9195 | 13781.4605 | 2896.2328 | 9483.4635 | 0 | 0 | 0 | 1740.1142 | 54890.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC02 | 8604.6804 | 3506.4299 | 133228.2135 | 68561.733 | 36731.4742 | 3792.0393 | 29828.201 | 0 | 0 | 0 | 1887.802 | 6250.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC03 | 11272.3586 | 1617.9383 | 204840.0314 | 108922.1924 | 23805.1929 | 3254.3448 | 18515.5215 | 0 | 0 | 0 | 873.2454 | 105367.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC04 | 3967.8235 | 407.5322 | 63776.4323 | 17145.4906 | 4969.7287 | 1830.3344 | 2542.6387 | 0 | 0 | 0 | 1410.3116 | 18232.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC05 | 9065.0874 | 675.9379 | 166103.024 | 59585.5925 | 10049.9905 | 1625.5131 | 5737.6328 | 0 | 0 | 0 | 697.9566 | 90030.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC06 | 9875.0819 | 954.3969 | 145124.9766 | 57177.2061 | 8827.1328 | 2328.0202 | 2752.3331 | 0 | 0 | 0 | 1037.4123 | 33873.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC10 | 9746.877 | 1887.172 | 152059.9201 | 62537.547 | 19998.4271 | 3921.3419 | 13776.8523 | 0 | 0 | 0 | 2581.9761 | 37473.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC11 | 11297.0322 | 1772.5515 | 156083.7864 | 62733.3295 | 17508.1251 | 3855.333 | 11034.4876 | 0 | 0 | 0 | 2432.9119 | 27970.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC12 | 15407.8155 | 2670.7954 | 180453.5059 | 56832.0177 | 20734.1837 | 5456.0532 | 10940.1712 | 0 | 0 | 0 | 3445.4281 | 18584.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTC15 | 4079.5617 | 2249.0937 | 53203.1282 | 21476.2945 | 17167.7596 | 1659.5898 | 14518.6077 | 0 | 0 | 0 | 690.2359 | 227.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTE14 | 6307.5894 | 2444.1986 | 80598.0804 | 44774.396 | 19325.2894 | 2704.0989 | 15507.0241 | 0 | 0 | 0 | 1552.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTID205 | 11634.5112 | 1485.4511 | 274880.4491 | 161380.3936 | 34560.4316 | 1106.8685 | 33447.812 | 0 | 0 | 0 | 63.5099 | 239145.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTID207 | 6909.9846 | 748.4435 | 138047.3456 | 58624.578 | 11914.4493 | 1147.7999 | 9958.8711 | 0 | 0 | 0 | 609.4322 | 95892.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTID208 | 7937.0744 | 951.2513 | 110242.1511 | 46608.0656 | 8438.2201 | 2110.7533 | 5020.5816 | 0 | 0 | 0 | 1300.1788 | 32689.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUC505 | 941.5471 | 45.1371 | 16088.5091 | 4031.37 | 735.2468 | 464.1691 | 184.868 | 0 | 0 | 0 | 421.0988 | 8034.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUC507 | 1545.754 | 120.0127 | 25991.9886 | 8317.8783 | 1683.1047 | 728.0679 | 795.0419 | 0 | 0 | 0 | 586.7658 | 12820.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUC509 | 1627.7578 | 150.2954 | 28104.3092 | 7256.1757 | 2001.6808 | 640.8654 | 1102.3059 | 0 | 0 | 0 | 526.5112 | 14195.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUD204 | 2463.2956 | 330.9056 | 44632.2751 | 12178.5245 | 4682.9014 | 893.2329 | 3520.9598 | 0 | 0 | 0 | 714.6074 | 26655.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUD205 | 2478.6051 | 351.3072 | 26209.0528 | 205.9091 | 2654.6483 | 1294.1972 | 1078.493 | 0 | 0 | 0 | 1111.5844 | 3732.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUD207 | 1799.6102 | 210.7265 | 23398.418 | 3959.3808 | 2202.1842 | 1015.2294 | 865.9077 | 0 | 0 | 0 | 808.1158 | 3947.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUE711 | 698.9666 | 33.8381 | 13824.5151 | 3024.4642 | 588.9352 | 316.7646 | 247.1378 | 0 | 0 | 0 | 292.0867 | 10627.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUE713 | 716.1545 | 55.5543 | 11535.3809 | -690.0206 | 713.1403 | 397.2189 | 242.1121 | 0 | 0 | 0 | 368.0807 | 6041.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU03 | 3804.9502 | 637.5451 | 47833.491 | 11089.0483 | 5316.6516 | 1674.3924 | 2792.6744 | 0 | 0 | 0 | 1152.1052 | 8300.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU09 | 5243.3713 | 360.4751 | 95962.7833 | 31605.6947 | 4855.0108 | 1436.2764 | 2814.8793 | 0 | 0 | 0 | 1102.4474 | 61393.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU10 | 5511.4309 | 834.5809 | 88147.6191 | 32199.7459 | 9975.9758 | 2536.5859 | 6508.7947 | 0 | 0 | 0 | 1883.3333 | 39466.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PTUU11 | 14837.8808 | 1645.3881 | 211653.4515 | 91297.9029 | 16183.0306 | 4105.779 | 7070.3876 | 0 | 0 | 0 | 1430.2033 | 21327.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PYN08 | 6727.0376 | 1876.6919 | 109135.6236 | 50037.4516 | 21939.3837 | 3137.3411 | 17583.3511 | 0 | 0 | 0 | 1851.2346 | 10835.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PYN10 | 6942.5825 | 2938.3715 | 110276.9283 | 65234.9985 | 27857.5633 | 2856.7758 | 23631.3714 | 0 | 0 | 0 | 1507.2459 | 18823.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PZLU06 | 2802.1855 | 787.4766 | 41971.0364 | 17087.8739 | 8306.8751 | 1443.7672 | 6315.8986 | 0 | 0 | 0 | 704.2946 | 3601.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PZLU08 | 5196.7495 | 1632.9988 | 87161.1891 | 50003.4069 | 18992.6118 | 1761.1015 | 16093.6654 | 0 | 0 | 0 | 660.7139 | 27854.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD212 | 7977.8387 | 781.5557 | 95022.659 | 40431.7193 | 5203.6542 | 1598.452 | 1461.1095 | 0 | 0 | 0 | 645.1272 | 12555.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD213 | 8258.2853 | 938.2921 | 97914.6762 | 43238.6105 | 7034.0393 | 1839.0846 | 2129.9847 | 0 | 0 | 0 | 669.6685 | 702.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD214 | 7884.5458 | 599.4906 | 83158.8855 | 34652.3534 | 3883.5715 | 1468.8453 | 934.2318 | 0 | 0 | 0 | 584.0373 | 966.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD216 | 10884.5796 | 1261.7339 | 157129.8239 | 79515.6978 | 9858.1789 | 3141.4569 | 3664.5525 | 0 | 0 | 0 | 817.2602 | 40311.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD217 | 10741.9112 | 1419.3292 | 123973.1119 | 54823.2517 | 8627.3412 | 2370.863 | 2874.1321 | 0 | 0 | 0 | 815.9772 | 12437.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD218 | 7427.9239 | 581.4527 | 106462.8803 | 45391.5947 | 5241.9293 | 1733.0453 | 1093.6123 | 0 | 0 | 0 | 539.528 | 21102.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD220 | 7897.7603 | 687.4674 | 91018.7839 | 38036.0576 | 4433.7443 | 1543.4717 | 1212.4316 | 0 | 0 | 0 | 636.104 | 5387.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD224 | 9811.4903 | 1018.4308 | 125059.7876 | 56554.4003 | 8656.6534 | 2253.6285 | 2762.5254 | 0 | 0 | 0 | 696.6855 | 5783.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD225 | 10670.0711 | 1367.19 | 125425.6893 | 56483.8211 | 9472.0997 | 2209.0598 | 2903.445 | 0 | 0 | 0 | 692.7444 | 7842.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD226 | 7023.4625 | 706.4223 | 79227.0608 | 33413.8912 | 4692.3927 | 1349.1763 | 965.2213 | 0 | 0 | 0 | 572.1625 | 8641.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSD227 | 8745.0331 | 870.2748 | 107530.9801 | 47419.1834 | 6235.6971 | 1913.1803 | 1813.8899 | 0 | 0 | 0 | 703.3723 | 7905.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST324 | 11174.5592 | 1852.1694 | 153573.6681 | 72212.5014 | 16127.229 | 2729.1001 | 9337.1491 | 0 | 0 | 0 | 951.0407 | 3060.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST325 | 9631.5567 | 1376.3325 | 113813.3925 | 50700.4069 | 9437.2562 | 2159.2853 | 4074.2207 | 0 | 0 | 0 | 664.8277 | 4934.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST326 | 15274.1368 | 3476.599 | 228604.8043 | 118009.2796 | 32414.9013 | 4125.5726 | 21927.3753 | 0 | 0 | 0 | 1233.2276 | 25745.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST331 | 9039.633 | 1472.696 | 142400.1555 | 71706.9738 | 15110.5196 | 2648.6084 | 9688.3833 | 0 | 0 | 0 | 901.7503 | 31132.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST333 | 10021.6574 | 1506.8766 | 144283.4251 | 65520.1444 | 13057.7434 | 3368.6235 | 4685.3863 | 0 | 0 | 0 | 1006.8706 | 8297.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST334 | 11016.1533 | 1175.1024 | 160906.1656 | 72196.2939 | 11769.1897 | 2661.0743 | 5784.6068 | 0 | 0 | 0 | 890.2551 | 18378.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBST335 | 6243.4854 | 634.6282 | 84063.8877 | 35669.8035 | 5235.6417 | 1727.3692 | 1508.0934 | 0 | 0 | 0 | 621.8051 | 10394.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU37 | 4781.4454 | 408.6072 | 65287.7394 | 27429.4901 | 3357.9685 | 1059.52 | 1335.4845 | 0 | 0 | 0 | 603.1925 | 13872.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU38 | 8798.5861 | 577.8951 | 160039.1443 | 70039.4948 | 6124.5744 | 1102.8459 | 3883.9574 | 0 | 0 | 0 | 589.1399 | 112104.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU41 | 4525.728 | 523.5297 | 55740.4865 | 23631.1176 | 3794.9456 | 1064.7195 | 1646.4678 | 0 | 0 | 0 | 446.252 | 12991.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU46 | 10776.0093 | 2364.0482 | 126020.0598 | 62114.4133 | 16379.0718 | 2875.1257 | 10290.7899 | 0 | 0 | 0 | 1144.6384 | 6322.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU47 | 4922.2345 | 482.327 | 72038.96 | 30713.8554 | 5365.0302 | 1501.8154 | 2218.3373 | 0 | 0 | 0 | 673.2901 | 5703.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RBSU48 | 6656.2952 | 911.6761 | 91204.5432 | 39749.8816 | 8799.2629 | 2270.073 | 4760.9378 | 0 | 0 | 0 | 1303.5542 | 4393.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCA06 | 10131.9177 | 3063.9194 | 131392.6141 | 71439.7873 | 23324.2726 | 3566.6864 | 16547.3357 | 0 | 0 | 0 | 1945.4399 | 13734.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCA07 | 4561.6479 | 412.7704 | 60773.3719 | 24453.5439 | 3502.799 | 1092.8352 | 1042.8431 | 0 | 0 | 0 | 462.1781 | 4422.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCA10 | 10321.077 | 3539.318 | 155292.3072 | 92575.6194 | 34189.5958 | 5307.6222 | 26921.7511 | 0 | 0 | 0 | 3262.5531 | 1655.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCA11 | 6313.6432 | 1546.3867 | 107403.4553 | 48338.2858 | 20645.4506 | 2444.8739 | 16988.9432 | 0 | 0 | 0 | 1490.0875 | 32995.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCN08 | 2578.6142 | 275.6656 | 29151.4562 | 9968.4787 | 2007.0209 | 838.9893 | 618.939 | 0 | 0 | 0 | 448.0105 | 134.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCN09 | 2013.2857 | 423.483 | 26866.2376 | 5767.6739 | 4429.6102 | 1498.2405 | 2736.0847 | 0 | 0 | 0 | 1237.8691 | 2586.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCN10 | 3404.9692 | 850.2737 | 42758.5205 | 19470.4089 | 6781.2482 | 1334.4024 | 4563.5505 | 0 | 0 | 0 | 753.4658 | 1257.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RCN11 | 1566.4566 | 491.5157 | 22123.1182 | 5818.3004 | 4647.5703 | 811.0836 | 3479.665 | 0 | 0 | 0 | 586.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RES06 | 7521.3649 | 2296.6684 | 109862.2464 | 57121.8082 | 22346.0129 | 3300.454 | 17648.9366 | 0 | 0 | 0 | 2211.6711 | 78.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RMRU04 | 2963.4369 | 380.0766 | 42769.8621 | 10178.0572 | 4171.744 | 1387.8936 | 1672.4382 | 0 | 0 | 0 | 983.2538 | 4375.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA07 | 2699.9532 | 501.472 | 47325.513 | 12328.8447 | 6568.0164 | 1279.0875 | 4383.3585 | 0 | 0 | 0 | 992.9825 | 20934.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA08 | 3564.3841 | 338.0183 | 65599.9286 | 25176.3999 | 3522.5566 | 686.1534 | 2228.5596 | 0 | 0 | 0 | 469.8517 | 49501.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA09 | 2946.5491 | 269.7182 | 59621.0311 | 21919.4753 | 2798.1512 | 395.5193 | 1787.3878 | 0 | 0 | 0 | 284.1478 | 49690.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA13 | 3756.1773 | 271.3276 | 82314.046 | 27160.0051 | 4914.7034 | 518.9111 | 4232.2493 | 0 | 0 | 0 | 282.4197 | 70182.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA14 | 4025.7191 | 1435.1211 | 51555.9292 | 14556.7667 | 9443.9446 | 1501.9626 | 7036.8956 | 0 | 0 | 0 | 874.8165 | 12013.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPA15 | 5258.5985 | 1226.4595 | 69198.9199 | 30571.144 | 8851.9102 | 1548.0887 | 5988.1746 | 0 | 0 | 0 | 757.4818 | 18677.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPR09 | 4529.3944 | 2046.6269 | 61109.1741 | 31690.8365 | 15835.2163 | 2175.6199 | 13047.2454 | 0 | 0 | 0 | 1470.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RPR10 | 3923.1875 | 1070.1867 | 48863.6631 | 18587.3788 | 9239.3758 | 1403.0196 | 7017.6903 | 0 | 0 | 0 | 786.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSP05 | 7842.1433 | 3037.4101 | 102193.9223 | 37242.0991 | 24286.7821 | 2598.9689 | 20600.205 | 0 | 0 | 0 | 1594.5606 | 12245.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSP06 | 5239.4654 | 406.2065 | 64724.1357 | 25829.7407 | 3424.4836 | 1336.384 | 686.9443 | 0 | 0 | 0 | 549.3171 | 5381.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSS07 | 6779.3303 | 1708.027 | 89162.9039 | 40961.026 | 15566.8642 | 4480.7976 | 10433.9655 | 0 | 0 | 0 | 3802.6752 | 838.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSS08 | 6104.8169 | 943.7284 | 85157.0422 | 34859.5286 | 7913.4124 | 2224.2422 | 3931.2356 | 0 | 0 | 0 | 1180.8051 | 10154.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RSS09 | 2868.4037 | 220.2905 | 33385.0436 | 11976.7128 | 1619.6494 | 817.7341 | 106.4034 | 0 | 0 | 0 | 406.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SAA12 | 5083.9249 | 1265.9916 | 66097.6141 | 23991.0467 | 9585.4432 | 1870.0018 | 7271.3494 | 0 | 0 | 0 | 1469.1683 | 22107.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SBAU02 | 11522.0226 | 1040.0568 | 215175.018 | 100367.4082 | 12258.2846 | 668.9716 | 10889.0954 | 0 | 0 | 0 | 329.318 | 176107.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SBAU03 | 11381.7693 | 1136.3413 | 153729.702 | 67340.8742 | 10559.818 | 2851.7066 | 3640.6023 | 0 | 0 | 0 | 1068.877 | 6811.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDED205 | 7849.953 | 2678.5888 | 99446.3285 | 49459.6001 | 19806.3587 | 2986.4443 | 15151.224 | 0 | 0 | 0 | 1624.9104 | 6460.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDED206 | 8296.7288 | 2440.5943 | 121437.405 | 57158.6888 | 25956.6315 | 3664.0942 | 20982.5429 | 0 | 0 | 0 | 2172.7076 | 15590.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDED207 | 6514.9546 | 2736.3352 | 97319.3562 | 53933.4485 | 25386.1315 | 3224.5833 | 21336.5691 | 0 | 0 | 0 | 2068.9336 | 7245.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU04 | 8787.6942 | 934.316 | 121601.5819 | 50171.2108 | 7576.7102 | 1881.8618 | 1473.9275 | 0 | 0 | 0 | 800.7382 | 19487.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU05 | 9594.7943 | 822.6373 | 144140.6086 | 63987.9971 | 8093.2457 | 2369.9142 | 2844.5348 | 0 | 0 | 0 | 1048.0419 | 34198.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU06 | 11570.9076 | 1288.8792 | 173945.2275 | 73172.8831 | 13841.1126 | 3829.3511 | 7984.5895 | 0 | 0 | 0 | 2513.7646 | 47045.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU07 | 9599.64 | 1012.2627 | 132135.2901 | 54294.2771 | 7026.3437 | 1816.9935 | 2561.3237 | 0 | 0 | 0 | 713.5054 | 36640.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU11 | 10623.3765 | 1082.3516 | 157196.8517 | 67982.4789 | 11198.3282 | 3086.4826 | 4759.4684 | 0 | 0 | 0 | 1256.8281 | 11862.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU13 | 5161.315 | 648.2657 | 75794.2468 | 31946.2943 | 7077.8745 | 1534.1168 | 3693.2343 | 0 | 0 | 0 | 783.7236 | 5216.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU14 | 3417.6549 | 1188.6665 | 49538.1532 | 22509.0881 | 11536.6154 | 1736.5267 | 9327.9844 | 0 | 0 | 0 | 1257.7178 | 1896.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU15 | 7752.8463 | 3697.7237 | 110578.6619 | 60680.1934 | 30210.2555 | 3547.6156 | 25643.7609 | 0 | 0 | 0 | 2339.8217 | 12242.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU16 | 8823.4614 | 998.4721 | 106352.3583 | 41028.7899 | 6953.3991 | 1873.6557 | 3227.8666 | 0 | 0 | 0 | 854.9047 | 8163.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SDEU17 | 9847.6136 | 2929.5233 | 156041.4338 | 78461.8294 | 26850.148 | 3254.0433 | 22148.0183 | 0 | 0 | 0 | 2007.108 | 51564.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SER07 | 7420.5755 | 1030.3359 | 106761.6911 | 43006.3895 | 10416.6508 | 2748.6157 | 5891.1509 | 0 | 0 | 0 | 1460.6901 | 10168.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SER08 | 3298.5347 | 614.4586 | 45736.9536 | 13787.7919 | 5665.7869 | 1613.6377 | 3571.7187 | 0 | 0 | 0 | 1134.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SFIQ408 | 6988.5202 | 897.9141 | 97338.3002 | 36658.6601 | 9242.0155 | 3291.2905 | 4380.5742 | 0 | 0 | 0 | 2194.549 | 7947.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SFIQ410 | 10938.9215 | 2204.4607 | 154123.285 | 67120.6455 | 18693.2221 | 3891.5219 | 12330.0381 | 0 | 0 | 0 | 1910.856 | 10952.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SFIQ415 | 6027.021 | 1062.8337 | 108029.11 | 46925.2511 | 12881.438 | 0 | 9675.6312 | 0 | 0 | 0 | 1901.3845 | 58241.7651 | 0 | 0 | 2783.3434 | 0 | 1
SGS09 | 5888.2555 | 2064.5694 | 83841.0523 | 37154.8587 | 16687.1069 | 2053.6924 | 13453.5104 | 0 | 0 | 0 | 1215.4361 | 11345.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGTU05 | 9634.0129 | 2247.849 | 135322.8031 | 61727.6152 | 17861.9969 | 3813.6965 | 11272.0306 | 0 | 0 | 0 | 1698.3099 | 30117.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGTU08 | 8936.9254 | 1946.4439 | 141022.9027 | 67026.0225 | 18199.8083 | 5341.0947 | 10453.4854 | 0 | 0 | 0 | 2156.5712 | 35443.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SGTU10 | 9912.9322 | 2544.9662 | 190471.6958 | 103970.3159 | 34983.876 | 2906.355 | 30710.0825 | 0 | 0 | 0 | 1025.4357 | 101728.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD212 | 9780.8501 | 609.6109 | 192005.0195 | 87681.8983 | 7930.2267 | 852.3599 | 5850.8769 | 0 | 0 | 0 | 314.1684 | 142999.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD214 | 543.4018 | 22.1181 | 7291.514 | 466.1975 | 274.5034 | 167.983 | 4.4524 | 0 | 0 | 0 | 129.5399 | 769.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAD215 | 7839.3021 | 1157.2191 | 98473.737 | 40232.7466 | 9301.3764 | 2439.6743 | 5397.1105 | 0 | 0 | 0 | 1434.2566 | 14360.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT304 | 2079.2574 | 160.6408 | 33104.7524 | 9713.2298 | 1903.7574 | 586.6212 | 604.9664 | 0 | 0 | 0 | 258.8094 | 10567.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT305 | 9031.3806 | 449.4633 | 186033.5863 | 81658.8595 | 7048.1085 | 1105.141 | 5624.3425 | 0 | 0 | 0 | 822.2766 | 147545.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT306 | 5720.9796 | 99.7702 | 134534.546 | 58161.9268 | 2298.6005 | 31.2668 | 2266.2856 | 0 | 0 | 0 | 31.058 | 132058.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT308 | 13912.6692 | 1186.6104 | 258866.0081 | 125360.757 | 15376.1768 | 2974.8249 | 9284.5377 | 0 | 0 | 0 | 1126.6749 | 128385.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT309 | 7866.7073 | 1119.7714 | 152516.4039 | 71357.1331 | 15848.5924 | 1556.4015 | 13172.1436 | 0 | 0 | 0 | 630.1082 | 103498.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAT314 | 11707.6709 | 2842.9754 | 208283.529 | 104053.2753 | 23556.8579 | 2363.9275 | 20083.486 | 0 | 0 | 0 | 1281.7072 | 122516.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU03 | 12002.9596 | 1654.0236 | 170978.2516 | 77699.3612 | 15817.1514 | 3767.7825 | 9131.1009 | 0 | 0 | 0 | 2240.7413 | 35312.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU04 | 12318.2377 | 1443.6115 | 135120.7796 | 58795.0309 | 8720.4539 | 2864.0103 | 2331.4362 | 0 | 0 | 0 | 993.7943 | 3904.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU06 | 11496.3764 | 1026.8221 | 174652.4462 | 78573.0762 | 11772.0581 | 2579.1681 | 6663.3314 | 0 | 0 | 0 | 1167.5942 | 55184.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU07 | 8562.8482 | 872.3479 | 135202.9386 | 60666.9317 | 9852.2835 | 1968.1363 | 4560.8339 | 0 | 0 | 0 | 793.015 | 24731.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU12 | 12219.4482 | 2165.5815 | 185777.9783 | 83752.8641 | 22542.7765 | 3333.2576 | 16701.5793 | 0 | 0 | 0 | 1841.1778 | 57114.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU22 | 11304.1567 | 1102.832 | 161522.9297 | 70364.8414 | 9858.6244 | 2170.697 | 3926.7933 | 0 | 0 | 0 | 955.9389 | 37236.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLAU23 | 8169.8615 | 486.9326 | 136830.6361 | 57924.1437 | 5793.6948 | 1406.7996 | 2015.0631 | 0 | 0 | 0 | 704.5528 | 51531.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLN19 | 5516.6427 | 2981.131 | 78747.2835 | 37714.4714 | 25802.5833 | 3345.3467 | 21640.1321 | 0 | 0 | 0 | 2396.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLN20 | 6798.73 | 2082.0896 | 96281.1629 | 39830.8794 | 19100.2443 | 3471.206 | 14775.686 | 0 | 0 | 0 | 2583.2292 | 15620.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD222 | 6262.8069 | 844.9095 | 49325.9863 | 19251.8809 | 2978.6058 | 1358.6963 | 344.4195 | 0 | 0 | 0 | 755.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD223 | 5490.3671 | 530.7937 | 48956.7233 | 18906.7189 | 2012.667 | 878.0834 | 330.6281 | 0 | 0 | 0 | 485.2613 | 10348.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD226 | 9494.5031 | 993.6149 | 125505.6446 | 55183.5144 | 9028.9323 | 2356.5837 | 3560.0914 | 0 | 0 | 0 | 878.4764 | 4241.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD229 | 7537.4343 | 842.8289 | 93322.3321 | 39988.7683 | 6409.0921 | 1809.8593 | 1658.3978 | 0 | 0 | 0 | 607.0518 | 9999.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD230 | 5421.278 | 414.525 | 79112.0866 | 32644.695 | 4272.8582 | 1453.8564 | 851.8815 | 0 | 0 | 0 | 668.8087 | 3403.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUD232 | 11957.6849 | 1117.3777 | 185746.2934 | 80689.3643 | 9435.5021 | 2202.8678 | 3957.2367 | 0 | 0 | 0 | 874.077 | 91861.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ409 | 9884.8792 | 1187.71 | 112227.1546 | 49406.4313 | 7982.7402 | 2277.634 | 3167.8815 | 0 | 0 | 0 | 941.8759 | 8734.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ417 | 8966.4121 | 1143.1171 | 115513.3512 | 50128.68 | 9150.5442 | 2003.6992 | 4587.3193 | 0 | 0 | 0 | 793.2819 | 11811.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUQ418 | 7431.5746 | 374.2848 | 153957.0616 | 65981.1611 | 5392.6924 | 273.142 | 4747.6451 | 0 | 0 | 0 | 129.2944 | 136209.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUU10 | 9014.3275 | 755.9227 | 162671.706 | 74934.8513 | 10023.964 | 1566.896 | 6616.9225 | 0 | 0 | 0 | 525.6565 | 99889.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUU11 | 5747.3143 | 422.3803 | 80792.1755 | 33697.569 | 4011.7678 | 1485.1554 | 681.0433 | 0 | 0 | 0 | 721.9349 | 8734.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUU12 | 5217.7558 | 699.709 | 74286.4806 | 31878.6566 | 9425.6224 | 4095.9284 | 2874.4543 | 0 | 0 | 0 | 1700.5446 | 2384.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SLUU14 | 4730.41 | 420.2021 | 54988.8457 | 19525.551 | 2212.9584 | 740.5993 | 726.3627 | 0 | 0 | 0 | 395.0631 | 22417.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SND04 | 4149.7154 | 452.459 | 46744.1457 | 17705.2935 | 2785.9246 | 1078.4785 | 1024.9131 | 0 | 0 | 0 | 586.7708 | 6771.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SND06 | 6585.4587 | 516.1706 | 93962.9691 | 37018.6318 | 4922.2247 | 1658.2633 | 1468.6218 | 0 | 0 | 0 | 767.7993 | 9131.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SND09 | 5737.7347 | 1020.841 | 79597.3615 | 28423.2219 | 10739.6562 | 3024.8053 | 7038.117 | 0 | 0 | 0 | 2328.1965 | 1282.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SNS09 | 5107.5289 | 2231.6213 | 74282.1492 | 38084.6756 | 20920.4767 | 2491.9528 | 17322.0122 | 0 | 0 | 0 | 1386.1418 | 25.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SPU07 | 6487.9814 | 1660.9693 | 99467.5141 | 44876.7555 | 15209.3964 | 2208.666 | 12159.7199 | 0 | 0 | 0 | 1325.1017 | 22963.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SQNU05 | 7269.8376 | 1387.8263 | 113832.6862 | 43978.8685 | 15216.5855 | 2442.0458 | 11627.1717 | 0 | 0 | 0 | 1552.205 | 35633.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SQNU06 | 10380.1643 | 2488.1263 | 133249.4418 | 52457.8703 | 19641.8424 | 3563.5178 | 14277.0923 | 0 | 0 | 0 | 2083.2774 | 5101.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SQNU08 | 7113.721 | 473.9207 | 130814.2955 | 52311.249 | 6062.9719 | 1466.5762 | 3555.1892 | 0 | 0 | 0 | 1001.8112 | 84278.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRS02 | 7751.5158 | 1608.1349 | 110255.3719 | 39965.767 | 16000.3278 | 3396.2367 | 11090.5984 | 0 | 0 | 0 | 2399.9769 | 12423.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRS10 | 9374.498 | 1528.0876 | 156705.788 | 72150.322 | 19086.5166 | 2824.8525 | 14950.0955 | 0 | 0 | 0 | 1612.4103 | 70398.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SRT09 | 4682.3677 | 1293.3668 | 55661.011 | 20796.0251 | 9559.695 | 2460.2042 | 6877.7765 | 0 | 0 | 0 | 1986.0009 | 2454.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSA03 | 1131.0202 | 52.9224 | 20982.7863 | 1376.4091 | 724.1793 | 286.8133 | 194.0815 | 0 | 0 | 0 | 160.4412 | 10144.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSO07 | 864.4635 | 57.684 | 10493.2213 | 1356.3168 | 759.244 | 530.2528 | 82.8249 | 0 | 0 | 0 | 458.142 | 560.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSO08 | 2744.0083 | 225.9795 | 31378.3574 | 5537.8272 | 1885.4419 | 984.1789 | 431.5611 | 0 | 0 | 0 | 672.2486 | 3313.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP08 | 4754.68 | 389.5782 | 72861.6782 | 29008.0964 | 4523.634 | 1647.1503 | 1692.7006 | 0 | 0 | 0 | 1069.5866 | 17735.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP14 | 7059.3949 | 2242.3132 | 121430.2191 | 54439.716 | 28097.5202 | 3955.6404 | 23226.9699 | 0 | 0 | 0 | 2912.1002 | 24518.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP15 | 6833.021 | 1688.5514 | 109765.6481 | 44346.1602 | 17395.5222 | 3049.0893 | 13451.3312 | 0 | 0 | 0 | 2135.3212 | 27524.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSP16 | 9662.4892 | 1332.1244 | 147015.2789 | 62686.0433 | 12157.9609 | 3040.9688 | 7558.2991 | 0 | 0 | 0 | 1888.4571 | 41648.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSZ06 | 3170.7218 | 1558.6621 | 30660.8307 | 6215.9318 | 6150.6147 | 854.5597 | 5166.7833 | 0 | 0 | 0 | 689.3512 | 7699.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SSZ07 | 2149.3818 | 340.1429 | 26199.4903 | 9109.7761 | 2394.5754 | 967.1709 | 1090.0987 | 0 | 0 | 0 | 757.7081 | 1401.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
STV08 | 3946.297 | 1273.2016 | 44807.4961 | 14611.339 | 6701.7264 | 1545.0711 | 4638.4713 | 0 | 0 | 0 | 1122.214 | 1844.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SUI04 | 4089.6206 | 862.3949 | 60804.3162 | 23553.6687 | 8684.8107 | 1414.5236 | 6772.218 | 0 | 0 | 0 | 783.7942 | 14194.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SUI07 | 3968.5319 | 1371.8174 | 56529.3131 | 24206.5881 | 13568.566 | 1726.5948 | 11093.6357 | 0 | 0 | 0 | 1030.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SUI08 | 6863.414 | 1080.846 | 81638.2161 | 30884.4999 | 6994.0427 | 2658.1714 | 2876.4168 | 0 | 0 | 0 | 1683.0871 | 1153.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SWOU07 | 3698.87 | 512.593 | 52645.2143 | 18008.3338 | 5753.1774 | 1910.8569 | 3355.6858 | 0 | 0 | 0 | 1455.6106 | 9422.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SYBU03 | 1727.8345 | 128.0671 | 26093.8805 | 8294.9554 | 1616.2785 | 829.0177 | 285.2243 | 0 | 0 | 0 | 553.0288 | 38.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOE09 | 6559.8752 | 1841.3544 | 89171.8237 | 49669.0863 | 17196.4554 | 5018.4357 | 10690.6126 | 0 | 0 | 0 | 2603.8563 | 702.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOE10 | 8001.7797 | 2046.6521 | 129237.814 | 71276.2282 | 22131.3685 | 7015.821 | 13463.2448 | 0 | 0 | 0 | 3520.5219 | 5733.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOE11 | 7124.0022 | 1391.8187 | 101661.7737 | 36893.0715 | 14612.3614 | 4070.5174 | 9867.7042 | 0 | 0 | 0 | 3446.4705 | 24710.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOE13 | 11923.5552 | 3413.122 | 180960.496 | 87618.1746 | 35346.312 | 4898.9775 | 27467.9477 | 0 | 0 | 0 | 2675.2094 | 8026.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU04 | 10960.7938 | 1146.2723 | 154735.7529 | 67834.7039 | 10005.4775 | 2598.7429 | 3494.4734 | 0 | 0 | 0 | 1080.135 | 21902.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU05 | 10709.0741 | 922.7588 | 166218.5678 | 71669.6483 | 9153.5612 | 2369.0948 | 2875.1604 | 0 | 0 | 0 | 1158.7788 | 33311.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU11 | 13229.4883 | 1354.2977 | 188844.56 | 86190.2909 | 13071.5431 | 3557.3709 | 6688.3794 | 0 | 0 | 0 | 1178.0895 | 55531.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TOTU14 | 7104.2793 | 2770.1083 | 97739.1433 | 55542.2376 | 23002.7293 | 3054.7665 | 18507.2892 | 0 | 0 | 0 | 1523.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TPCD204 | 4385.7444 | 1092.2556 | 66474.7019 | 19872.0311 | 4112.0259 | 1196.2126 | 899.9786 | 0 | 0 | 0 | 684.3025 | 24796.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TPCD205 | 6864.8617 | 819.0111 | 89976.9366 | 34656.7656 | 7129.2793 | 2066.6376 | 2811.1326 | 0 | 0 | 0 | 1064.8245 | 4073.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TPCD209 | 1684.7649 | 126.2423 | 26491.9255 | -2200.5109 | 1427.9146 | 716.4442 | 544.94 | 0 | 0 | 0 | 634.0736 | 14993.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TTD511 | 6478.2061 | 575.5064 | 88646.4682 | 35152.9123 | 5040.0964 | 1676.9157 | 1517.3633 | 0 | 0 | 0 | 701.6103 | 5822.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
TTD516 | 9935.3098 | 1282.9438 | 142910.4022 | 63206.2841 | 13196.6019 | 3059.9426 | 7964.2711 | 0 | 0 | 0 | 1790.7101 | 22481.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHEM01 | 5075.1246 | 1636.7575 | 73522.3309 | 22129.2582 | 16389.1358 | 2560.0088 | 13382.695 | 0 | 0 | 0 | 1787.5762 | 10022.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF06 | 7098.5013 | 2133.8138 | 105542.3945 | 46339.408 | 21943.926 | 2372.6831 | 18306.7922 | 0 | 0 | 0 | 1292.6179 | 23515.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF07 | 11096.5866 | 2069.6299 | 186879.919 | 86639.298 | 25146.1742 | 3964.919 | 19704.695 | 0 | 0 | 0 | 2552.2191 | 71702.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF10 | 8903.5861 | 1635.7139 | 98887.1085 | 42521.1143 | 8317.7577 | 1601.683 | 4448.9676 | 0 | 0 | 0 | 579.3267 | 19135.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHGF16 | 6211.6013 | 197.3345 | 143539.7736 | 61036.5925 | 4286.8283 | 115.0713 | 4099.8495 | 0 | 0 | 0 | 92.1662 | 136171.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHIT03 | 5762.3363 | 1253.3437 | 82823.8768 | 33941.9389 | 11296.8003 | 2108.7693 | 8098.4415 | 0 | 0 | 0 | 1234.2488 | 9835.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHIT05 | 1410.2292 | 140.9363 | 20797.9214 | 3375.6597 | 1728.7583 | 786.8177 | 867.0143 | 0 | 0 | 0 | 651.3529 | 4280.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHIT08 | 3715.3306 | 1525.0497 | 42467.6971 | 16966.0105 | 9529.0205 | 1513.7621 | 7525.2437 | 0 | 0 | 0 | 1090.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHJS08 | 7142.4886 | 1532.8231 | 104716.85 | 40936.1082 | 15744.9168 | 2841.7226 | 11187.7648 | 0 | 0 | 0 | 1582.6898 | 8316.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMM09 | 5489.874 | 1798.4136 | 83638.1929 | 36614.3385 | 19405.5915 | 2739.0826 | 15403.6082 | 0 | 0 | 0 | 1292.726 | 2544.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMM11 | 5155.7775 | 3175.8076 | 84536.8433 | 45204.3657 | 25299.3855 | 2796.0874 | 19113.4707 | 0 | 0 | 0 | 1525.2675 | 6296.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMR03 | 1011.8143 | 34.9719 | 23765.8381 | 874.6907 | 807.7629 | 95.0248 | 712.0506 | 0 | 0 | 0 | 75.0218 | 22598.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMR04 | 3428.3206 | 546.6197 | 51642.9348 | 13050.326 | 5233.402 | 1679.0727 | 2923.3313 | 0 | 0 | 0 | 1273.0475 | 12337.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMR05 | 8048.3961 | 2378.7366 | 117378.8785 | 53932.1121 | 19504.5454 | 3179.0816 | 14349.4222 | 0 | 0 | 0 | 1537.6633 | 25721.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMS06 | 6237.896 | 474.784 | 100843.4299 | 33371.1621 | 5641.5191 | 2184.6748 | 1994.4984 | 0 | 0 | 0 | 1241.5259 | 28002.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMS08 | 8636.3705 | 1666.5272 | 127052.3169 | 55988.2785 | 17247.046 | 3092.9032 | 12022.8225 | 0 | 0 | 0 | 1695.7261 | 13268.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHMS10 | 10567.2846 | 3994.444 | 138886.5395 | 55099.7037 | 32836.0874 | 4325.6076 | 26369.9436 | 0 | 0 | 0 | 2706.0255 | 9174.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPI02 | 4080.0711 | 1090.6006 | 64022.2076 | 27859.5898 | 11924.5573 | 1121.4689 | 10349.1346 | 0 | 0 | 0 | 649.1068 | 25601.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPI03 | 4354.2955 | 900.5342 | 59568.8577 | 24368.7328 | 9232.15 | 1869.2807 | 6379.8054 | 0 | 0 | 0 | 1143.6078 | 5674.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPI04 | 4511.4661 | 1052.6123 | 67135.1536 | 25924.2485 | 10059.7863 | 2637.0344 | 5947.1407 | 0 | 0 | 0 | 1751.6563 | 171.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPT13 | 8515.5797 | 3424.4921 | 114226.1791 | 54606.5253 | 27052.0093 | 2243.5806 | 22756.7472 | 0 | 0 | 0 | 861.7961 | 6767.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHPT14 | 10994.0827 | 4779.5461 | 169331.279 | 100962.9545 | 44200.5254 | 4159.4988 | 37986.3695 | 0 | 0 | 0 | 1490.8999 | 22255.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHQM05 | 6401.8449 | 586.9021 | 101811.5419 | 22590.5968 | 7124.3648 | 0 | 2265.4217 | 0 | 0 | 0 | 3241.9013 | 43567.7468 | 0 | 0 | 3925.5108 | 0 | 1
UHSG24 | 4271.8233 | 1334.0014 | 59105.1389 | 22247.8468 | 12148.4926 | 1872.6186 | 9842.069 | 0 | 0 | 0 | 1233.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHSG25 | 3722.8761 | 1416.2765 | 54479.586 | 24151.8378 | 14384.6165 | 1676.9589 | 12133.9779 | 0 | 0 | 0 | 992.8137 | 44.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHST02 | 3162.7412 | 654.6832 | 44413.8286 | 14927.4263 | 6644.0688 | 2194.2431 | 3976.752 | 0 | 0 | 0 | 1672.2279 | 289.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHST04 | 8698.4518 | 2495.1473 | 127672.0642 | 56259.1604 | 27545.4265 | 8266.721 | 18051.1617 | 0 | 0 | 0 | 5726.0175 | 3072.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHTM30 | 4531.5493 | 1324.8938 | 69710.5284 | 30849.5608 | 14098.4591 | 1792.5887 | 11658.6323 | 0 | 0 | 0 | 986.85 | 11869.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHTM31 | 8128.1604 | 1047.8646 | 125826.2067 | 50619.7803 | 12309.49 | 3493.1305 | 7299.9668 | 0 | 0 | 0 | 2166.928 | 17151.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHTM32 | 9640.6445 | 1419.9739 | 135408.815 | 57388.2837 | 12736.2526 | 2716.036 | 7649.0725 | 0 | 0 | 0 | 1256.3227 | 21833.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UHTM33 | 1917.9543 | 228.3461 | 25432.1302 | -8150.0236 | 3002.1971 | 1781.5282 | 836.8539 | 0 | 0 | 0 | 1545.9445 | 5426.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD202 | 9239.7603 | 755.6635 | 157304.1222 | 68630.6817 | 8167.3538 | 1709.9544 | 3949.6905 | 0 | 0 | 0 | 693.3977 | 61557.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD203 | 12228.1875 | 1666.4763 | 179843.8405 | 77819.4453 | 15678.4253 | 2519.2563 | 9317.3483 | 0 | 0 | 0 | 964.6103 | 34542.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD204 | 7794.7889 | 380.4267 | 180215.4061 | 76885.5017 | 8308.8487 | 139.6107 | 8082.3988 | 0 | 0 | 0 | 90.8264 | 165964.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD205 | 5751.306 | 241.8556 | 121126.9253 | 48335.7845 | 3807.6946 | 694.2344 | 2222.9525 | 0 | 0 | 0 | 293.3011 | 91628.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD206 | 6142.8107 | 368.0823 | 112296.6363 | 44830.7049 | 3893.7546 | 672.8708 | 2321.2649 | 0 | 0 | 0 | 268.84 | 79433.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD208 | 8969.802 | 1003.133 | 139316.2996 | 56241.224 | 10737.079 | 2227.0126 | 5692.5326 | 0 | 0 | 0 | 823.3619 | 21532.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD209 | 10386.8842 | 1031.4373 | 167254.0957 | 74956.7068 | 11782.7699 | 2032.9124 | 6577.6598 | 0 | 0 | 0 | 751.6042 | 56807.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD210 | 4837.9049 | 387.805 | 64023.3415 | 25701.8632 | 2430.6632 | 792.2996 | 590.6193 | 0 | 0 | 0 | 272.7815 | 24250.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD211 | 7790.9617 | 708.0971 | 121031.7455 | 50660.0879 | 6683.8894 | 1408.7084 | 3000.1351 | 0 | 0 | 0 | 551.2097 | 47285.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD212 | 4559.9617 | 205.8619 | 101877.0871 | 40804.1939 | 3181.7952 | 383.5379 | 1279.5603 | 0 | 0 | 0 | 155.9391 | 83096.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD215 | 7443.1702 | 994.11 | 91793.4702 | 36638.5877 | 6957.0493 | 1605.5139 | 2474.9517 | 0 | 0 | 0 | 760.9428 | 18995.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD216 | 9941.984 | 1361.7836 | 132720.9317 | 56802.6146 | 10767.0878 | 1958.6124 | 4886.274 | 0 | 0 | 0 | 716.5129 | 29177.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD217 | 3130.4487 | 29.1602 | 72861.7526 | 28684.7604 | 558.0275 | 15.3271 | 528.6819 | 0 | 0 | 0 | 10.8054 | 71555.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAD218 | 4274.448 | 437.109 | 83792.0483 | 31602.2103 | 6013.4292 | 1108.2654 | 4411.0088 | 0 | 0 | 0 | 829.0738 | 54732.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE704 | 10814.5917 | 1151.9246 | 175854.6464 | 75432.5747 | 13774.0026 | 2785.6631 | 7613.9762 | 0 | 0 | 0 | 1353.5574 | 54703.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE705 | 6413.8866 | 463.8764 | 136878.0445 | 57344.2075 | 7057.3514 | 639.1458 | 5861.6927 | 0 | 0 | 0 | 287.5384 | 114563.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE707 | 10066.2981 | 1245.4931 | 198892.0119 | 95869.2256 | 19430.5737 | 1835.4639 | 15700.1686 | 0 | 0 | 0 | 841.0653 | 113832.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE709 | 8182.9708 | 860.643 | 124413.0588 | 52298.3939 | 8877.6554 | 1801.9222 | 4574.1544 | 0 | 0 | 0 | 837.8018 | 43216.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE713 | 10836.2232 | 1504.3989 | 175735.646 | 75696.5058 | 15094.734 | 2285.8461 | 9545.5057 | 0 | 0 | 0 | 845.7168 | 52725.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE714 | 10954.9339 | 1228.8839 | 177710.133 | 73363.1985 | 10692.364 | 1076.8412 | 8262.3643 | 0 | 0 | 0 | 465.0006 | 118124.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE716 | 8675.856 | 1156.7767 | 132947.4817 | 57952.6115 | 11038.8393 | 1901.5346 | 5777.5583 | 0 | 0 | 0 | 697.7043 | 31336.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE718 | 17086.7222 | 2365.3774 | 204644.1899 | 93355.2646 | 15777.198 | 3173.1959 | 7727.5598 | 0 | 0 | 0 | 1027.5088 | 27775.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE721 | 7282.7703 | 393.1685 | 171216.4499 | 77350.937 | 8790.0095 | 109.2223 | 8602.1884 | 0 | 0 | 0 | 83.5108 | 160427.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE726 | 11756.3333 | 1824.3179 | 172372.8839 | 78076.2773 | 16881.9025 | 2821.2623 | 10546.9967 | 0 | 0 | 0 | 992.4622 | 28667.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAE728 | 9861.3735 | 1133.6056 | 175030.3939 | 66703.8411 | 15872.6448 | 1945.1893 | 12539.5079 | 0 | 0 | 0 | 1067.3664 | 106642.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAN902 | 15641.2117 | 1777.3893 | 189597.4188 | 77957.3274 | 12905.7164 | 3896.7558 | 3894.1212 | 0 | 0 | 0 | 1496.3903 | 9325.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAN903 | 17479.109 | 1777.3384 | 214776.2803 | 88165.4501 | 13221.9682 | 3888.9285 | 4632.4589 | 0 | 0 | 0 | 1805.5532 | 49566.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS604 | 12198.0066 | 1190.4145 | 196572.5329 | 86438.3552 | 11860.0476 | 2233.5969 | 5199.7863 | 0 | 0 | 0 | 915.196 | 68895.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS606 | 5566.5284 | 378.6547 | 93146.8753 | 39724.2798 | 4252.7328 | 1233.8684 | 1032.861 | 0 | 0 | 0 | 555.9265 | 17553.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS607 | 11844.3607 | 1153.5663 | 172536.6693 | 73836.1225 | 10460.6805 | 2417.2539 | 3332.0451 | 0 | 0 | 0 | 843.3712 | 37480.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS610 | 7169.7002 | 489.0987 | 125307.3815 | 51588.4662 | 5698.5474 | 1321.0868 | 1796.03 | 0 | 0 | 0 | 592.5288 | 48255.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS614 | 13862.7361 | 1835.3191 | 235284.3775 | 109310.7345 | 21608.4964 | 3000.6576 | 12748.5817 | 0 | 0 | 0 | 1045.6016 | 83542.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS628 | 3520.7509 | 180.8655 | 74807.4215 | 30097.2959 | 1730.2913 | 307.6503 | 777.897 | 0 | 0 | 0 | 108.3721 | 59016.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS629 | 12200.3291 | 1193.5573 | 153355.2895 | 66600.9677 | 9202.9348 | 2754.9854 | 1585.7382 | 0 | 0 | 0 | 936.7171 | 25998.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS633 | 11997.8739 | 1392.4274 | 169190.1367 | 74896.3619 | 12277.2852 | 2879.8968 | 5185.9841 | 0 | 0 | 0 | 1238.0706 | 37430.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAS634 | 6346.6311 | 696.0797 | 99648.5166 | 41400.7887 | 8774.9673 | 1990.1007 | 2071.6073 | 0 | 0 | 0 | 1111.2408 | 16531.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU01 | 7513.5065 | 1530.5228 | 117758.8608 | 43794.5082 | 14108.0699 | 2518.8401 | 10521.6232 | 0 | 0 | 0 | 1642.7471 | 55849.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU03 | 12671.6662 | 2000.3128 | 173726.202 | 79608.8028 | 17275.3809 | 2919.2855 | 10176.4309 | 0 | 0 | 0 | 1136.8045 | 15714.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU11 | 12801.4968 | 1883.8654 | 174965.0182 | 68892.0437 | 16232.267 | 2591.3102 | 9261.6658 | 0 | 0 | 0 | 1098.7598 | 28323.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU12 | 7648.6226 | 772.6601 | 108739.6631 | 41754.5074 | 6196.7732 | 1921.951 | 1899.7027 | 0 | 0 | 0 | 725.7982 | 24328.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU13 | 7537.4034 | 569.8446 | 109465.0849 | 47646.7011 | 5722.7221 | 1913.2219 | 1604.8077 | 0 | 0 | 0 | 667.6413 | 13468.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU14 | 8125.977 | 2040.5015 | 106337.0973 | 31005.0902 | 17979.7033 | 2728.852 | 12707.3528 | 0 | 0 | 0 | 1772.882 | 27021.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU15 | 9192.0901 | 921.644 | 132536.6133 | 55554.459 | 8903.5139 | 2402.7186 | 4032.9665 | 0 | 0 | 0 | 1152.7417 | 41240.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU35 | 9542.4816 | 1377.0083 | 125692.0757 | 54353.4816 | 10921.6503 | 2156.7798 | 4907.2789 | 0 | 0 | 0 | 717.7733 | 17142.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU36 | 8750.7055 | 878.7373 | 125617.7447 | 55520.8957 | 7002.6511 | 1769.9921 | 2455.6543 | 0 | 0 | 0 | 668.212 | 38694.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ULAU37 | 9405.2836 | 1052.1813 | 141023.3437 | 59054.5973 | 9979.8049 | 2019.435 | 5198.1896 | 0 | 0 | 0 | 865.766 | 30424.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIC512 | 3038.6066 | 694.0278 | 46525.928 | 10817.0789 | 6440.9769 | 0 | 3271.6125 | 0 | 0 | 0 | 1788.0871 | 12315.4674 | 0 | 0 | 2615.9463 | 0 | 1
UNID213 | 1136.5972 | 106.2207 | 14590.8207 | 511.4564 | 1071.7764 | 573.9077 | 331.9661 | 0 | 0 | 0 | 495.7699 | 4848.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNID215 | 3297.8064 | 714.8026 | 44204.7505 | 14964.7312 | 7090.5901 | 1631.659 | 4635.7893 | 0 | 0 | 0 | 1085.9422 | 2534.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNID216 | 5814.6518 | 822.1421 | 89775.3191 | 23894.379 | 8749.3855 | 3046.967 | 4928.3592 | 0 | 0 | 0 | 2358.0781 | 40586.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ407 | 807.7942 | 85.3762 | 13951.7051 | 3058.3452 | 928.1099 | 413.0517 | 442.9324 | 0 | 0 | 0 | 348.7893 | 9333.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ408 | 470.7571 | 23.0318 | 9288.5269 | 838.9774 | 432.8897 | 274.8568 | 138.3308 | 0 | 0 | 0 | 259.8267 | 5860.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ409 | 37.0087 | 2.5342 | 554.8939 | -737.3047 | 52.5792 | 52.0891 | 0.1323 | 0 | 0 | 0 | 51.4634 | 312.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ410 | 600.7098 | 57.4352 | 9313.3127 | 871.8546 | 455.683 | 283.4309 | 78.4202 | 0 | 0 | 0 | 258.6936 | 5946.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ414 | 1584.7013 | 102.5716 | 28565.5831 | 9556.1616 | 1077.0378 | 429.7568 | 547.0751 | 0 | 0 | 0 | 371.5756 | 22214.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIQ415 | 615.8797 | 62.3918 | 8152.5689 | 258.4251 | 607.1244 | 394.1386 | 85.6348 | 0 | 0 | 0 | 338.6148 | 2115.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIS604 | 1897.3258 | 106.3752 | 39259.6556 | 10504.6291 | 1762.2735 | 280.211 | 1419.5704 | 0 | 0 | 0 | 200.0442 | 33919.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT308 | 12875.3952 | 2224.4161 | 177530.7132 | 82672.9829 | 19328.3792 | 3942.6521 | 11648.6609 | 0 | 0 | 0 | 1536.3235 | 8826.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT309 | 12046.9017 | 2115.9484 | 169099.5011 | 79399.8591 | 17764.9441 | 2661.3661 | 10757.4085 | 0 | 0 | 0 | 765.6237 | 25501.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT312 | 10171.8885 | 1653.8525 | 160042.4922 | 74741.8314 | 18233.467 | 2420.754 | 11107.2452 | 0 | 0 | 0 | 854.0396 | 17042.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT313 | 9751.2521 | 2286.1428 | 138809.2816 | 59984.2815 | 22869.9351 | 3696.2594 | 15047.3941 | 0 | 0 | 0 | 1810.2201 | 40702.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
UNIT314 | 8642.085 | 928.728 | 112464.6182 | 46754.9271 | 8186.6209 | 3067.467 | 3826.5458 | 0 | 0 | 0 | 1766.4532 | 8999.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAC504 | 6025.2552 | 989.9085 | 85644.9154 | 42071.7944 | 8909.5391 | 1747.5801 | 5058.1522 | 0 | 0 | 0 | 669.4693 | 16188.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAQ409 | 3311.4178 | 449.783 | 49396.6546 | 13448.2855 | 3185.4958 | 764.2782 | 1356.9259 | 0 | 0 | 0 | 537.2345 | 30120.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAQ410 | 1398.2644 | 207.3731 | 17658.9931 | 4529.1568 | 1239.993 | 457.3285 | 552.7423 | 0 | 0 | 0 | 335.5004 | 9064.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS607 | 4901.4579 | 422.1969 | 62142.9025 | 25427.4166 | 3526.1564 | 1026.7782 | 803.9751 | 0 | 0 | 0 | 441.8541 | 7990.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS608 | 10033.5157 | 1000.2288 | 178449.1193 | 80191.1046 | 11438.7338 | 1702.1536 | 7013.6242 | 0 | 0 | 0 | 716.5443 | 89312.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS609 | 9019.0394 | 740.1193 | 127767.6965 | 54334.3995 | 7376.9235 | 2400.9096 | 2170.0604 | 0 | 0 | 0 | 1210.9111 | 10200.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS614 | 8810.3616 | 952.7661 | 128598.0682 | 56850.3896 | 6843.868 | 1296.1398 | 3667.2782 | 0 | 0 | 0 | 532.6823 | 58654.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS615 | 6282.0311 | 509.8534 | 87099.3264 | 39025.6328 | 5040.5086 | 1514.6478 | 1632.029 | 0 | 0 | 0 | 670.6414 | 11499.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS616 | 11036.38 | 1734.7804 | 150319.0811 | 63486.4599 | 14839.6237 | 3151.9561 | 9124.2904 | 0 | 0 | 0 | 1958.939 | 26934.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAS617 | 7852.1762 | 522.2203 | 122142.0986 | 48150.8914 | 6449.6329 | 2410.7892 | 2047.7274 | 0 | 0 | 0 | 1452.406 | 24043.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT302 | 10748.9876 | 1418.8689 | 133837.7712 | 61313.1352 | 9942.7969 | 2051.639 | 4960.6925 | 0 | 0 | 0 | 942.3069 | 26582.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT303 | 10019.9036 | 1000.6002 | 173292.9486 | 78334.3007 | 11420.9689 | 1667.9516 | 7216.457 | 0 | 0 | 0 | 758.9971 | 74115.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT305 | 10094.0411 | 846.1367 | 185231.0641 | 80063.5958 | 10592.73 | 1354.2162 | 7309.181 | 0 | 0 | 0 | 569.7928 | 105217.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT306 | 15501.778 | 2465.0393 | 204022.5481 | 89601.8725 | 16950.6262 | 2351.4657 | 10002.9906 | 0 | 0 | 0 | 996.1958 | 75813.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT308 | 11515.4094 | 970.0202 | 198202.636 | 85091.3086 | 11176.1404 | 2059.3299 | 6061.3457 | 0 | 0 | 0 | 851.6344 | 92246.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT309 | 12239.9833 | 2064.3927 | 160259.106 | 65191.8258 | 16311.8742 | 3623.6191 | 9625.2472 | 0 | 0 | 0 | 1991.3658 | 13288.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT311 | 11679.7639 | 2129.2875 | 137106.5634 | 57009.9415 | 17080.077 | 3196.2353 | 11646.0154 | 0 | 0 | 0 | 2015.9393 | 23601.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT312 | 5056.7766 | 177.9767 | 100153.3798 | 38729.1288 | 2629.743 | 574.6149 | 1690.6525 | 0 | 0 | 0 | 316.9452 | 76830.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAT313 | 7876.5812 | 916.7514 | 148894.9221 | 62298.3007 | 8866.5657 | 953.6272 | 7420.5917 | 0 | 0 | 0 | 766.0037 | 120270.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU05 | 5169.3183 | 610.445 | 82577.9354 | 22047.8879 | 6622.8232 | 1404.323 | 4454.375 | 0 | 0 | 0 | 992.3083 | 43688.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU06 | 3001.7337 | 189.8637 | 54744.0105 | 21419.5496 | 1475.0765 | 374.2101 | 576.1934 | 0 | 0 | 0 | 157.0241 | 35259.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU07 | 11316.3385 | 1159.1448 | 141872.9345 | 58967.2597 | 8022.0845 | 1915.584 | 3439.1581 | 0 | 0 | 0 | 980.5328 | 41511.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU10 | 7950.2692 | 1127.1516 | 112884.125 | 48108.7654 | 12185.8954 | 2643.8496 | 7383.2978 | 0 | 0 | 0 | 1548.8174 | 8063.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU16 | 8122.0503 | 910.734 | 124301.7331 | 54219.7012 | 8256.7678 | 1946.7964 | 3321.4201 | 0 | 0 | 0 | 869.7433 | 18881.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU18 | 12275.5847 | 1229.4278 | 206267.1285 | 91354.7879 | 14979.8032 | 1572.8022 | 11457.6184 | 0 | 0 | 0 | 632.8734 | 119917.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
URAU19 | 2781.6277 | 303.5407 | 42906.2456 | 4435.4682 | 3618.5421 | 946.1961 | 2354.4198 | 0 | 0 | 0 | 729.0471 | 19899.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCS09 | 13327.3941 | 1213.1008 | 178236.6818 | 77910.6491 | 10570.6152 | 3114.4116 | 3733.4613 | 0 | 0 | 0 | 1231.3338 | 13897.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCS14 | 12780.3202 | 1404.0815 | 166460.9923 | 72987.3785 | 11933.3157 | 3293.8107 | 4498.382 | 0 | 0 | 0 | 1595.9446 | 11517.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCS15 | 7944.1949 | 609.3908 | 139011.5254 | 60275.7365 | 6539.8872 | 1056.7919 | 3168.6181 | 0 | 0 | 0 | 407.6046 | 78671.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCS16 | 11536.1375 | 1171.3988 | 154345.958 | 66254.138 | 10602.943 | 3011.774 | 5117.2247 | 0 | 0 | 0 | 1809.1664 | 31469.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VCS17 | 12221.3657 | 2090.9061 | 176010.3117 | 78456.7571 | 20544.0732 | 4174.4343 | 13931.0508 | 0 | 0 | 0 | 2300.7984 | 27182.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGAU18 | 7494.8423 | 663.5311 | 118606.4724 | 49471.5225 | 6742.9481 | 1965.4676 | 3131.5947 | 0 | 0 | 0 | 1089.0819 | 43970.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGE06 | 1640.0688 | 165.0333 | 21166.8917 | 812.6771 | 1594.1798 | 685.985 | 809.62 | 0 | 0 | 0 | 581.5907 | 4965.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VGE07 | 2004.7919 | 283.1391 | 33747.4526 | 8320.2064 | 1518.6078 | 848.4681 | 496.8605 | 0 | 0 | 0 | 635.1121 | 21630.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VJMU04 | 6407.061 | 1975.8972 | 90150.1884 | 37697.7958 | 19496.7426 | 2722.6786 | 15613.902 | 0 | 0 | 0 | 1806.6867 | 12076.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VJMU05 | 3380.1529 | 289.8647 | 49843.1438 | 13784.7733 | 2796.4591 | 1034.9747 | 1032.2931 | 0 | 0 | 0 | 683.5791 | 20092.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VJMU06 | 1063.5608 | 165.0151 | 16063.7401 | 4100.7282 | 930.3948 | 278.0852 | 187.7116 | 0 | 0 | 0 | 176.204 | 8799.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZEU05 | 2334.9002 | 410.5171 | 29891.6389 | 7502.7143 | 3057.9957 | 1424.1782 | 1448.8915 | 0 | 0 | 0 | 1271.2399 | 7028.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZEU06 | 8701.9697 | 1637.5132 | 111181.693 | 44778.1295 | 13032.2329 | 3236.0644 | 7788.7389 | 0 | 0 | 0 | 2222.8813 | 16454.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZEU07 | 6393.9611 | 728.6904 | 83421.8362 | 33907.8132 | 6149.1637 | 1763.7773 | 2532.8077 | 0 | 0 | 0 | 895.8591 | 5079.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZEU08 | 5698.3117 | 1159.7443 | 101774.8165 | 38354.1953 | 12572.4192 | 1634.5443 | 10062.0685 | 0 | 0 | 0 | 948.7646 | 47454.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZPU08 | 7004.2894 | 583.1777 | 101700.7984 | 39709.8408 | 5071.2485 | 1946.9905 | 1061.2352 | 0 | 0 | 0 | 728.4276 | 12856.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZPU09 | 5210.6642 | 478.7683 | 84820.2688 | 29324.7264 | 6062.9685 | 2869.8004 | 2352.3166 | 0 | 0 | 0 | 2323.2957 | 32937.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZPU11 | 4995.8746 | 620.7003 | 61203.0816 | 24268.6729 | 4783.12 | 1394.23 | 2250.024 | 0 | 0 | 0 | 525.9782 | 2930.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
VZPU12 | 5449.081 | 1561.9667 | 79340.4829 | 37199.4637 | 15625.9235 | 2130.7225 | 12437.0328 | 0 | 0 | 0 | 1170.8004 | 14978.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YAN07 | 7561.5808 | 1430.4931 | 141515.6359 | 93981.4079 | 20647.0655 | 6084.4294 | 13131.2098 | 0 | 0 | 0 | 1530.9694 | 56448.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YAN08 | 4246.2981 | 2054.5697 | 64887.9807 | 36530.3122 | 21047.2255 | 2341.0174 | 17264.226 | 0 | 0 | 0 | 1546.126 | 2613.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YAN13 | 5054.8147 | 2017.6054 | 68587.908 | 29817.2318 | 17831.0848 | 2823.2741 | 14580.7343 | 0 | 0 | 0 | 2166.359 | 29.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YFUR02 | 5011.8969 | 2251.0794 | 75532.8971 | 33032.6682 | 22792.081 | 2457.3115 | 19454.8971 | 0 | 0 | 0 | 1649.6158 | 583.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YPCB06 | 163.1507 | 5.888 | 2520.4578 | 91.2832 | 84.6876 | 72.6191 | 2.8127 | 0 | 0 | 0 | 66.2949 | 1084.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YPRT01 | 4446.6165 | 820.4917 | 54887.4062 | 14559.1822 | 6248.1764 | 1797.9956 | 3342.1059 | 0 | 0 | 0 | 1180.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
AAY16 | 3320.7541 | 615.9759 | 42293.6016 | 16015.0967 | 6215.1219 | 3186.1811 | 2248.5331 | 0 | 0 | 0 | 2468.2281 | 486.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ABDD201 | 10418.4996 | 3214.5731 | 147128.4669 | 56768.6017 | 25542.3329 | 3748.3606 | 20193.2922 | 0 | 0 | 0 | 2347.8053 | 34571.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ACSU106 | 4439.866 | 160.2052 | 92836.4582 | 35946.5139 | 2659.2443 | 582.8395 | 1674.6373 | 0 | 0 | 0 | 309.332 | 73364.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ACSU114 | 10318.1231 | 1463.643 | 225821.8586 | 111815.9187 | 30697.0101 | 1587.5741 | 28774.3119 | 0 | 0 | 0 | 263.4779 | 183098.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AETD16 | 4669.7324 | 1367.0092 | 63065.8144 | 13541.4047 | 9273.2263 | 2800.0299 | 6087.3905 | 0 | 0 | 0 | 2314.722 | 5880.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AGF11 | 12475.0295 | 2924.0099 | 146089.3667 | 62119.7033 | 19130.5203 | 3811.07 | 11752.1341 | 0 | 0 | 0 | 1811.9978 | 14279.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ALSD210 | 6079.8418 | 1508.0021 | 86976.5957 | 31275.7173 | 14152.9412 | 3714.1496 | 9038.9387 | 0 | 0 | 0 | 2846.4542 | 11447.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AOR03 | 7130.9177 | 2115.5142 | 87226.7582 | 33434.7673 | 16602.3748 | 3889.7988 | 12041.9042 | 0 | 0 | 0 | 3022.4402 | 1906.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ARID201 | 3939.3468 | 302.5549 | 69337.2587 | 25495.8109 | 3087.0957 | 873.0929 | 1548.4052 | 0 | 0 | 0 | 535.6335 | 40752.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ARID202 | 8535.4638 | 945.5001 | 126001.8136 | 40858.0442 | 9678.6253 | 2903.0748 | 4481.6675 | 0 | 0 | 0 | 1661.2019 | 25854.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ARID203 | 11769.2033 | 968.4458 | 193167.3103 | 84589.965 | 11582.1661 | 2992.3419 | 4884.2957 | 0 | 0 | 0 | 1301.3603 | 55138.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ARID204 | 12803.9222 | 1216.0184 | 207865.1964 | 89498.553 | 11940.7656 | 2533.2426 | 4959.8962 | 0 | 0 | 0 | 956.9471 | 74923.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ARID205 | 6586.9229 | 1001.8085 | 86888.741 | 28082.6367 | 10250.623 | 3496.4738 | 5265.9824 | 0 | 0 | 0 | 2485.6205 | 3842.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ARID209 | 13833.5784 | 1927.0243 | 178085.3699 | 69472.936 | 15628.967 | 3744.7445 | 8195.4105 | 0 | 0 | 0 | 1809.4348 | 26043.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ARID210 | 10871.1387 | 1284.0109 | 154230.2545 | 63102.2046 | 11850.1745 | 3157.9304 | 5160.4317 | 0 | 0 | 0 | 1450.2398 | 28251.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
ARID214 | 1502.7905 | 25.2011 | 35405.7317 | 5308.7835 | 583.36 | 49.1605 | 534.1995 | 0 | 0 | 0 | 33.8769 | 34822.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AUIU08 | 2985.2837 | 871.1642 | 44102.4707 | 18970.3512 | 8816.1408 | 1343.2635 | 6989.0586 | 0 | 0 | 0 | 1007.922 | 4724.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AUIU13 | 6763.4974 | 996.6845 | 94223.5921 | 41304.4768 | 9342.0675 | 2430.8029 | 5044.0077 | 0 | 0 | 0 | 1476.7959 | 19689.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AUIU16 | 6258.1083 | 2257.006 | 86113.5463 | 40501.0497 | 22642.7336 | 3525.149 | 15483.3086 | 0 | 0 | 0 | 1523.0787 | 1447.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AVT07 | 6005.853 | 2620.0615 | 98992.8884 | 48151.8566 | 29855.1833 | 2251.7786 | 26278.6335 | 0 | 0 | 0 | 1044.7733 | 9857.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AVT08 | 3893.2771 | 1287.6335 | 56225.27 | 15692.9804 | 8854.0018 | 3781.3387 | 4436.1803 | 0 | 0 | 0 | 1167.3736 | 16094.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AXAU02 | 12991.5673 | 1208.0123 | 252785.17 | 113772.803 | 19531.1565 | 1313.3537 | 16542.5479 | 0 | 0 | 0 | 512.7635 | 173036.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AXAU03 | 9941.1509 | 2343.3796 | 148238.5291 | 69180.5108 | 25651.7151 | 3480.4468 | 20018.4799 | 0 | 0 | 0 | 1909.0384 | 16295.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AXAU04 | 9602.4952 | 1569.1127 | 165176.148 | 70233.8191 | 18554.2109 | 2437.7398 | 13512.6926 | 0 | 0 | 0 | 1172.5375 | 50718.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AXAU11 | 15153.1895 | 2276.9884 | 184093.7831 | 81087.6115 | 15141.3509 | 3141.6362 | 8382.8727 | 0 | 0 | 0 | 1008.7819 | 15595.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AXAU13 | 7671.075 | 1202.3894 | 105890.0053 | 37105.0218 | 11727.2238 | 2876.2148 | 7079.5657 | 0 | 0 | 0 | 1776.445 | 7890.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
AXAU14 | 7954.934 | 1322.7975 | 122644.6841 | 50236.7114 | 11364.9958 | 2367.8869 | 7943.5874 | 0 | 0 | 0 | 1648.2914 | 53367.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BBI08 | 3981.3575 | 569.7637 | 49694.1697 | 16817.5249 | 4825.1229 | 1682.5769 | 2770.5638 | 0 | 0 | 0 | 1273.8623 | 7994.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BBI09 | 3857.8353 | 669.0415 | 44453.0821 | 14937.3865 | 4862.5817 | 2105.1433 | 1848.9952 | 0 | 0 | 0 | 1386.3822 | 1153.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BBI10 | 4618.0732 | 2603.3351 | 73810.8098 | 46009.5134 | 26162.06 | 2490.8814 | 22936.7692 | 0 | 0 | 0 | 1503.7478 | 1292.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAD206 | 8320.4354 | 2773.6123 | 130091.0247 | 64688.9359 | 26598.3862 | 3534.5307 | 21907.171 | 0 | 0 | 0 | 2462.591 | 23348.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAD208 | 10864.2861 | 3602.2262 | 181199.4495 | 98776.0392 | 40913.4259 | 4133.3962 | 35209.0436 | 0 | 0 | 0 | 2189.5985 | 54850.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAD213 | 6644.5803 | 3106.1622 | 105071.5284 | 63192.08 | 32025.0883 | 2841.285 | 27249.2491 | 0 | 0 | 0 | 1642.8919 | 11797.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAU04 | 11206.9155 | 1185.8767 | 143429.4411 | 56623.7764 | 8367.5591 | 2485.4794 | 2387.4654 | 0 | 0 | 0 | 1244.029 | 12816.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAU05 | 7504.8877 | 502.6527 | 106867.8201 | 37968.734 | 4769.1058 | 1507.1459 | 1376.6462 | 0 | 0 | 0 | 760.7482 | 24477.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAU06 | 3530.455 | 153.4173 | 61098.7588 | 21327.4841 | 1471.0697 | 544.0487 | 271.668 | 0 | 0 | 0 | 316.2951 | 33296.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAU09 | 10579.4689 | 975.5182 | 137604.3282 | 57290.9549 | 7349.8071 | 2211.3967 | 2596.4321 | 0 | 0 | 0 | 831.0416 | 20428.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAU10 | 11943.3633 | 1391.7333 | 146332.8424 | 62957.353 | 10731.8457 | 2718.8562 | 4702.5629 | 0 | 0 | 0 | 1126.055 | 14703.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCAU11 | 12302.8971 | 1320.9585 | 164743.6197 | 69170.212 | 11401.1846 | 3256.9417 | 4456.2128 | 0 | 0 | 0 | 1538.9156 | 7247.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCSQ417 | 7672.6809 | 3235.2521 | 116143.6602 | 63884.5593 | 29165.09 | 3683.7445 | 24033.1746 | 0 | 0 | 0 | 2072.4065 | 5375.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BCV08 | 7916.9982 | 3265.881 | 111866.5864 | 42292.8977 | 28825.7158 | 3956.8176 | 23721.2021 | 0 | 0 | 0 | 2839.1412 | 5245.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BDPD203 | 9482.7143 | 2747.5823 | 150429.1769 | 57631.2756 | 31993.2873 | 3692.3695 | 26852.7321 | 0 | 0 | 0 | 2258.8445 | 25459.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BDPD204 | 11191.8772 | 1164.2409 | 170597.4111 | 71318.5428 | 9657.8214 | 2703.6148 | 4595.4756 | 0 | 0 | 0 | 1305.936 | 52455.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BDPD205 | 7824.9751 | 838.1739 | 123809.2984 | 51777.439 | 9618.7443 | 1837.3618 | 5946.9217 | 0 | 0 | 0 | 1021.8627 | 33540.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BDPD206 | 12258.0128 | 2717.8443 | 177810.6436 | 66357.0042 | 22887.5062 | 4504.3656 | 16268.1091 | 0 | 0 | 0 | 3142.6017 | 39645.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BDPD210 | 7468.7854 | 494.8617 | 117032.5576 | 46687.7994 | 5166.9482 | 1749.6019 | 1700.8725 | 0 | 0 | 0 | 898.8233 | 41661.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETC514 | 9857.9978 | 1113.3724 | 158835.2558 | 68386.4574 | 12483.1212 | 2499.1399 | 6689.82 | 0 | 0 | 0 | 1195.8068 | 33277.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETC524 | 12354.2513 | 1520.1607 | 190230.1948 | 86742.4515 | 16542.1545 | 2698.5045 | 7908.7334 | 0 | 0 | 0 | 975.7625 | 43489.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETD222 | 14632.9839 | 3325.667 | 307238.2221 | 170637.1289 | 68623.6259 | 2971.382 | 64617.2995 | 0 | 0 | 0 | 433.033 | 201131.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BETQ415 | 9334.9837 | 1355.9954 | 187294.629 | 87080.0289 | 21985.3001 | 1430.1814 | 18819.6924 | 0 | 0 | 0 | 395.8426 | 120547.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAD31 | 7983.4887 | 775.2224 | 107871.1901 | 43696.4541 | 6399.9459 | 1638.4392 | 1251.6574 | 0 | 0 | 0 | 736.9069 | 28489.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHAT04 | 10655.2355 | 1310.4466 | 129914.1804 | 55680.5111 | 8614.1629 | 2025.779 | 3476.55 | 0 | 0 | 0 | 852.6922 | 22928.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHBP09 | 8750.0843 | 1607.0759 | 114278.7814 | 46964.5309 | 6296.9548 | 1829.2277 | 986.2735 | 0 | 0 | 0 | 807.5328 | 32489.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHCL21 | 7533.0201 | 617.1951 | 104974.2347 | 42005.0264 | 5513.2693 | 1761.565 | 928.6712 | 0 | 0 | 0 | 809.224 | 10732.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BHSE10 | 8495.0717 | 788.6499 | 98937.0976 | 40643.0674 | 6250.8688 | 1733.3114 | 1356.464 | 0 | 0 | 0 | 783.9533 | 5954.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BIIU04 | 4982.8551 | 1001.2702 | 69530.7441 | 24270.5873 | 10567.6307 | 3663.0096 | 6425.397 | 0 | 0 | 0 | 3142.2954 | 1917.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BMN07 | 6495.0966 | 1577.6596 | 97902.3021 | 34766.2072 | 18009.0719 | 4205.3013 | 13007.0517 | 0 | 0 | 0 | 3190.3657 | 665.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BMO05 | 11619.9684 | 2918.3316 | 172243.8792 | 78442.1166 | 26901.7189 | 4901.6163 | 20463.5343 | 0 | 0 | 0 | 3225.9242 | 26661.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BRDD206 | 13319.6543 | 3998.1047 | 177103.1408 | 75201.6774 | 27137.4435 | 5051.3563 | 19661.6213 | 0 | 0 | 0 | 3194.7985 | 25919.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BRDD208 | 1491.8429 | 317.7878 | 16934.9614 | 1425.6491 | 2188.4233 | 859.5142 | 972.2026 | 0 | 0 | 0 | 723.6693 | 1861.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BSOT312 | 10821.668 | 3235.765 | 186310.0145 | 103691.3529 | 37991.8545 | 3390.5211 | 33102.3963 | 0 | 0 | 0 | 1631.9608 | 58202.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
BSOT315 | 6614.2228 | 672.2391 | 86677.1147 | 33078.3141 | 5120.8192 | 1852.6704 | 1850.9393 | 0 | 0 | 0 | 1025.5388 | 17870.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CCHU13 | 7215.106 | 3858.0632 | 107393.2683 | 71019.6046 | 35306.1488 | 3329.0408 | 30824.2938 | 0 | 0 | 0 | 1864.1046 | 2205.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CCP07 | 2962.2986 | 360.3889 | 40338.8945 | 12704.1097 | 3808.8775 | 1829.646 | 1452.6071 | 0 | 0 | 0 | 1487.1797 | 4087.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEL06 | 11607.5358 | 1209.2459 | 153083.6459 | 60986.4401 | 11061.3232 | 3830.3759 | 4171.371 | 0 | 0 | 0 | 2228.0798 | 10937.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEL07 | 7794.7672 | 1149.5414 | 112162.8426 | 44161.8392 | 9964.5508 | 2221.7949 | 6099.0357 | 0 | 0 | 0 | 1480.5345 | 38608.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEL08 | 1602.705 | 98.6049 | 32554.0355 | 3488.2114 | 1734.5636 | 926.7296 | 730.1587 | 0 | 0 | 0 | 701.9842 | 27041.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEL09 | 4519.8759 | 803.8855 | 64056.9764 | 10245.1718 | 7797.7747 | 2235.7752 | 4671.1736 | 0 | 0 | 0 | 1758.0746 | 14234.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT20 | 7643.5709 | 635.3041 | 124682.1548 | 52056.4417 | 6803.0131 | 1648.3259 | 2523.3871 | 0 | 0 | 0 | 570.9172 | 40174.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CEMT21 | 12185.9173 | 2280.9671 | 205091.7958 | 94057.8815 | 20045.2986 | 3298.4632 | 9896.67 | 0 | 0 | 0 | 728.0699 | 95852.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CETU08 | 2836.4001 | 156.4459 | 47468.8455 | 16170.0658 | 1506.643 | 492.1272 | 847.6522 | 0 | 0 | 0 | 300.3841 | 32964.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CGAU03 | 8843.5133 | 4257.2106 | 141832.4822 | 83167.3627 | 39210.8562 | 4212.7285 | 33773.0221 | 0 | 0 | 0 | 2438.4964 | 20423.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CGAU12 | 10057.3377 | 2510.8662 | 160594.2236 | 72192.5921 | 27635.4518 | 4655.4879 | 21588.092 | 0 | 0 | 0 | 3275.7193 | 32048.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CINC07 | 11690.7939 | 1261.9392 | 230086.0638 | 107667.7558 | 19447.1192 | 1442.0803 | 15629.265 | 0 | 0 | 0 | 534.934 | 146671.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CITU10 | 4563.5861 | 2758.6871 | 64979.1273 | 25241.8932 | 22102.8999 | 2390.2914 | 19165.5472 | 0 | 0 | 0 | 1519.5178 | 793.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLHU03 | 4853.1172 | 1872.609 | 78273.8548 | 39183.2439 | 21665.699 | 4059.1368 | 16536.2125 | 0 | 0 | 0 | 2385.9835 | 4897.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLHU05 | 6780.2683 | 1263.1036 | 92584.8665 | 34651.2231 | 10650.6091 | 2895.2767 | 6411.8644 | 0 | 0 | 0 | 2075.1756 | 15083.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLHU07 | 6798.7028 | 725.8949 | 91616.088 | 33131.278 | 7259.3883 | 3040.1698 | 2270.738 | 0 | 0 | 0 | 2050.903 | 9549.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLHU09 | 7934.9806 | 1897.7446 | 110585.026 | 45324.2157 | 18383.8149 | 4062.6229 | 13160.444 | 0 | 0 | 0 | 2868.6807 | 7112.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLS08 | 5724.4306 | 522.0038 | 80156.917 | 29958.7928 | 5573.876 | 2258.7329 | 1985.1979 | 0 | 0 | 0 | 1429.4073 | 3138.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLUD207 | 6262.339 | 266.4893 | 128477.6237 | 44078.8646 | 4096.0028 | 805.4838 | 2573.3581 | 0 | 0 | 0 | 454.2576 | 94697.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CLUD209 | 3272.8404 | 557.9997 | 59804.9086 | 20629.1899 | 7395.8612 | 1190.6707 | 5981.0077 | 0 | 0 | 0 | 914.8021 | 28519.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMD09 | 4991.6758 | 1229.6788 | 68969.1559 | 31768.4655 | 12498.4588 | 2643.1473 | 9155.6893 | 0 | 0 | 0 | 1742.244 | 1615.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMG06 | 2898.28 | 398.796 | 41066.0449 | 14204.9859 | 2764.4128 | 727.1683 | 1924.6337 | 0 | 0 | 0 | 588.0063 | 26550.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMG07 | 3210.4553 | 396.2332 | 49651.5753 | 10979.6914 | 4136.5627 | 1207.3284 | 2456.9919 | 0 | 0 | 0 | 888.2998 | 17949.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMH80 | 6418.3344 | 2545.2578 | 79992.5742 | 31941.3796 | 17118.3336 | 0 | 12201.576 | 0 | 0 | 0 | 2780.6599 | 1184.9795 | 0 | 0 | 4193.7134 | 0 | 1 | novo
CMID214 | 7110.8742 | 869.3731 | 100048.5271 | 33476.9148 | 8283.367 | 2746.1565 | 3592.3344 | 0 | 0 | 0 | 1691.1525 | 13863.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMID216 | 4038.1983 | 1108.4723 | 59348.1218 | 20641.3139 | 10617.5238 | 1875.7117 | 8070.8952 | 0 | 0 | 0 | 1381.0704 | 11901.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMID217 | 8366.1645 | 2768.893 | 157034.5998 | 75033.0913 | 43049.203 | 3435.5838 | 38777.8185 | 0 | 0 | 0 | 1659.7639 | 66608.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CMT03 | 5684.2277 | 1797.5647 | 66515.8424 | 23214.3876 | 12509.7813 | 2020.6163 | 9251.9215 | 0 | 0 | 0 | 1286.8038 | 3734.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNH07 | 4470.1571 | 836.7338 | 52723.3938 | 15976.5279 | 6740.6859 | 1928.2676 | 3561.7538 | 0 | 0 | 0 | 1292.0631 | 752.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNLU07 | 13408.4749 | 3211.583 | 190397.023 | 87934.4466 | 30248.3256 | 4521.8841 | 24114.5348 | 0 | 0 | 0 | 2910.9992 | 43295.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNLU18 | 10265.5301 | 1313.413 | 162372.8071 | 72713.8116 | 13525.993 | 2644.5492 | 8566.4517 | 0 | 0 | 0 | 1185.5542 | 32761.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNLU19 | 11161.7904 | 2467.5441 | 128836.8399 | 57788.9783 | 16939.6787 | 3463.3777 | 11622.083 | 0 | 0 | 0 | 1987.8652 | 215.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNLU20 | 13904.0106 | 5457.2217 | 184890.408 | 87440.1975 | 38691.95 | 4975.6525 | 31753.3907 | 0 | 0 | 0 | 2979.5889 | 20130.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNLU21 | 6016.0445 | 1764.2414 | 70375.8864 | 30432.9203 | 11861.8039 | 2608.7417 | 8155.0579 | 0 | 0 | 0 | 1819.4916 | 1146.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNN06 | 903.4045 | 61.3938 | 10118.7733 | 3120.5759 | 627.5406 | 343.1441 | 196.5038 | 0 | 0 | 0 | 259.6529 | 1079.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNS04 | 4669.2873 | 843.552 | 77292.6169 | 29442.6021 | 9563.7512 | 1473.5453 | 6944.3995 | 0 | 0 | 0 | 834.4448 | 28754.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CNS06 | 5682.2472 | 1306.6575 | 89577.7155 | 31236.6141 | 14150.2166 | 1642.2009 | 11120.8344 | 0 | 0 | 0 | 929.0768 | 22687.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
COM06 | 3246.7667 | 315.6308 | 32830.4055 | 8203.6586 | 2121.4031 | 1289.071 | 304.3658 | 0 | 0 | 0 | 977.3219 | 63.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CPG08 | 6149.6303 | 957.0315 | 71501.14 | 20594.2995 | 9022.1412 | 3593.0981 | 4776.9571 | 0 | 0 | 0 | 3027.2131 | 1330.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CPO07 | 6460.1368 | 2144.4678 | 106174.6344 | 44690.7656 | 21605.956 | 2415.791 | 18097.9879 | 0 | 0 | 0 | 1502.1882 | 21334.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CQE02 | 3923.29 | 1045.2266 | 55668.8536 | 18931.8127 | 9939.2777 | 1316.2456 | 7553.8953 | 0 | 0 | 0 | 703.157 | 7081.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CRC04 | 5307.5289 | 674.9349 | 74344.8832 | 27310.2711 | 6402.5791 | 1793.5956 | 3092.802 | 0 | 0 | 0 | 999.4253 | 6270.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CRDT312 | 4455.6173 | 375.4064 | 50349.565 | 17072.9508 | 2555.632 | 1084.1202 | 581.3124 | 0 | 0 | 0 | 545.6807 | 3222.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CRF22 | 13563.4391 | 2388.6995 | 202803.2036 | 94331.7789 | 23340.7995 | 3324.6437 | 17489.9769 | 0 | 0 | 0 | 1694.3114 | 71985.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CRL03 | 7323.1279 | 2195.8058 | 104577.9225 | 59949.9424 | 21561.3718 | 3977.5662 | 16663.0445 | 0 | 0 | 0 | 2895.0901 | 1401.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CRL04 | 10881.5881 | 5599.7985 | 146843.2059 | 82425.0251 | 44148.5783 | 5495.4077 | 37709.0705 | 0 | 0 | 0 | 3702.1442 | 1849.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CRL13 | 7947.3318 | 2512.2723 | 100776.075 | 41005.0223 | 20191.3457 | 3709.0069 | 15540.3927 | 0 | 0 | 0 | 2708.2425 | 1505.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CSAU06 | 7182.8516 | 2128.7582 | 94832.8241 | 34219.1157 | 15670.6916 | 3191.5936 | 11166.628 | 0 | 0 | 0 | 2205.1783 | 7177.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CSN05 | 8212.9715 | 2863.792 | 107281.1893 | 48505.9441 | 24069.465 | 3290.3145 | 19439.3792 | 0 | 0 | 0 | 1653.7977 | 2706.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CTR12 | 7886.0292 | 4155.1502 | 127305.7084 | 82801.7806 | 42865.8462 | 3901.3204 | 37951.6551 | 0 | 0 | 0 | 2180.048 | 3564.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CUVD03 | 8901.2988 | 1750.8279 | 123236.483 | 48447.0234 | 16126.7562 | 3531.7352 | 10856.5362 | 0 | 0 | 0 | 2179.169 | 16332.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo
CUVD05 | 8521.7594 | 1008.0695 | 120752.3743 | 48738.6997 | 9312.6089 | 2431.6204 | 3944.973 | 0 | 0 | 0 | 908.7504 | 8326.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | novo

## regional
Regional
AAY13 | Leste
AAY16 | Leste
AAY17 | Leste
ABDD201 | Triângulo
ACSU106 | Oeste
ACSU108 | Oeste
ACSU109 | Oeste
ACSU110 | Oeste
ACSU114 | Oeste
ACSU115 | Oeste
ADOD03 | Sul
ADOD05 | Sul
ADOD06 | Sul
AETD14 | Oeste
AETD15 | Oeste
AETD16 | Oeste
AFNU15 | Sul
AFNU16 | Sul
AFNU17 | Sul
AFNU18 | Sul
AFNU21 | Sul
AFNU22 | Sul
AFNU23 | Sul
AFNU24 | Sul
AFNU25 | Sul
AGF08 | Leste
AGF10 | Leste
AGF11 | Leste
ALSD204 | Oeste
ALSD208 | Oeste
ALSD210 | Oeste
AMN06 | Leste
AMN07 | Leste
AMN08 | Leste
ANAD06 | Sul
ANAD08 | Sul
ANAD09 | Sul
AOR03 | Leste
AOR04 | Leste
AOR05 | Leste
AOR06 | Leste
AOY02 | Triângulo
AOY03 | Triângulo
AOY06 | Triângulo
ARID201 | Triângulo
ARID202 | Triângulo
ARID203 | Triângulo
ARID204 | Triângulo
ARID205 | Triângulo
ARID209 | Triângulo
ARID210 | Triângulo
ARID211 | Triângulo
ARID212 | Triângulo
ARID214 | Triângulo
AUIU07 | Leste
AUIU08 | Leste
AUIU12 | Leste
AUIU13 | Leste
AUIU16 | Leste
AVT06 | Triângulo
AVT07 | Triângulo
AVT08 | Triângulo
AXAU03 | Triângulo
AXAU04 | Triângulo
AXAU05 | Triângulo
AXAU07 | Triângulo
AXAU10 | Triângulo
AXAU11 | Triângulo
AXAU13 | Triângulo
AXAU14 | Triângulo
AYN10 | Norte
AYN11 | Norte
AYN13 | Norte
BBI04 | Oeste
BBI07 | Oeste
BBI08 | Oeste
BBI09 | Oeste
BBI10 | Oeste
BCAD206 | Mantiqueira
BCAD208 | Mantiqueira
BCAD209 | Mantiqueira
BCAD212 | Mantiqueira
BCAD213 | Mantiqueira
BCAD215 | Mantiqueira
BCAD216 | Mantiqueira
BCAU04 | Mantiqueira
BCAU05 | Mantiqueira
BCAU06 | Mantiqueira
BCAU09 | Mantiqueira
BCAU10 | Mantiqueira
BCAU11 | Mantiqueira
BCSQ416 | Leste
BCSQ419 | Leste
BCSU08 | Leste
BCSU09 | Leste
BCSU10 | Leste
BCV06 | Norte
BCV07 | Norte
BCV08 | Norte
BDM05 | Sul
BDM06 | Sul
BDM08 | Sul
BDPD03 | Oeste
BDPD04 | Oeste
BDPD05 | Oeste
BDPD06 | Oeste
BDPD09 | Oeste
BDPD10 | Oeste
BETC505 | Centro
BETC506 | Centro
BETC507 | Centro
BETC508 | Centro
BETC510 | Centro
BETC514 | Centro
BETC515 | Centro
BETC516 | Centro
BETC517 | Centro
BETC523 | Centro
BETC524 | Centro
BETC525 | Centro
BETC526 | Centro
BETD206 | Centro
BETD207 | Centro
BETD209 | Centro
BETD210 | Centro
BETD211 | Centro
BETD213 | Centro
BETD214 | Centro
BETD215 | Centro
BETD217 | Centro
BETD218 | Centro
BETD220 | Centro
BETD221 | Centro
BETD222 | Centro
BETD223 | Centro
BETQ404 | Centro
BETQ405 | Centro
BETQ407 | Centro
BETQ408 | Centro
BETQ410 | Centro
BETQ413 | Centro
BETQ415 | Centro
BETQ416 | Centro
BETQ417 | Centro
BETQ419 | Centro
BETT305 | Centro
BETT309 | Centro
BETT310 | Centro
BETT311 | Centro
BETT312 | Centro
BETT315 | Centro
BETT316 | Centro
BETT317 | Centro
BETT319 | Centro
BFS06 | Norte
BFS07 | Norte
BHA03 | Mantiqueira
BHAD10 | Centro
BHAD11 | Centro
BHAD13 | Centro
BHAD14 | Centro
BHAD17 | Centro
BHAD18 | Centro
BHAD19 | Centro
BHAD21 | Centro
BHAD24 | Centro
BHAD25 | Centro
BHAD26 | Centro
BHAD27 | Centro
BHAD30 | Centro
BHAD31 | Centro
BHAD32 | Centro
BHAD33 | Centro
BHAT03 | Centro
BHAT04 | Centro
BHAT05 | Centro
BHAT06 | Centro
BHAT09 | Centro
BHAT11 | Centro
BHAT12 | Centro
BHAT13 | Centro
BHAT14 | Centro
BHAT15 | Centro
BHAT16 | Centro
BHAT18 | Centro
BHAT20 | Centro
BHBN03 | Centro
BHBN04 | Centro
BHBN06 | Centro
BHBN07 | Centro
BHBN10 | Centro
BHBN12 | Centro
BHBN13 | Centro
BHBN14 | Centro
BHBN16 | Centro
BHBN18 | Centro
BHBN19 | Centro
BHBN20 | Centro
BHBN24 | Centro
BHBP03 | Centro
BHBP04 | Centro
BHBP08 | Centro
BHBP09 | Centro
BHBP10 | Centro
BHBP12 | Centro
BHBP13 | Centro
BHBP14 | Centro
BHBP17 | Centro
BHBP18 | Centro
BHBP19 | Centro
BHBP22 | Centro
BHBP23 | Centro
BHBP26 | Centro
BHBP27 | Centro
BHBP28 | Centro
BHCL04 | Centro
BHCL05 | Centro
BHCL06 | Centro
BHCL12 | Centro
BHCL13 | Centro
BHCL14 | Centro
BHCL15 | Centro
BHCL20 | Centro
BHCL21 | Centro
BHCL22 | Centro
BHCL27 | Centro
BHCL28 | Centro
BHCL29 | Centro
BHCL30 | Centro
BHCT202 | Centro
BHCT203 | Centro
BHCT206 | Centro
BHCT207 | Centro
BHCT212 | Centro
BHCT214 | Centro
BHCT218 | Centro
BHCT219 | Centro
BHCT220 | Centro
BHCT223 | Centro
BHCT224 | Centro
BHCT228 | Centro
BHCT229 | Centro
BHCT235 | Centro
BHCT236 | Centro
BHCT237 | Centro
BHCT241 | Centro
BHCT243 | Centro
BHCT244 | Centro
BHCT247 | Centro
BHCT248 | Centro
BHCT249 | Centro
BHCT253 | Centro
BHCT254 | Centro
BHCT255 | Centro
BHCT259 | Centro
BHCT260 | Centro
BHCT261 | Centro
BHCT264 | Centro
BHCT265 | Centro
BHCT272 | Centro
BHCT273 | Centro
BHCT276 | Centro
BHCT277 | Centro
BHCT282 | Centro
BHCT284 | Centro
BHCT288 | Centro
BHCT289 | Centro
BHCT292 | Centro
BHCT293 | Centro
BHCT297 | Centro
BHCT298 | Centro
BHGT04 | Centro
BHGT05 | Centro
BHGT07 | Centro
BHGT08 | Centro
BHGT10 | Centro
BHGT11 | Centro
BHGT13 | Centro
BHGT14 | Centro
BHGT16 | Centro
BHGT17 | Centro
BHGT19 | Centro
BHGT20 | Centro
BHGT22 | Centro
BHGT23 | Centro
BHHR02 | Centro
BHHR03 | Centro
BHHR05 | Centro
BHHR06 | Centro
BHHR09 | Centro
BHHR10 | Centro
BHHR11 | Centro
BHHR12 | Centro
BHHR21 | Centro
BHHR22 | Centro
BHHR23 | Centro
BHHR24 | Centro
BHHR29 | Centro
BHHR30 | Centro
BHJT01 | Centro
BHJT02 | Centro
BHJT03 | Centro
BHJT04 | Centro
BHJT08 | Centro
BHJT10 | Centro
BHJT11 | Centro
BHJT12 | Centro
BHJT14 | Centro
BHJT15 | Centro
BHJT16 | Centro
BHJT17 | Centro
BHJT21 | Centro
BHMR05 | Centro
BHMR06 | Centro
BHMR07 | Centro
BHMR08 | Centro
BHMR09 | Centro
BHMR11 | Centro
BHMR12 | Centro
BHMR13 | Centro
BHMR21 | Centro
BHMR22 | Centro
BHMR23 | Centro
BHMR24 | Centro
BHMR26 | Centro
BHMR27 | Centro
BHPM05 | Centro
BHPM07 | Centro
BHPM08 | Centro
BHPM09 | Centro
BHPM10 | Centro
BHPM14 | Centro
BHPM15 | Centro
BHPM16 | Centro
BHPM17 | Centro
BHPM18 | Centro
BHPM21 | Centro
BHPM22 | Centro
BHPM23 | Centro
BHPM24 | Centro
BHPM25 | Centro
BHPM29 | Centro
BHPM30 | Centro
BHPM31 | Centro
BHPM32 | Centro
BHPM33 | Centro
BHS05 | Sul
BHS06 | Sul
BHS13 | Sul
BHS16 | Sul
BHSE05 | Centro
BHSE06 | Centro
BHSE07 | Centro
BHSE08 | Centro
BHSE10 | Centro
BHSE11 | Centro
BHSE12 | Centro
BHSE13 | Centro
BHSE14 | Centro
BHSE15 | Centro
BHSE16 | Centro
BHSE17 | Centro
BHSE19 | Centro
BHSE20 | Centro
BHSE21 | Centro
BHSE22 | Centro
BHSN03 | Centro
BHSN04 | Centro
BHSN05 | Centro
BHSN07 | Centro
BHSN13 | Centro
BHSN15 | Centro
BHSN16 | Centro
BHSN18 | Centro
BHSN24 | Centro
BHSN25 | Centro
BHSN27 | Centro
BHSN28 | Centro
BHSN35 | Centro
BHSN36 | Centro
BHSN38 | Centro
BHSN39 | Centro
BHSO04 | Centro
BHSO05 | Centro
BHSO07 | Centro
BHSO08 | Centro
BHSO10 | Centro
BHSO11 | Centro
BHSO13 | Centro
BHSO14 | Centro
BHSV02 | Centro
BHSV03 | Centro
BHSV13 | Centro
BHSV14 | Centro
BHSV15 | Centro
BHSV16 | Centro
BHSV36 | Centro
BHSV37 | Centro
BIID203 | Norte
BIID205 | Norte
BIID207 | Norte
BIIU04 | Norte
BIIU05 | Norte
BIIU09 | Norte
BMN04 | Norte
BMN05 | Norte
BMN07 | Norte
BMO05 | Centro
BMO06 | Centro
BMO07 | Centro
BMO09 | Centro
BMS12 | Sul
BMS15 | Sul
BNR04 | Mantiqueira
BNR05 | Mantiqueira
BNR06 | Mantiqueira
BNR07 | Mantiqueira
BOED08 | Sul
BOED09 | Sul
BOED10 | Sul
BPSU09 | Sul
BPSU10 | Sul
BRDD205 | Norte
BRDD206 | Norte
BRDD208 | Norte
BRDD209 | Norte
BRL05 | Leste
BRL06 | Leste
BRL07 | Leste
BSOT312 | Mantiqueira
BSOT313 | Mantiqueira
BSOT315 | Mantiqueira
CAQU05 | Sul
CAQU06 | Sul
CAQU07 | Sul
CAX01 | Sul
CAX02 | Sul
CAX07 | Sul
CAX08 | Sul
CAX09 | Sul
CAX10 | Sul
CCHD207 | Leste
CCHD208 | Leste
CCHU13 | Leste
CCHU14 | Leste
CCHU15 | Leste
CCP07 | Oeste
CCP08 | Oeste
CCY01 | Leste
CCY02 | Leste
CEL06 | Triângulo
CEL07 | Triângulo
CEL08 | Triângulo
CEL09 | Triângulo
CEMC502 | Centro
CEMC503 | Centro
CEMT01 | Centro
CEMT02 | Centro
CEMT03 | Centro
CEMT04 | Centro
CEMT07 | Centro
CEMT10 | Centro
CEMT12 | Centro
CEMT13 | Centro
CEMT14 | Centro
CEMT20 | Centro
CEMT21 | Centro
CEMT22 | Centro
CEMT24 | Centro
CEMT25 | Centro
CEO07 | Sul
CEO08 | Sul
CETU04 | Centro
CETU08 | Centro
CETU09 | Centro
CETU10 | Centro
CETU11 | Centro
CGAU02 | Leste
CGAU03 | Leste
CGAU04 | Leste
CGAU05 | Leste
CGAU06 | Leste
CGAU10 | Leste
CGAU11 | Leste
CGAU12 | Leste
CGAU13 | Leste
CGAU14 | Leste
CICM01 | Centro
CICM02 | Centro
CICM03 | Centro
CICM04 | Centro
CICM05 | Centro
CICM15 | Centro
CICM26 | Centro
CICM27 | Centro
CICM28 | Centro
CICM30 | Centro
CICM31 | Centro
CICM32 | Centro
CICM34 | Centro
CICM35 | Centro
CINC01 | Centro
CINC02 | Centro
CINC03 | Centro
CINC05 | Centro
CINC07 | Centro
CINC09 | Centro
CINC10 | Centro
CINC11 | Centro
CINC18 | Centro
CINC19 | Centro
CINC20 | Centro
CINC22 | Centro
CISL05 | Centro
CISL06 | Centro
CISL07 | Centro
CISL12 | Centro
CISL13 | Centro
CITU02 | Norte
CITU04 | Norte
CITU05 | Norte
CITU06 | Norte
CITU10 | Norte
CLHU03 | Leste
CLHU04 | Leste
CLHU05 | Leste
CLHU06 | Leste
CLHU07 | Leste
CLHU09 | Leste
CLS06 | Triângulo
CLS07 | Triângulo
CLS08 | Triângulo
CLUD207 | Oeste
CLUD208 | Oeste
CLUD209 | Oeste
CLUU07 | Oeste
CLUU08 | Oeste
CLUU09 | Oeste
CMD06 | Leste
CMD08 | Leste
CMD09 | Leste
CMG05 | Triângulo
CMG06 | Triângulo
CMG07 | Triângulo
CMH03 | Norte
CMH05 | Norte
CMH06 | Norte
CMID212 | Triângulo
CMID214 | Triângulo
CMID216 | Triângulo
CMID217 | Triângulo
CMN02 | Leste
CMN03 | Leste
CMN04 | Leste
CMN05 | Leste
CMT03 | Triângulo
CMT04 | Triângulo
CMT05 | Triângulo
CMT06 | Triângulo
CNH05 | Triângulo
CNH06 | Triângulo
CNH07 | Triângulo
CNLU07 | Mantiqueira
CNLU08 | Mantiqueira
CNLU09 | Mantiqueira
CNLU10 | Mantiqueira
CNLU18 | Mantiqueira
CNLU19 | Mantiqueira
CNLU20 | Mantiqueira
CNLU21 | Mantiqueira
CNN05 | Triângulo
CNN06 | Triângulo
CNN08 | Triângulo
CNN09 | Triângulo
CNS04 | Triângulo
CNS05 | Triângulo
CNS06 | Triângulo
COJ07 | Norte
COJ08 | Norte
COJ09 | Norte
COM04 | Oeste
COM05 | Oeste
COM06 | Oeste
CONU03 | Centro
CONU04 | Centro
CONU05 | Centro
CONU07 | Centro
CONU08 | Centro
CONU09 | Centro
CONU10 | Centro
CPG07 | Sul
CPG08 | Sul
CPG09 | Sul
CPO05 | Sul
CPO06 | Sul
CPO07 | Sul
CPO08 | Sul
CPO13 | Sul
CPO14 | Sul
CPO15 | Sul
CQE02 | Triângulo
CQE05 | Triângulo
CQLU103 | Sul
CQLU104 | Sul
CQLU105 | Sul
CQLU106 | Sul
CRC02 | Oeste
CRC03 | Oeste
CRC04 | Oeste
CRC05 | Oeste
CRDT312 | Mantiqueira
CRDT313 | Mantiqueira
CRF10 | Leste
CRF12 | Leste
CRF14 | Leste
CRF15 | Leste
CRF18 | Leste
CRF21 | Leste
CRF22 | Leste
CRL03 | Leste
CRL04 | Leste
CRL05 | Leste
CRL06 | Leste
CRL07 | Leste
CRL12 | Leste
CRL13 | Leste
CRL14 | Leste
CRL16 | Leste
CRL17 | Leste
CRM04 | Oeste
CRM05 | Oeste
CRM07 | Oeste
CRM12 | Oeste
CRM15 | Oeste
CSAU06 | Oeste
CSAU07 | Oeste
CSAU08 | Oeste
CSN05 | Leste
CSN06 | Leste
CSN08 | Leste
CSN09 | Leste
CSN10 | Leste
CTR12 | Leste
CTR13 | Leste
CTR14 | Leste
CTR15 | Leste
CUG03 | Centro
CUG05 | Centro
CUG07 | Centro
CUG08 | Centro
CUVD02 | Norte
CUVD03 | Norte
CUVD04 | Norte
CUVD05 | Norte
CUVD06 | Norte
CUVD14 | Norte
CVED06 | Triângulo
CVED07 | Triângulo
CVED09 | Triângulo
CVED10 | Triângulo
DDI07 | Oeste
DDI08 | Oeste
DDI09 | Oeste
DDI10 | Oeste
DMTU07 | Norte
DMTU08 | Norte
DMTU09 | Norte
DMTU12 | Norte
DSV04 | Mantiqueira
DSV06 | Mantiqueira
DSV07 | Mantiqueira
DVLD202 | Oeste
DVLD203 | Oeste
DVLD204 | Oeste
DVLD206 | Oeste
DVLD207 | Oeste
DVLD210 | Oeste
DVLD211 | Oeste
DVLD212 | Oeste
DVLD213 | Oeste
DVLU03 | Oeste
DVLU04 | Oeste
DVLU05 | Oeste
DVLU06 | Oeste
DVLU10 | Oeste
DVLU12 | Oeste
DVLU13 | Oeste
DVLU14 | Oeste
ELMU105 | Sul
ENC07 | Leste
ENC11 | Leste
ENC12 | Leste
ENC13 | Leste
ENG06 | Norte
ENG07 | Norte
EPS08 | Norte
EPS12 | Norte
EPS14 | Norte
ESM01 | Mantiqueira
ESQ01 | Norte
ESR07 | Centro
ESR08 | Centro
ESR09 | Centro
ESR15 | Centro
ESR17 | Centro
ESR18 | Centro
FCS16 | Norte
FCS17 | Norte
FCS18 | Norte
FCS19 | Norte
FCSD203 | Norte
FCSD204 | Norte
FCSD205 | Norte
FCSD206 | Norte
FIO12 | Leste
FIO13 | Leste
FMA03 | Oeste
FMA04 | Oeste
FMA05 | Oeste
FMA06 | Oeste
FMA07 | Oeste
FRUD206 | Triângulo
FRUD207 | Triângulo
FRUD209 | Triângulo
FRUD212 | Triângulo
FRUD213 | Triângulo
FRUU08 | Triângulo
FRUU12 | Triângulo
FRUU13 | Triângulo
FRUU14 | Triângulo
FRUU16 | Triângulo
FXA05 | Norte
FXA06 | Norte
GDM07 | Triângulo
GDM08 | Triângulo
GDM09 | Triângulo
GHE10 | Leste
GHE12 | Leste
GHE14 | Leste
GHE15 | Leste
GHE16 | Leste
GMDD01 | Triângulo
GOVD01 | Norte
GOVD02 | Norte
GOVD80 | Norte
GPED04 | Sul
GPED05 | Sul
GPED06 | Sul
GPED08 | Sul
GPED09 | Sul
GPED12 | Sul
GPED13 | Sul
GPED15 | Sul
GPED16 | Sul
GPED17 | Sul
GVSD07 | Leste
GVSD08 | Leste
GVSD09 | Leste
GVSD10 | Leste
GVSD11 | Leste
GVSD12 | Leste
GVSD15 | Leste
GVSD16 | Leste
GVSD17 | Leste
GVSD18 | Leste
GVSD19 | Leste
GVSD20 | Leste
GVST302 | Leste
GVST303 | Leste
GVST305 | Leste
GVST306 | Leste
GVSU105 | Leste
GVSU107 | Leste
GVSU108 | Leste
GVSU109 | Leste
GVSU112 | Leste
GVSU114 | Leste
GVSU115 | Leste
GVSU116 | Leste
IAD07 | Oeste
IAD08 | Oeste
IAD09 | Oeste
IANU04 | Oeste
IANU05 | Oeste
IANU06 | Oeste
IANU08 | Oeste
IANU09 | Oeste
IANU12 | Oeste
IANU13 | Oeste
IANU15 | Oeste
IANU16 | Oeste
IANU17 | Oeste
IANU21 | Oeste
IANU22 | Oeste
IANU23 | Oeste
IBAD208 | Leste
IBAD209 | Leste
IBAD210 | Leste
IBAD211 | Leste
IBAD214 | Leste
IBAD215 | Leste
IBAD216 | Leste
IBAD217 | Leste
IBAT303 | Leste
IBAT304 | Leste
IBAT308 | Leste
IBTM02 | Centro
IBTM03 | Centro
IBYD205 | Triângulo
IBYD206 | Triângulo
IBYD208 | Triângulo
IBYD209 | Triângulo
ICS06 | Norte
ICS07 | Norte
ICS08 | Norte
IDM12 | Triângulo
IDM14 | Triângulo
IDM15 | Triângulo
IGPD205 | Centro
IGPD206 | Centro
IGPD207 | Centro
IGPD208 | Centro
IGPD211 | Centro
IGPD214 | Centro
IGPU04 | Centro
IGPU05 | Centro
IGPU06 | Centro
IGPU07 | Centro
IGPU11 | Centro
IGPU13 | Centro
IGPU14 | Centro
IGRU08 | Oeste
IGRU09 | Oeste
IGRU10 | Oeste
IGRU11 | Oeste
IGY05 | Triângulo
IGY06 | Triângulo
IIGD210 | Leste
IIGD212 | Leste
IIGD213 | Leste
IIGD214 | Leste
IIGD215 | Leste
IIGD218 | Leste
IIGD220 | Leste
IIGD221 | Leste
IIGD222 | Leste
IIGT307 | Leste
IIGT308 | Leste
IIGT309 | Leste
IIGT310 | Leste
IIGT315 | Leste
IIGT316 | Leste
IIGT317 | Leste
IIGT318 | Leste
IIGU104 | Leste
IIGU105 | Leste
IIGU107 | Leste
IIGU108 | Leste
IIGU109 | Leste
IIGU112 | Leste
IIGU114 | Leste
IIGU115 | Leste
IIGU116 | Leste
IIGU117 | Leste
IIGU118 | Leste
IIIU09 | Oeste
IIIU11 | Oeste
IIIU12 | Oeste
IJAU04 | Sul
IJAU05 | Sul
IJAU06 | Sul
IJAU07 | Sul
IJAU10 | Sul
IJAU11 | Sul
IJAU13 | Sul
IJAU14 | Sul
IJAU15 | Sul
ILI10 | Sul
ILI11 | Sul
ILI12 | Sul
IMRU02 | Leste
IMRU03 | Leste
IMRU04 | Leste
INPD207 | Leste
INPD208 | Leste
INPD209 | Leste
INPD212 | Leste
INPD213 | Leste
INPD215 | Leste
INPD216 | Leste
IOM07 | Leste
IOM08 | Leste
IOM09 | Leste
IPC06 | Oeste
IPC07 | Oeste
IPC08 | Oeste
IPC09 | Oeste
IRBD07 | Norte
IRBD08 | Norte
IRBD09 | Norte
IRO08 | Mantiqueira
IRO09 | Mantiqueira
IRO10 | Mantiqueira
IRO11 | Mantiqueira
IRO13 | Mantiqueira
IRO17 | Mantiqueira
ITDD206 | Sul
ITDD207 | Sul
ITDD209 | Sul
ITDD213 | Sul
ITDD216 | Sul
ITDD217 | Sul
ITDD218 | Sul
ITMU05 | Triângulo
ITMU06 | Triângulo
ITMU08 | Triângulo
ITMU09 | Triângulo
ITT13 | Oeste
ITT14 | Oeste
ITT16 | Oeste
ITT17 | Oeste
IUAU03 | Triângulo
IUAU06 | Triângulo
IUAU07 | Triângulo
IUAU15 | Triângulo
IUAU16 | Triângulo
IUAU18 | Triângulo
IUAU19 | Triângulo
IUAU20 | Triângulo
IUMD04 | Oeste
IUMD05 | Oeste
IUMD34 | Oeste
JBT06 | Centro
JBT09 | Centro
JBT10 | Centro
JBT13 | Centro
JDN13 | Leste
JDN14 | Leste
JDN15 | Leste
JFAD204 | Mantiqueira
JFAD205 | Mantiqueira
JFAD206 | Mantiqueira
JFAD208 | Mantiqueira
JFAD209 | Mantiqueira
JFAD211 | Mantiqueira
JFAD212 | Mantiqueira
JFAD213 | Mantiqueira
JFAD214 | Mantiqueira
JFAD215 | Mantiqueira
JFAD216 | Mantiqueira
JFAD217 | Mantiqueira
JFAD218 | Mantiqueira
JFAO802 | Mantiqueira
JFAO803 | Mantiqueira
JFAQ405 | Mantiqueira
JFAQ406 | Mantiqueira
JFAQ407 | Mantiqueira
JFAQ408 | Mantiqueira
JFAQ409 | Mantiqueira
JFAQ410 | Mantiqueira
JFAQ411 | Mantiqueira
JFAQ420 | Mantiqueira
JFAQ422 | Mantiqueira
JFAQ424 | Mantiqueira
JFAQ426 | Mantiqueira
JFAU07 | Mantiqueira
JFAU08 | Mantiqueira
JFAU09 | Mantiqueira
JFAU10 | Mantiqueira
JFAU11 | Mantiqueira
JFAU15 | Mantiqueira
JFAU16 | Mantiqueira
JFAU18 | Mantiqueira
JGD04 | Centro
JGD05 | Centro
JGD06 | Centro
JMLT306 | Leste
JMLT307 | Leste
JMLT308 | Leste
JMLT309 | Leste
JMLT310 | Leste
JMLT311 | Leste
JMLT314 | Leste
JMLT316 | Leste
JNUD206 | Norte
JNUQ410 | Norte
JNUQ411 | Norte
JNUT307 | Norte
JNUT308 | Norte
JNUT309 | Norte
JNUT310 | Norte
JPIU08 | Norte
JPIU09 | Norte
JPIU11 | Norte
JPIU12 | Norte
JQT07 | Leste
JQT08 | Leste
JQT13 | Leste
JQU02 | Norte
JQU03 | Norte
JQU04 | Norte
JTA02 | Sul
JTA03 | Sul
JTA04 | Sul
JTA07 | Sul
JTA08 | Sul
JTA09 | Sul
JTA10 | Sul
JUAD204 | Norte
JUAD205 | Norte
JUAU10 | Norte
JUAU11 | Norte
JUAU13 | Norte
JUAU14 | Norte
JUAU16 | Norte
JUAU17 | Norte
LAB03 | Sul
LAB04 | Sul
LAB05 | Sul
LAB08 | Sul
LAD05 | Mantiqueira
LAD07 | Mantiqueira
LAVD05 | Sul
LAVD06 | Sul
LAVD07 | Sul
LAVD08 | Sul
LAVD13 | Sul
LAVD14 | Sul
LAVD15 | Sul
LAVD16 | Sul
LAVD18 | Sul
LBD01 | Sul
LBD02 | Sul
LBD04 | Sul
LBD05 | Sul
LBD08 | Sul
LBD09 | Sul
LDF10 | Oeste
LFA03 | Triângulo
LFA04 | Triângulo
LFAD203 | Triangulo
LFAD204 | Triangulo
LFAD205 | Triangulo
LFAD206 | Triangulo
LGR03 | Triângulo
LGR04 | Triângulo
LGR05 | Triângulo
LGT08 | Centro
LGT09 | Centro
LGT12 | Centro
LGT14 | Centro
LGT15 | Centro
LGT16 | Centro
LJA06 | Leste
LJA07 | Leste
LJA08 | Leste
LNT10 | Norte
LNT12 | Norte
LPTU01 | Oeste
LPTU02 | Oeste
LPTU03 | Oeste
LPTU04 | Oeste
LPTU05 | Oeste
LUZU07 | Oeste
LUZU08 | Oeste
LUZU09 | Oeste
MAGC512 | Norte
MAGC513 | Norte
MAGC515 | Norte
MAGC516 | Norte
MAGS604 | Norte
MAGS605 | Norte
MAGS606 | Norte
MAGS607 | Norte
MAGS608 | Norte
MAGT310 | Norte
MAGT311 | Norte
MAGT312 | Norte
MAGU12 | Norte
MAGU13 | Norte
MAGU15 | Norte
MAL08 | Centro
MAL09 | Centro
MAL12 | Centro
MAL13 | Centro
MAL15 | Centro
MAL16 | Centro
MBH06 | Norte
MBH08 | Norte
MCDD203 | Sul
MCDD205 | Sul
MCDD206 | Sul
MCDD212 | Sul
MCDD213 | Sul
MCH03 | Leste
MCH07 | Leste
MCLD200 | Norte
MCLD202 | Norte
MCLD203 | Norte
MCLD204 | Norte
MCLD205 | Norte
MCLD208 | Norte
MCLD209 | Norte
MCLD210 | Norte
MCLD211 | Norte
MCLD213 | Norte
MCLD214 | Norte
MCLD215 | Norte
MCLQ404 | Norte
MCLQ405 | Norte
MCLQ406 | Norte
MCLQ407 | Norte
MCLQ408 | Norte
MCLU07 | Norte
MCLU08 | Norte
MCLU09 | Norte
MCLU10 | Norte
MCLU14 | Norte
MCLU15 | Norte
MCLU16 | Norte
MCLU17 | Norte
MDH06 | Centro
MDH07 | Centro
MDH08 | Centro
MDI13 | Sul
MDI14 | Sul
MDI16 | Sul
MFED09 | Sul
MFED12 | Sul
MFED13 | Sul
MFED15 | Sul
MFED16 | Sul
MHC05 | Oeste
MHC06 | Oeste
MIB15 | Norte
MIB16 | Norte
MIB17 | Norte
MNM07 | Oeste
MNM08 | Oeste
MNN06 | Leste
MNN07 | Leste
MNN08 | Leste
MNVU06 | Leste
MNVU07 | Leste
MNVU08 | Leste
MOO06 | Triângulo
MOO08 | Triângulo
MOO09 | Triângulo
MOO12 | Triângulo
MOO13 | Triângulo
MOO15 | Triângulo
MRND216 | Mantiqueira
MRND217 | Mantiqueira
MRND218 | Mantiqueira
MSO05 | Sul
MSO06 | Sul
MSO07 | Sul
MTVU06 | Norte
MTVU07 | Norte
MTZ06 | Centro
MTZ07 | Centro
MTZ09 | Centro
MTZ12 | Centro
MTZ13 | Centro
MTZ14 | Centro
MTZ16 | Centro
MUT03 | Mantiqueira
MUT04 | Mantiqueira
MUT05 | Mantiqueira
MUT06 | Mantiqueira
MUT07 | Mantiqueira
MUT10 | Mantiqueira
MUT12 | Mantiqueira
MUT13 | Mantiqueira
MUT14 | Mantiqueira
MUT15 | Mantiqueira
MUZD05 | Sul
MUZD06 | Sul
MUZD08 | Sul
MUZD09 | Sul
MVD04 | Norte
MVD05 | Norte
MVD06 | Norte
MZL08 | Norte
MZL11 | Norte
NERU11 | Leste
NERU12 | Leste
NERU13 | Leste
NES07 | Sul
NES08 | Sul
NES11 | Sul
NLAE704 | Centro
NLAE713 | Centro
NLAE714 | Centro
NLAE716 | Centro
NLAE723 | Centro
NLAE724 | Centro
NLAE725 | Centro
NLAE732 | Centro
NLAE733 | Centro
NLAE734 | Centro
NLAE735 | Centro
NLAQ405 | Centro
NLAQ406 | Centro
NLAQ407 | Centro
NLAQ408 | Centro
NLAQ410 | Centro
NLAQ413 | Centro
NLAQ414 | Centro
NLAU06 | Centro
NLAU08 | Centro
NLAU09 | Centro
NLAU12 | Centro
NLAU13 | Centro
NLAU15 | Centro
NNE07 | Leste
NNE08 | Leste
NNE09 | Leste
NNE14 | Leste
NNE15 | Leste
NOG02 | Centro
NOG03 | Centro
NOG04 | Centro
NOG05 | Centro
NOG06 | Centro
NOG11 | Centro
NOG12 | Centro
NOG13 | Centro
NOG14 | Centro
NOG15 | Centro
NPO13 | Sul
NPO14 | Sul
NPO16 | Sul
NVC08 | Leste
NVC10 | Leste
NVC11 | Leste
NVN04 | Triângulo
NVN05 | Triângulo
NVN07 | Triângulo
NVN08 | Triângulo
NVSU05 | Oeste
NVSU06 | Oeste
NVSU07 | Oeste
NVSU08 | Oeste
NVSU10 | Oeste
NVSU11 | Oeste
NVSU20 | Oeste
NVSU21 | Oeste
NVSU22 | Oeste
NVSU23 | Oeste
NVSU24 | Oeste
NVSU26 | Oeste
NVSU31 | Oeste
OLV05 | Oeste
OLV06 | Oeste
OLV07 | Oeste
OLV08 | Oeste
ORPU06 | Mantiqueira
ORPU07 | Mantiqueira
ORPU08 | Mantiqueira
ORPU14 | Mantiqueira
ORPU15 | Mantiqueira
ORPU16 | Mantiqueira
OUF05 | Sul
OUF06 | Sul
OUF07 | Sul
OUF08 | Sul
OUF12 | Sul
PAND214 | Oeste
PAND215 | Oeste
PAND216 | Oeste
PAND217 | Oeste
PAND218 | Oeste
PBD03 | Mantiqueira
PBD04 | Mantiqueira
PBD05 | Mantiqueira
PCSD06 | Sul
PCSD07 | Sul
PDP09 | Leste
PDP10 | Leste
PDR103 | Triangulo
PDR104 | Triangulo
PDR105 | Triangulo
PDR106 | Triangulo
PDS13 | Sul
PDS14 | Sul
PDS15 | Sul
PEB05 | Centro
PEB06 | Centro
PEB07 | Centro
PEB08 | Centro
PEB15 | Centro
PEB16 | Centro
PEB17 | Centro
PERD07 | Oeste
PERD08 | Oeste
PFE02 | Mantiqueira
PGCU05 | Sul
PGCU06 | Sul
PGCU07 | Sul
PIUD209 | Oeste
PIUD210 | Oeste
PIUD211 | Oeste
PIUD212 | Oeste
PIUD215 | Oeste
PIUD216 | Oeste
PIUD217 | Oeste
PIUD218 | Oeste
PJU03 | Triângulo
PJU04 | Triângulo
PJU05 | Triângulo
PLOT08 | Centro
PLOT09 | Centro
PLOT10 | Centro
PLOT11 | Centro
PLOT12 | Centro
PMSD204 | Triângulo
PMSD205 | Triângulo
PMSD208 | Triângulo
PMSD209 | Triângulo
PMSD210 | Triângulo
PMSU10 | Triângulo
PMSU11 | Triângulo
PMSU13 | Triângulo
PMSU15 | Triângulo
PMSU16 | Triângulo
PMSU20 | Triângulo
PMSU21 | Triângulo
PMSU22 | Triângulo
PMSU23 | Triângulo
PMSU24 | Triângulo
PNHD208 | Leste
PNHD209 | Leste
PNV11 | Mantiqueira
PNV12 | Mantiqueira
PNV13 | Mantiqueira
PNV14 | Mantiqueira
PNV18 | Mantiqueira
PNV19 | Mantiqueira
PNV20 | Mantiqueira
PNV21 | Mantiqueira
PNV31 | Mantiqueira
PNV32 | Mantiqueira
PPS07 | Oeste
PPS09 | Oeste
PPS10 | Oeste
PPUD205 | Oeste
PPUD208 | Oeste
PPUD209 | Oeste
PPUD214 | Oeste
PPUD215 | Oeste
PPUD216 | Oeste
PPUD217 | Oeste
PQO07 | Sul
PQO08 | Sul
PQO10 | Sul
PRD07 | Triângulo
PRD08 | Triângulo
PRD09 | Triângulo
PRJ05 | Triângulo
PRJ06 | Triângulo
PRJ07 | Triângulo
PRJ08 | Triângulo
PRRU07 | Norte
PRRU09 | Norte
PRRU10 | Norte
PRRU11 | Norte
PRRU15 | Norte
PRRU16 | Norte
PRRU18 | Norte
PRRU19 | Norte
PRSD205 | Oeste
PRSD206 | Oeste
PRSD207 | Oeste
PRSD208 | Oeste
PRSD212 | Oeste
PRSU03 | Oeste
PRSU04 | Oeste
PRSU06 | Oeste
PRSU07 | Oeste
PRSU10 | Oeste
PRSU11 | Oeste
PRSU12 | Oeste
PRSU14 | Oeste
PRTD211 | Triângulo
PRTD212 | Triângulo
PRTD213 | Triângulo
PRTU04 | Triângulo
PRTU05 | Triângulo
PRTU07 | Triângulo
PRTU08 | Triângulo
PRTU12 | Triângulo
PRTU16 | Triângulo
PRTU17 | Triângulo
PRTU18 | Triângulo
PRTU19 | Triângulo
PSAD203 | Sul
PSAD204 | Sul
PSAD205 | Sul
PSAD206 | Sul
PSAD208 | Sul
PSAD211 | Sul
PSAD212 | Sul
PSAD213 | Sul
PSAD214 | Sul
PSAD215 | Sul
PSAU02 | Sul
PSAU03 | Sul
PSAU05 | Sul
PSAU06 | Sul
PSAU08 | Sul
PSAU12 | Sul
PSAU13 | Sul
PSAU14 | Sul
PSAU16 | Sul
PSOU03 | Oeste
PSOU05 | Oeste
PSOU06 | Oeste
PSOU07 | Oeste
PSOU11 | Oeste
PSOU12 | Oeste
PSOU13 | Oeste
PSOU14 | Oeste
PSOU34 | Oeste
PSP15 | Sul
PSP16 | Sul
PSP17 | Sul
PSP18 | Sul
PTC02 | Triângulo
PTC03 | Triângulo
PTC04 | Triângulo
PTC05 | Triângulo
PTC06 | Triângulo
PTC10 | Triângulo
PTC11 | Triângulo
PTC12 | Triângulo
PTC14 | Triângulo
PTC15 | Triângulo
PTE09 | Leste
PTE14 | Leste
PTE15 | Leste
PTHD213 | Norte
PTHD215 | Norte
PTHD217 | Norte
PTID205 | Oeste
PTID207 | Oeste
PTID208 | Oeste
PTID209 | Oeste
PTID214 | Oeste
PTID216 | Oeste
PTUC505 | Norte
PTUC507 | Norte
PTUC508 | Norte
PTUC509 | Norte
PTUC512 | Norte
PTUC513 | Norte
PTUC514 | Norte
PTUD204 | Norte
PTUD205 | Norte
PTUD206 | Norte
PTUD207 | Norte
PTUE710 | Norte
PTUE711 | Norte
PTUE712 | Norte
PTUE713 | Norte
PTUU02 | Norte
PTUU03 | Norte
PTUU04 | Norte
PTUU06 | Norte
PTUU09 | Norte
PTUU10 | Norte
PTUU11 | Norte
PTUU13 | Norte
PYN08 | Oeste
PYN10 | Oeste
PYN11 | Oeste
PZLU05 | Leste
PZLU06 | Leste
PZLU07 | Leste
PZLU08 | Leste
RBSD210 | Centro
RBSD212 | Centro
RBSD213 | Centro
RBSD214 | Centro
RBSD216 | Centro
RBSD217 | Centro
RBSD218 | Centro
RBSD220 | Centro
RBSD224 | Centro
RBSD225 | Centro
RBSD226 | Centro
RBSD227 | Centro
RBST323 | Centro
RBST324 | Centro
RBST325 | Centro
RBST326 | Centro
RBST331 | Centro
RBST333 | Centro
RBST334 | Centro
RBST335 | Centro
RBSU37 | Centro
RBSU38 | Centro
RBSU39 | Centro
RBSU41 | Centro
RBSU45 | Centro
RBSU46 | Centro
RBSU47 | Centro
RBSU48 | Centro
RCA06 | Mantiqueira
RCA07 | Mantiqueira
RCA10 | Mantiqueira
RCA11 | Mantiqueira
RCM05 | Centro
RCM06 | Centro
RCN08 | Norte
RCN09 | Norte
RCN10 | Norte
RCN11 | Norte
RES03 | Mantiqueira
RES04 | Mantiqueira
RES05 | Mantiqueira
RES06 | Mantiqueira
RPA07 | Triângulo
RPA08 | Triângulo
RPA09 | Triângulo
RPA13 | Triângulo
RPA14 | Triângulo
RPA15 | Triângulo
RPR09 | Leste
RPR10 | Leste
RPR11 | Leste
RSP04 | Leste
RSP05 | Leste
RSP06 | Leste
RSP07 | Leste
RSS07 | Mantiqueira
RSS08 | Mantiqueira
RSS09 | Mantiqueira
SAA12 | Sul
SAA13 | Sul
SAA14 | Sul
SALU09 | Sul
SALU12 | Sul
SALU13 | Sul
SALU14 | Sul
SALU15 | Sul
SBAU02 | Centro
SBAU03 | Centro
SBAU04 | Centro
SBAU05 | Centro
SDED205 | Mantiqueira
SDED206 | Mantiqueira
SDED207 | Mantiqueira
SDEU04 | Mantiqueira
SDEU05 | Mantiqueira
SDEU06 | Mantiqueira
SDEU07 | Mantiqueira
SDEU11 | Mantiqueira
SDEU13 | Mantiqueira
SDEU14 | Mantiqueira
SDEU15 | Mantiqueira
SDEU16 | Mantiqueira
SDEU17 | Mantiqueira
SEG01 | Leste
SEG03 | Leste
SER05 | Leste
SER07 | Leste
SER08 | Leste
SFID208 | Norte
SFIQ408 | Norte
SFIQ410 | Norte
SFIQ411 | Norte
SFIQ415 | Norte
SGLU07 | Triângulo
SGLU08 | Triângulo
SGS09 | Sul
SGS10 | Sul
SGS14 | Sul
SGS16 | Sul
SGS17 | Sul
SGS18 | Sul
SGTU05 | Triângulo
SGTU06 | Triângulo
SGTU07 | Triângulo
SGTU08 | Triângulo
SGTU10 | Triângulo
SLAD202 | Centro
SLAD203 | Centro
SLAD204 | Centro
SLAD206 | Centro
SLAD207 | Centro
SLAD210 | Centro
SLAD211 | Centro
SLAD212 | Centro
SLAD214 | Centro
SLAT304 | Centro
SLAT305 | Centro
SLAT306 | Centro
SLAT308 | Centro
SLAT309 | Centro
SLAT312 | Centro
SLAT313 | Centro
SLAT314 | Centro
SLAT315 | Centro
SLAU03 | Centro
SLAU04 | Centro
SLAU05 | Centro
SLAU06 | Centro
SLAU07 | Centro
SLAU20 | Centro
SLAU21 | Centro
SLAU22 | Centro
SLAU23 | Centro
SLN03 | Norte
SLN04 | Norte
SLN05 | Norte
SLN06 | Norte
SLUD222 | Centro
SLUD223 | Centro
SLUD225 | Centro
SLUD226 | Centro
SLUD229 | Centro
SLUD230 | Centro
SLUD231 | Centro
SLUD232 | Centro
SLUQ406 | Centro
SLUQ407 | Centro
SLUQ408 | Centro
SLUQ409 | Centro
SLUQ416 | Centro
SLUQ417 | Centro
SLUQ418 | Centro
SLUQ419 | Centro
SLUU10 | Centro
SLUU11 | Centro
SLUU12 | Centro
SLUU14 | Centro
SLUU15 | Centro
SND04 | Mantiqueira
SND05 | Mantiqueira
SND06 | Mantiqueira
SND08 | Mantiqueira
SND09 | Mantiqueira
SNS08 | Leste
SNS09 | Leste
SNS10 | Leste
SNS11 | Leste
SPN01 | Norte
SPU06 | Leste
SPU07 | Leste
SQNU05 | Triângulo
SQNU06 | Triângulo
SQNU07 | Triângulo
SQNU08 | Triângulo
SRS02 | Sul
SRS06 | Sul
SRS07 | Sul
SRS09 | Sul
SRS10 | Sul
SRT06 | Sul
SRT07 | Sul
SRT08 | Sul
SRT09 | Sul
SSO07 | Oeste
SSO08 | Oeste
SSP06 | Oeste
SSP07 | Oeste
SSP08 | Oeste
SSP09 | Oeste
SSP13 | Oeste
SSP14 | Oeste
SSP15 | Oeste
SSP16 | Oeste
SSZ06 | Triângulo
SSZ07 | Triângulo
STV06 | Triângulo
STV07 | Triângulo
STV08 | Triângulo
SUI04 | Leste
SUI06 | Leste
SUI07 | Leste
SUI08 | Leste
SVW06 | Sul
SVW07 | Sul
SVW08 | Sul
SWOU03 | Oeste
SWOU04 | Oeste
SWOU05 | Oeste
SWOU07 | Oeste
SWOU08 | Oeste
SWOU09 | Oeste
SWOU10 | Oeste
TCSD210 | Sul
TCSD211 | Sul
TCSD214 | Sul
TCSD215 | Sul
TCSD216 | Sul
TCSD218 | Sul
TCSU05 | Sul
TCSU06 | Sul
TCSU07 | Sul
TCSU11 | Sul
TCSU12 | Sul
TCSU13 | Sul
TCSU14 | Sul
TOE09 | Norte
TOE10 | Norte
TOE11 | Norte
TOE13 | Norte
TOE14 | Norte
TOTU03 | Leste
TOTU04 | Leste
TOTU05 | Leste
TOTU07 | Leste
TOTU11 | Leste
TOTU12 | Leste
TOTU13 | Leste
TOTU14 | Leste
TPCD204 | Triângulo
TPCD205 | Triângulo
TPCD209 | Triângulo
TPCD215 | Triângulo
TSPU04 | Sul
TSPU05 | Sul
TSPU06 | Sul
TSPU07 | Sul
TSPU11 | Sul
TTD507 | Leste
TTD509 | Leste
TTD511 | Leste
TTD512 | Leste
TTD518 | Leste
TTD520 | Leste
TTD521 | Leste
UCMB01 | Norte
UHDR03 | Leste
UHDR04 | Leste
UHEM01 | Triângulo
UHEM07 | Triângulo
UHGF06 | Oeste
UHGF07 | Oeste
UHGF09 | Oeste
UHGF10 | Oeste
UHGF13 | Oeste
UHGF15 | Oeste
UHGF16 | Oeste
UHIT03 | Mantiqueira
UHIT04 | Mantiqueira
UHIT05 | Mantiqueira
UHIT06 | Mantiqueira
UHIT08 | Mantiqueira
UHJS08 | Mantiqueira
UHJS10 | Mantiqueira
UHMM09 | Norte
UHMM10 | Norte
UHMM11 | Norte
UHMR04 | Triângulo
UHMR05 | Triângulo
UHMS06 | Mantiqueira
UHMS08 | Mantiqueira
UHMS10 | Mantiqueira
UHPC02 | Mantiqueira
UHPC03 | Mantiqueira
UHPD03 | Norte
UHPD05 | Norte
UHPF04 | Sul
UHPF05 | Sul
UHPI02 | Mantiqueira
UHPI03 | Mantiqueira
UHPI04 | Mantiqueira
UHPN01 | Norte
UHPT12 | Leste
UHPT13 | Leste
UHPT14 | Leste
UHPT15 | Leste
UHPT16 | Leste
UHQM05 | Norte
UHQM06 | Norte
UHRP01 | Mantiqueira
UHRP02 | Mantiqueira
UHSB01 | Sul
UHSG24 | Leste
UHSG25 | Leste
UHSG26 | Leste
UHSG27 | Leste
UHST02 | Norte
UHST04 | Norte
UHTM30 | Norte
UHTM31 | Norte
UHTM32 | Norte
UHTM33 | Norte
UHTR02 | Leste
UHTR03 | Leste
ULAD202 | Triângulo
ULAD203 | Triângulo
ULAD204 | Triângulo
ULAD205 | Triângulo
ULAD206 | Triângulo
ULAD208 | Triângulo
ULAD209 | Triângulo
ULAD210 | Triângulo
ULAD211 | Triângulo
ULAD212 | Triângulo
ULAD215 | Triângulo
ULAD216 | Triângulo
ULAD217 | Triângulo
ULAD218 | Triângulo
ULAD219 | Triângulo
ULAE704 | Triângulo
ULAE705 | Triângulo
ULAE707 | Triângulo
ULAE708 | Triângulo
ULAE709 | Triângulo
ULAE712 | Triângulo
ULAE713 | Triângulo
ULAE714 | Triângulo
ULAE716 | Triângulo
ULAE718 | Triângulo
ULAE721 | Triângulo
ULAE722 | Triângulo
ULAE724 | Triângulo
ULAE726 | Triângulo
ULAE728 | Triângulo
ULAN902 | Triângulo
ULAN903 | Triângulo
ULAS602 | Triângulo
ULAS603 | Triângulo
ULAS604 | Triângulo
ULAS606 | Triângulo
ULAS607 | Triângulo
ULAS609 | Triângulo
ULAS610 | Triângulo
ULAS612 | Triângulo
ULAS613 | Triângulo
ULAS614 | Triângulo
ULAS626 | Triângulo
ULAS627 | Triângulo
ULAS628 | Triângulo
ULAS629 | Triângulo
ULAS633 | Triângulo
ULAS634 | Triângulo
ULAU01 | Triângulo
ULAU02 | Triângulo
ULAU03 | Triângulo
ULAU05 | Triângulo
ULAU11 | Triângulo
ULAU12 | Triângulo
ULAU13 | Triângulo
ULAU14 | Triângulo
ULAU15 | Triângulo
ULAU35 | Triângulo
ULAU36 | Triângulo
ULAU37 | Triângulo
ULAU38 | Triângulo
ULAU41 | Triângulo
UNIC512 | Norte
UNIC514 | Norte
UNIC517 | Norte
UNIC519 | Norte
UNID213 | Norte
UNID215 | Norte
UNID216 | Norte
UNIQ407 | Norte
UNIQ408 | Norte
UNIQ409 | Norte
UNIQ410 | Norte
UNIQ411 | Norte
UNIQ412 | Norte
UNIQ413 | Norte
UNIQ414 | Norte
UNIQ415 | Norte
UNIT306 | Norte
UNIT308 | Norte
UNIT309 | Norte
UNIT312 | Norte
UNIT313 | Norte
UNIT314 | Norte
URAC504 | Triângulo
URAC505 | Triângulo
URAC506 | Triângulo
URAQ408 | Triângulo
URAQ409 | Triângulo
URAQ410 | Triângulo
URAS605 | Triângulo
URAS607 | Triângulo
URAS608 | Triângulo
URAS609 | Triângulo
URAS612 | Triângulo
URAS614 | Triângulo
URAS615 | Triângulo
URAS616 | Triângulo
URAS617 | Triângulo
URAT302 | Triângulo
URAT303 | Triângulo
URAT305 | Triângulo
URAT306 | Triângulo
URAT308 | Triângulo
URAT309 | Triângulo
URAT311 | Triângulo
URAT312 | Triângulo
URAT313 | Triângulo
URAU05 | Triângulo
URAU06 | Triângulo
URAU07 | Triângulo
URAU08 | Triângulo
URAU09 | Triângulo
URAU10 | Triângulo
URAU15 | Triângulo
URAU16 | Triângulo
URAU17 | Triângulo
URAU18 | Triângulo
URAU19 | Triângulo
VCS06 | Mantiqueira
VCS11 | Mantiqueira
VCS12 | Mantiqueira
VCS13 | Mantiqueira
VCS14 | Mantiqueira
VGAD203 | Sul
VGAD204 | Sul
VGAD205 | Sul
VGAD206 | Sul
VGAD209 | Sul
VGAD212 | Sul
VGAD213 | Sul
VGAD214 | Sul
VGAD215 | Sul
VGAD216 | Sul
VGAU16 | Sul
VGAU17 | Sul
VGAU18 | Sul
VGAU19 | Sul
VGAU23 | Sul
VGAU24 | Sul
VGAU25 | Sul
VGAU26 | Sul
VGAU27 | Sul
VGAU28 | Sul
VGE06 | Triângulo
VGE07 | Triângulo
VZEU05 | Triângulo
VZEU06 | Triângulo
VZEU07 | Triângulo
VZEU08 | Triângulo
VZPU08 | Norte
VZPU09 | Norte
VZPU11 | Norte
VZPU12 | Norte
YAN06 | Leste
YAN07 | Leste
YAN08 | Leste
YAN11 | Leste
YAN12 | Leste
YAN13 | Leste
YFAC01 | Oeste
YFUR01 | Oeste
YFUR02 | Oeste
YFUR03 | Oeste
YICM02 | Triângulo
YIPM01 | Mantiqueira
YMRB03 | Triângulo
YPCB06 | Triângulo
YPRT01 | Mantiqueira

## Sheet1
CodAlim | nTrafo | nVRB | nCAP | CAP_KVAr | MVLoads | MVLoads_kW | LVLoads | LVLoads_kW | nPV-MV | PV-MV_kVA | nPV-LV_PV | PV-LV_kVA | nGerMV | GerMV_kVA | GerLV | GerLV_kVA
AAY13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5124.7665 | 1 | 7.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACSU109 | 311 | 0 | 0 | 0 | 11 | 880.0366 | 10818 | 23179.7627 | 1 | 22.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1995.4071
ADOD03 | 1113 | 6 | 0 | 0 | 11 | 235.4115 | 9266 | 18995.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 814.7727 | 147 | 739.0442
ADOD06 | 927 | 6 | 0 | 0 | 4 | 243.837 | 5819 | 11813.119 | 1 | 24.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 305.9654
AETD15 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177.8886 | 6196 | 13932.0476 | 1 | 88.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 563.4026
AFNU15 | 626 | 15 | 0 | 0 | 21 | 576.3438 | 649 | 3415.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 252.0686
AFNU16 | 259 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1436.3144 | 5764 | 10847.5805 | 2 | 215.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 236.6984
AFNU17 | 390 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1091.1803 | 4558 | 10065.9019 | 1 | 56.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 238.4924
AFNU18 | 198 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1524.4079 | 9368 | 23124.7517 | 2 | 53.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 675.901
AFNU21 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 231.3176 | 8561 | 20928.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 458.7033
AFNU22 | 384 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1865.8652 | 8138 | 20961.9433 | 1 | 54.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 370.9798
AFNU23 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 496.1192 | 5785 | 12535.7462 | 1 | 14.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 277.3176
AFNU25 | 788 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1090.6935 | 6928 | 16619.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 858.3219
AGF08 | 1012 | 15 | 0 | 0 | 1 | 68.3639 | 5152 | 11297.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 275.5983
ALSD204 | 645 | 3 | 0 | 0 | 4 | 305.031 | 4704 | 11069.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 823
ALSD208 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63.383 | 5239 | 11510.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 848.7179
AMN07 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 9 | 495.4822 | 7393 | 15305.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 500.2911
ANAD06 | 342 | 0 | 0 | 0 | 12 | 589.0959 | 10227 | 24980.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 556.8232
ANAD08 | 1407 | 9 | 0 | 0 | 27 | 6317.1002 | 11729 | 32693.3543 | 3 | 111.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1322.8344
ANAD09 | 503 | 3 | 0 | 0 | 5 | 292.7425 | 3018 | 7108.2288 | 1 | 53.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 269.2735
AOR05 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.3653 | 752 | 2028.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95.6015
AOY02 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 505.7341 | 577 | 1477.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 122.0892
AOY06 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 431.0756 | 2534 | 5890.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 289.7144
AUIU12 | 1183 | 3 | 0 | 0 | 3 | 170.7775 | 9701 | 21477.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 928.1076
AXAU05 | 290 | 0 | 0 | 0 | 12 | 949.4234 | 10276 | 25680.5873 | 2 | 199.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 721.9566
AXAU10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 779.4245 | 1713 | 7515.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 234.1816
AXAU17 | 806 | 8 | 0 | 0 | 7 | 740.1332 | 2026 | 5839.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 506.165
AYN10 | 1167 | 6 | 0 | 0 | 2 | 86.1937 | 1625 | 4011.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 119.2216
BBI02 | 1472 | 12 | 0 | 0 | 7 | 587.5979 | 4792 | 10262.9428 | 1 | 17.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 995.7537
BBI04 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082 | 9190.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 272.066
BBI07 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242.5526 | 3444 | 8311.1848 | 1 | 28.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 383.0711
BCAD212 | 1606 | 9 | 0 | 0 | 2 | 58.6539 | 6110 | 13117.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 362.1023
BCAD215 | 727 | 6 | 0 | 0 | 4 | 358.3226 | 4290 | 10800.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 166.3075
BCSQ416 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 890.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BCSU09 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 309.3557 | 4510 | 10626.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 162.3361
BCSU10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 2712.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.9328
BCV05 | 1436 | 9 | 0 | 0 | 14 | 952.1772 | 9103 | 17687.5997 | 7 | 4991.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 781.8217
BCV07 | 203 | 3 | 0 | 0 | 16 | 634.7798 | 11306 | 23721.0194 | 4 | 1003.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 925.4017
BDM05 | 845 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011 | 12010.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 249.8905
BDM06 | 962 | 6 | 0 | 0 | 17 | 476.0527 | 8631 | 18232.5098 | 6 | 403.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 653.9957
BDM08 | 1539 | 9 | 0 | 0 | 7 | 259.3511 | 7790 | 18050.4493 | 1 | 14.7054 | 0 | 0 | 1 | 1121.129 | 201 | 1071.1299
BDPD211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1003.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BETC505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 599.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BETC506 | 340 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1455.9055 | 10627 | 23973.5347 | 1 | 68.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 284.7328
BETC507 | 447 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3050.2451 | 8691 | 19182.8038 | 2 | 183.5466 | 0 | 0 | 1 | 3058.8424 | 139 | 572.2342
BETC508 | 103 | 0 | 0 | 0 | 15 | 607.2425 | 4754 | 10527.507 | 1 | 96.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 289.523
BETC515 | 451 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1763.7488 | 6974 | 13545.7706 | 3 | 141.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 218.3721
BETC516 | 173 | 3 | 0 | 0 | 41 | 5555.1375 | 3970 | 9560.9449 | 4 | 219.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 242.09
BETC517 | 108 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1256.3284 | 4337 | 13593.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 287.7453
BETC523 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3931.717 | 65 | 45.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8268
BETC526 | 166 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3335.2428 | 7879 | 20396.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 409.3461
BETD206 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5954.118 | 692 | 1919.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89.3297
BETD207 | 186 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2121.1071 | 8876 | 18396.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 298.6548
BETD209 | 111 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5595.9199 | 5096 | 10623.0621 | 3 | 141.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 98.8573
BETD210 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2537.956 | 8901 | 21031.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 139.0569
BETD211 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 242.0134 | 567 | 1322.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4134
BETD213 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 465.5852 | 8924 | 21722.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 273.8749
BETD215 | 108 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5045.2129 | 6855 | 13710.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 66.731
BETD217 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 45.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BETD218 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5381.271 | 681 | 1401.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.6688
BETD220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2979.1691 | 51 | 7.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BETD221 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1021.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.5974
BETD225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2517.3854 | 53 | 110.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BETQ410 | 126 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4594.2942 | 2951 | 8997.5329 | 2 | 218.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 429.1179
BETQ417 | 130 | 3 | 0 | 0 | 2 | 128.7119 | 7124 | 15526.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65.1099
BETQ419 | 92 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3504.7916 | 507 | 3083.1746 | 6 | 185.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 164.2481
BETT305 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0466 | 7147 | 16828.5302 | 1 | 42.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 177.5458
BETT310 | 657 | 12 | 0 | 0 | 7 | 477.9528 | 9933 | 18329.0378 | 2 | 128.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 333.7938
BETT311 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1713.6805 | 3906 | 8241.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65.376
BETT312 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.4453 | 11633 | 27294.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 467.4311
BETT315 | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 560.2105 | 10712 | 24473.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 281.7685
BETT316 | 202 | 0 | 0 | 0 | 8 | 595.2067 | 15246 | 35916.2651 | 1 | 9.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 420.1662
BETT317 | 183 | 3 | 0 | 0 | 6 | 990.7017 | 11047 | 25677.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 429.4654
BETT319 | 199 | 3 | 0 | 0 | 4 | 499.9622 | 13982 | 30409.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 260.2574
BFS06 | 479 | 12 | 0 | 0 | 4 | 34.71 | 566 | 1502.6359 | 3 | 2126.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.6844
BFS07 | 1270 | 9 | 0 | 0 | 4 | 79.5436 | 4139 | 7599.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.6019
BHAD13 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165.679 | 4814 | 17434.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 105.1707
BHAD21 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1458.6158 | 2085 | 6692.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 69.1533
BHAD24 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 603.7579 | 6125 | 16285.9705 | 1 | 17.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 218.3844
BHAD27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121.3578 | 8615 | 30932.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 172.1813
BHAD30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4722.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHAT05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4150.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHAT12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 117.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHAT16 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 517.0382 | 9740 | 29001.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 203.1428
BHAT20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1988.9416 | 5364 | 16320.5475 | 2 | 43.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 409.1516
BHBN16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1615.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHBN24 | 104 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1185.9457 | 3217 | 15331.8106 | 1 | 57.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 261.3739
BHBP04 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1151.1147 | 2197 | 10684.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.8518
BHBP08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 469.2753 | 400 | 2726.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0792
BHBP10 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 788.7909 | 6643 | 20866.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69.7012
BHBP12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3720.453 | 1865 | 17729.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHBP14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1661.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.9686
BHBP17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 2027.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHBP19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1373.1191 | 1045 | 4398.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHBP23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109.8672 | 724 | 3511.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHBP26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 953.7613 | 926 | 5624.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHBP27 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 579.3092 | 4352 | 11415.0214 | 1 | 70.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 169.0516
BHBP28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 1690.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCL04 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1011.833 | 4386 | 18279.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 110.0469
BHCL05 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 361.9115 | 5530 | 21211.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 124.8277
BHCL12 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1331.0544 | 5812 | 14248.5336 | 1 | 6.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90.1511
BHCL14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 605.9762 | 2147 | 6987.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 186.1826
BHCL15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3493.9496 | 143 | 176.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCL28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 385.9339 | 5789 | 17508.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 161.9033
BHCL29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 509.2774 | 1005 | 2897.2855 | 1 | 14.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.1139
BHCT202 | 142 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4642.7182 | 4808 | 21576.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8902
BHCT203 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2930.2941 | 488 | 5221.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.8005
BHCT206 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 283.1122 | 832 | 2509.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCT207 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 741.2762 | 556 | 4506.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCT212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4935 | 6 | 27.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCT214 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 281.1378 | 518 | 3064.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCT218 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 79.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCT219 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 3012.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8868
BHCT223 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 420.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCT224 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2286.6276 | 996 | 8029.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.9045
BHCT228 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 106.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCT229 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350.1967 | 268 | 1171.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCT236 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 306.4879 | 1538 | 6037.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.8707
BHCT237 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 399.5956 | 1383 | 8825.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0858
BHCT243 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262.048 | 1779 | 7590.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6982
BHCT244 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130.7516 | 1189 | 6548.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96.512
BHCT247 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.1378 | 1739 | 8570.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.7964
BHCT248 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 536.9492 | 2238 | 10057.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0061
BHCT261 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 567.8422 | 2248 | 10729.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4172
BHCT272 | 156 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2555.1194 | 9203 | 41634.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.2918
BHCT276 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2716.2907 | 347 | 6542.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5221
BHCT282 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 732.8727 | 1055 | 5501.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5016
BHCT288 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 236.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCT292 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2640.5318 | 245 | 4055.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHCT297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131.5533 | 648 | 3541.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHGT04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2611.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHGT14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 5693.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.8117
BHGT17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 3139.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5981
BHGT22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821.8115 | 1597 | 5387.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35.3729
BHGT23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1932 | 1545 | 5310.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.1501
BHHR22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1836.2792 | 5215 | 16249.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 132.807
BHHR23 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7 | 799.6739 | 7332 | 19731.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 206.5249
BHHR24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 969.5429 | 6085 | 15888.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 67.7777
BHHR30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 739.2309 | 83 | 384.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHJT14 | 222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 660.4696 | 10878 | 21680.4076 | 2 | 19.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 185.8131
BHJT17 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 269.0285 | 9454 | 21967.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 209.184
BHJT21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1601.4996 | 3418 | 8604.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40.7415
BHMR21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 601.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHMR22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4329.5374 | 3 | 1.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHMR26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 156.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6811
BHMR27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4355.9631 | 33 | 546.9205 | 3 | 744.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHPM05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3583.6872 | 354 | 1039.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHPM07 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1097.7104 | 7624 | 20210.6693 | 1 | 45.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 101.7934
BHPM08 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 196.1826 | 7922 | 23287.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 226.2039
BHPM09 | 154 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2979.3102 | 5412 | 19509.9016 | 1 | 170.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 539.2215
BHPM10 | 192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83.2893 | 13255 | 30833.3302 | 1 | 15.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 161.751
BHPM14 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 589.0023 | 8279 | 21820.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 153.7387
BHPM15 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 361.2772 | 6254 | 18018.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 145.0836
BHPM16 | 98 | 0 | 0 | 0 | 15 | 820.5459 | 2958 | 9748.3847 | 2 | 64.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56.2875
BHPM17 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203.677 | 4416 | 12157.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 124.2744
BHPM18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 503.3201 | 3721 | 11075.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 55.6698
BHPM22 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1833.9069 | 4003 | 9179.0158 | 3 | 55.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 94.9154
BHPM23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 823.235 | 4158 | 11549.7618 | 1 | 5.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 151.0779
BHPM24 | 103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 428.3455 | 6815 | 19861.5384 | 1 | 25.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 119.6823
BHPM25 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1212.9486 | 9591 | 29021.9152 | 1 | 18.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 413.0565
BHPM29 | 158 | 0 | 0 | 0 | 17 | 879.7631 | 10203 | 26444.1798 | 3 | 67.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 285.086
BHPM30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.8469 | 6448 | 18421.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 174.2265
BHPM31 | 166 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1203.0348 | 7593 | 23289.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 299.7857
BHPM32 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1445.633 | 1420 | 5838.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39.1735
BHPM33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 4871.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42.2533
BHS05 | 708 | 6 | 0 | 0 | 3 | 309.3048 | 4993 | 10487.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 395.3635
BHS06 | 1816 | 15 | 0 | 0 | 14 | 208.3322 | 4785 | 11702.6236 | 2 | 2471.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 671.028
BHS08 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.0585 | 2926 | 5252.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 139.9399
BHS13 | 573 | 9 | 0 | 0 | 4 | 59.4215 | 3440 | 8166.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 525.2724
BHS16 | 1494 | 9 | 0 | 0 | 6 | 158.9136 | 5651 | 16091.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 869.7801
BHSE14 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1671.8656 | 3641 | 16456.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.5085
BHSE15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3727.1601 | 2842 | 9388.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.166
BHSE17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2573.6034 | 293 | 1238.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHSE19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4591.2921 | 66 | 74.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHSE22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 735.2448 | 4241 | 12128.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41.3532
BHSN03 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2329.2022 | 3325 | 9338.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 124.4609
BHSN07 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 943.3034 | 2701 | 12571.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49.0026
BHSN13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 | 15592.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.8266
BHSN15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5342.7658 | 4 | 10.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHSN18 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1156.8986 | 4735 | 24916.1292 | 1 | 34.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 150.7047
BHSN38 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7 | 775.7307 | 7486 | 36639.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 158.3677
BHSO04 | 156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 706.1249 | 8186 | 19126.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 194.7692
BHSO05 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 616.0664 | 10476 | 24563.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 161.5646
BHSO07 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.8211 | 12306 | 31713.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 228.7084
BHSV02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2158.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHSV03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2047.8509 | 2 | 16.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHSV13 | 178 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1309.7693 | 9230 | 19607.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 126.2793
BHSV14 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 426.0816 | 7849 | 18603.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 107.0919
BHSV15 | 232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 415.8047 | 11397 | 21746.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 211.0426
BHSV16 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 335.5242 | 8242 | 17422.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 104.2909
BHSV36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1945.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BHSV37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 341.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIID205 | 144 | 6 | 0 | 0 | 18 | 299.9002 | 88 | 766.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.446
BIID207 | 872 | 6 | 0 | 0 | 38 | 411.8936 | 4145 | 9424.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 140.2154
BIIU05 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 601.1856 | 3568 | 8245.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 395.849
BMO06 | 672 | 9 | 0 | 0 | 15 | 3313.5898 | 11118 | 25556.4751 | 2 | 46.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 690.933
BMO07 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 753.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.5341
BMO09 | 221 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2855.6154 | 3513 | 6512.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 98.3007
BMS12 | 1614 | 12 | 0 | 0 | 7 | 176.941 | 4591 | 9422.6922 | 1 | 49.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 936.3383
BMS14 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135.7225 | 5895 | 11136.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 195.7227
BMS15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.2816 | 2548 | 4542.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 91.1569
BNR06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.3626 | 2 | 0.80242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BNR07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 129.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOED08 | 317 | 0 | 0 | 0 | 9 | 669.9588 | 7595 | 16745.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 688.9177
BOED09 | 1808 | 15 | 0 | 0 | 18 | 802.4847 | 5834 | 17031.3406 | 2 | 155.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1474.1743
BOED10 | 178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 527.8707 | 9202 | 21650.3876 | 1 | 0.37844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 724.2669
BPSU09 | 527 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.6337 | 4078 | 7739.6078 | 1 | 0.64877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 228.0394
BPSU10 | 997 | 3 | 0 | 0 | 5 | 166.9309 | 5721 | 10913.9378 | 1 | 20.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 419.223
BRDD205 | 268 | 12 | 0 | 0 | 4 | 295.021 | 1537 | 4197.3719 | 2 | 136.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 602.0156
BRL05 | 1016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5926 | 9198.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 215.4295
BRL06 | 961 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464 | 5101.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 167.5084
BSOT313 | 692 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1491.5576 | 6056 | 11909.4968 | 1 | 36.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 329.4138
CAQU05 | 874 | 15 | 0 | 0 | 11 | 388.1614 | 6240 | 13545.2625 | 1 | 46.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 460.6472
CAQU06 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.974 | 3424 | 6685.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 228.5337
CAQU07 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.8966 | 3619 | 7200.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 222.7246
CAX01 | 1136 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1251.0764 | 9966 | 19828.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257.2977 | 73 | 334.3908
CAX02 | 379 | 6 | 0 | 0 | 5 | 754.8301 | 1191 | 3296.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.4058 | 23 | 164.2754
CAX07 | 861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 304.8341 | 9296 | 17886.821 | 1 | 47.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 392.17
CAX08 | 728 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.8556 | 9097 | 18358.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1849.301 | 94 | 366.3183
CAX09 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 477.8411 | 5005 | 10823.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 193.4321
CAX10 | 929 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.9452 | 2775 | 5889.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 262.6876
CCHD208 | 794 | 9 | 0 | 0 | 1 | 654.7404 | 5965 | 12085.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 310.2628
CCHU14 | 850 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 11506.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 184.4385
CCHU15 | 199 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1729.3253 | 2477 | 7621.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 161.5142
CCP08 | 923 | 3 | 0 | 0 | 3 | 267.0028 | 3626 | 7365.7112 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 74 | 373.3322
CCY01 | 1097 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4984 | 8912.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 274.9054
CCY02 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 5842.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 228.6692
CEMC502 | 356 | 0 | 0 | 0 | 5 | 465.7949 | 12126 | 23127.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 388.5215
CEMC503 | 403 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3246.3978 | 17282 | 39511.6579 | 2 | 105.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 713.0956
CEMT07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2841.3759 | 211 | 467.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9963
CEMT14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9118.0779 | 2798 | 6758.6835 | 3 | 79.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 586.3073
CEMT22 | 146 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2734.7958 | 3946 | 13498.7426 | 3 | 140.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 324.6056
CEO07 | 1025 | 3 | 0 | 0 | 6 | 221.3333 | 1226 | 3330.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 451.4985
CEO08 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6559 | 5978 | 12818.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 184.1965
CETU09 | 594 | 3 | 0 | 0 | 4 | 280.2472 | 8701 | 16825.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 176.8254
CETU11 | 190 | 6 | 0 | 0 | 7 | 419.1579 | 3979 | 7649.6027 | 1 | 8.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 217.2497
CGAU04 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 544.002 | 3466 | 8109.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 310.4015
CGAU10 | 205 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1141.764 | 11104 | 25729.3872 | 1 | 41.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 451.058
CGAU11 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 842.104 | 10547 | 24078.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 479.5639
CGAU13 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.7882 | 4314 | 9051.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 377.1217
CICM01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4652.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CICM02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2647.5344 | 274 | 723.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CICM05 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3572.5166 | 290 | 595.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CICM15 | 123 | 0 | 0 | 0 | 16 | 951.3035 | 5571 | 14718.9227 | 2 | 211.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 287.5539
CICM26 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3681.1554 | 2099 | 3937.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 105.3741
CICM30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3920.2616 | 582 | 751.9282 | 2 | 37.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CICM34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6413.8008 | 266 | 305.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CICM35 | 102 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2493.8312 | 2044 | 5405.2525 | 4 | 175.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 175.6213
CINC01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 348.4699 | 78 | 80.9755 | 1 | 22.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0647
CINC05 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4774.8988 | 5083 | 12179.1008 | 3 | 40.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 145.6729
CINC09 | 127 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1424.9771 | 6417 | 16430.3705 | 1 | 484.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 271.8292
CINC10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3564.2509 | 132 | 281.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CINC20 | 186 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1749.701 | 9911 | 23825.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 476.8846
CISL05 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2818.9334 | 661 | 1267.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.2238
CISL07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 157.7862 | 65 | 63.4531 | 1 | 113.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CISL12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2391.4735 | 299 | 509.6345 | 1 | 132.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83.8272
CISL13 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 598.2481 | 8612 | 17450.7144 | 2 | 134.5107 | 0 | 0 | 1 | 2919.6774 | 18 | 62.1493
CITU02 | 936 | 12 | 0 | 0 | 12 | 110.6015 | 1638 | 5085.9501 | 6 | 3424.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 433.4933
CITU05 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.0661 | 4958 | 10932.5652 | 1 | 16.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 578.3439
CLHU06 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.298 | 4531 | 8616.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 163.4142
CLUD208 | 469 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1942.6162 | 1633 | 3401.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 183.6744
CLUU07 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3637.9809 | 806 | 2245.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.8187
CLUU08 | 461 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1137.575 | 6423 | 15166.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 870.5644
CMD08 | 1041 | 9 | 0 | 0 | 3 | 123.9646 | 7581 | 15222.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 154.4248
CMH03 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 2993.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68.8004
CMH05 | 817 | 9 | 0 | 0 | 4 | 18.3043 | 3239 | 5061.8933 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 22 | 81.818
CMH06 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 3285.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 164.7096
CMID212 | 304 | 0 | 0 | 0 | 8 | 275.3528 | 10321 | 22396.0399 | 1 | 26.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 720.076
CMN02 | 611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 2330.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88.4242
CMN03 | 754 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 5813.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 197.5052
CMT04 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.2704 | 3206 | 6594.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 355.0095
CMT06 | 218 | 3 | 0 | 0 | 8 | 114.6622 | 314 | 1671.947 | 2 | 1810.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 198.2464
CNN08 | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 440.5067 | 1460 | 3819.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 227.0901
CNN09 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.9054 | 3367 | 7468.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520.6194 | 126 | 348.9944
CNS05 | 186 | 3 | 0 | 0 | 10 | 640.6028 | 4161 | 9968.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 760.0461
COJ07 | 1985 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4.6655 | 5053 | 8232.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 514.6969
COJ08 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148.9973 | 6199 | 11083.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 177.8978
COJ09 | 1423 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11.671 | 6351 | 10753.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 288.5271
COM04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6255.2557 | 1 | 0.55942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COM05 | 594 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2543.7256 | 4722 | 10201.3407 | 1 | 91.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 694.0681
CONU03 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 323.5858 | 2809 | 7008.0896 | 3 | 294.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 168.2025
CONU04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.014 | 300 | 357.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.774
CONU07 | 70 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1935.313 | 1148 | 1726.8754 | 1 | 843.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29.6728
CPG07 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 267.0364 | 5352 | 11456.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 283.0361
CPG09 | 197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148.8315 | 3878 | 7570.7814 | 2 | 45.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 299.2474
CPO05 | 553 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3519.8926 | 6486 | 13006.4156 | 1 | 8.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 329.7522
CPO06 | 723 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1431.6424 | 3526 | 7008.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 308.6481
CPO13 | 210 | 0 | 0 | 0 | 7 | 902.3072 | 9934 | 24453.5031 | 1 | 6.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 840.4941
CPO14 | 191 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358.4439 | 10094 | 21011.9041 | 1 | 25.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 677.2607
CPO15 | 777 | 12 | 0 | 0 | 9 | 194.8317 | 8518 | 18492.6606 | 2 | 126.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 605.7815
CQE05 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290.0265 | 469 | 1169.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 194.5607
CQLU103 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 2658.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 92.5491
CQLU104 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.5853 | 2806 | 5509.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 144.1062
CQLU105 | 741 | 18 | 0 | 0 | 2 | 211.606 | 922 | 2868.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 292.6272
CQLU106 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1113.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167.8503
CRC02 | 969 | 9 | 0 | 0 | 12 | 427.9781 | 2437 | 8174.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1374.0511
CRC03 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717 | 7546.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 288.1171
CRDT313 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.4471 | 1413 | 3242.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 84.1413
CRDT316 | 466 | 3 | 0 | 0 | 5 | 555.9241 | 3753 | 9363.4616 | 1 | 52.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 407.4937
CRF10 | 220 | 0 | 0 | 0 | 8 | 454.6551 | 11343 | 28989.1651 | 2 | 37.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 843.1333
CRF12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 680.2928 | 3561 | 8651.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 234.7226
CRF15 | 403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.4906 | 8531 | 17337.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 562.8024
CRF18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1867.6258 | 1318 | 3050.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 62.5233
CRL05 | 901 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7474 | 16735.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 606.4253
CRL06 | 1682 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.0582 | 5729 | 11594.5719 | 3 | 5294.4675 | 0 | 0 | 1 | 2876.7742 | 87 | 317.5985
CRL07 | 523 | 6 | 0 | 0 | 2 | 203.5208 | 4320 | 9193.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 460.681
CRL12 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160.2422 | 6511 | 13451.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 448.2932
CRL14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 229.3542 | 2441 | 6093.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 117.5422
CRL16 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 343.1726 | 4878 | 12089.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 467.6247
CRL17 | 400 | 6 | 0 | 0 | 1 | 71.0843 | 11376 | 22599.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 712.3689
CRM04 | 766 | 0 | 0 | 0 | 7 | 432.585 | 7126 | 14562.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 417.7702
CRM05 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4410.8321 | 19 | 52.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.4831
CRM07 | 1402 | 6 | 0 | 0 | 3 | 229.7765 | 9190 | 16816.6462 | 1 | 0.43252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 530.3019
CRM12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8634.4627 | 5 | 17.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRM15 | 58 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8813.2495 | 783 | 1604.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58.0065
CSN06 | 1476 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4814 | 9298.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 351.6813
CSN08 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.146 | 5499 | 12952.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 877.264
CSN09 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.5493 | 2471 | 5453.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 533.3704
CSN10 | 885 | 9 | 0 | 0 | 3 | 289.0595 | 3891 | 8931.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 932.3556
CTR13 | 656 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253 | 6971.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 407.9613
CTR15 | 849 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.7027 | 6366 | 13617.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 558.3478
CUG03 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.3024 | 1636 | 3077.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 317.5062
CUG05 | 1085 | 9 | 0 | 0 | 2 | 98.3096 | 3850 | 7208.5378 | 1 | 283.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 819.8318
CUG07 | 1632 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.24186 | 4259 | 8597.9581 | 1 | 147.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1001.0977
CUG08 | 205 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1538.3745 | 2233 | 3704.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 183.0108
CUVD14 | 286 | 7 | 0 | 0 | 3 | 920.0825 | 3721 | 8036.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 241.6662
CVED09 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132.0168 | 2857 | 7064.1056 | 2 | 76.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 365.8081
CVED10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891 | 9498.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 432.3818